## Foglio1
Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo | % Inc. Man.
P | PREMESSA
P.1 | NOTE GENERALI
Il presente Prezziario Unico Aziende Sanitarie (PUAS) rappresenta lelenco prezzi relativo ad interventi su opere pubbliche a destinazione sanitaria già presenti o di realizzazione futura sullintero territorio della Regione Emilia-Romagna.
Detto elenco prezzi è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dallart. 33 della L.R. 28 ottobre 2016 n. 18, e realizzato con le modalità previste dallart. 23 cc. 7, 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
I prezzi riportati nei singoli capitoli sono da intendersi riferibili ad opere e prestazioni eseguite a regola darte, secondo le norme di legge e le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed Internazionali e ai sensi del Regolamento Europeo n. 305/2011 come recepito dal D.Lgs. 106/2017.
I costi unitari della mano d'opera, indicati nel relativo capitolo introduttivo degli elenchi prezzi per opere edili ed impiantistiche, sono applicati nella determinazione dei prezzi delle singole voci d'opera con riferimento alla relativa quantificazione.
Relativamente ai costi unitari della mano dopera, come da indicazioni riportate allart. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in linea con le scelte adottate per la redazione del prezzario regionale, sono stati applicati i costi tabellari di Assistal / Confartigianato. Inoltre per il solo settore edile, si è considerato un ulteriore aumento medio del 3,5% della manodopera ai diversi livelli, per tener conto del rinnovo contrattuale CCNL del settore edile sottoscritto il giorno 03 marzo 22;
Detti costi unitari della mano d'opera non possono in nessun modo essere considerati alla base di rivendicazioni di natura contrattuale, le quali trovano specifico riferimento esclusivo nei contratti vigenti dei relativi contesti territoriali.
I prezzi delle varie categorie dopera comprendono il costo dei materiali e della manodopera oltre al costo dei noli e dei trasporti se necessari alla realizzazione dellopera. Si precisa che, in ottemperanza alle vigenti norme (in particolare D.P.R. 207/2010 art. 32),i prezzi delle varie categorie dopera comprendono i compensi per le spese generali e lutile dellEsecutore, come derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere nella misura del 24,3% sul costo complessivo (le spese generali incidono per il 13%, lutile dimpresa incide per il 10% sul costo complessivo incrementato delle spese generali).
I prezzi dellelenco hanno validità fino al 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati, come previsto allart. 23 comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, fino al 30 giugno 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
P.2 | AVVERTENZE RELATIVE AI PREZZI
I prezzi delle diverse categorie omogenee di lavorazione sono ricavati mediante analisi dedotte dalla composizione delle risorse elementari (mano dopera e materiali), dei noli e dei semilavorati (ad esempio malte ed impasti di calcestruzzo), dei materiali lavorati, a cui vengono applicate le percentuali già indicate per spese generali e utili di impresa.
Le voci relative alle opere compiute comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dellarticolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari; allo stesso modo comprendono tutte le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo dopera fino alla posizione di installazione o utilizzo, nonché lallontanamento fino alla consegna a discarica (inclusi gli oneri di discarica).
Relativamente ai costi della mano dopera per opere edili, elettriche e meccaniche vale quanto esposto in premessa.
Al fine di facilitare la redazione del quadro di incidenza della manodopera nei documenti progettuali e contabili, nellelenco regionale dei prezzi è esplicitato il valore percentuale della manodopera (escluso spese generali ed utile dellimpresa) che concorre alla voce rispetto al costo totale della voce medesima.
I costi dei materiali utilizzati in analisi derivano dai valori di mercato riferibili alle maggiori case produttrici e sono sempre da intendersi a piè d'opera.
I costi dei noli includono tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento del mezzo.
Relativamente alle quote per spese generali ed utili dimpresa vale quanto esposto in premessa.
Le spese generali, se non diversamente specificato, comprendono, oltre a quanto previsto dal Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.:
- luso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m;
- tutte quelle dotazioni, attrezzature, opere provvisionali e di sicurezza di cui limpresa specializzata nellesecuzione della attività di lavoro deve necessariamente disporre nella propria organizzazione di cantiere per lesecuzione delle opere secondo gli elaborati di progetto, laddove non diversamente esplicitato e computato a parte per gli apprestamenti della sicurezza;
- le quote per il compenso per limpianto, per la manutenzione e per lilluminazione dei cantieri, per sfridi, per spese provvisionali e per tutti gli oneri attinenti allesecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la migliore tecnica, idonea mano dopera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino compiuti a perfetta regola darte;
- oneri relativi alla gestione dei rifiuti di cantiere, oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere, installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.), installazione di accesso e delimitazione di cantiere per la salute e sicurezza dei lavoratori, installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale, installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali, sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua, predisposizione di viabilità del cantiere: in assenza di un PSC che lo preveda nei costi della sicurezza  ai sensi dellart. 100 D.Lgs 81/2008 s.m.i., compresi allacciamenti/utenze, rientranti negli oneri aziendali della sicurezza come da elaborato prodotto da ITACA (istituto per linnovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità aziendale) del 2015;
- lo svolgimento di almeno n. 1 serie di prove certificate delle prestazioni dei materiali riportate nella descrizione della voce, da svolgersi in laboratorio e/o in opera dopo la posa a scelta della DL.
Si intende inoltre specificamente incluso tra gli oneri generali a carico dellesecutore il rilascio delle certificazioni a fini antincendio e delle verifiche per azione sismica degli elementi non strutturali previsti dalle vigenti norme vigenti in materia, eventualmente a firma di professionista avente titolo, abilitato, e iscritto al rispettivo ordine ed in possesso di ogni necessario requisito di idoneità.
In caso di lavorazioni particolari non comprese nel presente Prezziario Unico Aziende Sanitarie, si farà riferimento allElenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna in vigore o dovranno essere sviluppate nuove regolari analisi di prezzo.
Nei prezzi non sono ricompresi i costi relativi alla sicurezza specifici del cantiere, in adempimento alla vigente normativa.
P.3 | SPECIFICAZIONI RELATIVE ALLE DESCRIZIONI
I richiami di legge e normativi contenuti nella descrizione delle voci del presente elenco regionale dei prezzi devono intendersi riferiti allultimo aggiornamento vigente.
Nel caso specifico delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, il riferimento indicato deve ritenersi aggiornato allequivalente classe europea ai sensi del D.M. 15 marzo 2005 (con modifiche e integrazioni apportate dal D.M. 16 febbraio 2009).
Tutti i materiali e componenti edilizi compresi nellelenco regionale dei prezzi devono intendersi in possesso dei requisiti prescritti dalle Specifiche tecniche dei componenti edilizi, anche se non specificamente riportate nella voce, di cui al D.M. 11 ottobre 2017 cd. Criteri Ambientali Minimi.
Laddove nella descrizione delle voci non sia esplicitamente espressa la modalità di misurazione, si procederà secondo le regole per la misurazione delle lavorazioni riportate nel vigente Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna.
Le voci di prezzo contenute nel presente prezziario relative ai cavi elettrici devono intendersi conformi al Regolamento sui Prodotti da Costruzione UE 305/2011, la cui applicabilità è divenuta obbligatoria dal 1 luglio 2017.
A | OPERE EDILI
A.01 | DEMOLIZIONI
A.01.01 | Demolizione completa di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, al di sopra del piano di campagna. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da demolire, demolendo gli eventuali elementi metallici; il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica.
La misurazione sarà a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sopra del piano di marciapiede o di campagna moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio, per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore d'altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto.
A.01.01.01 | In murature in pietrame, mattoni, solai in legno, ferro o in c.a.
| Euro Ventinove / 34 | m³ | 29.34 | 6.95
A.01.01.02 | In fabbricati con strutture e solai in c.a.
| Euro Trentadue / 80 | m³ | 32.8 | 7.56
A.01.02 | Demolizione completa di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, al di sotto del piano di campagna. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da demolire, demolendo gli eventuali elementi metallici; il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica.
La misurazione sarà a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sotto del piano di marciapiede o di campagna moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio, per il piano a contatto con la superficie fondale si farà riferimento all'imposta del vespaio o del solaio. La demolizione delle fondazioni è esclusa e perciò compensate a parte.
A.01.02.01 | In murature di pietrame, mattoni, solai in legno, ferro o in c.a.
| Euro Trenta / 24 | m³ | 30.24 | 7.71
A.01.02.02 | In fabbricati con strutture e solai in c.a.
| Euro Trentaquattro / 05 | m³ | 34.05 | 8.14
A.01.03 | Taglio a sezione obbligata di strutture in cemento armato da eseguire con idonei mezzi meccanici secondo le sagome prestabilite per la formazione di passaggi, tracce, fori, tagliole o nicchie. Compreso il taglio degli eventuali elementi metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta; i ponti di servizio; eventuale annacquamento delle parti da demolire per il contenimento delle polveri; il carico, lo scarico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione per effettivo vano demolito per una quantità minima di mc 0,10.
A.01.03.01 | Con l'impiego di scalpello a mano.
| Euro Cinquecentosessantatre / 63 | m³ | 563.63 | 73.42
A.01.03.02 | Con l'impiego di apparecchi demolitori elettrici o altra attrezzatura.
| Euro Duecentoottantotto / 49 | m³ | 288.49 | 39.76
A.01.04 | Taglio a sezione obbligata di murature di mattoni pieni o semipieni da eseguire con idonei mezzi meccanici secondo le sagome prestabilite per la formazione di passaggi, tracce, fori, tagliole o nicchie. Compreso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta; i ponti di servizio; eventuale annacquamento delle parti da demolire per il contenimento delle polveri; il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione per effettivo vano demolito per una quantità minima di mc 0,10.
A.01.04.01 | Con l'impiego di scalpello a mano.
| Euro Trecentocinquantaquattro / 15 | m³ | 354.15 | 70.58
A.01.04.02 | Con l'impiego di apparecchi demolitori elettrici o altra attrezzatura.
| Euro Centosessantasette / 54 | m³ | 167.54 | 36.5
A.01.05 | Taglio a sezione obbligata di murature di mattoni forati da eseguire con idonei mezzi meccanici secondo le sagome prestabilite per la formazione di passaggi, tracce, fori, tagliole o nicchie. Compreso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta; i ponti di servizio; eventuale annacquamento delle parti da demolire per il contenimento delle polveri; il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione per effettivo vano demolito per una quantità minima di mc 0,10.
A.01.05.01 | Con l'impiego di scalpello a mano.
| Euro Centonovantacinque / 36 | m³ | 195.36 | 63.93
A.01.05.02 | Con l'impiego di apparecchi demolitori elettrici o altra attrezzatura.
| Euro Centoventidue / 10 | m³ | 122.1 | 34.57
A.01.06 | Demolizione di muratura in laterizio pieno o semipieno eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compreso l'eventuale intonaco e rivestimenti presenti anche su ambedue le facce; l'onere dei ponti di servizio; la deviazione provvisoria di linee elettriche e condotte tecnologiche; lo sgombero, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori ai mq 1,00 o dei rispettivi volumi.
A.01.06.01 | Per spessori fino a cm 15.
| Euro Ventitre / 63 | m² | 23.63 | 44.27
A.01.06.02 | Per spessori oltre i cm 15.
| Euro Centocinquantaquattro / 50 | m³ | 154.5 | 43.6
A.01.07 | Demolizione di muratura in laterizio forato eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compreso l'eventuale intonaco e rivestimenti presenti anche su ambedue le facce; l'onere dei ponti di servizio; la deviazione provvisoria di linee elettriche e condotte tecnologiche; lo sgombero, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori ai mq 1,00 o dei rispettivi volumi.
A.01.07.01 | Per spessori fino a cm 15.
| Euro Diciassette / 47 | m² | 17.47 | 38.07
A.01.07.02 | Per spessori oltre i cm 15.
| Euro Centoquattordici / 92 | m³ | 114.92 | 40.02
A.01.08 | Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici ed a mano, compreso il taglio degli elementi metallici con l'ausilio della fiamma ossidrica o con sega manuale o metallica; l'onere dei ponti di servizio; la deviazione provvisoria di linee elettriche e condotte tecnologiche; lo sgombero, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori ai mq 1,00 o dei rispettivi volumi.
A.01.08.01 | In calcestruzzo non armato.
| Euro Duecentoquarantatre / 46 | m³ | 243.46 | 41.4
A.01.08.02 | In calcestruzzo armato.
| Euro Trecentosei / 09 | m³ | 306.09 | 47.34
A.01.09 | Rimozione di macerie asciutte o bagnate, giacenti nei sottotetti, nelle intercapedini murarie, sopra alle volte. Compreso il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione del volume effettivamente asportato.
| Euro Settantaquattro / 20 | m³ | 74.2 | 41.37
A.01.10 | Rimozione a mano di apparecchi sanitari quali: wc, bidet, lavabi, lavelli, piatti doccia, vasche; compreso l'onere dello smontaggio delle rubinetterie, cassette per acqua di cacciata, viti, bullonerie, scarichi, mensole ed altro, eventuale successiva chiusura con tappi delle adduzioni e tutto quanto necessario, compreso inoltre il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadauno elemento rimosso.
| Euro Quarantadue / 81 | cad | 42.81 | 65.15
A.01.11 | Rimozione di apparecchi radianti di qualunque tipo, compreso il sezionamento della rete di distribuzione da eseguirsi all'interno dei muri o sottopavimento; le opere murarie per l'estrazione delle mensole; la catalogazione degli elementi; il loro stoccaggio in locali indicati dalla Committente o l'eventuale carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadauno elemento rimosso.
| Euro Venti / 44 | cad | 20.44 | 42.76
A.01.12 | Rimozione di apparecchi illuminanti compreso le opere murarie per l'eliminazione delle eventuali strutture di sostegno; l'onere per la catalogazione; lo stoccaggio in locali indicati dalla Committente o l'eventuale carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadauno elemento rimosso.
| Euro Quattordici / 94 | cad | 14.94 | 73.56
A.01.13 | Rimozione di quadri elettrici compreso le opere murarie per lo smontaggio del manufatto; il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadauno elemento rimosso.
A.01.13.01 | In materiale plastico o in lamiera
| Euro Trentasette / 14 | cad | 37.14 | 73.34
A.01.14 | Rimozione di scatola con canalizzazioni elettriche o segnale, comprese le opere murarie per la loro messa a giorno; la rimozione di scatole di derivazione; di apparecchi di utilizzazione e comando; compreso i ponti di servizio; l'onere per il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadauna scatola con apparecchiatura di comando e le prese di corrente o segnale.
| Euro Tredici / 48 | cad | 13.48 | 73.15
A.01.15 | Rimozione di canalette portacavi in qualsiasi materiale e dimensione per impianto elettrico o comunicazione, compreso l'eliminazione delle eventuali strutture di sostegno; i ponti di servizio; l'onere per il calo ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione a sviluppo lineare del manufatto.
| Euro Undici / 59 | m | 11.59 | 51.34
A.01.16 | Demolizione di canne fumarie o di aerazione eseguite in laterizio, pvc, gres, refrattario o simili. Sono compresi il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta; la formazione dei ponti di servizio; la demolizione in parti atte al trasporto; i puntellamenti; il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare del manufatto.
| Euro Ventotto / 12 | m | 28.12 | 49.57
A.01.17 | Rimozione di tubazioni di adduzione acqua o gas di qualsiasi dimensione, materiale o tipo, poste a qualsiasi altezza, all'interno o all'esterno, compreso l'onere per il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica, i ponti di servizio, lo smontaggio degli elementi di sostegno.
Misurazione a sviluppo lineare del manufatto.
| Euro Sei / 01 | m | 6.01 | 51.58
A.01.18 | Rimozione di manufatti in ferro di qualsiasi tipo e dimensione quali: parapetti, ringhiere, inferriate. Sono compresi: gli oneri per il tiro in alto o il calo in basso; l'eliminazione di parti inserite nelle strutture; il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale ritenuto riutilizzabile, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione delle superfici effettivamente rimosse.
| Euro Ventidue / 54 | m² | 22.54 | 34.96
A.01.19 | Rimozione di vetri eseguita mediante l'asportazione della lastra esistente, dello stucco o altro tipo di fermavetro, pulizia e preparazione della sede per l'alloggiamento della nuova lastra, compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione delle superfici effettivamente rimosse.
| Euro Dodici / 99 | m² | 12.99 | 59.74
A.01.20 | Rimozione di serramenti vari in legno, metallo o altro materiale, siano essi posati su controtelai che su ferramenta. Sono compresi la rimozione della ferramenta, dei controtelai, dei vetri e di tutti gli accessori, i ponti di servizio, il tiro in alto o il calo in basso, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica, lo stoccaggio in locali indicati dalla Committenza del materiale ritenuto riutilizzabile.
Misurazione superficie infisso escluso controtelai con misurazione minima di mq 1,00.
A.01.20.01 | Infissi interni.
| Euro Ventisette / 80 | m² | 27.8 | 51.98
A.01.20.02 | Infissi esterni.
| Euro Quarantuno / 22 | m² | 41.22 | 45.75
A.01.21 | Rimozione a mano o con utensili meccanici di rivestimenti interni ed esterni in ceramica o in pietra naturale di qualsiasi tipo e dimensione posati a colla o a malta su intonaco (la demolizione di quest'ultimo è compresa nel prezzo) compreso la pulizia e il ripristino dei giunti delle murature, l'onere dei ponti di servizio, tiro in alto o calo in basso, carico e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione della superficie effettiva del materiale rimosso.
| Euro Diciannove / 59 | m² | 19.59 | 57.27
A.01.22 | Rimozione eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici di soglie, pedate ed alzate di gradini in pietra naturale, materiale ceramico, legno o altro materiale di qualsiasi dimensione o spessore. Sono compresi: la rimozione della malta di allettamento, i supporti non ritenuti coerenti, il tiro in alto e il calo in basso, carico e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione della superficie effettiva del materiale rimosso.
| Euro Trentasei / 27 | m² | 36.27 | 58.4
A.01.23 | Rimozione con mezzi meccanici ed a mano di pavimentazioni in cotto, pietre naturali o altri tipi, di qualsiasi dimensione, posati a malta o a colla compreso la relativa malta di allettamento, il sottofondo, eventuali impianti annegati nello stesso fino a scoprire l'estradosso del solaio esistente o del vespaio. Sono compresi il tiro in alto o il calo in basso, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione della superficie effettivamente demolita.
A.01.23.01 | Interne
| Euro Venti / 43 | m² | 20.43 | 58.64
A.01.23.02 | Esterne
| Euro Ventitre / 77 | m² | 23.77 | 50.65
A.01.24 | Rimozione e recupero eseguito a mano di pavimenti in cotto, legno, graniglia, ecc. di qualsiasi tipo e dimensione compreso la pulizia di ogni pezzo, accatastamento, elementi di protezione e trasporto a deposito in luogo indicato dalla Committenza. Misurazione delle quantità effettivamente recuperate.
| Euro Trentacinque / 41 | m² | 35.41 | 68.2
A.01.25 | Demolizione in sezione obbligata, con l'uso di flessibile od altro utensile, di pavimentazioni in cotto, pietre naturali o altri tipi, di qualsiasi dimensione, posati a malta o a colla compreso la relativa malta di allettamento, il sottofondo, eventuali impianti annegati nello stesso fino a scoprire l'estradosso del solaio esistente o del vespaio. Sono compresi il tiro in alto o il calo in basso, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica. Misurazione della superficie effettivamente demolita per una quantità minima di mq 0,10.
| Euro Quarantasette / 70 | m² | 47.7 | 38.24
A.01.26 | Rimozione di battiscopa di qualsiasi materiale e dimensione, incollato, murato, fissato a tasselli o chiodi. Sono compresi il tiro in alto e il calo in basso, il carico e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione sviluppo lineare del materiale rimosso.
| Euro Tre / 55 | m | 3.55 | 59.15
A.01.27 | Rimozione di controsoffitti in cartongesso, pannelli di qualsiasi natura e materiale, doghe di qualsiasi materiale e dimensione, arelle e gesso, posti a qualsiasi altezza, compreso eventuali strutture di sostegno, ponti di servizio, puntellamenti, carico e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione delle superfici effettivamente rimosse.
| Euro Tredici / 23 | m² | 13.23 | 67.57
A.01.28 | Demolizione, eseguita a mano o con mezzi meccanici, di rinfianco di volte o di riporti all'estradosso dei solai in legno fino a mettere a nudo la struttura portante delle volte o il tavolato del solaio, compreso il tiro in alto o il calo in basso, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione del volume di rinfianco effettivamente demolito.
| Euro Centocinquantasette / 01 | m³ | 157.01 | 48.32
A.01.29 | Demolizione di rampe scale e pianerottoli di qualsiasi luce ed a qualsiasi altezza, sono comprese le eventuali pavimentazioni e gli intonaci. Compreso ogni onere per ponti di servizio, puntellamenti, opere provvisionali, carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione delle superfici effettivemente demolite.
| Euro Sessantadue / 15 | m² | 62.15 | 37.3
A.01.30 | Demolizione di solaio orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno, il carico e il tasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione della superficie effettiva in pianta del solaio demolito.
A.01.30.01 | In legno, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, pavimentazione.
| Euro Quarantasette / 87 | m² | 47.87 | 58.68
A.01.30.02 | In ferro e laterizio, costituito da travi portanti in ferro dove poggiano le strutture, laterizio di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in mattoni piani in foglio o voltine in mattoni forati oppure tavelloni, piani o curvi o volterranee, con sovrastante riempimento, sottofondo, pavimentazione.
| Euro Quarantotto / 16 | m² | 48.16 | 41.94
A.01.30.03 | In laterizio e cemento armato, compreso il taglio dei ferri eseguito con idonei utensili
| Euro Quarantanove / 20 | m² | 49.2 | 36.81
A.01.30.04 | Volte in muratura di qualunque forma compreso la rimozione dei rinfianchi e la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa
| Euro Centoottantaquattro / 20 | m² | 184.2 | 50.99
A.01.31 | Demolizione di comignoli sia in muratura che prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato; il carico e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione di cadauno manufatto demolito.
| Euro Sessantaquattro / 63 | cad | 64.63 | 62.14
A.01.32 | Smontaggio e rimozione di lattonerie in qualsiasi materiale, tipo e dimensione, quali: canali di gronda, bandinelle, converse, scossaline. Compreso la rimozione di strutture di sostegno, tasselli, ancoraggi, sigillature, chiodi, ecc.; compreso il carico e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione dello sviluppo lineare dei manufatti rimossi.
A.01.32.01 | Sviluppo massimo cm 33.
| Euro Otto / 20 | m | 8.2 | 63.05
A.01.32.02 | Sviluppo massimo da cm 34 a cm 50
| Euro Dieci / 07 | m | 10.07 | 61.57
A.01.32.03 | Sviluppo massimo da cm 51 a cm 75.
| Euro Dodici / 68 | m | 12.68 | 59.23
A.01.32.04 | Sviluppo massimo da cm 76 a cm 100.
| Euro Sedici / 35 | m | 16.35 | 60
A.01.32.05 | Smontaggio e rimozione dei discendenti pluviali e i relativi terminali.
| Euro Dieci / 41 | m | 10.41 | 60.71
A.01.33 | Rimozione di manto di copertura di qualsiasi tipo, in tegole e coppi o altri tipi e materiali, posti a qualsiasi altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che può essere riutilizzato; il calo e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale residuo, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione della superficie effettiva del manto rimosso.
| Euro Venti / 35 | m² | 20.35 | 60.54
A.01.34 | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale; il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; il carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica. Misurazione delle superfici effettivamente demolite con detrazione dei vuoti superiori ai mq 1,00.
| Euro Diciannove / 20 | m² | 19.2 | 51.09
A.01.35 | Realizzazione di nuovi vani finestra e porte su muratura interna e/o esterna di spessore fino ad una testa di qualsiasi tipo e consistenza comprendente:
- demolizione parziale di muratura;
- realizzazione di architravatura in profili metallici o travetti in conglomerato cementizio e/o laterizio;
- consolidamento della muratura con mattoni e malta di cemento;
- regolarizzazione del vano con malta cementizia per consentire la predisposizione dell'alloggiamento dei controtelai degli infissi e/o altro rivestimento. Compreso l'onere della spigolatura, della gargamatura, della formazione degli spigoli, dei ponti di servizio, del trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadaun vano eseguito.
A.01.35.01 | Per aperture di dimensioni fino a mq 2,00.
| Euro Duecentodiciotto / 38 | cad | 218.38 | 44.99
A.01.35.02 | Per aperture di dimensioni fino a mq 3,00.
| Euro Trecentoventisei / 85 | cad | 326.85 | 42.41
A.01.35.03 | Per aperture di dimensioni fino a mq 4,00.
| Euro Quattrocentoquarantotto / 94 | cad | 448.94 | 42.61
A.01.36 | Realizzazione di nuovi vani finestra e porte su muratura interna e/o esterna di spessore fino a due teste di qualsiasi tipo e consistenza comprendente:
- demolizione parziale di muratura;
- realizzazione di architravatura in profili metallici o travetti in conglomerato cementizio e/o laterizio;
- consolidamento della muratura con mattoni e malta di cemento;
- regolarizzazione del vano con malta cementizia per consentire la predisposizione dell'alloggiamento dei controtelai degli infissi e/o altro rivestimento. Compreso l'onere della spigolatura, della gargamatura, della formazione degli spigoli, dei ponti di servizio, del trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadaun vano eseguito.
A.01.36.01 | Per aperture di dimensioni fino a mq 2,00.
| Euro Quattrocentootto / 51 | cad | 408.51 | 39.82
A.01.36.02 | Per aperture di dimensioni fino a mq 3,00.
| Euro Cinquecentoottantasette / 97 | cad | 587.97 | 40.1
A.01.36.03 | Per aperture di dimensioni fino a mq 4,00.
| Euro Ottocentoundici / 99 | cad | 811.99 | 39.75
A.01.37 | Realizzazione di nuovi vani finestra e porte su muratura interna e/o esterna di spessore oltre a due teste di qualsiasi tipo e consistenza comprendente:
- demolizione parziale di muratura;
- realizzazione di architravatura in profili metallici o travetti in conglomerato cementizio e/o laterizio;
- consolidamento della muratura con mattoni e malta di cemento;
- regolarizzazione del vano con malta cementizia per consentire la predisposizione dell'alloggiamento dei controtelai degli infissi e/o altro rivestimento. Compreso l'onere della spigolatura, della gargamatura, della formazione degli spigoli, dei ponti di servizio, del trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Misurazione cadaun vano eseguito.
A.01.37.01 | Per aperture di dimensioni fino a mq 2,00.
| Euro Cinquecentoottantanove / 52 | cad | 589.52 | 39.16
A.01.37.02 | Per aperture di dimensioni fino a mq 3,00.
| Euro Ottocentoquarantotto / 00 | cad | 848 | 38.98
A.01.37.03 | Per aperture di dimensioni fino a mq 4,00.
| Euro Millecentosessantanove / 64 | cad | 1169.64 | 38.7
A.01.38 | Demolizione di pareti in cartongesso, compresa anche la rimozione della struttura di sostegno delle lastre e di ancoraggio alle pareti o solaio, poste a qualsiasi altezza, compreso eventuali strutture di sostegno, ponti di servizio, puntellamenti, carico e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica. Misurazione delle superfici effettivamente rimosse.
| Euro Undici / 29 | m² | 11.29 | 47.3
A.02 | SCAVI E REINTERRI
A.02.01 | Pulizia del lotto da effettuarsi con mezzi meccanici, mediante lo sfalcio e l'asportazione delle culture vegetali, l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere e il taglio di eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, successiva asportazione del terreno vegetale per una profondità di cm 40. Misurazione della superficie effettivamente eseguita determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali.
A.02.01.01 | Con trasporto e spandimento in sito del terreno
| Euro Uno / 06 | m² | 1.06
A.02.01.02 | Con trasporto a pubblica discarica e pagamento dei diritti di discarica.
| Euro Ventisei / 96 | m² | 26.96
A.02.02 | Scavo di sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura e consistenza sia asciutte che bagnate, compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, il taglio e la demolizione delle massicciate stradali, gli aggottamenti, lo scolo delle acque provenienti dal sottosuolo e dal soprasuolo, la rimozione di tubazioni, cavi e manufatti relativi ai sottoservizi, la regolarizzazione delle pareti secondo profilii di progetto, lo spianamento del fondo anche a gradoni. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali.
A.02.02.01 | Con trasporto e spandimento in sito del terreno
| Euro Uno / 72 | m³ | 1.72 | 15.7
A.02.02.02 | Con trasporto a pubblica discarica e pagamento dei diritti di discarica.
| Euro Sessantasei / 37 | m³ | 66.37 | 0.41
A.02.03 | Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutte che bagnate, compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, il taglio e la demolizione delle massicciate stradali, gli aggottamenti, lo scolo delle acque provenienti dal sottosuolo e dal soprasuolo, la rimozione di tubazioni, cavi e manufatti relativi ai sottoservizi, la regolarizzazione delle pareti secondo profilii di progetto, lo spianamento del fondo anche a gradoni. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali.
A.02.03.01 | Con trasporto e spandimento in sito del terreno
| Euro Cinque / 70 | m³ | 5.7 | 9.47
A.02.03.02 | Con trasporto a pubblica discarica e pagamento dei diritti di discarica.
| Euro Settanta / 36 | m³ | 70.36 | 0.77
A.02.04 | Scavo eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza sia asciutte che bagnate, compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc., lo sradicamento di ceppaie, il taglio e la demolizione delle massicciate stradali, gli aggottamenti, lo scolo delle acque provenienti dal sottosuolo e dal soprasuolo, la rimozione di tubazioni, cavi e manufatti relativi ai sottoservizi, la regolarizzazione delle pareti secondo profilii di progetto, lo spianamento del fondo anche a gradoni. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali.
A.02.04.1 | Con trasporto e spandimento in sito del terreno.
| Euro Centotrentanove / 79 | mc | 139.79 | 73.13
A.02.04.2 | Con trasporto a pubblica discarica e pagamento dei diritti di discarica.
| Euro Duecentoquattro / 45 | mc | 204.45 | 50
A.02.05 | Rinterro e riempimento degli scavi (anche canalizzazioni impiantistiche). Compresi gli oneri per la posa in opera per strati successivi, il costipamento, la formazione di pendenze, di scarpate e la loro profilatura e regolarizzazione.
Misurazione del volume teorico determinato analiticamente degli elaborati progettuali.
A.02.05.01 | Con terreno proveniente dagli scavi
| Euro Cinque / 47 | m³ | 5.47 | 9.87
A.02.05.02 | Rinterro e riempimento degli scavi mediante inerte di cava
| Euro Cinquantasei / 77 | m³ | 56.77 | 1.43
A.02.05.03 | Ricoprimento di impianti mediante sabbia
| Euro Sessantatre / 16 | m³ | 63.16 | 2.14
A.03 | PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI
A.03.01 | Micropalo tipo tubfix per consolidamento di fondazioni e di terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguito verticalmente o comunque inclinato compreso la perforazione, l'attraversamento di muratura e trovanti rocciosi o argillosi di qualsiasi spessore, nonchè l'impiego di corone diamantate ove necessarie; composto da armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3/5 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni metro circa nella parte inferiore corrispondente al 50% della lunghezza totale, la miscela nella quantità necessaria per la perfetta esecuzione del palo iniettata a bassa pressione per creazione di guaina cementizia tra la parete del foro e lanima tubolare dacciaio, successivamente iniettata ad alta pressione in più riprese nella parte valvolata per la creazione del bulbo dancoraggio. E esclusa la fornitura e messa in opera di armatura metallica. Compreso il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio della attrezzatura necessaria, il trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta e il pagamento dei diritti di discarica, ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola darte. Misurazione a sviluppo lineare del palo.
A.03.01.01 | Diametro esterno del tuboforma mm 100.
| Euro Quarantaquattro / 87 | m | 44.87 | 16.85
A.03.01.02 | Diametro esterno del tuboforma mm 150.
| Euro Sessantotto / 60 | m | 68.6 | 11.02
A.03.01.03 | Diametro esterno del tuboforma mm 200.
| Euro Ottantanove / 73 | m | 89.73 | 8.43
A.03.01.04 | Diametro esterno del tuboforma mm 250.
| Euro Centoundici / 45 | m | 111.45 | 6.78
A.03.01.05 | Compenso per ambienti chiusi - Diametro mm 100
| Euro Nove / 50 | m | 9.5 | 31.58
A.03.01.06 | Compenso per ambienti chiusi - Diametro mm 150
| Euro Dieci / 88 | m | 10.88 | 30.42
A.03.01.07 | Compenso per ambienti chiusi - Diametro mm 200
| Euro Undici / 86 | m | 11.86 | 30.44
A.03.01.08 | Compenso per ambienti chiusi - Diametro mm 250
| Euro Tredici / 67 | m | 13.67 | 28.6
A.03.01.09 | Compenso per uso di lamierino.
Misurazione del peso del lamierino.
| Euro Quattro / 29 | kg | 4.29 | 7.23
A.03.02 | Fornitura e posa in opera di armatura per micropali tubfix composta da armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3/5 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni metro circa nella parte inferiore corrispondente al 50% della lunghezza totale, compreso manicotto di gomma di idonea lunghezza.
Misurazione del peso dell'armatura.
| Euro Tre / 29 | kg | 3.29 | 9.12
A.03.03 | Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a m 30,00 realizzati mediante scavo, anche a vuoto, compreso nel prezzo, con idonei macchinari senza limpiego di fanghi bentonitici, posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo Rck> 30 N/mmq mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresa l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro, la rimozione ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta e il pagamento dei diritti di discarica ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola darte, esclusa la fornitura e
la posa dellarmatura metallica, che sarà compensata a parte. Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture.
A.03.03.01 | Spessore di cm 60
| Euro Centonovantaquattro / 13 | m² | 194.13 | 3.76
A.03.03.02 | Spessore di cm 80
| Euro Duecentotrentanove / 80 | m² | 239.8 | 3.04
A.03.03.03 | Compenso per limpiego di fanghi bentonitici valutato sul volume di scavo
| Euro Tredici / 97 | m³ | 13.97 | 2.08
A.03.04 | Palo trivellato con sonda a rotazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso lattraversamento di trovanti rocciosi o in argilla compatta di spessore fino a 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a m 25, gettato in opera con cls di resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 N/mmq, compreso il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio della attrezzatura necessaria, lonere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo di evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti, la trivellazione ed estrazione del materiale di scavo, la rimozione ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta e il pagamento dei diritti di discarica, compreso ogni altro onere e magistero per dare lopera finita a regola darte. E esclusa la fornitura e la posa in opera della gabbia darmatura. La
misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata.
A.03.04.01 | Tuboforma diametro interno 400÷450 mm
| Euro Settantadue / 18 | m | 72.18 | 12.16
A.03.04.02 | Tuboforma diametro interno 600 mm
| Euro Centoquattro / 54 | m | 104.54 | 8.96
A.03.04.03 | Tuboforma diametro interno 800 mm
| Euro Centoquarantasette / 05 | m | 147.05 | 6.77
A.03.04.04 | Tuboforma diametro interno 900 mm
| Euro Centosettantasette / 60 | m | 177.6 | 6.26
A.03.04.05 | Tuboforma diametro interno 1000 mm
| Euro Duecentoundici / 97 | m | 211.97 | 5.8
A.03.04.06 | Tuboforma diametro interno 1200 mm
| Euro Duecentoottantatre / 28 | m | 283.28 | 4.85
A.03.05 | Compenso aggiuntivo per la lunghezza dei pali superiori ai 25 m
A.03.05.01 | Tuboforma diametro interno 400÷450 mm
| Euro Sette / 25 | m | 7.25 | 18.21
A.03.05.02 | Tuboforma diametro interno 600 mm
| Euro Dieci / 45 | m | 10.45 | 18.18
A.03.05.03 | Tuboforma diametro interno 800 mm
| Euro Dodici / 87 | m | 12.87 | 18.18
A.03.05.04 | Tuboforma diametro interno 900 mm
| Euro Sedici / 91 | m | 16.91 | 18.15
A.03.05.05 | Tuboforma diametro interno 1000 mm
| Euro Ventuno / 73 | m | 21.73 | 18.18
A.03.05.06 | Tuboforma diametro interno 1200 mm
| Euro Trentatre / 78 | m | 33.78 | 18.18
A.03.06 | Compenso aggiuntivo per perforazione in roccia
A.03.06.01 | Tuboforma diametro interno 400÷450 mm
| Euro Sedici / 09 | m | 16.09 | 18.21
A.03.06.02 | Tuboforma diametro interno 600 mm
| Euro Trentadue / 19 | m | 32.19 | 18.17
A.03.06.03 | Tuboforma diametro interno 800 mm
| Euro Quaranta / 24 | m | 40.24 | 18.19
A.03.06.04 | Tuboforma diametro interno 900 mm
| Euro Quarantotto / 28 | m | 48.28 | 18.19
A.03.06.05 | Tuboforma diametro interno 1000 mm
| Euro Cinquantasei / 32 | m | 56.32 | 18.18
A.03.06.06 | Tuboforma diametro interno 1200 mm
| Euro Ottanta / 45 | m | 80.45 | 18.19
A.04 | OPERE IN CEMENTO ARMATO
A.04.01 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio per opere di sottofondazione confezionato in conformità alle vigenti Norme di legge, con cemento tipo "325", inerti ed acqua rispondente alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Compreso l'onere della battitura, pilonatura, regolarizzazione delle superfici per la realizzazione di un idoneo piano di posa delle strutture; escluso la eventuale fornitura e posa dell'acciaio e delle casserature. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità impiegate e conseguenti ad irregolarità degli scavi.
A.04.01.01 | Dosaggio Kg 150 di cemento tipo "325"
| Euro Ottantatre / 40 | m³ | 83.4 | 8.47
A.04.01.02 | Dosaggio Kg 200 di cemento tipo "325"
| Euro Novanta / 84 | m³ | 90.84 | 7.77
A.04.02 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per opere di fondazione, quali: plinti, travi, cordoli di fondazione, platee e muri di sostegno, confezionato in conformità alle vigenti Norme di legge, con cemento, inerti e acqua rispondenti alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Escluso l'onere delle casseforme e della fornitura e posa dell'acciaio. Compreso ogni onere quale la vibratura del getto, la predisposizione dei fori per il passaggio delle tubazioni; compresa la formazione dei giunti di lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità effettivamente impiegate.
A.04.02.01 | Resistenza caratteristica C20/25 (Rck 25 N/mmq), classe di esposizione XC1, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60
| Euro Centotrenta / 30 | m³ | 130.3 | 4.34
A.04.02.02 | Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe di esposizione XC1, classe di lavorabilità S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60
| Euro Centotrentasei / 03 | m³ | 136.03 | 4.15
A.04.03 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per opere di elevazione, quali: muri, pareti di qualsiasi spessore, confezionato in conformità alle vigenti Norme di legge, con cemento, inerti e acqua rispondenti alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Escluso l'onere delle casseforme e della fornitura e posa dell'acciaio. Compreso ogni onere quale la vibratura del getto, la predisposizione dei fori per il passaggio delle tubazioni; compresa la formazione dei giunti di lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità effettivamente impiegate.
A.04.03.01 | Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida)
| Euro Centoquarantuno / 00 | m³ | 141 | 5.61
A.04.03.02 | Resistenza caratteristica C28/35 (Rck 35 N/mmq), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida)
| Euro Centoquarantacinque / 62 | m³ | 145.62 | 5.43
A.04.04 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per opere di elevazione, quali: velette, parapetti, travi, pilastri, solette, scale, confezionato in conformità alle vigenti Norme di legge, con cemento, inerti e acqua rispondenti alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto. Escluso l'onere delle casseforme e della fornitura e posa dell'acciaio. Compreso ogni onere quale la vibratura del getto, la predisposizione dei fori per il passaggio delle tubazioni; compresa la formazione dei giunti di lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità effettivamente impiegate.
A.04.04.01 | Resistenza caratteristica C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida)
| Euro Centoquarantotto / 07 | m³ | 148.07 | 5.72
A.04.04.02 | Resistenza caratteristica C28/35 (Rck 35 N/mmq), classe di esposizione XC2, classe di lavorabilità S4 (fluida)
| Euro Centocinquantadue / 69 | m³ | 152.69 | 5.55
A.04.05 | Formazione di casserature, in legno o metalliche, per il contenimento dei getti di calcestruzzo per opere di fondazione ed elevazione. Compreso il banchinaggio, le armature di sostegno, il controventamento delle suddette armature di sostegno, comprensivo di ogni onere necessario, gli smussi, lo sfrido, l'eventuale mancato recupero di parti d'armatura, il disarmo e i disarmanti, la realizzazione di fughe ad ornamento architettonico e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Misurazione della superficie a contatto con il calcestruzzo.
A.04.05.01 | Per opere di fondazione: plinti, travi rovesce, cordoli, fondazioni continue, solettoni, per superfici inferiori a mq 10,00.
| Euro Trentasette / 81 | m² | 37.81 | 70.88
A.04.05.02 | Per opere di fondazione: plinti, travi rovesce, cordoli, fondazioni continue, solettoni, per superfici superiori a mq 10,00.
| Euro Trentadue / 67 | m² | 32.67 | 69.85
A.04.05.03 | Per opere di fondazione in pannelli
| Euro Ventidue / 88 | m² | 22.88 | 53.98
A.04.05.04 | Per opere di elevazione: pilastri, travi in spessore, solette, cordoli, per superfici inferiori a mq 10,00.
| Euro Quarantotto / 44 | m² | 48.44 | 71.33
A.04.05.05 | Per opere di elevazione: pilastri, travi in spessore, solette, cordoli, per superfici superiori a mq 10,00.
| Euro Quaranta / 32 | m² | 40.32 | 70.76
A.04.05.06 | Per opere in elevazione in pannelli
| Euro Trentaquattro / 86 | m² | 34.86 | 69.65
A.04.05.07 | Per opere di elevazione: travi in rilievo, rampe scale e pianerottoli, per superfici inferiori a mq 10,00.
| Euro Sessantacinque / 51 | m² | 65.51 | 71.78
A.04.05.08 | Per opere di elevazione: travi in rilievo, rampe scale e pianerottoli, per superfici superiori a mq 10,00.
| Euro Quarantanove / 79 | m² | 49.79 | 70.92
A.04.05.09 | Per opere in elevazione complesse in pannelli
| Euro Quaranta / 05 | m² | 40.05 | 70.69
A.04.05.10 | Per pareti in elevazione in tavole fino a mq 10,00
| Euro Quaranta / 63 | m² | 40.63 | 70.81
A.04.05.11 | Per pareti in elevazione in tavole oltre i mq 10,00
| Euro Trentaquattro / 99 | m² | 34.99 | 69.71
A.04.05.12 | Per pareti in elevazione in pannelli
| Euro Ventisette / 08 | m² | 27.08 | 56.79
A.04.05.13 | Per solai misti in cls e laterizio prefabbricati, per superfici inferiori a mq 10,00.
| Euro Quaranta / 46 | m² | 40.46 | 70.79
A.04.05.14 | Per solai misti in cls e laterizio prefabbricati, per superfici superiori a mq 10,00.
| Euro Trentaquattro / 99 | m² | 34.99 | 69.71
A.04.05.15 | Per solai in pannelli
| Euro Ventisei / 31 | m² | 26.31 | 56.14
A.04.05.16 | Sovrapprezzo alla carpenteria per la realizzazione di getti in conglomerato cementizio da lasciare a vista
| Euro Tredici / 86 | m² | 13.86 | 22.29
A.04.05.17 | Sovrapprezzo alla voce carpenteria per la realizzazione superfici curve
| Euro Diciassette / 69 | m² | 17.69 | 70.55
A.04.05.18 | Sovrapprezzo alla voce carpenteria per contenere il calcestruzzo con inerti baritici
| Euro Trentacinque / 11 | m² | 35.11 | 72.51
A.04.06 | Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, i ferri di collegamento e confezionamento necessari a mantenere in forma le gabbie di armatura in fase di getto, legature con filo ricotto e la fornitura e posa in opera di idonei distanziatori necessari per garantire il previsto copriferro, ecc., nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Con barre ad aderenza migliorata in acciaio del tipo qualità B450C controllato in stabilimento. Misurazione del peso teorico determinato col metodo analitico dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità eventualmente impiegate
| Euro Uno / 99 | kg | 1.99 | 24.12
A.04.07 | Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata come da normativa tecnica con diametro e maglie di qualsiasi dimensione, lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.. Compresa la fornitura in opera di idonei distanziatori necessari per garantire il relativo copriferro nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità eventualmente impiegate.
| Euro Uno / 87 | kg | 1.87 | 20.32
A.04.08 | Inserimento di tondini di ferro di vario diametro, fino a mm. 24, in strutture di cemento armato esistenti, realizzato tramite la formazione di fori con trapano, la loro accurata pulizia e l'inserimento dei tondini di ferro con intasamento di apposite resine idonee ad impieghi strutturali.
Misurazione cadaun tondino.
| Euro Dodici / 24 | cad | 12.24 | 60.46
A.04.09 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio armato per opere di elevazione quali: muri, pareti, solette e solai; confezionato in conformità delle vigenti norme di legge, con cemento del tipo "Portland" ed inerti baritici di 0-25 mm. La barite dovrà avere un peso specifico non inferiore a 4,00 t/mc e a miscelazione avvenuta, il peso specifico del conglomerato cementizio in opera dovrà essere non inferiore a t 3,3/mc. Escluso l'onere delle casseforme e della fornitura e posa dell'acciaio. Compresa la vibratura con opportuni mezzi meccanici o manuali. Compreso l'onere per la predisposizione di nicchie e fori per il passaggio di cavi; compresa la sagomatura degli spigoli e la formazione dei giunti di lavorazione. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cls di classe 300.
Misurazione del volume teorico determinato analiticamente dagli elaborati grafici, senza ulteriori compensi per le maggiori quantità effettivamente impiegate.
| Euro Settecentotrentotto / 45 | m³ | 738.45 | 3.44
A.05 | CARPENTERIA METALLICA
A.05.01 | Fornitura e posa di ancoraggi di fondazione (tirafondi) in barre tonde di acciaio con gancio di ancoraggio al piede e filettatura in testa, collegata in testa con maschera a perdere e al piede con distanziatori, da annegare in getto di calcestruzzo pagato a parte, completo di bulloni e pilastrini per la piombatura della struttura, forniti e posti in opera compreso il posizionamento, l'inghisaggio delle piastre di base, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte a qualsiasi profondità.
Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico da elaborati grafici.
| Euro Sei / 95 | kg | 6.95 | 35.97
A.05.02 | Fornitura e posa di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, complete di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, gli oneri relativi ai controlli e certificati di legge, i disegni di officina, ogni altro onere e magistero per dare il manufatto finito in opera a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità; sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate separatamente.
Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.05.02.01 | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 17 | kg | 4.17 | 39.81
A.05.02.02 | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 46 | kg | 4.46 | 37.22
A.05.02.03 | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 74 | kg | 4.74 | 35.02
A.05.03 | Fornitura e posa di profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i bulloni di adeguata classe, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, gli oneri relativi ai controlli e certificati, i disegni di officina, ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità; sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate separatamente. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.05.03.01 | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 36 | kg | 4.36 | 44.27
A.05.03.02 | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 68 | kg | 4.68 | 41.88
A.05.03.03 | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 96 | kg | 4.96 | 39.52
A.05.04 | Fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compreso taglio a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, gli oneri relativi ai controlli e ai certificati di legge, i disegni di officina, e quant'altro necessario per dare il manufatto in opera a qualsiasi altezza; sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate separatamente.
Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico degli elaborati.
A.05.04.01 | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Cinque / 38 | kg | 5.38 | 52.04
A.05.04.02 | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Cinque / 72 | kg | 5.72 | 49.48
A.05.04.03 | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Cinque / 93 | kg | 5.93 | 46.71
A.05.05 | Fornitura e posa di profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio, per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, taglio a misura, foratura, flange, bullonatura o saldatura, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, gli oneri relativi ai controlli e ai certificati di legge, i disegni di officina, ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità; sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate separatamente.
Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.05.05.01 | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Quattro / 75 | kg | 4.75 | 46.74
A.05.05.02 | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Cinque / 04 | kg | 5.04 | 44.05
A.05.05.03 | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Cinque / 32 | kg | 5.32 | 41.73
A.05.06 | Fornitura e posa in opera di scale con profilati in acciaio, laminati a caldo di sezione U, NP, IPE, HE, per montanti, correnti e travi a ginocchio di rampe di scale, complete di ringhiera, gradini e pianerottoli in lamiera pressopiegata a freddo o di grigliato pressopiegato o di grigliato elettrofogliato, di piastre di fondazione e attacco, completi di forature, flange, bullonatura o saldatura, compresi gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, gli oneri relativi ai controlli e ai certificati di legge, i disegni di officina, ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte a qualsiasi altezza o profondità; sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate separatamente.
Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.05.06.01 | Fe S 235 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Undici / 03 | kg | 11.03 | 51.77
A.05.06.02 | Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Undici / 32 | kg | 11.32 | 50.44
A.05.06.03 | Fe S 355 JR secondo UNI EN 10025
| Euro Undici / 61 | kg | 11.61 | 49.18
A.06 | SOLAI
A.06.01 | Fornitura e posa di solai piani di tipo misti in laterizio e cemento armato, costruiti in opera con travetti tipo "Bausta" e pignatte o pannelli prefabbricati, con soletta collaborante in calcestruzzo, compresi tutti gli oneri per le armature metalliche ed il getto in conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le carpenterie, puntelli, rompitratta, la vibratura dei getti, il disarmo, i ponti di servizio, l'esecuzione di asole per passaggi di tubazioni, canne, scarichi, ecc., la formazione di fori nelle pignatte per deflusso acqua di getto nel numero di almeno tre in ogni fila di pignatte compreso la successiva stuccatura.
Misurazione della superficie all'estradosso, al netto di muri e travi in c.a..
A.06.01.01 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 500 + peso proprio.
| Euro Ottantacinque / 49 | m² | 85.49 | 27.38
A.06.01.02 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 600 + peso proprio.
| Euro Ottantanove / 96 | m² | 89.96 | 26.24
A.06.01.03 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 700 + peso proprio.
| Euro Novantuno / 43 | m² | 91.43 | 26.23
A.06.01.04 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 500 + peso proprio.
| Euro Ottantotto / 02 | m² | 88.02 | 27.12
A.06.01.05 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 600 + peso proprio.
| Euro Novantadue / 18 | m² | 92.18 | 25.87
A.06.01.06 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 700 + peso proprio.
| Euro Novantaquattro / 56 | m² | 94.56 | 25.82
A.06.02 | Fornitura e posa in opera di solaio con lastre predalles costituito da lastre in c.a. tralicciate e pannelli in polistirolo non rigenerato densità 20 Kg/mc, aventi l'intradosso piano e liscio. Compreso il getto di completamento in opera di calcestruzzo Rck 30 N/mmq. e tutti gli oneri per le armature metalliche integrative. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per carpenterie, puntelli, rompitratta, la vibratura dei getti, il disarmo, i ponti di servizio, l'esecuzione di asole per passaggi di tubazioni, canne, scarichi, ecc., la formazione di fori per deflusso acqua di getto nel numero di almeno tre in ogni fila compreso la successiva stuccatura.
Misurazione della superficie all'estradosso, al netto di muri e travi in c.a..
A.06.02.01 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 500 + peso proprio.
| Euro Settanta / 48 | m² | 70.48 | 21.99
A.06.02.02 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 600 + peso proprio.
| Euro Settantaquattro / 37 | m² | 74.37 | 20.84
A.06.02.03 | Per luci fino a m 5,00 con sovracarichi di Kg/mq 700 + peso proprio.
| Euro Settantacinque / 96 | m² | 75.96 | 20.89
A.06.02.04 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 500 + peso proprio.
| Euro Settantuno / 70 | m² | 71.7 | 21.94
A.06.02.05 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 600 + peso proprio.
| Euro Settantacinque / 59 | m² | 75.59 | 20.81
A.06.02.06 | Per luci fino a m 6,00 con sovracarichi di Kg/mq 700 + peso proprio.
| Euro Settantasette / 86 | m² | 77.86 | 20.97
A.06.03 | Fornitura e posa in opera di travi di grossa orditura in legno di abete, o simili, di prima classe, squadrato, sezione come da progetto o da indicazione della Direzione dei Lavori in corso d'opera. Compresa l'occorrente ferramenta e chiodature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, eventuali connettori per attacco a travetti esistenti, la preparazione degli appoggi e relativi ancoraggi alle murature e ai cordoli, gli sfridi, i tagli a misura e l'impiego di ponti di servizio. Trattamento legni con triplice applicazione di prodotto insetticida e funghicida, finitura ad olio come da richiesta D.L.. Compresi il tiro in alto e il calo in basso dei materiali, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con misurazione della cubatura come da elaborati grafici o ordini impartiti.
| Euro Millesettantasette / 90 | m³ | 1077.9 | 25.43
A.06.04 | Fornitura e posa in opera di travi per orditura secondaria in legno di abete, o simili, di prima classe, squadrato, sezione come da progetto o da indicazione della Direzione dei Lavori in corso d'opera. Compresa l'occorrente ferramenta e chiodature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, eventuali connettori per attacco a travetti esistenti, la preparazione degli appoggi e relativi ancoraggi alle murature e ai cordoli, gli sfridi, i tagli a misura e l'impiego di ponti di servizio. Trattamento legni con triplice applicazione di prodotto insetticida e funghicida, finitura ad olio come da richiesta D.L.. Compresi il tiro in alto e il calo in basso dei materiali, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con misurazione della cubatura come da elaborati grafici o ordini impartiti.
| Euro Millecentonovanta / 54 | m³ | 1190.54 | 32.7
A.06.05 | Fornitura e posa in opera di assito in legno di abete, o simili, dello spessore di cm 3. E' compreso ogni onere necessario, gli smussi, lo sfrido, il trattamento protettivo antitarlo e antimuffa, il fissaggio alle varie strutture, pezzi speciali, ferramenta, impiego di ponti di servizio, macchine e attrezzi, adattamenti, giunture, sigillature, imbullonature e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Misurazione superficie in pianta.
| Euro Quarantasei / 79 | m² | 46.79 | 38.56
A.06.06 | Fornitura e posa di solaio a struttura completamente autoportante con travi metalliche ad armatura reticolare e precompresso, tipo "Bausta" o totalmente travi metalliche ad armatura reticolare composto da un numero variabile di correnti e di anime e da un piatto inferiore che costituisce armatura attiva della trave, compreso l'armatura e il getto in travetti, cordoli e rompitratta centrali e/o perimetrali su pignatta bassa, gettati in opera con cls avente Rck > 30 N/mmq, compreso caldana dello spessore di cm 4 armata con rete elettrosaldata. Compreso ogni onere per le opere provvisionali di appoggio e rompitratta, gli spacchi su murature portanti nel caso di intervento di ristrutturazione, nonchè disarmo a stagionatura avvenuta e secondo le norme vigenti.
Misurazione della superficie all'estradosso, al netto di muri e travi in c.a..
A.06.06.01 | Luci fino a m 5,00.
| Euro Cinquantasei / 10 | m² | 56.1 | 34.63
A.06.06.02 | Luci fino a m 6,00.
| Euro Cinquantasei / 60 | m² | 56.6 | 34.22
A.06.06.03 | Luci fino a m 7,00.
| Euro Cinquantasette / 46 | m² | 57.46 | 33.71
A.06.06.04 | Maggiorazione per doppio ordine di tavellonato.
| Euro Ventuno / 34 | m² | 21.34 | 42.13
A.06.07 | Fornitura e posa di tavelloni in laterizio, completi di soletta in calcestruzzo, rete elettrosaldata, il tutto come da elaborati grafici, Sono compresi: gli sfridi, i ponteggi, le opere di sostegno, i contenimentio dei getti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione superficie effettiva.
| Euro Cinquantasei / 00 | m² | 56 | 41.16
A.06.08 | Solaio realizzato in lamiera zincata presso-piegata collaborante con un sovrastante getto di calcestruzzo armato. Modalità di esecuzione: - preparazione della carpenteria provvisionale di supporto completa di puntelli e correnti - fornitura e posa in opera delle lamiere grecate come da disegni esecutivi - fornitura e posa in opera delle barre di armatura e della rete elettrosaldata di ripartizione - esecuzione del getto con vibratura e spianatura superficiale mediante staggia - bagnatura del getto nelle giornate successive in funzione della temperatura e del grado di umidità presente - disarmo finale della carpeteria provvisionale Caratteristiche tecnico-prestazionali: - Calcestruzzo con caratteristiche di resistenza C25/30 (Rck 30 N/mmq), classe di esposizione XC1; - Barre ad aderenza migliorata qualità B450C controllato in stabilimento, accompagnato da copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico centrale. Il riferimento a tale attestato dovrà essere riportato sul documento di
trasporto. - Rete elettrosaldata qualità B450A Oneri compresi: - l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante in acciaio, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; - il fissaggio di ogni pannello in corrispondenza degli appoggi; - il collegamento alla rete di terra; - il nolo di tutte le attrezzature necessarie; - la fornitura e posa di tutti i materiali ed accessori occorrenti incluso lo sfrido; - l'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza; - l'individuazione e la realizzazione prima dei getti di tutte le forometrie necessarie per la futura realizzazione di tutte le reti impiantistiche, in base a quanto riportato sui disegni esecutivi architetettonico, strutturale ed impiantistico. Eventuali fori non predisposti, dovranno essere realizzati sucessivamente mediante carotatura di qualunque diamentro a totale carico dell'impresa. - ogni altro onere per dare il lavoro perfettamente finito.
Modalità di misura:
Misura della superficie bagnata
A.06.08.01 | Solaio piano o inclinato h = 10.5 cm lamiera grecata collaborante spessore 0,8 mm, altezza lamiera 5 cm, altezza soletta superiore 5 cm, armatura soletta rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20 cm.
Carichi permanenti: 2.00 KN/mq + peso proprio
Carichi accidentali: 3.00 KN/mq
| Euro Novantacinque / 26 | m² | 95.26 | 16.53
A.07 | MURATURE E TRAMEZZI
A.07.01 | Muratura di mattoni del tipo "Bolognesi", aventi le dimensioni di cm 28x13,8x5,8 circa, di buona cottura e qualità, eseguita con mattoni nuovi legati con malta tipo M2, compresi tutti gli oneri per la formazione di pilastri, lesene, fasce, zoccolini, immorsature, architravature, ecc., ed ogni indennità per la formazione dei ponti di servizio, compresa ogni altra provvista e mano d'opera occorrente nonchè l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione
vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq o corrispondenti volumi.
A.07.01.01 | Per murature dello spessore di una testa.
| Euro Settantotto / 46 | m² | 78.46 | 39.17
A.07.01.02 | Per murature dello spessore di due o più teste.
| Euro Cinquecentoventotto / 66 | m³ | 528.66 | 36.81
A.07.02 | Muratura di mattoni del tipo "Bolognesi", per opere di fondazione e sottomurazione, aventi le dimensioni di cm 28x13,8x5,8 circa, di buona cottura e qualità, eseguita con mattoni nuovi legati con malta tipo M2, compresi tutti gli oneri per la formazione di pilastri, lesene, fasce, zoccolini, immorsature, architravature, ecc., ed ogni indennità per la formazione dei ponti di servizio, realizzazione a conci, compresa ogni altra provvista e mano d'opera occorrente nonchè l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova
e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq o corrispondenti volumi.
A.07.02.01 | Per murature dello spessore di una testa.
| Euro Centodieci / 81 | m² | 110.81 | 47.09
A.07.02.02 | Per murature dello spessore di due o più teste.
| Euro Seicentosessantaquattro / 25 | m³ | 664.25 | 45.16
A.07.03 | Muratura di mattoni del tipo UNI, aventi le dimensioni di cm 25x12x5,5 di buona cottura e qualità, eseguita con mattoni nuovi legati con malta tipo M2, compresi tutti gli oneri per la formazione di pilastri, lesene, fasce, zoccolini, immorsature, architravature, ecc., ed ogni indennità per la formazione dei ponti di servizio, compresa ogni altra provvista e mano d'opera occorrente nonchè l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con
detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq o corrispondenti volumi.
A.07.03.01 | Per murature dello spessore di una testa.
| Euro Settantasei / 02 | m² | 76.02 | 43.84
A.07.03.02 | Per murature dello spessore di due o più teste.
| Euro Cinquecentosettantasei / 93 | m³ | 576.93 | 40.47
A.07.04 | Muratura di mattoni del tipo "bimattoni Bolognesi", aventi le dimensioni di cm 28x14x12 di buona cottura e qualità, eseguita con mattoni nuovi legati con malta tipo M2, compresi tutti gli oneri per la formazione di pilastri, lesene, fasce, zoccolini, immorsature, architravature, ecc., ed ogni indennità per la formazione dei ponti di servizio, compresa ogni altra provvista e mano d'opera occorrente nonchè l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione
vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq o corrispondenti volumi.
A.07.04.01 | Per murature dello spessore di una testa.
| Euro Cinquantatre / 53 | m² | 53.53 | 36.04
A.07.04.02 | Per murature dello spessore di due o più teste.
| Euro Trecentosettantatre / 45 | m³ | 373.45 | 35.17
A.07.05 | Muratura di mattoni del tipo "bimattoni UNI", aventi le dimensioni di cm 25x12x12 di buona cottura e qualità, eseguita con mattoni nuovi legati con malta tipo M2, compresi tutti gli oneri per la formazione di pilastri, lesene, fasce, zoccolini, immorsature, architravature, ecc., ed ogni indennità per la formazione dei ponti di servizio, compresa ogni altra provvista e mano d'opera occorrente nonchè l'onere per l'esecuzione anche di piccole quantità. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per
pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq o corrispondenti volumi.
A.07.05.01 | Per murature dello spessore di una testa.
| Euro Cinquantatre / 99 | m² | 53.99 | 52.21
A.07.05.02 | Per murature dello spessore di due o più teste.
| Euro Trecentoquarantadue / 96 | m³ | 342.96 | 44.22
A.07.06 | Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta, con percentuale di forature degli elementi non superiore al 45%, le cui geometrie e caratteristiche meccaniche siano rispondenti al D.M. 20 novembre 1987 n. 103, legati a malta tipo M2. I blocchi, di gradimento della Direzione Lavori, verranno posti in opera secondo le prescrizioni del produttore e con l'utilizzo di tutti i pezzi speciali necessari (nella muratura non saranno pertanto accettati materiali con caratteristiche differenti da quelle dei blocchi). Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, spigoli, sguinci, intersezioni, immorsature, la fornitura e posa in opera di tralicciature o agganci con altre murature, esecuzione e successiva chiusura di fori, incavi e sfondati per il passaggio di tubazioni e canne di qualsiasi tipo per il montaggio di soglie, bancali, inferriate, sistemazione delle aperture con spigolature e gargamature, architravature in laterizio armato, ecc.. Compreso inoltre ogni onere per ponti di servizio
di qualsiasi tipo e altezza ed ogni provvista a mano d'opera occorrente. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 4,00 mq.
A.07.06.01 | Dello spessore di cm 12.
| Euro Cinquantotto / 01 | m² | 58.01 | 39.77
A.07.06.02 | Dello spessore di cm 20.
| Euro Sessantasei / 94 | m² | 66.94 | 39.42
A.07.06.03 | Dello spessore di cm 25.
| Euro Settantuno / 75 | m² | 71.75 | 41.74
A.07.06.04 | Dello spessore di cm 30.
| Euro Ottantuno / 60 | m² | 81.6 | 41.4
A.07.07 | Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta, con percentuale di forature degli elementi superiore al 45% e inferiore al 55%, le cui geometrie e caratteristiche meccaniche siano rispondenti al D.M. 20 novembre 1987 n. 103, legati a malta tipo M2. I blocchi, di gradimento della Direzione Lavori, verranno posti in opera secondo le prescrizioni del produttore e con l'utilizzo di tutti i pezzi speciali necessari (nella muratura non saranno pertanto accettati materiali con caratteristiche differenti da quelle dei blocchi). Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, spigoli, sguinci, intersezioni, immorsature, la fornitura e posa in opera di tralicciature o agganci con altre murature, esecuzione e successiva chiusura di fori, incavi e sfondati per il passaggio di tubazioni e canne di qualsiasi tipo per il montaggio di soglie, bancali, inferriate, sistemazione delle aperture con spigolature e gargamature, architravature in laterizio armato, ecc.. Compreso inoltre ogni onere per
ponti di servizio di qualsiasi tipo e altezza ed ogni provvista a mano d'opera occorrente. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 4,00 mq.
A.07.07.01 | Dello spessore di cm 8.
| Euro Quaranta / 06 | m² | 40.06 | 49.4
A.07.07.02 | Dello spessore di cm 12.
| Euro Quarantasette / 42 | m² | 47.42 | 47.28
A.07.07.03 | Dello spessore di cm 20.
| Euro Cinquantasette / 44 | m² | 57.44 | 45.47
A.07.07.04 | Dello spessore di cm 25.
| Euro Sessantasei / 42 | m² | 66.42 | 45.14
A.07.07.05 | Dello spessore di cm 30.
| Euro Settantaquattro / 75 | m² | 74.75 | 44.47
A.07.08 | Realizzazione di tramezzi in forati leggeri di laterizio UNI, di buona cottura, legati a malta tipo M2. Risultano compresi nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, esecuzione di sguinci, spigoli, intersezioni, immorsature con altre murature, per l'esecuzione di fori per il passaggio di tubazioni di qualsiasi tipo, la sistemazione di aperture con le necessarie architravi che potranno essere eseguite con tavelloni in laterizio o con gli stessi forati opportunamente armati dello stesso spessore della parete. Gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti di muratura di chiusura in corrispondenza a pilastri, a travi e vicino a pareti, cassonetti di occultamento di tubazioni verticali di qualsiasi genere, l'esecuzione di tratti parete anche a gelosia, la fornitura e posa in opera di tralicciature o agganci con altre murature, ecc., i ponti di servizio, ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Valutazione vuoto per pieno con detrazione delle superfici superiori a 4,00 mq.
A.07.08.01 | Dello spessore di cm 8 a tre cartelle e due intercapedini
| Euro Ventotto / 20 | m² | 28.2 | 50.67
A.07.08.02 | Dello spessore di cm 12 a quattro cartelle e tre intercapedini.
| Euro Trentasette / 95 | m² | 37.95 | 47.01
A.07.09 | Muratura in blocchi di argilla espansa, rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 20 novembre 1987 n.103, traliccio metallico composto da un numero variabile di correnti e di anime e da un piatto inferiore che costituisce armatura attiva della trave legati a malta tipo M2. Risultano compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, esecuzione di sguinci, spigoli, capitelli, intersezioni, immorsature, per l'esecuzione e la sistemazione di aperture con i necessari architravi, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti di muratura, i ponti di servizio, nonchè la fornitura e posa di leggere armature metalliche da inserire nella muratura ed ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese
dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione "vuoto per pieno" con detrazione delle aperture superiori a 4,00 mq.
A.07.09.01 | Dello spessore di cm 12.
| Euro Cinquantacinque / 94 | m² | 55.94 | 50.89
A.07.09.02 | Dello spessore di cm 15.
| Euro Sessantadue / 13 | m² | 62.13 | 46.92
A.07.09.03 | Dello spessore di cm 20.
| Euro Settanta / 46 | m² | 70.46 | 45.13
A.07.09.04 | Dello spessore di cm 25.
| Euro Ottanta / 25 | m² | 80.25 | 43.74
A.07.09.05 | Dello spessore di cm 30.
| Euro Novantadue / 83 | m² | 92.83 | 42.45
A.07.10 | Risanamento delle murature esistenti mediante esecuzione della bonifica dei paramenti murari eseguendo una scarifica profonda, stuccatura delle connessioni con malta di calce e spazzolatura a fine lavorazione, operazione cuci-scuci per sanare le lesioni esistenti, sostituzione dei mattoni rotti e rovinati. I mattoni da utilizzare per queste lavorazioni dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli esistenti e dovranno provenire da demolizioni non essendo ammesso l'utilizzo di mattoni nuovi. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq.
| Euro Centocinquantotto / 47 | m² | 158.47 | 79.82
A.07.11 | Sovrapprezzo alla voce murature in mattoni "Bolognesi" per la formazione della faccia a vista compreso stuccatura esterna alla cappuccina o marcata a ferro come richiesto dalla D.L.. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 4,00 mq.
| Euro Zero / 00 | -
A.07.12 | Onere per faccia a vista e stuccatura.
| Euro Venti / 09 | m² | 20.09 | 49.63
A.07.13 | Onere per mattoni con finitura sabbiata e bugnata, faccia a vista e stuccatura.
| Euro Trentaquattro / 31 | m² | 34.31 | 28.3
A.07.14 | Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso, maturato in autoclave, ottenuto da una miscela di sabbia, cemento e calce, legati come richiesto dalla ditta produttrice. Risultano compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, esecuzione di sguinci, spigoli, capitelli, intersezioni, immorsature, per l'esecuzione e la sistemazione di aperture con i necessari architravi, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti di muratura, i ponti di servizio, nonchè la fornitura e posa di leggere armature metalliche da inserire nella muratura ed ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di
conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione "vuoto per pieno" con detrazione delle aperture superiori a 4,00 mq.
| Euro Zero / 00 | -
A.07.15 | Dello spessore massimo di cm 8 REI 120.
| Euro Quarantotto / 87 | m² | 48.87 | 51.34
A.07.16 | Dello spessore massimo di cm 12 REI 180.
| Euro Sessantaquattro / 72 | m² | 64.72 | 44.27
A.07.17 | Sovrapprezzo per l'inserimento di tralicci piatti prefabbricato in ferro, composti da due fili d'acciaio paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo mediante punti di saldatura zincati , dim 200x4,75 zincati a passo cm. 20 in verticale nei giunti di malta, come specificato nelle prescrizioni delle tavole strutturali. Dati in opera compreso sovrapposizioni, innesti alle strutture esistenti con resina epossidica e quant'altro richiesto. Misurazione a superficie effettiva di paramento murario.
| Euro Dodici / 07 | m² | 12.07 | 32.73
A.07.18 | Sovrapprezzo alle voci di muratura per la formazione di muratura a cassetta. Sono compresi i materiali di collegamento, l'avanzamento lavori a stralci per permettere il collegamento tra le murature e quant'altro necessario. Misurazione a superficie effettiva di paramento murario.
| Euro Undici / 70 | m² | 11.7 | 36.5
A.08 | OPERE IN CARTONGESSO
A.08.01 | Fornitura e posa in opera di struttura per la posa di lastre in cartongesso o fibrogesso con orditura metallica costituita da guide a "U" orizzontali dello spessore di 6/10 mm all'intradosso del solaio superiore, connesse a montanti a "C" verticali, in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm e di larghezza nominale da mm 50 a mm 100. I montanti, semplici saranno posti ad interasse di cm 60. Nel prezzo è compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per l'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. La guida a pavimento sarà fissata meccanicamente mediante interposizione di uno strato di separazione in polietilene espanso a cellule chiuse della densità di 35 Kg/mc. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno
con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00.
| Euro Ventuno / 49 | m² | 21.49 | 43.51
A.08.02 | Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani porta, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la
densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard sulle due faccie a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424 e dovranno essere fornite le specifiche certificazioni antincendio, acustiche , ecc redatte da tecnico abilitato. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00.
A.08.02.01 | Con una lastra per parte tipo BA13 (normale).
| Euro Ventinove / 96 | m² | 29.96 | 37.68
A.08.02.02 | Con due lastre per parte di gesso rivestito standard 13 mm (normale).
| Euro Quaranta / 15 | m² | 40.15 | 36.56
A.08.02.03 | Con tre lastre per parte di gesso rivestito standard 13 mm (normale).
| Euro Cinquantuno / 41 | m² | 51.41 | 36.72
A.08.02.04 | Sovrapprezzo per una lastra antiumidità al posto della lastra normale.
| Euro Due / 86 | m² | 2.86
A.08.02.05 | Sovrapprezzo per una lastra in classe A1 al posto della lastra normale.
| Euro Quattro / 30 | m² | 4.3
A.08.02.06 | Sovrapprezzo per una lastra ad elevata resistenza meccanica e durezza al posto della lastra normale.
| Euro Quattro / 98 | m² | 4.98
A.08.02.07 | Sovrapprezzo per ogni lastra di mm 18 al posto della lastra normale.
| Euro Due / 72 | m² | 2.72
A.08.02.08 | Fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 ognuna.
| Euro Otto / 49 | m² | 8.49 | 50.53
A.08.02.09 | Sovrapprezzo per l'utilizzo di un sistema certificato con lastre aventi particolari caratteristiche che conferiscano alla parete una resistenza al fuoco pari a REI 120. Le lastre poste sulla faccia esterna dovranno essere di tipo incombustibile (classe di reazione al fuoco A1). Il sistema dovrà avere almeno due lastre per ogni faccia della parete. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigente in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori a mq 3,00.
| Euro Nove / 44 | m² | 9.44
A.08.03 | Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre in fibrogesso ad alta resistenza (Resistenza a flessione >= F m,k: 4.5 N/mmq, Resistenza a compressione: >=7.5 N/mmq, Resistenza a trazione: >= 2.3 N/mmq), dello spessore minimo di mm 10. Le lastre verranno fissate mediante viti autoperforanti fosfate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, questa compensata con il relativo prezzo di elenco. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani porte, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inerti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche e i materiali adeguati al tipo di tramezzo, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale. La faccia dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo
le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori a mq 3,00.
A.08.03.01 | Con due lastre per parte.
| Euro Sessantasei / 68 | m² | 66.68 | 23.71
A.08.04 | Fornitura e posa in opera di pannelli composti da lastre di cartongesso preaccoppiate con strato isolante di polistirene espanso sinterizzato, fissati a colla su superfici murarie. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani porte, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inerti, il paraspigoli con rete portaintonaco per la formazione di spigoli con pilastri e murature, tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche e i materiali adeguati al tipo di tramezzo, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale. La faccia dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori a mq 3,00.
A.08.04.01 | Polistirene spessore mm. 30.
| Euro Trenta / 76 | m² | 30.76 | 35.76
A.08.04.02 | Polistirene spessore mm. 70.
| Euro Quarantacinque / 77 | m² | 45.77 | 28.38
A.08.05 | Fornitura e posa in opera di controparete composta da lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 per ogni lastra sovrapposta a seconda della prestazione da ottenere. Le lastre verranno fissate su un solo lato della sottostruttura mediante viti autoperforanti fosfatate, di lunghezza adeguata, alla struttura metallica di sostegno, questa compresa nel prezzo. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte o finestre, la sagomatura del contorno della parete anche in presenza di travi, fori per il passaggio di impianti, eventuali riseghe e/o inserti, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto, lo stoccaggio e la distribuzione al piano. I giunti piani, orizzontali e verticali tra le lastre saranno trattati con le tecniche ed i materiali adeguati al tipo di tramezzo e della classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le lastre previste saranno del tipo standard per pareti divisorie; lastre del tipo omologate, come reazione al
fuoco in classe 1, di elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite; lastre standard a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad elevata resistenza al fuoco a cartone ignifugo a basso potere calorifico superiore omologate in classe A1 di reazione; lastre ad alta resistenza all'umidità realizzate mediante additivi idrofughi; lastre ad elevata resistenza meccanica e durezza superficiale, ottenute attraverso la densificazione del cuore del gesso. La "faccia" dovrà comunque essere finita e pronta a ricevere la finitura prevista in progetto. La posa in opera avverrà secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 11424. Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vani superiori ai mq 3,00.
A.08.05.01 | Con due lastre per parte tipo BA13 (normale).
| Euro Ventinove / 90 | m² | 29.9 | 37.76
A.08.6 | Tramezzo cartongesso
A.08.6.1 | Parete 1 lastra escluso struttura con progettazione sismica
| Euro Venticinque / 81 | - | 25.81 | 43.55
A.08.6.2 | parete 2 lastre escluso struttura con progettazione sismica
| Euro Trentatre / 37 | - | 33.37 | 33.68
A.09 | STRUTTURE IN VETROCEMENTO
A.09.01 | Fornitura e posa in opera di pareti in vetrocemento eseguite in vetromattone tipo a doppia parete saldata a fuoco con camera d'aria rarefatta da cm 19x19x8 con vetro effetto ondulato, montaggio eseguito ad interasse cm 20x20 armatura in ferro per c.a., stuccatura interna ed esterna bianca. Sono compresi i distanziatori, giunti di espansione, barre di ferro tondo, materiale cementizio, minuteria di fissaggio, sigillatura perimetrale della struttura metallica, sigillanti vari, ponti di servizio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici posate.
A.09.01.01 | Pareti rette.
| Euro Duecentoottantadue / 16 | m² | 282.16 | 42.61
A.09.01.02 | Pareti curve.
| Euro Duecentonovantotto / 54 | m² | 298.54 | 44.3
A.09.02 | Fornitura e posa in opera di struttura perimetrale di contenimento in profilati di ferro zincato sendrimir spessore mm 15/10 sezione mm 30x80x30 tagliato a misura e completo per dare il lavoro perfettamente ultimato. Misurazione sviluppo lineare di manufatto posato.
| Euro Ventitre / 43 | m | 23.43 | 51.3
A.09.03 | Fornitura e posa in opera di struttura metallica inferiore e superiore di contenimento parete di vetrocemento circolare ottenuta per calandratura di guida flessibile in lamiera zincata spessore 6/10 di mm sezione 32x75x32, tagliato a misura e completo per dare il lavoro perfettamente ultimato. Misurazione sviluppo lineare di manufatto posato.
| Euro Quarantuno / 40 | m | 41.4 | 43.57
A.09.04 | Fornitura e posa in opera di diffusori in vetrocemento del tipo a doppia parete saldata a fuoco, con camera d'aria rarefatta, 19x19x10 disegno a prismi, da montare su strutture portanti orizzontali, montaggio eseguito ad interasse cm 22x22, armatura eseguita con barre di ferro tondo per c.a.. Sono compresi la formazione di fascie perimetrali di appoggio, supporti in formelli di pvc antiurto, formazione di assito di sostegno della struttura durante la posa e relativo smontaggio a maturazione avvenuta, giunti di espansione, sigillature e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici posate.
| Euro Trecentonovantatre / 00 | m² | 393 | 38.24
A.10 | VESPAI
A.10.01 | Realizzazione di vespaio per la formazione di sottofondi, rinfianchi, ecc., eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, a strati successivi di altezza non superiore a cm 10, ben battuti e pilonati, compresa la intasatura superiore con materiale più fine e la rullatura finale.
Per misurazione effettuata in opera e quindi con esclusione della parte compenetrata nel terreno.
A.10.01.01 | In pietrisco misto di cava (dimensione massima dei ciottoli 70 mm)
| Euro Cinquantasette / 84 | m³ | 57.84 | 6.31
A.10.01.02 | In sabbiella.
| Euro Settantadue / 27 | m³ | 72.27 | 3.36
A.10.02 | Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere realizzati in polipropilene riciclato delle caratteristiche geometriche come da elaborati di progetto, completi di soletta in c.a. spessore minimo cm 4 in calcestruzzo con Rck non inferiore a kg/cmc 250, rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia cm 20x20, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione superficie effettivemente eseguita.
A.10.02.01 | Per spessore finito cm 30.
| Euro Quaranta / 87 | m² | 40.87 | 16.81
A.10.02.02 | Per spessore finito cm 50.
| Euro Quarantasei / 31 | m² | 46.31 | 14.25
A.11 | MANTI DI COPERTURA
A.11.01 | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in elementi di laterizio di nuova fornitura. Sono compresi le muratura di un filare ogni tre oltre, la gronda e il colmo, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione, l'utilizzo di pezzi speciali, reti antintrusione volatili, sfiati, elementi paraneve. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie in pianta.
A.11.01.01 | Coppi.
| Euro Cinquantasei / 30 | m² | 56.3 | 33.37
A.11.01.02 | Tegole marsigliesi.
| Euro Trentotto / 47 | m² | 38.47 | 27.71
A.11.01.03 | Tegole portoghesi.
| Euro Trentotto / 47 | m² | 38.47 | 27.71
A.11.02 | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in elementi in cemento colorato. Sono compresi le muratura di un filare ogni tre oltre, la gronda e il colmo, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione, l'utilizzo di pezzi speciali, reti antintrusione volatili, sfiati, elementi paraneve. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie in pianta.
| Euro Quarantaquattro / 88 | m² | 44.88 | 23.75
A.11.03 | Ripassatura di manto di copertura in elementi di laterizio di nuova fornitura. Sono compresi il controllo degli elementi in essere, la sostituzione di quelli danneggiati, l'onere per le murature, sovrapposizioni, sfridi, tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie di intervento proiettata in pianta.
A.11.03.01 | Coppi.
| Euro Quarantaquattro / 62 | m² | 44.62 | 49.84
A.11.03.02 | Tegole marsigliesi.
| Euro Trentadue / 95 | m² | 32.95 | 46.95
A.11.03.03 | Tegole portoghesi.
| Euro Trentadue / 95 | m² | 32.95 | 46.95
A.11.04 | Fornitura e posa in opera di manto di copertura in elementi di laterizio composti per un 50% di nuova fornitura e 50% vecchi forniti dalla Committenza. Sono compresi le muratura di un filare ogni tre oltre, la gronda e il colmo, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione, l'utilizzo di pezzi speciali, reti antintrusione volatili, sfiati, elementi paraneve. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie in pianta.
A.11.04.01 | Coppi.
| Euro Quarantadue / 43 | m² | 42.43 | 45.65
A.11.05 | Fornitura e posa in opera di lastre in acciaio a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante, a profilo costituito da lamiera in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6 protetta sulla faccia superiore da un rivestimento in asfalto plastico stabilizzato e da una lamina in alluminio preverniciato e nella parte inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio preverniciato; il colore della preverniciatura da scegliersi nella cartella, verrà deciso dalla D.L.. Sono compresi la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione, l'utilizzo di pezzi speciali, reti antintrusione volatili, sfiati, elementi paraneve. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie in pianta.
| Euro Quarantanove / 71 | m² | 49.71 | 19.79
A.11.06 | Fornitura e posa in opera di lastre in lamiera zincata grecata, dimensione, passo grecatura, spessore e altre caratteristiche tecniche come da elaborati progettuali. Sono compresi la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione, l'utilizzo di pezzi speciali, reti antintrusione volatili, sfiati, elementi paraneve. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie in pianta.
| Euro Cinquanta / 00 | m² | 50 | 21.98
A.11.07 | Fornitura e posa in opera di lastra ondulata sottocoppo, da collocarsi a diretto contatto con il solaio di copertura, qualunque sia la sua consistenza o natura, costituita da pannelli rigidi di materiale bituminoso e resine poliestere. Posate con vari sistemi d'ancoraggio, su listelli con chiodi o viti, direttamente inchiodate alla struttura o con clips in acciaio, il tutto comunque, approvato dalla D.L. Misurazione della superficie misurata in pianta.
| Euro Diciotto / 91 | m² | 18.91 | 37.92
A.12 | ISOLAMENTI
A.12.01 | Isolamento termico in lastre di sughero autoespanso autocollato, densità 110-130 Kg/mc, .=0,039 W/mK, µ = 20, ass. acqua <0,5 kg/m applicate al supporto, appositamente predisposto, con collante bituminoso o collante speciale, compresi gli sfridi, i ponti di servizio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
A.12.01.01 | Di spessore cm 2.
| Euro Quindici / 010 | m² | 15.1 | 20.66
A.12.01.02 | Per ogni cm di maggiore spessore.
| Euro Sei / 03 | m² | 6.03 | 6.14
A.12.02 | Isolamento di pareti in pannelli di fibra di roccia trattate con resine termoindurenti, della densità di 85 Kg/mc, .=0,035 W/mK , µ = 1 , comportamento al fuoco non inferiore alla classe A1, di spessore idoneo ad assicurare le condizioni di abitabilità termiche ed acustiche richieste dalle norme vigenti, applicati con collanti speciali o appositi fissaggi metallici, compresi gli sfridi, i ponti di servizio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.12.02.01 | Di spessore 3 cm.
| Euro Dodici / 31 | m² | 12.31 | 36.72
A.12.02.02 | Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore.
| Euro Due / 68 | m² | 2.68 | 18.66
A.12.02.03 | Compenso aggiuntivo per rivestimento di cartonfeltro incollato con bitume.
| Euro Tre / 67 | m² | 3.67 | 57.77
A.12.03 | Isolamento in lastre di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, spessore cmq .=0,031 W/mK , µ <41 , applicato con malta speciale o con appositi fissaggi metallici inossidabili, compresi gli sfridi, i ponti di servizio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lastre in possesso di marcatura CE ai sensi UNI EN 13163. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
A.12.03.01 | Per lastre della densità di Kg/mc 15.
| Euro Sei / 96 | m² | 6.96 | 44.83
A.12.03.02 | Per lastre della densità di Kg/mc 20.
| Euro Sette / 85 | m² | 7.85 | 39.75
A.12.03.03 | Per lastre della densità di Kg/mc 30.
| Euro Otto / 82 | m² | 8.82 | 35.37
A.12.03.04 | Per lastre della densità di Kg/mc 40.
| Euro Nove / 72 | m² | 9.72 | 32.1
A.12.03.05 | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 15 per ogni cm.
| Euro Uno / 99 | m² | 1.99 | 19.6
A.12.03.06 | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 20 per ogni cm.
| Euro Due / 48 | m² | 2.48 | 16.94
A.12.03.07 | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 30 per ogni cm.
| Euro Due / 96 | m² | 2.96 | 14.19
A.12.03.08 | Compenso aggiuntivo per lastre della densità di Kg/mc 40 per ogni cm.
| Euro Tre / 44 | m² | 3.44 | 13.08
A.12.04 | Isolamento di coperture piane o curve con pannelli rigidi in fibre di vetro o roccia ad alta densità (80-120 Kg/mc), .=0,035 W/mK , µ = 1 , comportamento al fuoco non inferiore alla classe A1 o equivalente secondo DM 15 marzo 2005 e s.m.i., applicati secondo le indicazioni della casa produttrice con collanti speciali, compresi gli sfridi, i ponti di servizio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
| Euro Zero / 00 | -
A.12.05 | Di spessore cm 3.
| Euro Quattordici / 66 | m² | 14.66 | 26.94
A.12.06 | Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore.
| Euro Tre / 78 | m² | 3.78 | 11.9
A.12.07 | Compenso aggiuntivo per rivestimento cartonfeltro bitumato.
| Euro Due / 88 | m² | 2.88 | 69.1
A.12.08 | Isolamento di pareti esterne e interne a cassa vuota mediante riempimento dell'intercapedine, con materiale isolante sfuso, attraverso fori di idoneo diametro con apposite macchine insufflatrici; compresa la formazione dei fori e la loro chiusura, i ponti di servizio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione dei volumi con quantità ricavate dagli elaborati grafici.
A.12.08.01 | Argilla espansa con grani del diametro 8-20 mm.
| Euro Centonovantacinque / 94 | m³ | 195.94 | 17.78
A.12.08.02 | Vermiculite espansa con grani del diametro 8-12 mm.
| Euro Trecentoquarantasei / 28 | m³ | 346.28 | 10.06
A.12.08.03 | Perlite espansa con grani del diametro 0,50-2 mm.
| Euro Duecentoquarantacinque / 82 | m³ | 245.82 | 14.17
A.12.08.04 | Granulato di sughero espanso peso 110 Kg/mc.
| Euro Duecentoottanta / 37 | m³ | 280.37 | 12.42
A.12.09 | Isolamento di tipo a cappotto, di pareti esterne, realizzato mediante l'impiego di lastre rigide isolanti di polistirene espanso estruso con struttura a cellula chiusa 100%, densità 30 Kg/mc circa, conduttività termica non superiore a 0,030 W/m°C, resistenza alla compressione con 10% di schiacciamento 2,5 Kg/cmq, in opera con collante a base di resine e tasselli in plastica a testa larga per fissaggio meccanico e stucco di rasatura a base di resine e cemento tipo 325 armato con rete di fibre di vetro da eseguire in unica stesura per ottenere uno strato monolitico con rete inserita durante un'unica lavorazione, compresi tagli, sfridi, rinforzi agli angoli, canaline, sigillatura, sottofinestre, ecc., il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lastre in possesso di marcatura CE ai sensi UNI EN 13163. Misurazione della superficie con detrazione dei vuoti superiori ai mq 2,00.
A.12.09.01 | Per pannelli di spessore cm 3.
| Euro Cinquantasei / 17 | m² | 56.17 | 45.66
A.12.09.02 | Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore.
| Euro Tre / 72 | m² | 3.72 | 26.88
A.12.10 | Coibentazione acustica di strutture orizzontali mediante fornitura e posa in opera all'estradosso del solaio di pannelli in polietilene espanso estruso reticolato a cellule chiuse della densità di kg/mc 33. Compresi e compensati nel prezzo tagli, sfridi, ecc., il montaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione della superficie effettivamente isolata.
A.12.10.01 | Dello spessore di mm 5.
| Euro Quattordici / 52 | m² | 14.52 | 36.29
A.13 | IMPERMEABILIZZAZIONI
A.13.01 | FPO di tetto freddo pedonabile realizzato mediante: STRATO DI IMPRIMITURA: Fornitura e posa in opera, dato in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo composta da bitume ossidato 95/25, aromatici, clorurati, alcooli, Benzene assente, toluene e xilene < al 45%, dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e di gr 300/mq su superfici porose, con le seguenti caratteristiche: densità (peso specifico) 0,95/1,15 kg/dmc - residuo secco 40-45% - essicazione ca 3 ore. ELEMENTO DI TENUTA: Fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di DOPPIA membrana prefabbricata con certificazione I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, modificato con polimeri plastomerici, ad elevata stabilità dimensionale, spessore mm 4 , con armatura composita di tessuto non tessuto di poliestere da gr 180/mq, avente le seguenti caratteristiche: - massa areica kg 4/mq + / - 7% (UNI EN 1849-1-2) - resistenza a trazione (carico max long.) L/T : 800/700 N (UNI EN 12311-1-2) -
allungamento a rottura L/T: 50% - 50 % + / - 15% (UNI EN 12311-1-2) - flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5) - stabilità dimensionale a seguito di azione termica L +/- 0,4% - T +/-0,3% UNI EN 1107-1-2) - stabilità di forma a caldo + 140°C (UNI EN 1110) - impermeabilità allacqua kPa 60 (UNI EN 1928) - invecchiamento termico in aria -5°C (UNI EN 1296). La membrana sarà posta in DOPPIO STRATO DI SEPARAZIONE : FPO a secco di doppio strato di cartonfeltro bitumato, peso di 500 gr/mq, con sovrapposizioni di cm 5/8. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con
misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ventiquattro / 54 | m² | 24.54 | 36.51
A.13.02 | FPO impermeabilizzazioni superfici a sbalzo (senza locali sottostanti) realizzato mediante: STRATO DI IMPRIMITURA : Fornitura e posa in opera, dato in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo composta da bitume ossidato 95/25, aromatici, clorurati, alcooli, Benzene assente, toluene e xilene < al 45%, dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e di gr 300/mq su superfici porose, con le seguenti caratteristiche: - densità (peso specifico) 0,95/1,15 kg/dmc - residuo secco 40-45% - essicazione ca 3 ore. ELEMENTO DI TENUTA: Fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata con certificazione I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, modificato con polimeri plastomerici, ad elevata stabilità dimensionale, spessore mm 4 , con armatura composita di tessuto non tessuto di poliestere da gr 180/mq, avente le seguenti caratteristiche: - massa areica kg 4/mq + / - 7% (UNI EN 1849-1-2) - resistenza a trazione (carico max long.) L/T :
800/700 N (UNI EN 12311-1-2) - allungamento a rottura L/T: 50% - 50 % + / - 15% (UNI EN 12311-1-2) - flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5) - stabilità dimensionale a seguito di azione termica L +/- 0,4% - T +/-0,3% UNI EN 1107-1-2) - stabilità di forma a caldo + 140°C (UNI EN 1110) - impermeabilità allacqua kPa 60 (UNI EN 1928) - invecchiamento termico in aria -5°C (UNI EN 1296). STRATO DI SEPARAZIONE: Fornitura e posa in opera a secco di cartonfeltro bitumato, del peso di 500 gr/mq, con sovrapposizioni di cm 5/8. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5.
Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Venti / 64 | m² | 20.64 | 35.61
A.13.03 | FPO impermeabilizzazioni coperture a vista (non praticabili) realizzata mediante:
STRATO DI IMPRIMITURA: FPO in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo a base bitume ossidato 95/25 dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e di gr 300/mq su superfici porose. Caratteristiche: - densità 0,95/1,15 kg/dmc.
ELEMENTO DI TENUTA: FPO in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata con certificazione I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, modificato con polimeri plastomerici, ad elevata stabilità dimensionale, spessore mm 4 , con armatura TNT di poliestere da gr 180/mq. Caratteristiche: - massa areica kg 4/mq + / - 7% (UNI 8202/7) - resistenza a trazione (carico max long./trasv.) L/T 800/700 N (UNI 8202/8) - allungamento a rottura L/T: 50% - 50 % + / - 15% (UNI 8202/8) - flessibilità a freddo -20°C (UNI 8202/15) - stabilità dimensionale a seguito di azione termica L +/- 0,4% - T +/-0,3% (UNI 8202/17) - stabilità di forma a caldo + 140°C (UNI 8202/18) - impermeabilità allacqua kPa 60 (UNI 8202/21) - invecchiamento termico in aria -5°C UNI 8202/26).
ELEMENTO DI TENUTA, A VISTA: FPO in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata con certificazione I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, modificato con polimeri plastomerici, ad elevata stabilità dimensionale, di peso kg 5/mq con armatura TNT di poliestere da gr 180/mq, autoprotetta in superficie da scaglie di ardesia colore naturale (d.c. 51-00-32). Caratteristiche: - massa areica kg 4/mq + / - 7% (UNI EN 1849-1-2) - resistenza a trazione (carico max long.) L/T : 800/700 N (UNI EN 12311-1-2) - allungamento a rottura L/T: 50% - 50 % + / - 15% (UNI EN 12311-1-2) - flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5) - stabilità dimensionale a seguito di azione termica L +/- 0,4% - T +/-0,3% UNI EN 1107-1-2) - stabilità di forma a caldo + 140°C (UNI EN 1110) - impermeabilità allacqua kPa 60 (UNI EN 1928) - invecchiamento termico in aria -5°C (UNI EN 1296).
Tutto in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e formazione colli di raccordo. E' onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trenta / 66 | m² | 30.66 | 29.19
A.13.04 | FPO di impermeabilizzazione fosse ascensori esistenti realizzata mediante: RIPRESA DI GETTO TRA PARETI E SOLETTA Apertura dei fori o delle fessure per almeno 2 cm di larghezza e 2 cm di profondità, e delle giunzioni pareti-soletta (su tutto il perimetro) realizzando una scanalatura di dimensioni non inferiore a cm 2x2. Fornitura e posa in opera, mediante applicazione con cazzuola, di malta cementizia a rapidissima presa, espansiva, idraulica, esente da aggregati metallici, idratata con acqua, avente resistenza alla compressione a 20 min. di 150 kg/cmq e a 1 gg. di 317 kg/cmq e resistenza alla trazione a 20 min. di 15 kg/cmq e a i gg. di 19,5 kg/cmq. RIVESTIMENTO IMPERMEABILE FPO mediante spalmatura su pareti e soletta, di malta premiscelata impermeabilizzante a base cemento da idratare con acqua, impregnante i pori e le microfessure delle strutture in C.A. e muratura, traspirante, inorganico, da applicarsi in due mani su superfici umide, avente resistenza alla compressione di 437 kg/cmq, ottima resistenza
allabrasione ed agli acidi fino a PH 3,5. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione cadauna fossa.
| Euro Milleduecentocinquanta / 08 | cad | 1250.08 | 50.09
A.13.05 | FPO di impermeabilizzazione fioriere realizzata mediante: STRATO DI IMPRIMITURA (come 1.B.D4.1): FPO in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo a base bitume ossidato 95/25 dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e di gr 300/mq su superfici porose. Caratteristiche: - densità 0,95/1,15 kg/dmc. ELEMENTO DI TENUTA : FPO in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume distillato, selezionato e modificato con un alto tenore di polimeri plastomerici ed elastomerici di elevata qualità costantemente controllata, con designazione codificata UNI 8818 BPP 11-00-32, di spessore mm 4, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità, avente le seguenti caratteristiche: - spessore mm 4 + / - 7% EN1849-1 - resistenza a trazione L N/5 cm. 800 + / - 20% EN 12311-1 - resistenza a trazione T N/5 cm. 600 + / - 20% EN 12311-1 - allungamento a rottura L/T >50/50 % + / - 15%
EN 12311-1 - flessibilità a freddo -10°C EN 1109 ELEMENTO DI TENUTA (ANTIRADICE): FPO in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume elastoplastomero, di elevata qualità costantemente controllata ed addizionata con additivo che rende il prodotto inattaccabile allazione perforante delle radici, con designazione codificata UNI 8818 BPP 11-00-32, di spessore mm 4, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità , avente le seguenti caratteristiche: - spessore mm 4 + / - 7% UNI EN1849-1 - carico massimo e di rottura longit./trasv. L/T 800/600 N UNI EN 12311-1 - allungamento a rottura L/T 50/50 % + / - 15% UNI EN 12311-1 - flessibilità a freddo -10°C UNI EN 1109 - resistenza allazione perforante delle radici nessuna perforazione UNI EN 13948 (p 24).
STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE: FPO di strato drenante e di protezione di primaria marca, posato mediante rinvenimento a fiamma dellelemento di tenuta, di geocomposito 100% polipropilene costituito da un'anima drenante di fibre plastiche di grossa denaratura con un alto indice dei vuoti, accoppiata su un lato con un geotessile non tessuto che funziona da filtro. Caratteristiche: - spessore (2 kPa) mm 8 UNI EN ISO 10319 - resistenza a trazione media (L+T)/2 13 kN/m UNI EN ISO 10319 - allungamento a carico max medio 75% UNI EN ISO 10319. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 +
5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantatre / 15 | m² | 43.15 | 37.61
A.13.06 | Fornitura e posa in opera di barriera al vapore realizzata mediante: STRATO DI IMPRIMITURA: Fornitura e posa in opera, dato in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo composta da bitume ossidato 95/25, aromatici, clorurati, alcooli, Benzene assente, toluene e xilene inferiore al 45%, dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e di gr 300/mq su superfici porose, con le seguenti caratteristiche: - densità (peso specifico) 0,95/1,15 kg/dmc - residuo secco 40-45% - essicazione ca 3 ore. STRATO DI BARRIERA AL VAPORE : Fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana bitume-polimero elastoplastomerica (APP), di peso kg 3/mq, armata con feltro di vetro rinforzato, con incorporata una lamina di alluminio goffrato di spessore 6/100 di mm (d.c. UNI 8818 70-00-32). Le sovrapposizioni saranno sigillate mediante rinvenimento a fiamma della mescola della membrana stessa. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e
saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quattordici / 99 | m² | 14.99 | 38.23
A.13.07 | Fornitura e posa in opera di stuoia drenante realizzata mediante: ELEMENTO DI DRENAGGIO VERTICALE (pareti controterra): Fornitura e posa in opera, mediante fissaggio meccanico in sommità, di geocomposito di primaria marca marcato CE, spessore non inferiore a mm 22, con funzioni di drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095) e protezione meccanica (DIN 18195, 4117, 4122) costituito da tre elementi distinti e solidali: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con interposta una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. Peso non inferiore a 950 gr/mq, con capacità drenante in verticale non inferiore a 1,09 l/s/m sotto una pressione di 50 kPa, capacità drenante in orizzontale non inferiore a 0,39 l/s/m sotto una pressione di 10 kPa e pendenza 1% o comunque secondo progetto e valutate secondo norma EN ISO 12958. ELEMENTO DI DRENAGGIO ORIZZONTALE (per superfici orizzontali) : Fornitura e posa in opera a secco di geocomposito di
primaria marca marcato CE, spessore mm 22, con funzioni di drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095) e protezione meccanica (DIN 18195, 4117, 4122) costituito da tre elementi distinti e solidali: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con interposta una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. Peso non inferiore a 950 gr/mq, capacita drenante non inferiore a 1,09 l/s/m in verticale sotto una pressione di 50 kPa e capacita drenante in orizzontale inferiore a 0,39 l/s/m sotto una pressione di 10 kPa e pendenza 1%, o comunque secondo progetto e valutate secondo norma EN ISO 12958. Spessore non inferiore a 22 mm. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trentotto / 47 | m² | 38.47 | 36.63
A.13.08 | FPO di drenaggio al piede della fondazione costituito da tubazione corrugata in PVC microfessurata, flessibile, con fori di larghezza mm 1,3 ripartiti sulla circonferenza del tubo che oppongono la minima resistenza all'entrata dell'acqua nel tubo, a normativa DIN 1187 di diametro 125 mm. Rivestito con filtro geotessile T.N.T. o cocco. Collegato al sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione lungo l'asse della tubazione.
| Euro Dieci / 12 | m | 10.12 | 28.66
A.13.09 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione pareti controterra realizzata mediante: MANO D'ATTACCO: Fornitura e posa in opera, mediante spazzolone/spruzzo, di primer bituminoso a base di solventi vegetali alifati non clorurati, in ragione di gr 250-300/mq ca., avente le seguenti caratteristiche: - massa volumica 0,89 g/cmc - infiammabilità Pensky Martens 22-28 °C - residuo secco 52 ± 2 % - viscosità (ASTM 2256-69) a 25° C 45 mPa.S - tempo di asciugatura a 20° C 3 ore. ELEMENTO DI TENUTA : Fornitura e posa in opera, in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume distillato, selezionato e modificato con un alto tenore di polimeri plastomerici ed elastomerici di elevata qualità costantemente controllata, con designazione codificata UNI 8818 BPP 11-00-32, di spessore mm 4, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità , avente le seguenti caratteristiche: - spessore mm 4 + / - 7%
EN1849-1 - resistenza a trazione L N/5 cm. 800 + / - 20% EN 12311-1 - resistenza a trazione T N/5 cm. 600 + / - 20% EN 12311-1 - allungamento a rottura L/T >50/50 % + / - 15% EN 12311-1 - flessibilità a freddo -10°C EN 1109. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE : FPO mediante rinvenimento a fiamma dellelemento di tenuta, di geocomposito di primaria marca marcato CE 100% polipropilene costituito da un'anima drenante di fibre plastiche di grossa denaratura con alto indice dei vuoti, accoppiata su un lato con un geotessile non tessuto che funziona da filtro. Caratteristiche: - spessore (2 kPa) mm 8 EN ISO 10319 - resistenza a trazione media (L+T)/2 13 kN/m EN ISO 10319 - allungamento a carico max medio 75% EN ISO 10319. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ventinove / 55 | m² | 29.55 | 29.31
A.13.10 | FPO impermeabilizzazione di solaio piano terra (zona pavimentata) così composta: MANO D'ATTACCO: FPO mediante spazzolone/spruzzo, di primer bituminoso a base di solventi vegetali alifati non clorurati, in ragione di gr 250-300/mq ca. STRATO DI VINCOLO, SETTORIZZAZIONE, PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE: FPO di spessore continuo di collante bituminoso di primaria marca applicato con spatola angolare in ragione di circa 1 Kg/mq, per creare un primo strato impermeabile di adesione, atto a ricevere il successivo manto prefabbricato a finire, avente le seguenti caratteristiche: massa volumica 0,89 gr/cmc, tempo di asciugatura 3 ore. ELEMENTO DI TENUTA : FPO a freddo di membrana tipo BPP 500030 (sec. UNI 8818) di primaria marca biarmata con velo di fibre di vetro da 55 gr/mq rinforzato longitudinalmente, collocato in superficie e con t.n.t. poliestere da filo continuo da 260 gr/mq, avrà inoltre superfici trattate per renderla idonea alla posa su strato adesivo, la metodologia applicativa dovrà essere contemplata
nel certificato Agrément Europeo della membrana, la durata minima prevista di oltre 25 anni, dovrà essere certificata con rapporto di longevità ICITE. Il manto dovrà inoltre essere garantito con polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Caratteristiche tecniche: Resistenza a trazione: - longitudinale 1150 N/5cm - trasversale 1150 N/5cm (UNI EN 12311-1-2). Allungamento a rottura: - longitudinale 50% - trasversale 50% (UNI EN 12311-1- 2). Stabilità dimensionale: - longitudinale = 0,1% - trasversale = 0,1% (UNI EN 1107-1-2). - ritiro dei giunti (sec. Prescrizioni) 0 mm . Flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5). Stabilità di forma a caldo 150°C (UNI EN 1110). Giunzioni fra i teli eseguite a fiamma o ad aria calda (Leister). Manto risvoltato sui verticali per almeno 10 cm, oltre il pavimento finito, e saldato. Una striscia della stessa membrana sarà ugualmente posata a raddoppio del manto sugli angoli di raccordo piano/verticale e a rivestire i profili
verticali fin sotto le finiture perimetrali.
STRATO DI PROTEZIONE / FILTRO : FPO a secco di geotessile non tessuto agugliato, 100% polipropilene, imputrescibile, termofissato, sovrapposizione dei teli di 10 cm ca., peso gr 300/mq, con le seguemti caratteristiche: caratteristiche: - resistenza a trazione L kN/m 6,6 EN ISO 10319 - resistenza a trazione T kN/m 10,0 EN ISO 10319 - allungamento a carico max L 75% EN ISO 10319 - allungamento a carico max T 75% EN ISO 10319. STRATO DI SEPARAZIONE e SCORRIMENTO : FPO in totale indipendenza di fogli prodotti con speciali qualità di polietilene, di spessore 0,3 mm sovrapposti e sigillati con nastro adesivo. Il manto dovrà inoltre essere garantito con polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e la formazione dei colli di raccordo. E' onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito
anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trentatre / 77 | m² | 33.77 | 35.39
A.13.11 | FPO impermeabilizzazione di solaio piano terra (zona pavimentata) così composta:
MANO D'ATTACCO: FPO mediante spazzolone/spruzzo, di primer bituminoso a base di solventi vegetali alifati non clorurati, in ragione di gr 250-300/mq ca.
STRATO DI VINCOLO, SETTORIZZAZIONE, PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE: FPO di spessore continuo di collante bituminoso di primaria marca applicato con spatola angolare in ragione di circa 1 Kg/mq, per creare un primo strato impermeabile di adesione, atto a ricevere il successivo manto prefabbricato a finire, avente le seguenti caratteristiche: massa volumica 0,89 gr/cmc, tempo di asciugatura 3 ore.
ELEMENTO DI TENUTA : FPO a freddo di membrana tipo BPP 500030 (sec. UNI 8818) di primaria marca biarmata con velo di fibre di vetro da 55 gr/mq rinforzato longitudinalmente, collocato in
superficie e con t.n.t. poliestere da filo continuo da 260 gr/mq, avrà inoltre superfici trattate per renderla idonea alla posa su strato adesivo, la metodologia applicativa dovrà essere contemplata nel certificato Agrément Europeo della membrana, la durata minima prevista di oltre 25 anni, dovrà essere certificata con rapporto di longevità ICITE. Il manto dovrà inoltre essere garantito con polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Caratteristiche tecniche:
Resistenza a trazione: - longitudinale 1150 N/5cm - trasversale 1150 N/5cm (UNI EN 12311-1-2).
Allungamento a rottura: - longitudinale 50% - trasversale 50% (UNI EN 12311-1- 2).
Stabilità dimensionale: - longitudinale = 0,1% - trasversale = 0,1% (UNI EN 1107-1-2).
- ritiro dei giunti (sec. Prescrizioni) 0 mm .
Flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5).
Stabilità di forma a caldo 150°C (UNI EN 1110).
Giunzioni fra i teli eseguite a fiamma o ad aria calda (Leister). Manto risvoltato sui verticali per almeno 10 cm, oltre il pavimento finito, e saldato. Una striscia della stessa membrana sarà ugualmente posata a raddoppio del manto sugli angoli di raccordo piano/verticale e a rivestire i profili verticali fin sotto le finiture perimetrali.
| Euro Quarantotto / 07 | m² | 48.07 | 28.38
A.13.12 | FPO di impermeabilizzazione logge (tetto rovescio) realizzata mediante: MANO D'ATTACCO : FPO mediante spazzolone/spruzzo, di primer bituminoso a base di solventi vegetali alifati non clorurati, in ragione di gr 250-300/mq ca., tempo di asciugatura a 20°C ca. 3 h. STRATO DI VINCOLO: Fornitura e posa in opera, mediante spatola dentata e/o a spruzzo di collante bituminoso permanentemente plastico, con certificato Agrément Europeo, di primaria marca, in ragione di circa 1 Kg/mq, avente le seguenti caratteristiche: - massa volumica 0,89 gr/cmc - viscosità a 25° 45 mPa.S (ASTM 2256-69) - infiammabilità 22 - 28° C (Pensky Martens) - residuo secco 52 ± 2% - tempo di asciugatura 3 ore ELEMENTO DI TENUTA: Fornitura e posa in opera, a freddo, di una membrana tipo BPP 50-00-30 (d.c. UNI 8818) di primaria marca e marcata CE biarmata con velo di fibre di vetro da 55 gr/mq rinforzato longitudinalmente, posizionato in superficie e con t.n.t. poliestere da filo continuo da 150 gr/mq, certificata Fire Resistant secondo le
norme: T 30/1, NT Fire 006, DIN 4102/7 e pr EN 1187-1, con superfici trattate per renderla idonea alla posa su strato adesivo (durata minima prevista di oltre 25 anni), certificata con rapporto di longevità ICITE, avente le seguenti caratteristiche : - resistenza a trazione long. 675 N/5cm - trasv. 625 N/5cm - allungamento a rottura long. 50% - trasv. 50% ( UNI EN 12311-1-2) - stabilità dimensionale long. 0,1% - trasv. 0,1% (UNI EN 1107-1-2) - ritiro dei giunti (sec. Prescrizioni) 0 mm - flessibilità a freddo -20°C (UNI EN 1109 - UNI EN 495-5) - stabilità di forma a caldo 150°C (UNI EN 1110). Saldatura dei sormonti a fiamma con apposito bruciatore di sicurezza o ad aria calda (Leister). Fornitura e posa in opera di una striscia dello stesso materiale per creare il raddoppio del manto sugli angoli di raccordo piano / verticale e per rivestire le superfici verticali fino alle quote definite.
ELEMENTO TERMOISOLANTE Fornitura e posa in opera a secco di pannelli termoisolanti di primaria marca in schiuma di polistirene estruso (XPS), monostrato, di colore azzurro, rigide e compatte con " pelle " di estrusione, (UNI EN 13164) aventi le seguenti caratteristiche: - resistenza alla compressione = 300 kPa (3 kg/cmq) - tensione di rottura o tensione corrispondente ad una deformazione max del 10% (UNI EN 826) - assorbimento d acqua (28 gg) su lastra intera per immersione di 0,2% volume (DIN 53434) - conducibilità termica (lambda) dichiarata valore statistico 90/90 (L. 10/91 art. 32 - D.M.2.04.98) 0,033 W/mK (EN 12667) - comportamento al fuoco (Germania) Classe B1 (DIN 4102) - reazione al fuoco (Italia) Classe E (D.M. 15 marzo 2005 e s.m.i. - EN 13501-1) di spessore 40 mm, con battentatura a gradino. STRATO DI SEPARAZIONE: Fornitura e posa in opera a secco di cartonfeltro bitumato, del peso di 500 gr/mq, con sovrapposizioni di cm 5/8. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e
la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Cinquantuno / 22 | m² | 51.22 | 31.49
A.13.13 | FPO impermeabilizzazione balconi (senza alloggio sottostante) realizzata mediante: STRATO DI IMPRIMITURA : FPO in ragione di gr 300/mq mediante spazzolone/spruzzo, di miscela a freddo composta da bitume ossidato 95/25, aromatici, clorurati, alcooli, Benzene assente, toluene e xilene inferiore al 45%, dato in ragione di gr 150-200 su superfici lisce e gr 300/mq, tempo essicazione ca. 3 h. ELEMENTO DI TENUTA: FPO in totale aderenza per rinvenimento a fiamma, di membrana prefabbricata a base di bitume distillato, selezionato e modificato con un alto tenore di polimeri plastomerici ed elastomerici di elevata qualità costantemente controllata, con designazione codificata UNI 8818 BPP 11-00-32, di spessore mm 4, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata resistenza meccanica, isotropia e deformabilità, avente le seguenti caratteristiche: spessore mm 4 + / - 7% EN1849-1 - - resistenza a trazione L N/5 cm 800 + / - 20% EN 12311-1 - resistenza a trazione T N/5 cm 600 + / - 20% EN
12311-1 - - allungamento a rottura L/T >50/50 % + / - 15% EN 12311-1 - - flessibilità a freddo -10°C EN 1109. STRATO DI SEPARAZIONE E/O SCORRIMENTO : FPO a secco, di cartonfeltro bitumato cilindrato di peso gr 500/mq. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ventuno / 79 | m² | 21.79 | 46.9
A.13.14 | FPO sistema giardino pensile realizzato mediante: MANO D'ATTACCO: FPO mediante spazzolone/spruzzo, di primer bituminoso a base di solventi vegetali alifati non clorurati, in ragione di gr 250-300/mq ca, tempo asciugatura a 20°C 3 h. Fornitura e posa in opera, mediante spatola dentata e/o a spruzzo di collante bituminoso permanentemente plastico, con certificato Agrément Europeo, di primaria marca, in ragione di circa 1 Kg/mq, avente le seguenti caratteristiche: - massa volumica 0,89 gr/cmc - - viscosità a 25° 45 mPa.S (ASTM 2256-69) - - infiammabilità 22 - 28° C (Pensky Martens) - residuo secco 52 ± 2% - - tempo di asciugatura 3 ore. ELEMENTO DI TENUTA : FPO a freddo, di membrana di primaria marca, di spessore 4 mm, biarmata (non tessuto di poliestere e velo vetro costituita da mescola di bitume e di poliolefine atattiche termoplastiche nobili (TPO). Additivata chimicamente con agenti antiradice in leganti plastomerici. Totalmente riciclabile. La durata minima prevista in oltre 25 anni, certificata
con rapporto di longevità ICITE. avente le seguenti caratteristiche: - spessore 4 mm - tenuta al caldo 150°C - flessibilità a freddo -20°C - resistenza a trazione long. 675 N/5 cm. - resistenza a trazione trasv. 625 N/5 cm - allungamento a rottura long. 50 % - trasv. 50 % - stabilità dimensionale 0,1% . Ritiro sui sormonti trasversali di 15 cm e realizzati secondo le prescrizioni = 0 mm . Con sormonti longitudinali e trasversali saldati con bruciatore di sicurezza. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO : FPO a secco di lastre rigide di drenaggio di primaria marca, a base di polistirolo espanso, stampato, battentato sui quattro lati (UNI EN 13163), spessore mm 62, di dimensioni cm 125 x 100, capacità di immagazzinamento idrico con una pendenza del piano di appoggio del 3% 16 litri/mq - sistema di drenaggio avente portata, con pendenza del piano di appoggio del 3% 0,46 litri/sec/m - con conducibilità termica 0,50 mq K/W - classe di infiammabilità dei materiali edili B 1 (norme DIN).
STRATO DI STABILIZZAZIONE : FPO a secco, di geotessile non tessuto di primaria marca in poliestere e polipropilene, ottenuto mediante agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici, avente le seguenti caratteristiche: - massa areica 230 gr/mq (EN 965) - spessore mm 1,20 (EN 964-1) - resistenza alla pressione > 500 N. (secondo test DIN 54307) - grandezza dei pori d = 90%, = 0,055 mm - passaggio dellacqua verticalmente rispetto allo strato = 0,1 cm/s - quantità d acqua che passa con 10 cm WS = 80 l/s/mq - resistenza a trazione longitudinale 777 N/10 cm - resistenza a trazione trasversale 1.350 N/10 cm - allungamento a trazione longitudinale 90% - allungamento a trazione trasversale 80% - resistenza al punzonamento CBR 1.503 N (EN ISO 10319). STRATO DI COLTURA: - Terreno vegetale privo di scheletro, di medio impasto tendente al sabbioso avente elevate caratteristiche di fertilita', di permeabilita' e di assorbimento dei principi nutritivi, omogeneo e privo di agenti
tossici. Posa realizzata con mezzi idonei ad evitare compattazioni causa di formazione di orizzonti impermeabili. PRATO (semina): FPO (secondo le corrette tecniche agronomiche) di idoneo miscuglio per prati da giardino, costituito da graminacee (lolium, poa e festuca nelle idonee proporzioni) compreso successiva rastrellatura delle sementi e rullatura finale. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale del sistema di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Sessantotto / 24 | m² | 68.24 | 26.8
A.13.15 | Fornitura e posa in opera di raccordo ai pluviali realizzata mediante: BOCCHETTE DI SCARICO - Fornitura e posa in opera nella sede predisposta, mediante spazzolone / spruzzo, di "primer", soluzione bituminosa a base di bitumi ossidati e solventi a rapida essicazione. - Fornitura e posa in opera a fiamma di foglio di membrana bituminosa delle dimensioni della sede (ca. mq 0,25). - Fornitura e posa in opera di raccordo ai pluviali costituito da elemento di invito prefabbricato in neoprene, con cordolo antirigurgito, del diametro di mm 100 saldato al foglio predisposto, compresa saldatura termica del foglio di collegamento allelemento di tenuta. GRIGLIA PARAFOGLIE / GHIAIA Fornitura e posa a protezione del foro del bocchettone di griglia parafoglia / paraghiaia universale sintetica realizzata in polietilene, per bocchette da mm 75 a 125. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Misurazione cadaun pezzo.
| Euro Trentatre / 41 | cad | 33.41 | 22.42
A.13.16 | FPO di profilo di raccordo del piano orizzontale con il verticale denominato CANT STRIP, di dimensioni mm 45 x 60, incollato al supporto sottostante. Compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione lungo l'asse del profilo.
| Euro Sei / 80 | m | 6.8 | 39.41
A.13.17 | FPO di elemento di finitura di primaria marca in membrana bituminosa calzata al tubo e collegata al manto di copertura per termosaldatura, sigillata in sommità con mastice bituminoso ad elasticità permanente. Compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Misurazione cadauno.
| Euro Ventidue / 48 | cad | 22.48 | 26.2
A.13.18 | Fornitura e posa di opera di giunto di dilatazione realizzato mediante: - incollaggio a fiamma di doppia striscia di membrana bitume polimero, di primaria marca, biarmata con tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo del peso di 160 gr/mq e velo di vetro da 55 gr/mq rinforzato longitudinalmente (d.c. UNI 8818 BPP 50-00-30) certificata FIRE RESISTENT (secondo le norme T 30/1, NT FIRE 006, DIN 4102 part. 7 NEN 6063 e pr EN 1187.1), di spessore mm 4 e di larghezza cm 37 sistemata in senso parallelo al giunto; - posa in opera a fiamma o con termofissaggio tramite utilizzo di cannello ad aria calda di doppia omega di identico prodotto di primaria marca, di dimensione adeguata a creare apposita abbondanza sulla apertura del giunto, con interposto un apposito profilo comprimibile in polietilene espanso di diametro adeguato. Collegato con il manto impermeabile mediante termofusione. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale del sistema di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Con misurazione lungo l'asse del giunto.
| Euro Trentatre / 31 | m | 33.31 | 50.2
A.13.19 | Fornitura e posa in opera di raccordo sottosoglia realizzato con membrana bitume polimero biarmata TNT poliestre e velo vetro rinforzato longitudinalmente, incollata mediante rinvenimento a fiamma al supporto. Sarà risvoltata in verticale per un'altezza pari allo spessore della pavimentazione interna e della soglia. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale del sistema di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Con misurazione dello sviluppo lineare.
| Euro Quarantasette / 41 | m | 47.41 | 64.25
A.13.20 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione strutture orizzontali interrate (sotto platea) realizzata mediante: ELEMENTO DI TENUTA (SOTTO PLATEA): FPO di membrana pre-getto di primaria marca, spessore mm 1,2, multistrato in HDPE (polietilene ad alta densità) accoppiato a matrice multilaminare che sviluppa completa e permanente adesione al calcestruzzo della platea di fondazione, dotato di cimosa autoadesiva laterale. Con giunzioni trasversali realizzate mediante apposito nastro facente parte del sistema, da utilizzare anche per rinforzi, dettagli e particolari, avente le seguenti caratteristiche: - adesione lungo le sovrapposizioni 476N per 50 mm (MOAT 27:5.2.2./3/4) - adesione al calcestruzzo 140 N per 50 mm (MOAT 27:5.1.3) - allungamento > 500% (long.) > 500% (trasv.) (ASTM D 412) - resistenza alla pressione idrostatica 80 m colonna d'acqua (ICITE n. 3316/RP/01) (ASTM D 5385 m) - resistenza al punzonamento 990 N (ASTM E 154) - permeabilità (conduttività idraulica) K= < 1,4 x 10-11 cm/sec-1 -
flessibilità alle basse temperature < - 20°C (MOAT 31:6D). Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trentanove / 66 | m² | 39.66 | 23.42
A.13.21 | FPO impermeabilizzazione strutture orizzontali (coperture carrabili, pedonabili, ecc.):
STRATO DI IMPRIMITURA : FPO mediante spazzolone/spruzzo, di primer di primaria marca in composto bituminoso monocomponente a base di solvente, idoneo allapplicazione anche su supporti umidi, dato in ragione di gr 100-120/mq ca.
ELEMENTO DI TENUTA : FPO di membrana impermeabilizzante di primaria marca autoadesiva, autosigillante, costituita da un composto gomma-bitume accoppiato a un film in doppio strato incrociato di polietilene ad alta densità (HDPE), di spessore mm 1,5, avente le seguenti caratteristiche: - resistenza a trazione long. e trasv. > 100N/50 mm (ASTM D638) - allungamento a rottura long. e trasv. > 100% (ASTM D638) - allungamento del compound 1250% (ASTM D638).
ELEMENTO DI TENUTA : FPO di membrana impermeabilizzante autoadesiva di primaria marca, autosigillante, ad elevata resistenza costituita da un composto super-aderente in gomma-bitume, unita ad un film speciale in HDPE con caratteristiche prestazionali elevate. Spessore mm 1,5. Caratteristiche: - resistenza a trazione (film in HDPE) long. / trasv. 48,4 - 45,4 N/ mmq (ASTM D638-91) - resistenza alla pressione idrostatica > di 70 mt (ASTM D5385-93) - resistenza al punzonamento 280 N (ASTM E154-93) - adesione al calcestruzzo 1,9 N/mm (ASTM D1000).
FISSAGGIO MECCANICO IN SOMMITA: FPO , previa estrusione di cordolo (sigillante) poliuretanico monocomponente igroindurente a basso modulo per giunti di dilatazione soggetti a rilevanti movimenti, di lamiera zincata pressopiegata.
STRATO DI PROTEZIONE : FPO a secco di geotessile non tessuto agugliato, 100% di polipropilene, imputrescibile, termofissato, con sovrapposizione dei teli di 10 cm ca., del peso di gr 300/mq, con le seguenti caratteristiche: - resistenza a trazione L kN/m 6,6 EN ISO 10319 - resistenza a trazione T kN/m 10,0 EN ISO 10319 - allungamento a carico max L 75% EN ISO 10319 - allungamento a carico max T 75% EN ISO 10319.
STRATO DI SEPARAZIONE e SCORRIMENTO : FPO in totale indipendenza di fogli di polietilene, di spessore 0,3 mm sovrapposti e sigillati con nastro adesivo.
Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite.
Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5.
Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantasette / 26 | m² | 47.26 | 27.74
A.13.22 | FPO impermeabilizzazione pareti controterra (pareti in elevazione) mediante sistema di primaria marca composto da: STRATO DI IMPRIMITURA : FPO mediante spazzolone/spruzzo, di PRIMER bituminoso monocomponente a base di solvente, idoneo allapplicazione anche su supporti umidi, dato in ragione di gr 100-120/mq ca. ELEMENTO DI TENUTA : FPO membrana impermeabilizzante autoadesiva, autosigillante, ad elevata resistenza costituita da un composto super-aderente in gomma-bitume costituito da: membrana autoadesiva unita a speciale film in HDPE con caratteristiche prestazionali elevate. Di spessore mm 1,5, avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione (film in HDPE) long. / trasv. 48,4 - 45,4 N/ mmq (ASTM D638-91) - resistenza alla pressione idrostatica > di 70 mt (ASTM D5385-93) - resistenza al punzonamento 280 N (ASTM E154-93) - adesione al calcestruzzo 1,9 N/mm (ASTM D1000). FISSAGGIO MECCANICO IN SOMMITA: FPO , previa estrusione di cordolo (sigillante) poliuretanico mono-componente
igroindurente a basso modulo per giunti di dilatazione soggetti a rilevanti movimenti, di lamiera zincata pressopiegata. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE : Fornitura e posa in opera, a secco, di geocomposito di primaria marca 100% polipropilene costituito da anima drenante di fibre plastiche di grossa denaratura con un alto indice dei vuoti, accoppiata su un lato con geotessile non tessuto che funziona da filtro, spessore mm 8 , adattabile ad ogni forma geometrica del supporto, garantendo continuità alla struttura drenante e grande resistenza alla perforazione. Caratteristiche dello strato drenante: - spessore (2 kPa) mm 8 EN ISO 10319 - resistenza a trazione media (L+T)/2 13 kN/m EN ISO 10319 - - allungamento a carico max medio 75% EN ISO 10319. Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trentacinque / 84 | m² | 35.84 | 25.39
A.13.23 | FPO impermeabilizzazione di strutture verticali (paratie/diaframmi) mediante sistema di primaria marca coposto da: STRATO DI COMPENSAZIONE : FPO mediante fissaggio meccanico in sommità, direttamente sopra lo strato impermeabile di membrana in polietilene estruso (PEHD) ad alta densità inattaccabile dagli agenti chimici normalmente presenti nel terreno e materiali da costruzione, con speciale profilo a rilievi semiconici, con le seguenti caratteristiche: - spessore mm 0,55 +/- 0,10 mm - altezza bugne mm 7,5 +/- 1 mm - resistenza alla compressione > 200 kN/mq. ELEMENTO DI TENUTA (DIAFRAMMI, PARATIE, EDIFICI CONFINANTI) : Fornitura e posa in opera di membrana pre-getto, spessore mm 1, multistrato in HDPE accoppiato ad una speciale matrice multilaminare che sviluppa completa e permanente adesione al calcestruzzo delle murature gettate in appoggio a diaframmi, paratie o murature di edifici confinanti. La superficie di appoggio dovrà essere regolare (se necessario si dovrà apportare malta cementizia e
regolarizzarne la superficie). Realizzazione di fissaggio meccanico al supporto in corrispondenza delle linee di giunzione. Giunzioni trasversali realizzate mediante apposito nastro anche per rinforzi, dettagli e particolari avente le seguenti caratteristiche: - adesione lungo le sovrapposizioni 476 N per 50 mm (MOAT 27:5.2.2/3/4) - adesione al calcestruzzo 144 N per 50 mm (MOAT 27:5,1,3) - allungamento >500% (long) >500% (trasv) (BS 2782:320A) - resistenza alla pressione idrostatica 80 m colonna dacqua (ASTM D 5385) (ICITE n. 3316/RP/01) - permeabilità (conduttività idraulica) K = < 1,4 x 10-11 cm/sec-1 (ASTM D5085-90) - flessibilità alle basse temperature <- 20°C (MOAT 31:6D). Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e saldature alla fiamma e la formazione dei colli di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantaquattro / 15 | m² | 44.15 | 22.49
A.13.24 | FPO giunti di costruzione orizzontali e verticali sottoposti a pressione idrostatica mediante waterstop idroespansivo di primaria marca a base di polimeri modificati con elevata capacità idrofila, che espande a contatto con l'acqua (espansione volumetrica > del 100%) . Idoneo allutilizzo in ambiente alcalino e in presenza di acque salate e/o salmastre. Di sezione rettangolare (mm 25 x 20). Caratteristiche tecniche: - peso kg 0,73/ml - resistenza alla pressione idrostatica 12 bar - piegatura 180° a 0°C Tutto quanto sopra in opera compreso sfridi, tagli, sovrapposizioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con misurazione lungo l'asse del giunto.
| Euro Venticinque / 97 | m | 25.97 | 35.77
A.13.25 | FPO di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con feltro di vetro imputrescibile rinforzato, autoprotetta con lamina di rame da 8/100 mm e feltro di vetro rinf. da 4,7 kg/mq, a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. Steso su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, compresi eventuali ponteggi fino ad una altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola darte. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con
misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ventisette / 56 | m² | 27.56 | 17.85
A.13.26 | Vernice protettiva di manti impermeabili data in opera in due mani successive, compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con misurazione della superficie effettiva.
A.13.26.01 | Con vernice acrilica, colore rosso, bianco, verde, testa di moro.
| Euro Sei / 13 | m² | 6.13 | 47.31
A.13.26.02 | Con vernice in alluminio bituminoso.
| Euro Cinque / 06 | m² | 5.06 | 57.31
A.13.27 | FPO di guaina bituminosa armata con poliestere spessore mm. 4 peso gr. 150-200/ mq., per solaio piano terra, stesa a caldo con i necessari risvolti laterali non inferiori a 10 cm e sovrapposizioni non inferiori a 15 cm. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Dodici / 16 | m² | 12.16 | 38.24
A.13.28 | FPO di strato impermeabilizzante tagliamuro sul collo di fondazione, realizzato con guaina bituminosa da 4 mm armata con poliestere. Larghezza cm. 30, con sovrapposizioni non inferiori a 10 cm. Con misurazione dello sviluppo lineare della guaina tagliamuro.
| Euro Quattro / 71 | m | 4.71 | 37.15
A.13.29 | FPO impermeabilizzazione anche di copertura preesistente mediante membrana continua in pasta di primaria marca, a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa di colore bianco. Previa accurata pulizia della superficie da trattare eliminando polvere, unto, olii e quanto altro possa pregiudicare ladesione del prodotto al supporto. L'applicazione sarà eseguita mediante airless, rullo, pennello o spazzolone in due mani più un preventivo pretrattamento con lo stesso prodotto diluito al 50% con acqua. A lavoro ultimato, dovranno essere eliminate le collosità del supporto cospargendo la superficie con polvere di talco. Tipo di prodotto: Monocomponente - Peso specifico: ~ 1,4 Kg/litro - Residuo secco in peso: 70 % - Residuo secco in volume: 50 % - Essiccazione completa a 20° C: 24 ore - Umidità relativa: 65 % - - Adhesion Test: 7 Kg/cmq (su fibrocemento) - Resistenza a trazione Ø1 mm: 17 Kg/cmq - Allungamento a trazione Ø1 mm: 800 % - Flessibilità a freddo Ø1,8 mm: - 20 °C. Durezza shore A: ~
50-55 - Strati prescritti: 2 - Spessore teorico del film essiccato: 2 mm - Permeabilità al vapore acqueo: 20.400 µ. Sono compresi gli oneri per l'uso dei ponteggi per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza, la pulizia finale delle superfici e delle attrezzature, l'eventuale uso di armature di rinforzo meccaniche in T.N.T. o in fibre di vetro di idonea grammatura, nei punti critici in cui il prodotto è soggetto a tensioni e per il trattamento dei dettagli, il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera dei materiali ed accessori occorrenti ed ogni altro onere per dare la vasca trattata a perfetta tenuta d'acqua. E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta mediante completo allagamento secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Misura della superficie
realizzata.
| Euro Trenta / 54 | m² | 30.54 | 36.08
A.13.30 | FPO impermeabilizzazione a freddo sottotegola su falda inclinata con pendenza massima del 35%, mediante sistema di primaria marca costituito da una membrana impermeabilizzante autoadesiva in bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibre di vetro, con faccia superiore rivestita da scaglie in ardesia e faccia inferiore protetta con film siliconato. Cimosa laterale di 9 cm per fissaggio meccanico. Caratteristiche tecniche: massa areica (UNI EN 1849-1) 4,0 kg/mq, resistenza a trazione (UNI EN 12311-1) L/T di 400/300 N/50mm, allungamento a rottura (UNI EN 12311-1) L/T del 35/40%, resistenza alla lacerazione (UNI EN 12310-1) L/T di 140/140 N, flessibilità a freddo (UNI EN 1109) di -15°C, conduttività termica 0,2 W/mK e capacità termica 4,20 kJ/K. Posa mediante auto adesione al tavolato e rullatura su tutta la superficie, successivo fissaggio meccanico con chiodi a testa larga sotto i sormonti. Tegole posate direttamente sulla membrana e
contabilizzate separatamente. Compreso l'utilizzo di apposito collante bituminoso per punti critici quali cimosa di testa. Tutto quanto sopra in opera compreso pulizia del piano di posa, chiodi, sfridi, tagli, sormonti e quanto altro occore per dare l'opera finita a regola d'arte ad esclusione della formazione dei colli di raccordo.E' considerato onere a totale carico dell'impresa il collaudo finale di tenuta secondo le modalità indicate dalla direzione lavori o dal collaudatore eseguito anche ripetutamente in caso di rilevamento di perdite. Compreso il rilascio di polizza assicurativa postuma (prodotti + posa) per la durata di anni 10 + 5. Con misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quindici / 03 | m² | 15.03 | 32
A.14 | LATTONERIE
A.14.01 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine, o bandinelle a sagome correnti in lamiera di ferro zincato da montarsi a regola d'arte con spessori e pendenze necessarie, sia su cicogne interne che esterne al cornicione, fornite in numero adeguato e comprese nel prezzo. Poste in opera con le dovute sovrapposizioni, complete di chiodature, rivettature, tiranterie e sigilli o saldature o con tasselli e bulloni, giunti di dilatazione, secondo le prescrizioni della D.L. e tali comunque da rendere l'opera di copertura perfettamente impermeabile. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Escluso verniciature e mano di primer. Misurazione dello sviluppo lineare.
A.14.01.01 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 33.
| Euro Venticinque / 64 | m | 25.64 | 52.3
A.14.01.02 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 50.
| Euro Trentotto / 45 | m | 38.45 | 52.3
A.14.01.03 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 66.
| Euro Cinquanta / 64 | m | 50.64 | 52.33
A.14.01.04 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 75.
| Euro Cinquantasette / 34 | m | 57.34 | 52.34
A.14.01.05 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 25.
| Euro Quindici / 57 | m | 15.57 | 46.5
A.14.01.06 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 40.
| Euro Ventiquattro / 04 | m | 24.04 | 45.26
A.14.01.07 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 50.
| Euro Ventotto / 77 | m | 28.77 | 44.07
A.14.01.08 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 60.
| Euro Trentaquattro / 51 | m | 34.51 | 44.05
A.14.01.09 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 80.
| Euro Quarantasei / 08 | m | 46.08 | 44.1
A.14.01.10 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 100.
| Euro Cinquantasette / 50 | m | 57.5 | 44.1
A.14.02 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine, o bandinelle a sagome correnti in lamiera di ferro preverniciata da montarsi a regola d'arte con spessori e pendenze necessarie, sia su cicogne interne che esterne al cornicione, fornite in numero adeguato e comprese nel prezzo. Poste in opera con le dovute sovrapposizioni, complete di chiodature, rivettature, tiranterie e sigilli o saldature o con tasselli e bulloni, giunti di dilatazione, secondo le prescrizioni della D.L. e tali comunque da rendere l'opera di copertura perfettamente impermeabile. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Misurazione dello sviluppo lineare.
A.14.02.01 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 33.
| Euro Ventotto / 53 | m | 28.53 | 47
A.14.02.02 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 50.
| Euro Quarantadue / 80 | m | 42.8 | 46.99
A.14.02.03 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 66.
| Euro Cinquantasei / 38 | m | 56.38 | 47
A.14.02.04 | Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 75.
| Euro Sessantatre / 81 | m | 63.81 | 47.03
A.14.02.05 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 25.
| Euro Diciassette / 71 | m | 17.71 | 40.88
A.14.02.06 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 40.
| Euro Ventisette / 50 | m | 27.5 | 39.56
A.14.02.07 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 50.
| Euro Trentatre / 07 | m | 33.07 | 38.34
A.14.02.08 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 60.
| Euro Trentanove / 67 | m | 39.67 | 38.32
A.14.02.09 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 80.
| Euro Cinquantadue / 98 | m | 52.98 | 38.35
A.14.02.10 | Spessore 8/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 100.
| Euro Sessantasei / 11 | m | 66.11 | 38.36
A.14.03 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine, o bandinelle a sagome correnti in lamiera di rame da montarsi a regola d'arte con spessori e pendenze necessarie, sia su cicogne interne che esterne al cornicione, fornite in numero adeguato e comprese nel prezzo. Poste in opera con le dovute sovrapposizioni, complete di chiodature, rivettature, tiranterie e sigilli o saldature o con tasselli e bulloni, giunti di dilatazione, secondo le prescrizioni della D.L. e tali comunque da rendere l'opera di copertura perfettamente impermeabile. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Misurazione dello sviluppo lineare.
A.14.03.01 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 33.
| Euro Trentotto / 05 | m | 38.05 | 29.54
A.14.03.02 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 50.
| Euro Cinquantasette / 65 | m | 57.65 | 29.58
A.14.03.03 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 66.
| Euro Settantacinque / 64 | m | 75.64 | 29.55
A.14.03.04 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 75.
| Euro Ottantasei / 39 | m | 86.39 | 29.56
A.14.03.05 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 25.
| Euro Ventisei / 17 | m | 26.17 | 23.96
A.14.03.06 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 40.
| Euro Quaranta / 84 | m | 40.84 | 22.92
A.14.03.07 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 50.
| Euro Quarantanove / 37 | m | 49.37 | 21.81
A.14.03.08 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 60.
| Euro Cinquantanove / 60 | m | 59.6 | 21.81
A.14.03.09 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 80.
| Euro Settantanove / 17 | m | 79.17 | 21.81
A.14.03.10 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 100.
| Euro Novantanove / 50 | m | 99.5 | 21.81
A.14.04 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine, o bandinelle a sagome correnti in lamiera di acciaio inox da montarsi a regola d'arte con spessori e pendenze necessarie, sia su cicogne interne che esterne al cornicione, fornite in numero adeguato e comprese nel prezzo. Poste in opera con le dovute sovrapposizioni, complete di chiodature, rivettature, tiranterie e sigilli o saldature o con tasselli e bulloni, giunti di dilatazione, secondo le prescrizioni della D.L. e tali comunque da rendere l'opera di copertura perfettamente impermeabile. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Misurazione dello sviluppo lineare.
A.14.04.01 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 33.
| Euro Trentatre / 63 | m | 33.63 | 30.39
A.14.04.02 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 50.
| Euro Cinquanta / 42 | m | 50.42 | 30.38
A.14.04.03 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 66.
| Euro Sessantasette / 24 | m | 67.24 | 30.38
A.14.04.04 | Spessore 6/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 75.
| Euro Settantacinque / 65 | m | 75.65 | 30.39
A.14.04.05 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 25.
| Euro Ventidue / 55 | m | 22.55 | 24.7
A.14.04.06 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 40.
| Euro Trentacinque / 92 | m | 35.92 | 23.64
A.14.04.07 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 50.
| Euro Quarantatre / 30 | m | 43.3 | 22.52
A.14.04.08 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 60.
| Euro Cinquantadue / 36 | m | 52.36 | 22.5
A.14.04.09 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 80.
| Euro Sessantanove / 48 | m | 69.48 | 22.51
A.14.04.10 | Spessore 6/10 di mm bandinelle e converse sviluppo cm 100.
| Euro Ottantasei / 59 | m | 86.59 | 22.53
A.14.05 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di ferro zincata, da montarsi a regola d'arte completi di sostegni, collari o distanziatori per un solido e corretto fissaggio alle murature. Posti in opera con imbocchi predisposti e le dovute sovrapposizioni, nonchè tutti i pezzi speciali occorrenti come curve chiuse o aperte. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Escluso verniciature e mano di primer. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.05.01 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Quattordici / 73 | m | 14.73 | 52
A.14.05.02 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Diciotto / 46 | m | 18.46 | 51.9
A.14.05.03 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Diciannove / 64 | m | 19.64 | 52.04
A.14.05.04 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Ventiquattro / 55 | m | 24.55 | 52.02
A.14.06 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di ferro preverniciato, da montarsi a regola d'arte completi di sostegni, collari o distanziatori per un solido e corretto fissaggio alle murature. Posti in opera con imbocchi predisposti e le dovute sovrapposizioni, nonchè tutti i pezzi speciali occorrenti come curve chiuse o aperte. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.06.01 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Quindici / 58 | m | 15.58 | 49.17
A.14.06.02 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Diciannove / 51 | m | 19.51 | 49.1
A.14.06.03 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Venti / 77 | m | 20.77 | 49.21
A.14.06.04 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Venticinque / 97 | m | 25.97 | 49.17
A.14.07 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di rame, da montarsi a regola d'arte completi di sostegni, collari o distanziatori per un solido e corretto fissaggio alle murature. Posti in opera con imbocchi predisposti e le dovute sovrapposizioni, nonchè tutti i pezzi speciali occorrenti come curve chiuse o aperte. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.07.01 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Trentuno / 43 | m | 31.43 | 27.43
A.14.07.02 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Trentanove / 56 | m | 39.56 | 27.45
A.14.07.03 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Quarantuno / 82 | m | 41.82 | 27.5
A.14.07.04 | Spessore 8/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Cinquantadue / 29 | m | 52.29 | 27.48
A.14.08 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di acciaio inox, da montarsi a regola d'arte completi di sostegni, collari o distanziatori per un solido e corretto fissaggio alle murature. Posti in opera con imbocchi predisposti e le dovute sovrapposizioni, nonchè tutti i pezzi speciali occorrenti come curve chiuse o aperte. Particolare attenzione dovrà essere posta per l'isolamento di materiali metallici diversi.
Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.08.01 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 80.
| Euro Venticinque / 56 | m | 25.56 | 29.97
A.14.08.02 | Spessore 6/10 di mm, diametro mm 100.
| Euro Trenta / 90 | m | 30.9 | 28.19
A.14.09 | Fornitura e posa in opera di terminali per pluviali con tubi di rame spessore 18/10 di mm completi di collari per fissaggio, imbocchi e curve. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.09.01 | diametro mm 80.
| Euro Novantadue / 95 | m | 92.95 | 27.48
A.14.09.02 | diametro mm 100.
| Euro Centosedici / 18 | m | 116.18 | 27.48
A.14.10 | Fornitura e posa in opera di terminali per pluviali con tubi in ghisa completi di collari per fissaggio, imbocchi e curve. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse del tubo.
A.14.10.01 | diametro mm 80.
| Euro Sessantasette / 41 | m | 67.41 | 31.26
A.14.10.02 | diametro mm 100.
| Euro Ottantaquattro / 80 | m | 84.8 | 31.25
A.14.11 | Elementi di raccordo in rame spessore 8/10 mm, per scarichi terrazze e coperture, realizzati nelle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto, complete di imbocco per pluviale, asola per troppo pieno, ecc.. Compresi fissaggi con rivetti, tasselli, ecc., sigillature ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno raccordo.
| Euro Settantotto / 83 | cad | 78.83 | 18.41
A.14.12 | Fornitura e posa in opera di pisciarelli in rame delle dimensioni cm 15x15 spessore 8/10 mm, in opera su parapetti ciechi. Compresi fissaggi con rivetti, tasselli, ecc., sigillature ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Trentotto / 54 | cad | 38.54 | 30.12
A.14.13 | Fornitura e posa in opera di battiscopa per protezione del risvolto di guaina, in lamiera di rame spessore 8/10 mm, altezza cm 15. Compresi fissaggi con rivetti, tasselli, ecc., sigillature ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare.
| Euro Venti / 86 | m | 20.86 | 27.85
A.15 | SCARICHI VERTICALI - CANNE FUMARIE
A.15.01 | Fornitura e posa in opera di condotto fumario a parete doppia, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio con inerti leggeri; inclusi eventuali pezzi speciali e gli accessori, le opere di muratura necessarie al fissaggio dei singoli elementi, la coibentazione con pannello isolante, la barriera al vapore, le lattonerie e raccordi alle impermeabilizzazioni, sino a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m per ogni pezzo speciale.
A.15.01.01 | Sezione interna cm 12x12.
| Euro Ottantasei / 50 | m | 86.5 | 36.65
A.15.01.02 | Sezione interna cm 14x14.
| Euro Cento / 12 | m | 100.12 | 31.11
A.15.01.03 | Sezione interna cm 18x18.
| Euro Centoquindici / 32 | m | 115.32 | 33.14
A.15.01.04 | Sezione interna cm 20x20.
| Euro Centoventitre / 35 | m | 123.35 | 31.65
A.15.01.05 | Sezione interna cm 25x25.
| Euro Centosettantanove / 15 | m | 179.15 | 26.65
A.15.02 | Fornitura e posa in opera di condotto fumario con giunzioni a bicchiere, del tipo adatto al convogliamento dei prodotti di combustione delle caldaie a tiraggio forzato, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio refrettario; inclusi eventuali pezzi speciali e gli accessori, le opere di muratura necessarie al fissaggio dei singoli elementi, le lattonerie e raccordi alle impermeabilizzazioni, sino a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m per ogni pezzo speciale.
A.15.02.01 | condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm
| Euro Settantanove / 50 | m | 79.5 | 49.02
A.15.02.02 | condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Ottantasette / 29 | m | 87.29 | 44.64
A.15.02.03 | condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Novantanove / 94 | m | 99.94 | 45.73
A.15.02.04 | condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm
| Euro Centoundici / 68 | m | 111.68 | 43.97
A.15.02.05 | condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm
| Euro Centoquarantadue / 21 | m | 142.21 | 36.3
A.15.03 | Fornitura e posa in opera di comignoli per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, completo di piastra sottocomignolo, anch'essa in conglomerato cementizio naturale; inclusi eventuali pezzi speciali e gli accessori, sino a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadaun pezzo.
A.15.03.01 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 12X12 cm
| Euro Settantasette / 91 | cad | 77.91 | 44.09
A.15.03.02 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 14X14 cm
| Euro Settantotto / 38 | cad | 78.38 | 43.82
A.15.03.03 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 18X18 cm
| Euro Novantuno / 75 | cad | 91.75 | 41.19
A.15.03.04 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 20X20 cm
| Euro Centodue / 56 | cad | 102.56 | 36.85
A.15.03.05 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 25X25 cm
| Euro Centoventinove / 34 | cad | 129.34 | 29.32
A.15.03.06 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm
| Euro Ottantotto / 63 | cad | 88.63 | 39.06
A.15.03.07 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Ottantaquattro / 96 | cad | 84.96 | 40.43
A.15.03.08 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Ottantotto / 33 | cad | 88.33 | 41.85
A.15.03.09 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm
| Euro Centoventisei / 91 | cad | 126.91 | 29.41
A.15.03.10 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm
| Euro Centocinquantaquattro / 83 | cad | 154.83 | 26.19
A.15.04 | Fornitura e posa in opera di camera di raccolta per canne fumarie, completa di sportello di ispezione a tenuta; inclusi eventuali pezzi speciali e gli accessori, sino a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadaun pezzo.
A.15.04.01 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 12X12 cm.
| Euro Duecentocinque / 82 | cad | 205.82 | 40.92
A.15.04.02 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 14X14 cm
| Euro Duecentodiciotto / 15 | cad | 218.15 | 38.36
A.15.04.03 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 18X18 cm
| Euro Duecentotrentaquattro / 44 | cad | 234.44 | 38.18
A.15.04.04 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 20X20 cm
| Euro Duecentotrentaquattro / 44 | cad | 234.44 | 38.18
A.15.04.05 | per canne quadrate, con dimensioni interne della canna 25X25 cm
| Euro Duecentosessantuno / 05 | cad | 261.05 | 35.48
A.15.04.06 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm
| Euro Duecentocinquantatre / 63 | cad | 253.63 | 33.21
A.15.04.07 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Duecentosessanta / 02 | cad | 260.02 | 32.39
A.15.04.08 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm
| Euro Duecentosettantatre / 36 | cad | 273.36 | 32.94
A.15.04.09 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm
| Euro Duecentoottantacinque / 68 | cad | 285.68 | 31.52
A.15.04.10 | per canne, con dimensioni interne condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm
| Euro Trecentocinque / 32 | cad | 305.32 | 30.42
A.15.05 | Tubazioni in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od aragosta, idonea per scarichi di acqua calda e fredda, dotati di marchio IIP, attestante la conformità alle norme UNI 7443/75, posata sottotraccia all'interno dei fabbricati, con giunti a cordone e bicchiere incollati con resine, compresi gli ancoraggi ai muri con grappe in ferro zincato, sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio, le prove idrauliche certificazione secondo normative, l'acqua necessaria, la pulizia, disinfezione e lavaggio, compreso apertura e chiusura di tracce e la formazione dei fori, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m per ogni pezzo speciale.
A.15.05.01 | Diametro esterno mm 40.
| Euro Dieci / 80 | m | 10.8 | 38.52
A.15.05.02 | Diametro esterno mm 50.
| Euro Dodici / 30 | m | 12.3 | 38.13
A.15.05.03 | Diametro esterno mm 63.
| Euro Quindici / 02 | m | 15.02 | 36.88
A.15.05.04 | Diametro esterno mm 75.
| Euro Ventuno / 42 | m | 21.42 | 39.68
A.15.05.05 | Diametro esterno mm 90.
| Euro Venticinque / 59 | m | 25.59 | 38.69
A.15.05.06 | Diametro esterno mm 110.
| Euro Ventotto / 17 | m | 28.17 | 39.16
A.15.06 | Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità, per scarichi, in verghe aventi una lunghezza di m 5,00, conformi alle norme DIN 19535 e UNI 8451/8452 complete di raccorderia e pezzi speciali, in polietilene ad alta densità, da congiungere tramite saldatura di testa o tramite manicotti elettrici (tipo Geberit) per scarichi orizzontali o verticali. Da collocarsi verticali in nicchie, vani o fori la cui esecuzione è compresa nel prezzo, od in adiacenza a murature, oppure orizzontali all'extra/intradosso dei solai per collegamenti ad imbraghi o altri scarichi. Nei diametri sottoesposti, anche con giunti "elastici" a bicchiere con "O Ring" in gomma, in opera con tutte le opere di sostegno e sigillo murario per le sole nicchie e vani predisposti. Compresi tutti gli oneri per la perfetta tenuta nonchè l'esecuzione di sigilli, la predisposizione per spazi di scorrimento e dilatazione. Misurazione lungo l'asse della tubazione con aumento di 1 m per ogni pezzo speciale.
A.15.06.01 | Diametro esterno mm 32.
| Euro Dodici / 09 | m | 12.09 | 41.44
A.15.06.02 | Diametro esterno mm 40.
| Euro Dodici / 61 | m | 12.61 | 39.73
A.15.06.03 | Diametro esterno mm 50.
| Euro Tredici / 37 | m | 13.37 | 35.6
A.15.06.04 | Diametro esterno mm 63.
| Euro Diciannove / 80 | m | 19.8 | 39.65
A.15.06.05 | Diametro esterno mm 75.
| Euro Ventidue / 02 | m | 22.02 | 38.74
A.15.06.06 | Diametro esterno mm 90.
| Euro Venticinque / 09 | m | 25.09 | 36.43
A.15.06.07 | Diametro esterno mm 110.
| Euro Trentatre / 10 | m | 33.1 | 29.27
A.15.06.08 | Diametro esterno mm 125.
| Euro Quaranta / 14 | m | 40.14 | 24.14
A.15.06.09 | Diametro esterno mm 160.
| Euro Sessantatre / 23 | m | 63.23 | 19.23
A.15.06.10 | Diametro esterno mm 200.
| Euro Ottantadue / 64 | m | 82.64 | 23.29
A.15.06.11 | Diametro esterno mm 250.
| Euro Centoventi / 67 | m | 120.67 | 21.93
A.15.06.12 | Diametro esterno mm 315.
| Euro Centosettanta / 61 | m | 170.61 | 19.17
A.16 | MASSETTI E SOTTOFONDI
A.16.01 | Massetto di sottofondo, misurato al netto della compenetrazione nel vespaio sottostante, in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 250, tirato a staggia su testimoni, ben livellato e spianato. Si intendono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la realizzazione di eventuali pendenze, il distacco dalle murature perimetrali mediante l'interposizione di fascia di polistirolo, nonche' l'armatura con rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia cm 20x20. Con valutazione della superficie effettiva.
A.16.01.01 | Dello spessore di cm 5.
| Euro Dodici / 54 | m² | 12.54 | 15.07
A.16.01.02 | Dello spessore di cm 10.
| Euro Venti / 27 | m² | 20.27 | 12.38
A.16.01.03 | Dello spessore di cm 15.
| Euro Ventotto / 01 | m² | 28.01 | 11.21
A.16.02 | Massetto per pendenze in conglomerato leggero, termicamente isolante, malta confezionata in stabilimento, realizzato con cemento tipo "325" ed inerti leggeri costituiti da argilla espansa. La composizione dell'impasto sarà tale da consentire la realizzazione di una densità di 800 Kg/mc. Il massetto sarà tirato a staggia su testimoni previa la pulizia del solaio e si intende compreso e compensato nel prezzo ogni e qualsivoglia onere, quali, in particolare, la fornitura e posa in opera di una fascia di polistirolo per il distacco del massetto dalle murature perimetrali e la protezione del massetto realizzata con un velo di sabbia prima dell'inizio delle lavorazioni relative agli intonaci. Misurazione del volume teorico con spessore altezza media.
| Euro Trecentoventinove / 65 | m³ | 329.65 | 16.24
A.16.03 | Massetto di protezione delle coibentazioni e delle impermeabilizzazioni, realizzato in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica RcK 250. Il massetto sarà tirato a staggia su testimoni previa la pulizia del solaio e si intende compreso e compensato nel prezzo ogni e qualsivoglia onere, quali, in particolare, la fornitura e posa in opera di una fascia di polistirolo per il distacco del massetto dalle murature perimetrali e la protezione del massetto realizzata con un velo di sabbia prima dell'inizio delle lavorazioni relative agli intonaci. Misurazione della superficie effettiva.
A.16.03.01 | Spessore cm 5, armato con rete elettrosaldata diam. 6 maglia 20x20.
| Euro Sedici / 80 | m² | 16.8 | 21.79
A.16.03.02 | Spessore cm 5, non armato.
| Euro Dodici / 52 | m² | 12.52 | 22.52
A.16.04 | Massetto grezzo di riempimento in conglomerato leggero, termicamente isolante, malta confezionata in stabilimento, realizzato con cemento tipo "325" ed inerti leggeri costituiti da perle di polistirolo espanso vergine, perfettamente sferiche ed a granulometria differenziata. La composizione dell'impasto sarà tale da consentire la realizzazione di una densità di 800 Kg/mc. Il massetto sarà tirato a staggia su testimoni previa la pulizia del solaio e si intende compreso e compensato nel prezzo ogni e qualsivoglia onere, quali, in particolare, la fornitura e posa in opera di una fascia di polistirolo per il distacco del massetto dalle murature perimetrali e la protezione del massetto realizzata con un velo di sabbia prima dell'inizio delle lavorazioni relative agli intonaci. Misurazione del volume teorico determinato sulla base degli elaborati di progetto.
| Euro Duecentosessantacinque / 45 | m³ | 265.45 | 10.63
A.16.05 | Esecuzione di massetto in conglomerato di sabbia e cemento, dello spessore minimo di cm 4 circa, dato in opera ben livellato e spianato, tirato a frattazzo o staggia e comunque atto a ricevere pavimenti posati a colla. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Tredici / 19 | m² | 13.19 | 30.55
A.16.06 | Esecuzione di massetto di sottofondo ad asciugamento rapido a ritiro controllato composto da legante idraulico speciale di primaria marca miscelato con inerti, dello spessore massimo di cm 5, dato in opera ben livellato e spianato, tirato a frattazzo o staggia e comunque atto a ricevere pavimenti posati a colla. Il massetto in opera dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Norme UNI in materia. Si considerano compresi gli oneri per la realizzazione delle prove richieste sia dal Direttore dei Lavori che dal collaudatore per la verifica delle caratteristiche di resistenza e durabilità del massetto in opera al fine della sua accettazione.
A seguire si riporta l'elenco non esaustivo della principale normativa di riferimento. - UNI EN 13318 2002: Massetti e materiali per massetti - UNI EC 1-2004 UNI EN 13318 2004: Correzioni della UNI EN 13318 Massetti e materiali per massetti - UNI EN 13813 2004: Materiali per massetti: proprietà e requisiti - UNI EN 13892-1 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 1: Campionamento, confezionamento e maturazione dei provini - UNI EN 13892-2 2005: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 2: determinazione della resistenza a flessione e a compressione - UNI EN 13892-3 2004 :Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 3: Determinazione della resistenza allusura con il metodo Böhme - UNI EN 13892-4 2005 Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 4: Determinazione della resistenza allusura BCA - UNI EN 13892-5 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 5: Determinazione della resistenza dovuta alle ruote orientabili dei materiali per massetti per lo
strato di usura - UNI EN 13892-6 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 6: Determinazione della durezza superficiale - UNI EN 13892-7 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 7: Determinazione della resistenza allusura dovuta alle ruote orientabili dei materiali per massetti con rivestimento - UNI EN 13892-8 2004: Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 8: Determinazione della forza di adesione - UNI10329 1994: Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizio o simili - UNI 11265 2007: Pavimenti in legno: posa in opera, competenze, responsabilità e condizioni contrattuali.
| Euro Ventisette / 74 | m² | 27.74 | 10.17
A.17 | INTONACI
A.17.01 | Pulizia delle superfici in cemento armato dalle imperfezioni derivanti dal getto, eseguita con raschietto o disco abrasivo e stuccatura delle eventuali parti mancanti, dei vespai e dei fori lasciati dai distanziatori delle carpenterie con malta di cemento di colore simile a quello del getto. Compresi i necessari ponteggi ed ogni altro onere. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Due / 59 | m² | 2.59 | 71.04
A.17.02 | Stuccatura alla cappuccina di pareti e solai eseguita con malta cementizia, compresi i necessari ponti di servizio ed ogni altro onere. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Quattordici / 52 | m² | 14.52 | 74.52
A.17.03 | Formazione di rinzaffo su muratura eseguito in un unico strato con malta cementizia. Compresi i necessari ponti di servizio e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Tredici / 49 | m² | 13.49 | 69.53
A.17.04 | Formazione di intonaco premiscelato per interni a base di gesso, nello spessore di cm 1/1,5, tirato a superficie speculare con frattazzo metallico previa esecuzione di testimoni e spigoli e successiva rasatura a scagliola. Compresi i necessari ponti di servizio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Diciassette / 53 | m² | 17.53 | 51.91
A.17.05 | Formazione di intonaco premiscelato per interni a base di cemento, nello spessore di cm 1/1,5, tirato a superficie speculare con frattazzo metallico previa esecuzione di testimoni e spigoli e successiva rasatura a scagliola. Compresi i necessari ponti di servizio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Diciassette / 61 | m² | 17.61 | 51.68
A.17.06 | Formazione di intonaco per interni, eseguito su superfici piane o curve costituito da rinzaffo di malta di calce idraulica e rasatura sottile in malta di calce aerea con finitura finita a frattazzo o a spatola, compreso l'onere per la formazione di angoli, spigoli, smussi, raccordi, ecc., compreso il maggior onere per la formazione dell'intonaco che dovrà seguire l'andamento naturale delle murature e raccordarsi con le parti di intonaco originale esistente, comprese le impalcature di servizio e la rete stampata in materiale sintetico. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Ventisei / 87 | m² | 26.87 | 66.88
A.17.07 | Revisione completa di intonaci interni con fenomeni di degrado, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico (se necessaria), la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Ventisette / 52 | m² | 27.52 | 60.5
A.17.08 | Formazione di intonaco premiscelato per esterni a base cemento, eseguito in due strati, nello spessore di cm 1/1,5, tirato a staggia previa esecuzione di testimoni, spigoli e finemente frattazzato. Compresi i necessari ponti di servizio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Ventuno / 44 | m² | 21.44 | 52.47
A.17.09 | Formazione di intonaco per esterni da eseguirsi a qualsiasi altezza dal piano di campagna dello spessore medio di cm 3 da eseguirsi su superfici piane o curve, costituito da rinzaffo di malta bastarda additivata con resine speciali atte ad aumentare la coesione della stessa al sottostante supporto murario, dato a strati successivi, successivo strato di finitura con malta di calce data a frattazzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Trentatre / 19 | m² | 33.19 | 61.13
A.17.10 | Revisione completa di intonaci esterni con fenomeni di degrado, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico (se necessaria), la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Ventinove / 07 | m² | 29.07 | 58.82
A.17.11 | Paraspigoli in lamiera zincata posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, la perfetta rasatura dei giunti, i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Misurazione lungo l'asse del manufatto posato.
| Euro Due / 41 | m | 2.41 | 57.26
A.17.12 | Intonaco per interni o esterni deumidificante macroporoso mediante ciclo a base di: trattamento antisale, rinzaffo pronto di calce idraulica naturale, intonaco macroporoso di calce idraulica naturale ed inerti selezionati, di elevata traspirabilità ed inerzia chimica, volto all'immobilizzazione dei sali nel supporto, al mantenimento della capacità evaporante dell'intonaco deumidificante e all'annullamento dei danni dovuti ai fenomeni di cristalizzazione superficiale, rasatura con rasante fine a base di calce idraulica naturale di elevata traspirabilità e basso contenuto di sali idrosolubili, spessore minimo 2 cm complessivi. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori ai 3,00 mq.
| Euro Quarantatre / 74 | m² | 43.74 | 28.51
A.17.13 | Scarificazione meccanica di intonaco ammalorato fino a raggiungere il supporto sano per un'altezza di almeno il triplo della muratura stessa (con un minimo di 1,00 m), applicazione di intonaco da risanamento con uso di additivi speciali, realizzato per strati successivi annegando nel primo una rete porta-intonaco in fibra di vetro del peso di 160 gr/mq. Spessore finale del nuovo intonaco maggiore di 5 mm. Compreso gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti, le modalità di posa secondo quanto previsto dalla scheda del produttore, il trasporto a discarica del materiale di risulta con i relativi oneri, le protezioni e pulizie dei manufatti ed ogni altro onere.
| Euro Sessantaquattro / 93 | m² | 64.93 | 39.21
A.18 | CONTROSOFFITTI
A.18.01 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in acciaio verniciato bianco di primaria marca, cm 60x60, incombustibili secondo D 15 marzo 2005, montati in appoggio su struttura metallica pre verniciata classe A1 con pendinatura fissa. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Sono compresi sitemi di ritenuta anticaduta del pannello e le predisposizioni per l'attivazione per impianto climatizzazione radiante. Misurazione della superficie effettivamente posata.
| Euro Sessantasei / 70 | m² | 66.7 | 33.88
A.18.02 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di gesso in varie composizioni, affrancate o non, come di seguito esposto, da materiali coibenti incombustibili da mm 30, posate su struttura portante di qualsiasi natura. Compreso sostegni con barre rigide e relativi componenti di posa, profili metallici zincati di appoggio e riquadro a sagome varie, rinforzi o predisposizioni per plafoniere, stuccature, eventuali sfondi o rilievi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di
corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.18.02.01 | Cartongesso da mm 12,5 su coibente non combustibile da mm 30.
| Euro Cinquantuno / 56 | m² | 51.56 | 38.29
A.18.02.02 | Cartongesso da mm 12,5+30 di coibente.
| Euro Cinquantuno / 56 | m² | 51.56 | 38.29
A.18.02.03 | Gesso da mm 15 miscelato a fibre di vetro (classe A1) REI 120.
| Euro Quarantacinque / 34 | m² | 45.34 | 43.54
A.18.03 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria marca, in pannelli di cm 60x60 spessori da 15 mm. Costituiti da fibra minerale naturale, in particolare da fibre di basalto e leganti, esente da amianto e formaldeide. Le superfici dei pannelli sono finite con due mani di colore bianco o come specificato nei tipi con apposizione di foglio di alluminio o con trattamento antibatterico tipo Sanitas. Accessibilità totale per ispezione e manutenzione. Pannello ignifugo con comportamento in classe di reazione al fuoco 1 (o equivalente secondo DM 15 marzo 2005) e idoneo a garantire resistenza REI 120 del solaio alle condizioni di posa. Coefficiente di conducibilità termica di 0,065 W/mK; coefficiente di riflessione della luce pari al 75/80% per superficie bianca; peso medio dei pannelli circa 6,5 Kg/mq; peso medio dell'intelaiatura metallica da Kg 1 a Kg 4 per mq a seconda del sistema. La struttura verrà pendinata tramite barre rigide e relativi componenti di posa. Qualora il pannello venga modificato nel suo
modulo per esigenze di posa dovranno essere ricreate le sezioni dei bordi originali per poter mantenere la continuità di posa. Compresi tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio e i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.18.03.01 | Struttura a vista, bianco liscio.
| Euro Trentaquattro / 87 | m² | 34.87 | 31.52
A.18.03.02 | Struttura a vista e foglio di alluminio verniciato. Idonei a camere bianche fino alla casse ISO4 secondo norma ISO 14644. Disinfettabili.
| Euro Cinquantuno / 38 | m² | 51.38 | 26.12
A.18.03.03 | Struttura a vista. Pannelli con trattamento antibatterico, idonei all'utilizzo in ambienti ad altissimo rischio in ambito sanitario (livello 4) con proprietà battericide e fungicide sui due lati, casse di decontaminazione e purezza microbiologica come richiesto dalla DL, e idonei a camere bianche fino alla casse ISO4 secondo norma ISO 14644. Disinfettabili.
| Euro Trentanove / 16 | m² | 39.16 | 30.34
A.18.03.04 | Struttura nascosta finitura liscia bianca.
| Euro Quarantacinque / 41 | m² | 45.41 | 29.55
A.18.04 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria marca, in pannelli di cm 60x60 con spessore di mm 15. Costituiti da fibra minerale naturale, senza amianto. Con orditura di sostegno costituita da profili speciali, portanti, in acciaio zincato rivestito nella parte a vista (orditura apparente) con una lamina di alluminio preverniciato. La struttura verrà pendinata tramite barre rigide e relativi componenti di posa ad interasse massimo di cm 120. Il controsoffitto verrà posato in opera per semplice appoggio e i pannelli tenuti in sede, ove occorre, da clips di fissaggio su almeno due lati opposti. Accessibilità totale per ispezioni e manutenzione. Pannello ignifugo con comportamento al fuoco di Classe 1 (o equivalente secondo DM 15 marzo 2015 e smi) e idoneo a garantire resistenza REI 120 del solaio alle condizioni di posa. Avente un coefficiente di assorbimento acustico medio di 0,10 i sab. Coefficiente di riflessione della luce pari a 85% per il colore bianco e al 70% per il colore platino. Il peso
medio dei pannelli è di 4,5 Kg/mq. Qualora il pannello venga modificato nel suo modulo per esigenze di posa, devono essere ricreate le sezioni dei bordi originali per mantenere la continuità di posa. Compreso ogni accessorio per il montaggio, accantieramenti, ponti di servizio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione della superficie effettivamente posata.
| Euro Trentaquattro / 87 | m² | 34.87 | 31.52
A.18.05 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria marca, in pannelli di cm 60x60 con spessore mm 15. Costituiti da fibra minerale naturale, senza amianto, rivestiti con un film di alluminio politenato che dota il pannello di una alta resistenza al grasso, allo sporco (polveri, ecc.), alle esalazioni di cloro. I pannelli sono lavabili e il controsoffitto totalmente ispezionabile. L'orditura di sostegno è costituita da profili speciali, in acciaio zincato rivestito nella parte a vista (orditura apparente) con lamina di alluminio preverniciato. La struttura è pendinata tramite barre rigide e relativi componenti di posa posti ad interasse massimo di cm 120. Il controsoffitto verrà posato in opera per semplice appoggio e i pannelli tenuti in sede, ove occorre, da clips di fissaggio su almeno due lati opposti. Pannello ignifugo con comportamento al fuoco di Classe 1 (o equivalente secondo DM 15 marzo 2015 e smi) e idoneo a garantire resistenza REI 120 del solaio alle condizioni d posa. Coefficiente di
assorbimento acustico medio di 0,10 i sab. Coefficiente di riflessione della luce pari a 90%. Il peso dei pannelli è di 5 Kg/mq. Qualora il pannello venga modificato nel suo modulo per esigenze di posa, devono essere ricreate le sezioni dei bordi originali per mantenere la continuità di posa. Compresi gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i ponti di servizio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione della superficie effettivamente posata.
| Euro Quarantanove / 02 | m² | 49.02 | 27.38
A.18.06 | Fornitura e posa in opera di controsoffitti in doghe d'alluminio preverniciato liscio bianco di tipo aperto od accostate, da apporsi a strutture di qualsiasi natura. Compreso fornitura di struttura portante con relative calate realizzate tramite barre rigide e relativi componenti di posa, predisposizioni per inserimento o sostegno dei corpi illuminati, compreso ponti di servizio ed ogni altro onere di cantiere. Compreso la sovrastante posa di materassino di lana di roccia su carta Kraft, tagli e sagomature e posa sia in piano che inclinata. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun
prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.18.06.01 | Di tipo aperto larghezza cm 10.
| Euro Cinquantasei / 24 | m² | 56.24 | 16.95
A.18.06.02 | Di tipo chiuso larghezza cm 10.
| Euro Cinquantanove / 38 | m² | 59.38 | 19.55
A.18.07 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in lana di legno mineralizzata, da apporsi a strutture piane, inclinate od anche verticali, di qualsiasi natura o consistenza; compreso profili di sostegno e sigillo a vista od a scomparsa. Pannelli in possesso di marcatura CE in conformità a UNI EN 13168. Da apporsi in opera, con pannelli semplici od accoppiati, compresa la predisposizione di alloggiamenti per plafoniere od altri corpi estranei, di abbassamenti o sfondi per travi, compresi i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative,
certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.18.07.01 | Pannello in lana di legno mineralizzata da mm 25.
| Euro Trentotto / 47 | m² | 38.47 | 52.53
A.18.07.02 | Pannello in lana di legno mineralizzata da mm 10 accoppiato a polistirolo da mm 30.
| Euro Quarantatre / 35 | m² | 43.35 | 45.54
A.18.07.03 | Pannello sandwich da mm 10+30+10 in lana di legno mineralizzata e polistirolo.
| Euro Quarantaquattro / 37 | m² | 44.37 | 43.79
A.18.08 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lamiera stirata, in pannelli delle dimensioni cm 60x60 spessore mm 2,00, peso Kg/mq 3,5 - 3,8 - open area > 60% < 65%, telaio sospeso alla struttura soprastante realizzato con profili metallici in acciaio zincato dello spessore di 0,60 mm con interasse di 500 mm. Colore bianco. Compresi tutti gli accessori per il montaggio, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
| Euro Settantotto / 51 | m² | 78.51 | 22.88
A.18.09 | Fornitura e posa in opera di fascia laterale in cartongesso per controsoffitto. Realizzata su struttura zincata fissata al muro e in appoggio su struttura del controsoffitto. Compreso staffaggio rigido, stuccature ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare lungo l'asse della fascia.
| Euro Trentatre / 17 | m | 33.17 | 66.32
A.18.10 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli modulari in lamiera di acciaio EN 10130/UNI-EN 152, di primaria marca, idonei per controsoffitto radiante, zincati elettroliticamente e postverniciati con polveri epossidiche essicate a forno, colore a scelta della D.L., installati su orditura di sostegno nascosta, composta da profilo estruso in alluminio, sospeso al soffitto con staffe, barra asolata e pendini in barre rigide e relativi componenti di posa. Profili distanziatori a "C" in acciaio zincato saranno installati ogni tre pendinaggi per assicurare il parallelismo e la planarità del controsoffitto. I pannelli perimetrali, da tagliare a misura, poggeranno su cornici perimetrali a "C" in acciaio postverniciato con polveri epossidiche essicate a forno dello stesso colore, su cui vengono bloccati con clips a molla in acciaio armonico. Nel prezzo è compresa l'esecuzione di tutti i fori necessari per l'alloggiamento degli eventuali corpi illuminanti o per il passaggio di condotte o cavidotti, le
velette ed i raccordi e adattamenti. Il sovrapprezzo per i pannelli radianti verà compensato con il relativo prezzo di elenco delle opere termotecniche allegato al Capitolato. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.18.10.01 | Dimensioni dei pannelli: lunghezza da mm 600 a mm 2000, larghezza mm 300.
| Euro Settantotto / 30 | m² | 78.3 | 26.64
A.18.10.02 | Dimensioni dei pannelli: lunghezza da mm 600 a mm 2000, larghezza mm 600.
| Euro Cinquantasei / 97 | m² | 56.97 | 29.49
A.18.11 | Fornitura e posa di controsoffitto di primaria marca a tenuta stagna con pannelli metallici modulari, postverniciato con polveri epossidiche essicate a forno del colore a scelta della D.L., installati con doppia staffa a molla su orditura tubolare sospesa al soffitto a mezzo di staffe, barra asolata e tasselli in acciaio zincato. I pannelli perimetrali saranno installati in appoggio sulla cornice a "C" in acciaio postverniciato con polveri epossidiche essicate a forno dello stesso colore, la cui tenuta stagna sarà assicurata dal lato parete e sul lato pannello con bloccaggio degli stessi a mezzo di clips a molla in acciaio armonico. Nel prezzo è compresa l'esecuzione di tutti i fori necessari per l'alloggiamento degli eventuali corpi illuminanti o per il passaggio di condotte o cavidotti, le velette ed i raccordi e adattamenti. Dimensione pannelli: lunghezza da mm 800 a mm 2000, larghezza mm 800, altezza mm 40. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica
del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettivamente posata.
| Euro Ottantaquattro / 07 | m² | 84.07 | 24.81
A.18.12 | Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso a chiusura di controsoffitti posizionati a quote diverse ovvero di velette orizzontali, complete di struttura, asolature, sagomature e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.. Misurazione della lunghezza effettiva per uno sviluppo fino a 100 cm.
| Euro Quarantuno / 11 | m | 41.11 | 65.82
A.18.13 | Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture portanti delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche, fibre minerale, etc.) atti a garantire lantisismicità richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di riferimento, della tipologia e dei pesi dei controsoffitti utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello basale della struttura. Il sistema sarà composto da:  Profili longitudinali e trasversali della struttura base con aggancio antisismico, certificata CE con resistenza al fuoco classe A1 (secondo EN 13964), muniti di aggancio in acciaio inox atto ad assicurare una resistenza allo sgancio minima di 240N in trazione;  Sistema di controventamento a croce da applicare ai profili longitudinali e trasversali, costituito da: raccordo a croce di fissaggio dei controventi ai profili principali, barre asolate da tagliare in cantiere e da applicare fra raccordo a croce e staffe di ancoraggio, profili a C perimetrali, staffe di fissaggio
da applicare al massimo ogni 600 mm sui profili perimetrali, accessori di fissaggio allintradosso delle strutture portanti delledificio (barre asolate e inclinate);  Elementi di pendinatura standard con tondino rigido e gancio con molla;  Materiali duso e di fissaggio e quantaltro necessario per dare il sistema antisismico montato e finito a regola darte.
Il calcolo di progetto è puramente esemplificativo ed andrà successivamente aggiornato e fornito dallimpresa esecutrice in funzione del modello e marca effettivamente utilizzati. E dunque onere a carico dellImpresa, compreso e compensato nelle voci di contratto per la realizzazione dei controsoffitti metallici e in cartongesso, il calcolo costruttivo ai sensi del DM 14.01.2008 a firma di tecnico abilitato per tutte le tipologie di struttura di sostegno di controsoffitti effettivamente realizzate in fase di esecuzione. Detta Relazione di calcolo deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse. Comprese le eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Per quanto riguarda gli elementi inseriti nel controsoffitti (corpi di illuminazione, terminali aeraulici, etc.) si precisa che questultimi dovranno essere fissati autonomamente al solaio ed alle strutture portanti e non
gravare in alcun modo sulla struttura del controsoffitto (onere computato a parte e incluso nelle relative voci degli elementi puntuali sospesi a soffitto). Tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i tagli, gli sfridi, i ponti di servizio e i sollevamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie di controsoffitto effettivamente posata.
| Euro Diciannove / 77 | m² | 19.77 | 42.64
A.19 | PAVIMENTI
A.19.01 | Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica smaltata di primaria marca, con superficie antiscivolo, monocottura poste in opera su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls, questo escluso dal prezzo. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore a scelta della D.L., i tagli, gli sfridi, leventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di pavimentazioni diverse, la posa anche in diagonale, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola darte. Dimensione della piastrella cm 20x20. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe fino R10 DIN 51130
ovvero DIN 51097 classe A minimo per ambienti con uso privo di calzature. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
| Euro Quarantasei / 27 | m² | 46.27 | 30.19
A.19.02 | Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in gres fine porcellanato di primaria marca a scelta della D.L., a sezione piene e omogenea greificata a tutto spessore, composto da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunte di feldpati e caolini, ottenute per pressatura (450 Kg/cmq) di impasto atomizzato. Posa su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls, questo escluso dal prezzo. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore a scelta della D.L, i tagli, gli sfridi, leventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di pavimentazioni diverse, la posa anche in diagonale, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola darte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato
secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe fino R10 DIN 51130 ovvero DIN 51097 classe A minimo per ambienti con uso privo di calzature. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
A.19.02.01 | Dimensione della piastrella cm 20x20 con finitura naturale dalla fabbrica.
| Euro Quarantaquattro / 91 | m² | 44.91 | 31.11
A.19.02.02 | Dimensione della piastrella cm 20x20 con finitura levigata dalla fabbrica.
| Euro Sessantasei / 30 | m² | 66.3 | 21.07
A.19.02.03 | Dimensione della piastrella cm 20x20 con finitura antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Quarantotto / 64 | m² | 48.64 | 28.72
A.19.02.04 | Dimensione della piastrella cm 30x30 con finitura naturale dalla fabbrica.
| Euro Quarantasei / 27 | m² | 46.27 | 30.19
A.19.02.05 | Dimensione della piastrella cm 30x30 con finitura levigata dalla fabbrica.
| Euro Cinquantanove / 31 | m² | 59.31 | 23.55
A.19.02.06 | Dimensione della piastrella cm 30x30 con finitura antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Quarantanove / 26 | m² | 49.26 | 28.36
A.19.02.07 | Dimensione della piastrella cm 45x45 con finitura naturale dalla fabbrica.
| Euro Quarantanove / 26 | m² | 49.26 | 28.36
A.19.02.08 | Dimensione della piastrella cm 45x45 con finitura levigata dalla fabbrica.
| Euro Sessantanove / 52 | m² | 69.52 | 20.09
A.19.02.09 | Dimensione della piastrella cm 45x45 con finitura antiscivolo R11-R12.
| Euro Cinquantasette / 57 | m² | 57.57 | 24.27
A.19.02.10 | Dimensione della piastrella cm 30x60 con finitura naturale dalla fabbrica.
| Euro Sessantuno / 36 | m² | 61.36 | 18.04
A.19.02.11 | Dimensione della piastrella cm 30x60 con finitura levigata dalla fabbrica.
| Euro Ottantanove / 58 | m² | 89.58 | 12.36
A.19.02.12 | Dimensione della piastrella cm 30x60 con finitura antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Sessantacinque / 71 | m² | 65.71 | 16.85
A.19.03 | Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di granito gres di primaria marca a scelta della D.L., a sezione piene e omogenea greificata a tutto spessore, composto da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunte di feldpati e caolini, ottenute per pressatura (450 Kg/cmq) di impasto atomizzato. Posa su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls, questo escluso dal prezzo. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore a scelta della D.L., i tagli, gli sfridi, leventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di pavimentazioni diverse, la posa anche in diagonale, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola darte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il
metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe fino R10 DIN 51130 ovvero DIN 51097 classe A minimo per ambienti con uso privo di calzature. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
A.19.03.01 | Dimensione della piastrella cm 20x20 spessore 1,20 con finitura naturale.
| Euro Cinquantuno / 33 | m² | 51.33 | 29.87
A.19.03.02 | Dimensione della piastrella cm 20x20 spessore 1,20 con finitura levigata.
| Euro Sessantadue / 56 | m² | 62.56 | 14.85
A.19.03.03 | Dimensione della piastrella cm 20x20 spessore 1,20 con finitura antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Cinquantadue / 69 | m² | 52.69 | 22.47
A.19.04 | Fornitura e posa in opera di gradini in gres fine porcellanato di primaria marca a scelta della D.L. finitura naturale, costituiti da pedate con toro e alzate con materiale simile. Sono compresi il trattamento preventivo dei gradini in c.a., la malta di allettamento, i tagli a misura, gli sfridi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte. Il gradino in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo per gradini interni o classe R10 - R11 - R12 per gradini esterni secondo le indicazioni di progetto. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di rivestimento, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione al metro
lineare di gradino.
| Euro Settantasei / 30 | m | 76.3 | 22.12
A.19.05 | Sovrapprezzo per angolare di gradini in gres fine porcellanato di primaria marca a scelta della D.L. finitura naturale, costituiti da pedate con toro e alzate con materiale simile. Sono compresi il trattamento preventivo dei gradini in c.a., la malta di allettamento, i tagli a misura, gli sfridi e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte. Caratteristiche come la voce 1.B.G2.4. Misurazione cadaun pezzo.
| Euro Diciotto / 71 | cad | 18.71 | 20.84
A.19.06 | Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres rosso. Posa su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls, questo escluso dal prezzo. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore a scelta della D.L., i tagli, gli sfridi, leventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di pavimentazioni diverse, la posa anche in diagonale, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola darte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe fino R10 DIN 51130 ovvero DIN 51097 classe A minimo per ambienti con uso privo di calzature. E' facoltà del
collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
A.19.06.01 | Dimensione della piastrella cm 7,5x15 con superficie liscia.
| Euro Ventisette / 45 | m² | 27.45 | 51.73
A.19.06.02 | Dimensione della piastrella cm 7,5x15 con superficie antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Trenta / 62 | m² | 30.62 | 45.49
A.19.06.03 | Dimensione della piastrella cm 10x20 con superficie liscia.
| Euro Ventinove / 84 | m² | 29.84 | 52.41
A.19.06.04 | Dimensione della piastrella cm 10x20 con superficie antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Trentaquattro / 08 | m² | 34.08 | 46.68
A.19.07 | Fornitura e posa in opera di piastrelle di gres antigelivo di colore chiaro. Posa su sottofondo di malta cementizia dello spessore minimo di cm 4, previo spolvero di cemento tipo 325, o a colla su massetto in cls, questo escluso dal prezzo. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con cemento di colore a scelta della D.L., i tagli, gli sfridi, leventuale formazione di giunti di dilatazione, le soglie a separazione di pavimentazioni diverse, la posa anche in diagonale, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola darte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe fino R10 DIN 51130 ovvero DIN 51097 classe A min per ambienti con uso privo di calzature.
E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
A.19.07.01 | Dimensione della piastrella cm 10x10 spessore 0,90 con superficie liscia.
| Euro Trentanove / 75 | m² | 39.75 | 36.5
A.19.07.02 | Dimensione della piastrella cm 10x10 spessore 0,90 con superficie antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Quarantasei / 29 | m² | 46.29 | 33.12
A.19.07.03 | Dimensione della piastrella cm 10x20 spessore 0,90 con superficie liscia.
| Euro Trentaquattro / 75 | m² | 34.75 | 38.45
A.19.07.04 | Dimensione della piastrella cm 10x20 spessore 0,90 con superficie antiscivolo DIN 51130 R11-R12 ovvero classe B - C DIN 51097.
| Euro Trentanove / 71 | m² | 39.71 | 33.64
A.19.08 | Sovrapprezzo a pavimenti in gres porcellanato e ceramica monocottura. Misurazione delle quantità effettivamente pavimentate.
A.19.08.01 | Maggiorazione per fughe.
| Euro Quattro / 14 | m² | 4.14 | 77.29
A.19.08.02 | Maggiorazione per la posa in diagonale.
| Euro Quattro / 43 | m² | 4.43 | 36.57
A.19.08.03 | Maggiorazione per disegni.
| Euro Quattro / 57 | m² | 4.57 | 57.77
A.19.08.04 | Sovrapprezzo pavimento in gres porcellanato e ceramica monocottura, per colore extra produzione standard.
| Euro Sette / 21 | m² | 7.21
A.19.09 | Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum provvisto di marcatura CE (EN14041), di primaria marca costituito da un impasto d'olio di lino ossidato, colofonia, sughero, farina di legno e coloranti minerali, calandrato su un supporto di juta sintetica. Esente da amianto. Classe di reazione al fuoco 1 o equivalente secondo la classifiazione europea recepita con DM 15 marzo 2005 e s.m.i... Struttura omogenea in tutto lo spessore, trattato superficialmente con resine che rendono più agevole la manutenzione, antibatterico. Fornito in teli o in piastrelle con spessore minimo di mm 2 e negli spessori da mm 2,5 e mm 3,2, nei tipi variegato o tinta unita. Compresa nel prezzo, la rasatura a tre mani, i collanti, la preparazione e la pulizia dei piani di posa, il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa, i tagli, gli sfridi, gli accantieramenti, le protezioni. Compresa la ceratura con cere metalizzate a più passate in strati molto sottili. Le saldature delle giunture con strisce preformate di
linoleum e la finitura a sguscio dello zoccolo a muro computata separatamente. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo DIN 51130 ovvero UNI EN 13893 µ > o = 0,30 dinamico e statico. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. La scelta delle colorazioni e la tecnica delle finiture è a cura della D.L.. Misurazione delle superfici effettivamente pavimentate.
A.19.09.01 | Piastre cm 50x50, 60x60 spessore mm 2 tinta unita.
| Euro Sessantasette / 73 | m² | 67.73 | 24.86
A.19.09.02 | Piastre cm 50x50, 60x60 spessore mm 2,5 tinta unita.
| Euro Settantaquattro / 14 | m² | 74.14 | 24.22
A.19.09.03 | Piastre cm 50x50, 60x60 spessore mm 3,2 tinta unita.
| Euro Ottantatre / 97 | m² | 83.97 | 21.39
A.19.09.04 | Maggiorazione per termosaldatura del cordolo su pavimento a piastre.
| Euro Dieci / 16 | m² | 10.16 | 78.84
A.19.09.05 | Teli di H = cm 150/200 spessore mm 2 tinta unita.
| Euro Cinquantasette / 05 | m² | 57.05 | 30.89
A.19.09.06 | Teli di H = cm 150/200 spessore mm 2,5 tinta unita.
| Euro Sessantaquattro / 77 | m² | 64.77 | 26
A.19.09.07 | Teli di H = cm 150/200 spessore mm 3,2 tinta unita.
| Euro Settantacinque / 89 | m² | 75.89 | 23.67
A.19.09.08 | Maggiorazione per termosaldatura del cordolo su pavimento in teli.
| Euro Quattro / 59 | m² | 4.59 | 78.65
A.19.09.09 | Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento DIN 51130 > R9 - UNI EN 13893 > 0,30 come da indicazioni di progetto.
| Euro Uno / 65 | m² | 1.65
A.19.10 | Formazione di sgolo e raccordo tra pavimento e parete eseguito mediante la posa di speciale profilo in gomma o in pvc incollato con apposito collante e rivestito con lo stesso materiale dei pavimenti, compresa la saldatura a caldo tra il telo o le piastre del pavimento già steso e il rivestimento stesso dello sgolo. Larghezza mm 200 ed altezza mm 100 con angolo di raccordo tra pavimento e parete arrotondato e con raggio inferiore a mm 120. Il sottostante profilo non dovrà costituire sovraspessore rispetto al telo incollato, compresi gli eventuali pezzi speciali ad angolo e l'eventuale differente colorazione. Misurazione sviluppo sgolo.
| Euro Ventisei / 80 | m | 26.8 | 36.79
A.19.11 | Sovrapprezzo alla voce pavimento in linoleum per linserimento di tasselli ad intarsio della stessa qualità e spessore del pavimento, di vari colori e disegni, così come da elaborati grafici. Nel sovrappezzo è compensato ogni maggior onere per sfridi, campionature, ecc. Misurazione della superficie dellintero pavimento.
| Euro Sedici / 71 | m² | 16.71 | 41.17
A.19.12 | Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma di primaria marca, provvisto di marcatura CE (UNI EN 1817), esente da alogeni, cadmio, plastificanti e nitrosamine, formaldeide ed amianto, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata composta da una base monocromatica nella quale sono inseriti granuli vulcanizzati di identica composizione che formano un manto omogeneo con superficie goffrata, opaca e antiriflesso, sottoposto durante la fase di vulcanizzazione, ad un trattamento meccanico che consente di raggiungere una durezza superiore e una estrema compattazione e densità superficiale senza inficiare in alcun modo la resilienza caratteristica della pavimentazione, anzi ottenendo un aumento della sua stabilità dimensionale. Le giunzioni saranno saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. La posa avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori o in base a quanto riportato sui disegni esecutivi.
Caratteristiche tecnico-prestazionali :
PROPRIETA' GENERALI: - Durezza; ISO 7619; Shore; 90A - Impronta residua (dopo carico statico); EN 433; 0,05 mm - Resistenza all'abrasione ISO 4649 metodo A carico vert. 5 N; 180mmc
- Stabilità dimensionale EN 434; < 0,4% - Flessibilità (diametro del mandrino 20 mm) EN 435 metodo A nessuna fessurazione - Solidità del colore alla luce artificiale EN 20105-B02 metodo 3; scala dei blu > 6, scala dei grigi >3 - Resistenza alla bruciatura da sigaretta EN 1399 metodo A > 4, metodo B > 3 - Classificazione EN 685; classe 21-23/31-34/41-42 - Resistenza all'azione di una sedia a rotelle EN 425 adatta.
Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo DIN 51130 ovvero UNI EN 13893 µ > o = 0,30 dinamico e statico. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo.
PROPRIETA' ESSENZIALI: - Reazione al fuoco; CSE RF2/75-A RF3/77; ex CLASSE 1 secondo DM 15 marzo 2005 - Reazione al fuoco; DIN 4102; CLASSE B1 - Resistenza allo scivolamento; DIN 51130 R9 min. ovvero UNI EN 13893 µ > o = 0,30 dinamico e statico. - Miglioramento del rumore da calpestio; DIN 52210ISO 140 / VIII; 4dB . ALTRE PROPRIETA' - Resistenza elettrica; EN 1081; >10 (10) Ohm - Propensione all'accumulo di cariche elettrostatiche; EN 1815; antistatico,< 2 KV - Resistenza alle macchie; EN 423; nessuna alterazione della superficie Il pavimento dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 1817. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri seguenti: - Le assistenze murarie, la termosaldatura dei giunti tra i fogli, la creazione di fasce o riquadri di diverso colore o la posa a scacchiera in due colori; - La scelta della tonalità dei colori a cura della Direzione Lavori su apposita campionatura di idonea dimensione (quadrotto minimo di 60x60 cm); - L'uso di collanti ecologici in
dispersione acquosa; - la creazione di pendenze ed il raccordo con l'elemento battiscopa; - Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti; - I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento; - Il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa; - Il nolo delle attrezzature necessarie e la fornitura dei materiali ed accessori occorrenti; - Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa; - Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modalità di misura: Misura della superficie effettivamente realizzata secondo i diversi spessori.
A.19.12.01 | In teli di spessore 3.0 mm
| Euro Sessantadue / 33 | m² | 62.33 | 25.14
A.19.12.02 | In piastre dimensioni 60X60 cm e spessore 3.0 mm
| Euro Cinquantatre / 99 | m² | 53.99 | 31.19
A.19.12.03 | Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento DIN 51130 > R9 - UNI EN 13893 > 0,30 come da indicazioni di progetto.
| Euro Uno / 65 | m² | 1.65
A.19.12.04 | Sovrapprezzo alla voce di pavimento in gomma 3 mm tinta unita per la finitura con fibre vegetali, di primaria marca. Nel sovrapprezzo è compensato ogni maggior onere per sfridi, campionature, ecc. Misurazione della superficie effettivamente realizzata.
| Euro Cinque / 81 | - | 5.81
A.19.13 | Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico coestruso e calandrato in PVC in teli omogeneo presso-calandrato con decoro passante e tratta,mento superfoiciale con poliuretano, che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Da porsi in opera con i dovuti collanti su fondi perfettamente in piano, compreso la preparazione o rasatura dei piani di posa, il risvolto sulle pareti perimetrali a formare il battiscopa, ed ogni altro onere di cantiere per la regolare esecuzione dell'opera. Le giunzioni dovranno essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto, da quantificare a parte. Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti: Conformità CE Uni-EN 14041 - Reazione al fuoco CE classe Bfl-s1. Il pavimento deve essere in possesso della certificazione CE. Impronta residua secondo EN 433 <= 0,1 mm. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito
dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R9 minimo DIN 51130 ovvero UNI EN 13893 µ > o = 0,30 dinamico e statico. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione della pavimentazione effettivamente posata.
A.19.13.01 | In piastrelle, nello spessore di mm 2 e nel formato di cm 30x30.
| Euro Sessanta / 64 | m² | 60.64 | 24.82
A.19.13.02 | In teli, nello spessore di mm 2 e larghezza 200 cm
| Euro Cinquantasette / 18 | m² | 57.18 | 24.31
A.19.13.03 | Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento DIN 51130 > R9 - UNI EN 13893 > 0,30 come da indicazioni di progetto.
| Euro Uno / 65 | m² | 1.65
A.19.13.4 | Pavimento vinilico PVC teli 2 mm
| Euro Settanta / 73 | mq | 70.73 | 77.01
A.19.14 | Formazione di pavimentazione per esterni od interni in gomma a righe o bolli o civile liscia ed in vari spessori come di seguito specificato. Da porsi in opera a seconda del tipo a cemento od adesivi, su fondi di varia natura e consistenza rasati e preparati con oneri relativi compresi nel prezzo. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe > R9 DIN 51130 - UNI EN 13893 > 0,30. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle superfici effettivamente pavimentate.
A.19.14.01 | Gomma civile liscia, a righe o bolli, tinta unita o variegata, spessore mm 4.
| Euro Settantadue / 49 | m² | 72.49 | 24.78
A.19.14.02 | Gomma nera a righe o bolli per esterni, spessore mm 10.
| Euro Settantasette / 72 | m² | 77.72 | 15.63
A.19.15 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica o a "pastina" antigeliva eseguita su massetto di calcestruzzo RcK 20 dello spessore minimo di cm 10, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di cm 6 maglia 20x20 cm, soprastante manto antiusura posato fresco su fresco composto da miscela di cemento, quarzo in ragione di kg 4/mq, compreso la lavorazione meccanica con elicottero della superficie e la lisciatura finale con spatole dacciaio, compreso la formazione di giunti ad U in lamierino zincato da 6/10 mm con superfici di m 4x4. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia
di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle superfici effettivamente posate. Colore grigio.
| Euro Ventotto / 93 | m² | 28.93 | 43.17
A.19.16 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione delle terrazze pedonali realizzata con quadrotti di cemento cm 50x50 finiti con ghiaino lavato, posta in opera su supporti circolari in polipropilene a base intera con appositi distanziatori e spessori, previa interposizione di uno strato di tessuto non tessuto a filo continuo dal peso g/mq 300, compresa nel prezzo. Sono compresi i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata e dovrà avere classe R10 - R11- R12 DIN 51130. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle superfici
effettivamente posate.
| Euro Ventiquattro / 77 | m² | 24.77 | 31.41
A.19.17 | Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da colonnine di altezza variabile da cm 15 a cm 30 in acciaio zincato con basi in acciaio galvanizzato, testina dello stesso materiale con sagoma a crociera, traverse in lamiera di acciaio zincata pressopiegata, con inserimento a scatto nelle testine a sostegno dei pannelli del tipo antincendio in fibre di legno e leganti di cemento spessore mm 37 e formato 60x60 cm. I pannelli saranno rivestiti, sul lato esterno in laminato plastico con spessore non inferiore a mm 1 certificato esente formaldeide, antistatico, colori a scelta D.L., sul lato interno con laminato comune antiestinguente. Il pavimento dovrà essere certificato in classe A1. Densità e portata come indicato dal Capitolato Speciale di Appalto. Il prezzo comprende il perfetto montaggio, la eventuale costruzione di rampette di raccordo a scivolo o a gradini, gli sfridi, i tagli e ogni altro onere per dare lopera finita a regola darte, escluso il pavimento applicato sui pannelli,
compensato con la specifica voce. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
| Euro Centocinque / 49 | m² | 105.49 | 19.26
A.19.18 | Formazione di pavimento in battuto alla Veneziana semplice realizzato nello spessore complessivo di cm 6/8 eseguito su fondi di qualsiasi natura secondo prescrizioni e decorazioni richieste dalla D.L. realizzato in due tempi con sottofondo di cm 4/5 di cls a Kg 250/mc di cemento impastato con sabbia e ghiaietto e sovrastante strato di cm 2 di impasto di cemento, polvere di marmo e/o granisello di mattone macinato e semina di granulati di marmo a pezzatura richiesta dalla D.L., compreso annegamento di rete elettrosaldata nel sottofondo. Compresa levigatura da eseguirsi previa stagionatura di almeno gg. 15, stuccatura ed oliatura con olio di lino cotto; compresa finitura e lucidatura dopo una essicazione di altri 15/20 giorni, con raffinatura ad abrasivi fini e più mani d'olio di lino crudo. Compreso la collocazione nel getto di giunti di dilatazione in piatto d'ottone da mm 30x3, nonchè tutti gli oneri di cantiere per l'esecuzione e conservazione dell'opera a regola d'arte. Il pavimento in opera dovrà
rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
| Euro Centocinquantacinque / 01 | m² | 155.01 | 50.49
A.19.19 | Fornitura e posa in opera di pavimento in cotto toscano, o tipo toscano e comunque approvato dalla D.L., con pianelle rettangolari o quadrate, arrotato dello spessore minimo cm 1,5 posto su piani di qualsiasi natura con allettamento in malta cementizia cm 4/5, posato retto o diagonale, con o senza fughe in pezzatura varie. Compreso l'utilizzo di croci distanziatrici per fughe, stuccature con boiacche cementizie o malte maiolicate colorate, esecuzione di corretta pulizia con abrasivi fini, nonchè trattamenti finali con resine, oli e/o cere, previo perfetto lavaggio ad essicazione e stagionatura avvenuta. Compreso le soglie a separazione di pavimentazioni diverse. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo R9, R10, R11 previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei
Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione della pavimentazione effettivamente posata.
| Euro Sessantasette / 52 | m² | 67.52 | 43.08
A.19.20 | Esecuzione di trattamento finale per pavimentazioni in cotto con olio di lino crudo realizzato in tre passaggi mediante una prima applicazione di una soluzione con 10% di olio di lino e 90% di acqua ragia, una seconda soluzione con 20% di olio e 80% di acqua ragia e un terzo strato di cera d'api. Misurazione della superficie effettivamente trattata.
| Euro Quattordici / 76 | m² | 14.76 | 65.24
A.19.21 | Fornitura e posa di pavimento in quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno di rovere essiccati in elementi da cm 2/3 di larghezza, cm 12/16 di lunghezza, spessore finito mm 8, montati su carta o su rete, da incollare su piano di posa in malta di cemento, questo escluso dalla fornitura, compresa levigatura a tre mani di verniciatura. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimento in possesso di marcatura CE in conformità UNI EN 14342 . Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione delle
quantità effettivamente posate.
| Euro Sessantadue / 56 | m² | 62.56 | 29.16
A.19.22 | Fornitura e posa in opera di pavimento in legno da apporsi a fondi in battuto di cls lisciati, preparati ed in regolare stato di essicazione tali da garantire un corretto aggrappaggio del pavimento ed una perfetta conservazione nel tempo. Costituito da listelli di misure varie o a mosaico con tessere precomposte in essenze varie, con posa a collanti di varia natura ben conservati e perfettamente aggrappanti alle caldane sottostanti. Con l'impiego di materiale di prima scelta e qualità, ben stagionato e stabile, compreso aggrappanti o mani di fondi fissativi stabilizzanti acrilici, stuccature, levigature e finitura ad impregnanti e cere; compreso ogni onere cantieristico per dare l'opera ultimata. Pavimento in possesso di marcatura CE in conformità UNI EN 14342 . Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia
su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione della superficie effettivamente posata.
A.19.22.01 | Listelli di cm 20/30x4/7 spessore mm 10 in essenze varie.
| Euro Settantadue / 88 | m² | 72.88 | 25.03
A.19.22.02 | Listoni da cm 40/60x8/10 spessore mm 22 in essenze varie.
| Euro Centoquattro / 73 | m² | 104.73 | 14.64
A.19.23 | Fornitura e posa in opera di aggrappante per posa di pavimenti in ceramica, gres, pvc, linoleum, ecc. su pavimenti esistenti della stessa natura, mediante stesura di una mano di adesivo a base di resine elastometriche in solvente e successivo spolvero manuale con sabbia. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
| Euro Otto / 23 | m² | 8.23 | 38.88
A.19.24 | Esecuzione di rasatura per posa pavimenti per uniformare i sottofondi esistenti non regolari, eseguita con idonei prodotti anche autolivellanti compatibili con i materiali di finitura. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
| Euro Sei / 59 | m² | 6.59 | 52.81
A.19.25 | Esecuzione di levigatura a due passate con impiego di macchine rotative od orbitanti e/o a mano, dove indispensabile, per pavimenti di varia natura e composizione ed in qualsivoglia stato di conservazione. Compreso la stuccatura di porosità, fessurazioni od altro con adeguati impasti od additivi, la protezione delle pareti perimetrali da eventuali schizzi di levigatura nonchè gli oneri per allacciamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il pavimento a seguito del trattamento dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione
delle superficie effettivamente eseguite.
A.19.25.01 | Per pavimenti in marmo o marmette o alla Veneziana.
| Euro Trenta / 18 | m² | 30.18 | 45.63
A.19.25.02 | Per pavimenti in cotto o gres o monocotture.
| Euro Trentaquattro / 25 | m² | 34.25 | 44.76
A.19.25.03 | Per pavimenti di cotto di vecchia posa con forti dislivelli.
| Euro Trentotto / 12 | m² | 38.12 | 43.84
A.19.25.04 | Per pavimenti in legno di varie essenze.
| Euro Ventiquattro / 93 | m² | 24.93 | 45.33
A.19.26 | Fornitura e posa in opera di zerbino amovibile costituito da profili in alluminio disposti in parallelo e collegati tra loro da chiavi di blocco, di primaria marca, posato in incassatura a pavimento della profondità di 46 mm, completo di cornice in alluminio anodizzato con squadre di fissaggio, rivestimento in moquette ad alta resistenza 100% nylon completamente intercambiabile nel colore disponibile da campionario a scelta della Direzione Lavori, adatto per aree ad alta densità di traffico, compresa la realizzazione della fossa per l'incasso, la creazione di zerbini di qualunque forma anche circolare, il perfetto livellamento dello zerbino con la quota pavimentazione, le assistenze murarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori ed ogni altro onere. Misura della superficie realizzata.
| Euro Trecentoquarantanove / 57 | m² | 349.57 | 17.91
A.19.27 | Fornitura e posa in opera di zerbino in tessuto da posare sulla pavimentazione priva di incasso, del tipo adatto ad essere posizionato all'esterno, del colore a scelta della Direzione lavori previa campionatura compreso ogni onere. Misura della superficie dello zerbino.
| Euro Quarantadue / 93 | m² | 42.93 | 12.46
A.19.28 | Sovrapprezzo per resistenza allo scivolamento
| Euro Uno / 30 | mq | 1.3
A.20 | RIVESTIMENTI
A.20.01 | Fornitura e posa di rivestimenti in materiale ceramico monocottura avente spessore non inferiore a mm 9, posato con collanti da applicarsi a pareti intonacate perfettamente in piano, colori a scelta della D.L.. Il rivestimento sarà stuccato con boiacche cementizie o con stucchi maiolacati previa perfetta pulizia delle fughe da polveri o corpi estranei, compreso ponti di servizio, tagli, sfridi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.20.01.01 | Dimensione 20x20 con finitura satinata.
| Euro Quarantasei / 15 | m² | 46.15 | 31.44
A.20.01.02 | Dimensione 20x20 con finitura lucida.
| Euro Quarantasei / 68 | m² | 46.68 | 32.84
A.20.02 | Fornitura e posa in opera di rivestimento a mosaico di tesserine in pasta di vetro, composte su fogli adesivi. Posati con collanti. Compreso stuccatura con boiacche cementizie previa pulizia delle fughe da polveri o corpi estranei, ponti di servizio, tagli, sfridi e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della quantità effettivamente eseguita. Tesserine in pasta dimensione cm 2x2.
| Euro Novantanove / 78 | m² | 99.78 | 29.92
A.20.03 | Fornitura e posa in opera di paraspigolo, profilo jolly in pvc, colore a scelta della D.L.. I paraspigoli dovranno essere montati negli spigoli a filo rivestimento. Misurazione sviluppo lineare di manufatto posato.
| Euro Tre / 31 | m | 3.31 | 29.61
A.20.04 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in gomma sintetica non riciclata di spessore nominale 1,5 mm, costituita da uno strato omogeneo in tinta unita. Il rivertimento sarà fornito in rotoli di larghezza 1,90 m e altezza da definirsi (multipli dell'altezza richiesta). La superficie del prodotto si presenterà goffrata o scannellata fine, mentre il rovescio sarà leggermente smerigliato per l'attacco adesivo. compreso ancoraggio all'intonaco mediante appropiati adesivi su superfici perfettamente rasate e prive di asperità. Compresi i tagli, gli accessori per la posa e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite secondo i diversi spessori. Il rivestimento dovrà avere un'attestazione di classificazione secondo lo standard di prodotto EN15102. Il rivestimento sara prodotto secondo i requisiti del sistema ISO 9001 e dovrà avere le seguenti caratteristiche principali:
Impronta residua (EN 433): < 0,10 mm
Resistenza allabrasione (ISO 4649): < 220 mm3 Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A > 4 ; B > 3
Flessibilità (EN 435 met. A, sud 20mm): nessun danno della gomma Classificazione al fuoco (EN 13501-1): Classe B-Smoke2, Drops0
| Euro Quarantasei / 73 | m² | 46.73 | 29.3
A.20.05 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro protetto da un film di pvc puro che rende la superficie del rivestimento non assorbente e garantisce una maggiore facilità di pulizia. Posato su superficie perfettamente rasata, con i dovuti collanti. Spessore totale 1,2  1,5 mm in rotoli di altezza da 100-200 cm e lunghezza 30 m. Il rivestimento dovrà avere un'attestazione di classificazione secondo lo standard di prodotto EN15102 e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Superficie PU
Spessore EN 428 EN ISO 24346
Formato EN 426 EN ISO 24341
Peso EN 430 EN ISO 23997
Resistenza EN 15102:2007+A1:2011 alta resistenza allusura Solidità alla luce artificiale ISO 105-B02 Met. 3 grado . 6 Reazione al fuoco EN 13501-1 classe B  smoke2, drops0 Rilascio di Formaldeide - nessuna 0
Emissioni di VOC :EN15102:2007+A1:2011 - EN428 - ISO24346 -Agbb conforme -
EN13501-1
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a perfetta regola darte. Misurazione delle superfici effettivamente posate.
A.20.05.01 | Rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro protetto da un film di pvc puro. Spessore totale 1,2 mm.
| Euro Trentotto / 08 | m² | 38.08 | 33.53
A.20.05.02 | Rivestimento murale in pvc omogeneo con decoro protetto da un film di pvc puro. Spessore totale 1,5 mm.
| Euro Quarantuno / 72 | m² | 41.72 | 30.61
A.20.06 | Rivestimento vinilico fonoassorbente multistrato in PVC in teli h 150 cm , di spessore totale non inferiore a 3.3 mm. In possesso di marcatura CE conforme UNI EN 14041, classe 1 di reazione al fuoco o equivalente secondo DM 15 marzo 2015. Strato di usura in PVC esente da cariche minerali, di spessore non inferiore a 0.62 mm, con trattamento a base di resine poliuretaniche permanentemente fissato sulla superficie con processo di fotoreticolazione a raggi U.V. tale da evitare la ceratura del rivestimento. Doppio interstrato, in fibra di vetro e rete di poliestere; due strati differenziati di PVC, compatto e schiuma a cellule chiuse, per l'ottenimento di un isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A) corrispondente al livello ST 3 della normativa N.R.A. Trattamento fungicida e battericida permanentemente incorporato nella struttura. Misurazione delle superfici effettivamente eseguite.
| Euro Cinquantadue / 36 | m² | 52.36 | 26.15
A.20.07 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale vinilico monostrato in pvc e poliuretano pressocalandrato ad alto contenuto di vinyle (75%) a marmorizzazione passante marcata con toni tinta su tinta. Posato con idonei collanti su superficie perfettamente rasata. Spessore totale mm 1,5, in rotoli da cm 200 di altezza e m 30 di lunghezza. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente posate.
| Euro Quarantuno / 72 | m² | 41.72 | 30.61
A.20.08 | FPO di rivestimento murale in tessuto spalmato di primaria marca, in possesso di marcature CE in conformità a EN 15102 per la protezione dei muri interni, specifico per ambienti sanitari ed ospedalieri, in tessuto in puro cotone protetto da laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici e spalmatura di pigmenti micronizzati, biologicamente inerte e non tossico, con supeficie protetta da un film a base di resine acriliche in dispersione acquosa completamente polimerizzate. Il prodotto incorpora nella struttura un trattamento molecolare che non permette la crescita e la proliferazione di microrganismi (batteri, funghi, muffe) e inoltre sinergizza e rende sicure ed affidabili la lavabilità, la disinfettabilità, la sanificazione e la sterilizzazione. Caratteristiche tecnico-prestazionali : stabilità dimensionale (grado ottimo) - resistenza all'impatto di grado eccellente (EN 259) - resistenza all'urto e ai corpi di grado eccellente (EN 5335) - resistenza al graffio di grado eccellente
(Clement scratch test) - elasticità sotto pressione di grado eccellente (Erichsen elasticità test) non fessura (non cavilla) - esistenza all'usura da sfregamento di oltre 30.000 frizioni (Erichsen scub test) - resistenza al logoramento eccellente (DIN 54021) - antistatico (EN 1815) - lavabile, disinfettabile, imputriscibile (EN 259 e EN 233) - non assorbente - inalterabile alla luce (DIN 54004 valore non inferiore a 7) - classe di reazione al fuoco equivalente alla cl. 1. ex DM 15 marzo 2015 - In caso di combustione i fumi emessi non devono essere nocivi per l'uomo (DIN 4102) - valore non superiore a 10 per la densità dei fumi emessi (American Standard ASTM E 84/75 e 84/80) - Non deve emettere gas una volta in opera. - bio stabilizzatore che impedisca la crescita e la prolificazione di microrganismi sia sulla faccia a vista che sul retro.
Posa in opera secondo le seguenti modalità: - Preparazione del muro mediante rimozione delle principali asperità, lavatura con mano di soluzione a base di prodotti contenenti cloro per la rimozione di eventuali muffe o colonie di batteri presenti; una mano successiva di fissativo specifico ; asciugatura fino ad ottenere una umidità residua della parete inferiore al 2%. - Posa in opera del rivestimento mediante appositi collanti, compreso la sovrapposizione dei teli adiacenti per almeno 4-5 cm, la spatolatura delle superfici, la rifilatura delle giunzioni, il lavaggio dei residui di collante, il raccordo con l'elemento battiscopa compreso l'onere per l'eliminazione del gradino esistente mediante stuccatura di spessore variabile. Sono compresi gli oneri relativi alla posa in opera del rivestimento secondo le prescrizioni della ditta produttrice, l'uso dei ponti di servizio, gli sfridi, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e gli accessori occorrenti, il nolo delle attrezzature necessarie, il
trasporto e rifiuto del materiale di risulta ed il pagamento dei diritti di discarica, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Proprietà fisiche : Peso totale 350 g/mq spessore totale 0,55 mm. - Supporto tessile cotone 100% titolo 12/8 peso 50 g/mq. - Laminato 100% virgin vinylIDOP 290 g/mq. - Superficie pigmenti solubili in acqua senza solventi o metalli pesanti.- Film protettivo 100% resina acrilica opacizzata peso 10 g/mq. Colore a scela della D.L. su campionatura. Misurazione delle superfici effettivamente eseguite.
| Euro Trentasette / 30 | m² | 37.3 | 28.93
A.20.09 | FPO di rivestimento murale in tessuto spalmato di primaria marca, in possesso di marcature CE in conformità a EN 15102 , specifico per sale operatorie, aree intensive, ecc., consistente in un tessuto in puro cotone, protetto da un laminato ottenuto per polimerizzazione di monomeri vinilici e spalmatura di pigmenti micronizzati, biologicamente inerte e non tossico, con supeficie liscia, non permeabile e non porosa protetta da una lamina di fluoruro di polivinile (PVF) avente uno spessore non inferiore a 25 micron. Il prodotto incorpora, nella sua struttura, un trattamento molecolare che non permette la crescita e la proliferazione di microrganismi (batteri, funghi, muffe) e inoltre sinergizza e rende sicure ed affidabili la lavabilità, la disinfettabilità, la sanificazione e la sterilizzazione. Caratteristiche tecnico-prestazionali : stabilità dimensionale (grado ottimo) - resistenza all'impatto di grado eccellente (EN 259) - resistenza all'urto e ai corpi di grado eccellente (EN 5335) - resistenza al
graffio di grado eccellente (Clement scratch test) - elasticità sotto pressione di grado eccellente (Erichsen elasticità test) non fessura (non cavilla) - resistenza all'usura da sfregamento di oltre 30.000 frizioni (Erichsen scub test) - resistenza al logoramento eccellente (DIN 54021) - antistatico (EN 1815) - lavabile, disinfettabile, imputriscibile (EN 259 e EN 233) - Liscio, non permeabile, non assorbente, non poroso. - Sterilizzabile anche con aldeidi, iodio, polifenoli, clorexidina. - Inalterabile alla luce (DIN 54004 valore non inferiore a 7). - - classe di reazione al fuoco equivalente alla cl. 1. ex DM 15 marzo 2015 - In caso di combustione i fumi emessi non devono essere nocivi per l'uomo (DIN 4102) - valore non superiore a 10 per la densità dei fumi emessi (American Standard ASTM E 84/75 e 84/80) - Non deve emettere gas una volta in opera. - bio stabilizzatore che impedisca la cresita e la prolificazione di microrganismi sia sulla faccia a vista che sul retro.
La posa in opera avverrà secondo le seguenti modalità: - Preparazione del muro mediante rimozione delle principali asperità, lavatura preventiva con mano di soluzione a base di prodotti contenenti cloro per la rimozione di eventuali muffe o colonie di batteri presenti; una mano successiva di fissativo specifico atto a rendere stabile la supeficie di ancoraggio e facilitarne le operazioni di distacco del rivestimento in caso di riparazioni future; asciugatura finale fino ad ottenere una umidità residua della parete inferiore al 2%. - Fornitura e posa in opera del rivestimento mediante appositi collanti, compreso la sovrapposizione dei teli adiacenti per almeno 4-5 cm, la spatolatura delle superfici, la rifilatura delle giunzioni, il lavaggio dei residui di collante, il raccordo con l'elemento battiscopa compreso l'onere per l'eliminazione del gradino esistente mediante stuccatura di spessore variabile. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla posa in opera del rivestimento secondo le prescrizioni
della ditta produttrice, l'uso dei ponti di servizio, gli sfridi, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e gli accessori occorrenti, il nolo delle attrezzature necessarie, il trasporto e rifiuto del materiale di risulta ed il pagamento dei diritti di discarica, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Proprietà fisiche : Peso totale 370 g/mq - spessore totale 0,55 mm. - Supporto tessile cotone 100% titolo 12/8 peso 50 g/mq. - Laminato 100% virgin vinylIDOP 290 g/mq. - Film PVF minimo 20 g /mq . - Trattamento biostabilizzante incorporato. - Assorbimento acustico alfaw= 0,15. Colore a scela della D.L. su campionatura. Misurazione delle superfici effettivamente eseguite.
A.20.09.01 | peso totale 370 g/mq spessore 0,55 mm protetto con film PVF 30 g/mq
| Euro Cinquanta / 13 | m² | 50.13 | 21.52
A.20.09.02 | peso totale 480 g/mq spessore 0,75 mm protetto con film PVF 20 g/mq
| Euro Cinquantatre / 43 | m² | 53.43 | 20.19
A.20.09.03 | Sovrapprezzo stampa digitale
| Euro Novantuno / 98 | m² | 91.98
A.20.10 | Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in tessuto di fibra di vetro verniciabile di primaria marca, ignifugo, deve essere in classe di reazione al fuoco A1, lavabile, disinfettabile, non assorbente, imputrescibile, in caso di incendio i fumi emessi non devono essere nocivi, resistente alle aggressioni di agenti chimici, deve avere una elevata resistenza meccanica all'urto, il materiale deve essere prodotto a norma ISO 9001. Il rivestimento dovrà essere pronto a ricevere la successiva tinteggiatura per una perfetta copertura, dei colori a scelta della D.L., questa esclusa dal prezzo. Il prezzo comprende l'onere per la preparazione delle pareti, i ponti di servizio, ed ogni altra opera necessaria. Misurazione delle superfici effettivamente eseguite.
| Euro Trentasette / 24 | m² | 37.24 | 24.84
A.21 | BATTISCOPA
A.21.01 | Fornitura e posa in opera di zoccolino in gres, costituito da listelli di cm 7,5x15 nei vari colori, disposti orizzontalmente, da installarsi a malta cementizia od a colla a pareti intonacate di varia natura. Compreso oneri per una perfetta stuccatura delle fughe verticali e nell'intersecazione col pavimento eseguita a boiacca di cemento bianco o colorata. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo linerare di battiscopa posato.
A.21.01.01 | gres rosso o testa di moro.
| Euro Dieci / 57 | m | 10.57 | 44.18
A.21.01.02 | gres di colore avorio o nocciola.
| Euro Undici / 45 | m | 11.45 | 40.79
A.21.02 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in granito gres, con superficie naturale, avente spessore non inferiore a mm 6. Da collocarsi a caricatura di malta cementizia od a colla su pareti intonacate di qualsiasi natura. Compreso ogni onere per dare una perfetta stuccatura a cemento bianco o colorato per le fughe verticali e sulla linea di contatto con il pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.
A.21.02.01 | Battiscopa normale H = 10 cm.
| Euro Quindici / 39 | m | 15.39 | 30.21
A.21.02.02 | Battiscopa con sguscio H = 10 cm.
| Euro Diciassette / 92 | m | 17.92 | 25.95
A.21.02.03 | Battiscopa di raccordo H = 10 cm.
| Euro Venti / 15 | m | 20.15 | 31.66
A.21.03 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc con sagoma a becco di civetta, spessore non inferiore a 5 mm e altezza non inferiore a 8-10 cm, montato a vite, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.
| Euro Nove / 41 | m | 9.41 | 43.15
A.21.04 | Fornitura e posa in opera di sguscia "jolly" in pvc per esecuzione di raccordi fra pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico, compreso collanti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Colore a scelta della D.L. dietro campionatura. Misurazione dello sviluppo lineare.
| Euro Cinque / 85 | m | 5.85 | 49.57
A.21.05 | Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto, di tipo avente spessore non inferiore a mm 9/10 per posa a colla con altezze di cm 9-10. Da collocarsi su pareti intonacate di qualsiasi natura, compreso ogni onere per una perfetta stuccatura a cemento bianco o colorato o con stucchi porcellanati vari, per le fughe verticali e sulla linea di contatto col pavimento. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.
| Euro Sedici / 72 | m | 16.72 | 48.74
A.21.06 | Fornitura e posa in opera di zoccolino di legno in varie essenze, con sagoma a becco di civetta, da collocarsi su pareti intonacate di varia natura, avente altezza di cm 7/8 e spessori non inferiore a mm 8. Installato con chiodi e collanti o con viti e tasselli come descritto nei tipi, compreso ogni onere per stuccature e ritocchi con tinte mordenzate per scalfiture, bordi e fughe verticali. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di battiscopa posato.
A.21.06.01 | legno di samba o ramino tinto, a colla.
| Euro Dodici / 14 | m | 12.14 | 14.42
A.21.06.02 | legno di samba o ramino tinto, a vite.
| Euro Quattordici / 38 | m | 14.38 | 24.2
A.21.06.03 | legno massello di rovere, mogano o noce tanganica a colla.
| Euro Sedici / 21 | m | 16.21 | 12.46
A.21.06.04 | legno massello di rovere, mogano o noce tanganica a vite.
| Euro Diciotto / 10 | m | 18.1 | 19.23
A.21.07 | Compenso per l'installazione di zoccolino in alluminio su rampe scale, altezza 8 cm posato su supporti in alluminio, compreso ogni onere per la bordatura completa di alzate e pedate nonchè per la perfetta stuccatura. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di zoccolino posato su scale.
| Euro Trentasette / 06 | m | 37.06 | 53.26
A.21.08 | Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in alluminio o altro materiale da applicarsi sui gradini. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione dello sviluppo lineare di strisce effettivamente posate.
| Euro Dodici / 69 | m | 12.69 | 27.42
A.22 | OPERE IN PIETRA
A.22.01 | Formazione di pavimento in lastre di marmo aventi spessore di mm 20, e dimensioni cm 25x50 e 30x60, da porsi in opera su sottofondi in malta cementizia magra e spolvero superficiale a cemento puro e/o boiacca sulla lastra, compreso stuccatura in boiacca di cemento bianco o colorato, levigatura in opera e lucidatura ad acido ossalico. Compreso eventuale posa accostata di più varietà, scelta di lastre di colore uniforme e costante ed ogni onere di cantiere nonchè quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Il pavimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si
considera compreso nel prezzo. Misurazione della supeficie effetivamente posata.
A.22.01.01 | Marmo Trani o Botticino.
| Euro Duecentododici / 64 | m² | 212.64 | 14.72
A.22.01.02 | Marmo rosso Verona o bianco Carrara.
| Euro Duecentoventisette / 00 | m² | 227 | 13.79
A.22.01.03 | Marmo Chiampo perlatino o perlato Royal.
| Euro Duecentocinquantacinque / 13 | m² | 255.13 | 12.27
A.22.02 | Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali, soglie dei balconi, muretti esterni, ecc. dello spessore di cm 3 della larghezza e lunghezza necessarie, con la superficie a vista levigata e coste smussate. Poste in opera con malta cementizia, compreso gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione delle superficie posate.
| Euro Centoottantacinque / 93 | m² | 185.93 | 7.92
A.22.03 | Rivestimento in marmo per gradini e/o scale da porsi in opera su sottofondi in malta cementizia magra e spolvero superficiale a cemento puro e/o boiacca sulla lastra, compreso stuccatura in boiacca di cemento bianco o colorato, levigatura in opera e lucidatura ad acido ossalico. Compreso eventuale posa accostata di più varietà, scelta di lastre di colore uniforme e costante ed ogni onere di cantiere nonchè quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Il rivestimento in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di pavimentazione, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione della lunghezza
effetivamente posata con riferimento al gradino completo (alzata + pedata).
A.22.03.01 | Marmo Chiampo o Botticino, alzata spessore cm 2 pedata spessore cm 3.
| Euro Centocinquantatre / 56 | m | 153.56 | 27.24
A.22.03.02 | Marmo bianco di Carrara o rosso Verona, alzata sp.cm 2 pedata sp.cm 3.
| Euro Centosessantatre / 30 | m | 163.3 | 27.07
A.22.04 | Formazione gocciolatoio in lastre di pietra naturale o marmo. Misurazione sviluppo gocciolatoio.
| Euro Sei / 08 | m | 6.08 | 28.13
A.22.05 | Sostituzione parziale di rivestimenti in lastre lapidee, composta da: - lavaggio con idropulitrice di tutte le superfici precedentemente demolite, al fine di eliminare residui polverosi e calcinacci, - ripristino murario del sottostante supporto, - fornitura e posa di nuove lastre lapidee identiche a quelle esistenti per materiale e lavorazione della superficie in vista lavorata, e il più possibile similare per colore e venatura al rivestimento esistente, posate mediante imbottitura dell'intercapedine con malta di allettamento o con colatura di boiacca semifluida previa predisposizione del rivestimento lapideo di zanche in acciaio inox fissate con resine epossidiche. Compreso eventuale posa accostata di più varietà, scelta di lastre di colore uniforme e costante ed ogni onere di cantiere nonchè quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione della supeficie effettivamente posata.
A.22.05.01 | In lastre di arenaria.
| Euro Centosettantadue / 17 | m² | 172.17 | 23.99
A.22.05.02 | In lastre di porfido.
| Euro Centoottantaquattro / 92 | m² | 184.92 | 22.34
A.22.06 | Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in marmo, della sezione di cm 8x1 circa, lucidato nelle parti in vista, in opera con speciale collante, compreso ogni onere. Misurazione dello sviluppo lineare.
A.22.06.01 | Marmo Trani o Botticino.
| Euro Diciannove / 20 | m | 19.2 | 25.16
A.22.06.02 | Marmo rosso Verona o bianco Carrara.
| Euro Venti / 04 | m | 20.04 | 24.1
A.22.06.03 | Marmo Chiampo perlatino o perlato Royal.
| Euro Ventidue / 63 | m | 22.63 | 22.62
A.22.07 | Fornitura e posa di soglie esterne in marmo chiaro, spessore cm. 3, levigate e lucidate nelle parti in vista, bisellate negli spigoli, montate a malta cementizia con pendenza verso l'esterno e stuccate in adiacenza alle parti murarie. La soglia in opera dovrà rispondere ai requisiti antiscivolo previsti dal D.M. 236/89 con misura sulla pavimentazione finita del coefficiente di attrito dinamico, rilevato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia su superficie asciutta che bagnata. E' facoltà del collaudatore e del Direttore dei Lavori di richiedere, per ogni diversa tipologia di materiale, la certificazione di prova effettuata da un laboratorio ufficiale il cui onere si considera compreso nel prezzo. Misurazione della superficie effettivamente realizzata.
| Euro Duecentosessantuno / 73 | m² | 261.73 | 11.78
A.23 | TINTEGGIATURE - VERNICIATURE
A.23.01 | Raschiatura e spazzolatura di tinta esistente interna, su muri, soffitti, piani e a volta compresa la sigillatura dei fori e la ripresa di screpolature. Misurazione : sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Due / 96 | m² | 2.96 | 78.38
A.23.02 | Raschiatura e spazzolatura di tinta esistente esterna, su muri, soffitti, piani e a volta compresa la sigillatura dei fori e la ripresa di screpolature. Misurazione : sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Due / 96 | m² | 2.96 | 78.38
A.23.03 | Trattamento con vernice epossidica bicomponente all'acqua e/o solventi, a scelta della D.L., per esterni calpestabili, di scale, gradini e/o marciapiedi, data a rullo o pennello a due mani previa completa asciugatura come prima mano. Misurazione della superficie effettivamente verniciata.
| Euro Diciotto / 99 | m² | 18.99 | 56.4
A.23.04 | Applicazione di una mano di primer di ancoraggio su superfici plastiche tipo plexiglass, pvc o similari per renderle atte alla successiva verniciatura. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Quattro / 85 | m² | 4.85 | 63.71
A.23.05 | Verniciatura isolante con una mano di vernice a solventi antimacchia e antifumo opaca. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Cinque / 25 | m² | 5.25 | 58.86
A.23.06 | Trattamento di pareti in mattoni a vista o intonacate con prodotto idrorepellente trasparente opaco a base di resine siliconiche o similari, dato a due mani "a rifiuto" previa pulizia del fondo (esclusa), comprese spallette e bancali finestre, compresa protezione per porte, finestre inferriate. Misurazione: sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Nove / 94 | m² | 9.94 | 62.27
A.23.07 | Trattamento della pietra arenaria dei prospetti di facciata con vernice trasparente poliuretanica, previa pulizia dei fondi (esclusa). Misurazione : sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Dieci / 34 | m² | 10.34 | 59.86
A.23.08 | Preparazione con rasatura di pareti intonacate di nuova o vecchia costruzione con stucco magro tipo francese ad uno o più passate, previa preparazione del fondo con una mano di imprimitura acrilica compresa successiva cartatura e livellatura al fine di rendere il paramento atto a ricevere successiva verniciatura o rivestimento plastico. Misurazione : sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Quindici / 28 | m² | 15.28 | 35.01
A.23.09 | Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti su muri vecchi o nuovi ad uno o più colori a più passate, interamente compreso e compensato l'onere per scale, ponteggi, ecc.. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Quattro / 21 | m² | 4.21 | 73.4
A.23.10 | Tinteggiatura a tempera idrorepellente del tipo obicolor di pareti, soffitti, su muri vecchi o nuovi, ad uno o più colori, a più passate interamente a pennello, compreso e compensato l'onere per scale, ponteggi, ecc.. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Quattro / 21 | m² | 4.21 | 73.4
A.23.11 | Tinteggiatura a tempera idrorepelente antimuffa e funghicida del tipo obicolor di pareti, soffitti, su muri vecchi o nuovi, ad uno o più colori, a più passate interamente a pennello, compreso e compensato l'onere per scale, ponteggi, ecc.. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Cinque / 51 | m² | 5.51 | 56.08
A.23.12 | Tinteggiatura a tinta lavabile a due strati, delle migliori marche, per interni su intonaco nuovo di pareti e soffitti, previa pulizia del fondo e stesura di uno strato isolante acrilico, dato a due mani. Compreso e compensato l'onere per scale, ponteggi, ecc.. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Sei / 68 | m² | 6.68 | 63.32
A.23.13 | Tinteggiatura a tinta lavabile, delle migliori marche, su muri e soffitti già verniciati con due strati di tinta previa scartavetratura, ripresa con stucco di fori e screpolature di parti. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Sette / 10 | m² | 7.1 | 59.58
A.23.14 | Verniciatura a smalto di muri già levigati, con due strati di smalto di qualità primaria, anche a colore, previa scartavetratura, compreso la profilatura, la ripresa delle lesioni con stucco, scartavetratura e smacchiatura con vernice bianca. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Undici / 06 | m² | 11.06 | 51.08
A.23.15 | Verniciatura isolante antimacchia e antimuffa di muri già levigati, con una mano di vernice ai solventi opaca antimacchia e antimuffa di qualità primaria. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Quattro / 32 | m² | 4.32 | 58.56
A.23.16 | Rivestimenti interni in materiale plastico murale, a base di resine aceto vinilico (tipo vinilsolum e simili), con quantitativo di resine non inferiore al 40% previa preparazione della superficie da rivestire come richiede il tipo di rivestimento, con eventuale ripresa di lesioni e successiva stesura a rullo di grammi 900 per circa 4 mq di rivestimento plastico a due o più passate con bugnatura a grana fine o grossa secondo richiesta della D.L., sovrastante stesura di vernice a smalto di prima qualità (opaca, semilucida, satinata o lucida), in ragione di circa grammi 100 per ogni mq il tutto finito in ogni sua parte secondo le richieste della D.L., compreso profilatura e qualsivoglia onere anche non espressamente indicato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione : metodi geometrici della superficie effettivamente eseguita con detrazione di tutti i vuoti superiori a mq. 2,00.
| Euro Undici / 83 | m² | 11.83 | 66.86
A.23.17 | Fornitura e posa in opera di rivestimento policromo decorativo per interni, di tipo adatto per ambienti ospedalieri, da applicarsi a pareti finite a scagliola con le seguenti modalità: - Applicazione di una mano di sottofondo primer di primaria marca a base di resine acriliche (diluizione: 1 parte di primer e 7/8 parti di acqua). Consumo medio: 0,02 lt/mq.
- Applicazione, a rullo o a spruzzo, a stesura uniforme, di due mani di idropittura acrilica murale antimuffa per interni, a effetto satinato, a base di resine terpolimere in dispersione, pigmenti, cariche minerali e funghicida ad azione permanente ad ampio spettro, di primaria marca. Resistente all'abrasione, altamente lavabile (14.000 cicli Gardner), permeabile a vapore d'acqua (47 gr/mq-24 h), ad elevato potere coprente, con un consumo medio di 170 litri/mq. Le due mani a rullo, spruzzo o pennello, dovranno essere date diluendo la prima mano con il 10% d'acqua ed applicando pura la seconda, previa una mano di sottofondo primer diluito 1:6 con acqua, con un consumo medio di 50 litri/mq. - Finitura: applicazione a spruzzo del rivestimento murale policromo per interni (di primaria marca) a base di derivato di gomma sintetica, solventi dearomatizzati, emulsionato con proprietà antistatiche di elevata resistenza all'abrasione ed ai ripetuti lavaggi, "classe 1" di reazione al fuoco, a colori intrecciati ma
ben distinti nell'aspetto finale, colore a scelta della D.L., anche con inserto di colore contrastante, consumo medio: 0,2 lt/mq, compreso materiale e posa in opera, ponteggi, la protezione di pavimento o manufatti in parete con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione : metodi geometrici della superficie effettivamente eseguita con detrazione di tutti i vuoti superiori a mq. 2,00.
| Euro Quattordici / 76 | m² | 14.76 | 55.42
A.23.18 | Verniciatura a smalto di infissi nuovi in legno con due mani di smalto di qualità primaria, previo uno strato di vernice a biacca, scartavetratura ed uno strato di cementite, compreso una passata di mionio antiruggine sulle superficie a contatto con i muri e sulle pareti di ferro. Con smalto sintetico. Misurazione : superficie netta dell'infisso da una parte ritenuto che i vani dei vetri compensino l'altra parte, gli spessori, il telaio maestro, ecc.
| Euro Quattordici / 60 | m² | 14.6 | 56.03
A.23.19 | Verniciatura di infissi in legno di vecchia e nuova costruzione con due strati di flatting, o prodotti similari, con o senza colori, previa scartavetratura ed uno strato di olio. Misurazione : superficie netta dell'infisso da una parte ritenuto che i vani dei vetri compensino l'altra parte, gli spessori, il telaio maestro, ecc.
| Euro Undici / 42 | m² | 11.42 | 69.26
A.23.20 | Verniciatura di griglie e di persiane avvolgibili nuove, con uno strato cementite di qualità primaria, previo uno strato di mionio antiruggine nelle parti in ferro, stuccatura, scartavetratura. Misurazione : si computerà 2,5 volte la superficie netta dell'infisso, misurata da una sola parte, comprendente con ciò anche la verniciatura delle parti in vista, delle guide, apparecchi a sporgere, accessori, ecc. escluso solo il cassonetto coprirullo.
| Euro Tredici / 56 | m² | 13.56 | 68.95
A.23.21 | Verniciatura di griglie e di persiane avvolgibili già verniciate, a due strati di smalto sintetico, previa raschiatura, stuccatura, scartavetratura. Misurazione : si computerà 2,5 volte la superficie netta dell'infisso, misurata da una sola parte, comprendente con ciò anche la verniciatura delle parti in vista, delle guide, apparecchi a sporgere, accessori, ecc. escluso solo il cassonetto coprirullo.
| Euro Tredici / 83 | m² | 13.83 | 59.15
A.23.22 | Verniciatura di infissi, piastre radianti, ventil convettori, inferriate e parapetti in ferro a due strati di smalto sintetico, previa preparazione e trattamento del fondo. Misurazione : - nel caso in cui la superficie sviluppata dei ferri sia inferiore o pari al 25% della superficie geometrica una volta; - se dal 26 - 50% della superficie geometrica, due volte; - se dal 51 - 75% e oltre della superficie geometrica due volte e mezza.
| Euro Tredici / 83 | m² | 13.83 | 59.15
A.23.23 | Verniciatura antichizzata di opere in ferro. Trattamento anticorrosivo, previa adeguata pulizia della superficie, con convertitore di ruggine e successiva protezione mediante applicazione di due mani di smalto antiruggine a finitura antichizzata tipo macaco. Misurazione : - nel caso in cui la superficie sviluppata dei ferri sia inferiore o pari al 25% della superficie geometrica una volta; - se dal 26 - 50% della superficie geometrica, due volte; - se dal 51 - 75% e oltre della superficie geometrica due volte e mezza.
| Euro Diciassette / 12 | m² | 17.12 | 54.61
A.23.24 | Verniciatura a smalto di elementi termosifoni già verniciati con uno strato di smalto sintetico inodore di qualità primaria, previa scartavetratura. Radiatori di qualsiasi dimensioni. Misurazione : si computerà a cadauno il singolo elemento radiante, qualsiasi altezza o dimensione abbia.
| Euro Undici / 29 | cad | 11.29 | 69.35
A.23.25 | Verniciatura a smalto di elementi termosifoni non verniciati con due strati di smalto sintetico inodore previo uno strato di antiruggine sintetico ed uno strato di cementite. Radiatori di qualsiasi dimensioni. Misurazione : si computerà a cadauno il singolo elemento radiante, qualsiasi altezza o dimensione abbia.
| Euro Tredici / 71 | cad | 13.71 | 49.74
A.23.26 | Verniciatura a smalto di tubazioni e mensole in ferro già verniciati con uno strato di smalto sintetico inodore di qualità primaria, previa scartavetratura. Misurazione : si computerà a metro lineare.
| Euro Tre / 28 | m | 3.28 | 48.17
A.23.27 | Verniciatura a smalto di tubazioni e mensole in ferro non verniciati con due strati di smalto sintetico inodore previo uno strato di antiruggine sintetico ed uno strato di cementite. Misurazione : si computerà a metro lineare.
| Euro Otto / 65 | m | 8.65 | 33.18
A.23.28 | Preparazione di pareti di qualsiasi tipo, mediante idrolavaggio eseguito con acqua fredda al fine di rimuovere polveri e smog. Tale trattamento si effettuerà per la pulizia di frangisole fissi ed elementi vari. Misurazione : si computerà 2.5 volte la superficie netta dell'infisso, misurata da una sola parte, comprendendo anche le verniciature del telaio, delle parti non viste, guide, accessori, spessori, ecc..
| Euro Tre / 47 | m² | 3.47 | 57.64
A.23.29 | Pulizia pietre naturali ed artificiale, escluso protezioni e ponteggi, con metodi meccanici ad azione abrasiva. Sabbiatura a getto libero con abrasivi derivati dalla metallurgia dell'alluminio o dal rame, con silice libera cristallina inferiore al 5% in peso. Misurazione: sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Quattordici / 81 | m² | 14.81 | 43.75
A.23.30 | Pulizia pietre naturali ed artificiale, ecluso protezioni e ponteggi, con metodi meccanici ad azione abrasiva. Idrosabbiatura ad alta pressione, oltre 100 atm ed abrasivi non silicogeni di adatta granulometria. Misurazione: sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Diciassette / 49 | m² | 17.49 | 46.77
A.23.31 | Verniciatura con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro già preparate e trattate con antiruggine consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, adrasivatura totale mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico in colori correnti chiari. Misurazione : - nel caso in cui la superficie sviluppata dei ferri sia inferiore o pari al 25% della superficie geometrica una volta; - se dal 26 - 50% della superficie geometrica, due volte; - se dal 51 - 75% e oltre della superficie geometrica due volte e mezza.
| Euro Trentadue / 90 | m² | 32.9 | 65.23
A.23.32 | Verniciatura a smalto data a due mani per la formazione di zoccolino battiscopa sia sul muro che verniciato, fino ad una altezza di cm 12. Colori scuri. Misurazione dello sviluppo lineare.
| Euro Tre / 64 | m | 3.64 | 69.51
A.23.33 | Verniciatura di tubi pluviali e di terminali in ghisa diametro fino a mm 100, con due strati di vernice a base di zinco, previa raschiatura, spalmatura di uno strato antiruggine a base di zinco. Misurazione : si computerà a metro lineare.
| Euro Sette / 37 | m | 7.37 | 30.66
A.23.34 | Verniciatura di canali di gronda, converse, bandinelle, ecc. di qualsiasi altezza e sviluppo, con due strati di vernice a base di zinco, previa raschiatura, spalmatura di uno strato antiruggine a base di zinco. Misurazione : si computerà una volta e mezza la superficie effettivamente verniciata.
| Euro Nove / 58 | m² | 9.58 | 41.65
A.23.35 | Verniciatura con due strati degli elementi in legno dei tetti con materiali antitarlo ed antimuffa, tipo bayer o silicon. Misurazione superficie effettivamente trattata.
| Euro Nove / 53 | m² | 9.53 | 71.56
A.23.36 | Tinteggiatura con idropittura al quarzo tipo liscio di pareti esterne, a tre mani, di cui la prima mano diluita con solventi nel proporzione del 40%, previa la necessaria preparazione del fondo. A una o due tonalità di colore. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
A.23.36.01 | Su intonaco nuovo
| Euro Nove / 16 | m² | 9.16 | 52.51
A.23.36.02 | Su intonaco vecchio.
| Euro Nove / 06 | m² | 9.06 | 53.09
A.23.37 | Verniciatura, previa adeguata pulizia, di pavimenti interni ed esterni con prodotti a base di resine copolimere, indicata per la protezione di pavimentazioni in genere e con un contenuto di solidi in volume pari al 40% ed un peso specifico di 1,3 Kg/litro colori RAL. Misurazione superficie effettivamente trattata.
| Euro Quattordici / 82 | m² | 14.82 | 53.37
A.23.38 | Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno (per resistenza sino a R-RE-REI 120), previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura compresa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione effettivamente trattata.
| Euro Ventuno / 19 | m² | 21.19 | 62.58
A.23.39 | Prodotto antiscritta per trattamenti preventivi antiscritta ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità del tempo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettivamente trattata.
| Euro Tredici / 04 | m² | 13.04 | 52.3
A.23.40 | Trattamento di pareti in cemento a vista con idropittura acrilica coprente, data a due mani "a rifiuto" previa pulizia del fondo (esclusa), comprese spallette e bancali finestre, compresa protezione per porte, finestre inferriate. Misurazione : misure geometriche per le sole porzioni su cui esse risultino applicate, senza considerare i risalti o rientranze per sagome ed altro. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 3,00 mq restando compensate le spalle, le lesene, i risvolti o rientranze che verranno compensate soltanto quando il vano che le incornicia è superiore a 3,00 mq. Per i soffitti a volta (vela, crocera, botte, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione.
| Euro Dodici / 25 | m² | 12.25 | 52.9
A.23.41 | Tinteggiatura con processo a calce di pareti esterne su intonaco vecchio, composta da una mano di fondo di ancoraggio riempitivo bianco coprente, con residua a secco in volume al 50% a granulometria media. Compreso due mani in grassello di calce stagionato in quantità superiore al 90% con coefficiente di permeabilità µ<35. Misurazione : sulla superficie della loro proiezione e per le sole porzioni di pareti e soffitti su cui risultino applicate. Si dedurranno i vani di superficie superiore a 1,00 mq. Le cornici, le fasce, e le sagomature in genere verranno misurate: a metro lineare se di altezza inferiore a 40 cm, a superficie se di altezza superiore.
| Euro Diciotto / 87 | m² | 18.87 | 53.9
A.24 | SERRAMENTI IN LEGNO E PVC
A.24.01 | Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di larghezza variabile e spessore minimo di 2,5 cm, piallati e spianati, completi di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura, i tagli a misura, gli sfridi, comprese le necessarie opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione lungo il vano murario.
A.24.01.01 | Larghezza fino a 10 cm.
| Euro Nove / 38 | m | 9.38 | 59.59
A.24.01.02 | Larghezza da 11 a 15 cm.
| Euro Dieci / 90 | m | 10.9 | 56.51
A.24.02 | Bussola in legno del tipo tamburato ad uno o due battenti, costituita da telaio fisso della sezione media di 8x4,5 cm, collegato al controtelaio con idonei ancoraggi, la parte mobile o battente composta da: intelaiatura portante in legno d'abete (sezione minima 8x4,5 cm) con fasce intermedie tamburate e fascia inferiore a massello di altezza di 15-20 cm, rivestimento esterno delle due facce con pannelli lisci di compensato (spessore minimo 6 mm); comprese le mostre, le cornici, eventuali listelli sagomati coprifilo e zoccoletti, completa di tre cerniere pesanti per ogni battente in ottone anche cromato, dell'altezza di cm 14, maniglie di sicurezza contro agganci accidentali e relative piastre e bocchette in ottone anche cromato, serratura tipo Yale con cilindro sagomato che potrà essere richiesto masterizzato, ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita
dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Rivestimento esterno in noce tanganica, mogano rovere, con esclusione del vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,50
| Euro Duecentoquarantadue / 33 | m² | 242.33 | 20.81
A.24.03 | Finestre o porte-finestre, in legno ad una o più partite, con apertura ad anta, vasistas, costituite da telaio fisso della sezione minima di 8x4,5 cm, collegato con idonei ancoraggi al controtelaio; le parti apribili o fisse sono costituite da telai (sezione minima di 4,5x4,5 cm) scorniciati su entrambi i lati e con zoccolo o traversa di base dell'altezza di cm 15-20; eventuali traverse intermedie con battentatura doppia anche a profilo curvo o a bocca di lupo, gocciolatoio incastrato a coda di rondine nella parte esterna, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei vetri, listelli coprifilo opportunamente modanati; comprese mostre, cornici e regoletti sagomati per il fissaggio dei vetri, complete di idonea ferramenta in ottone anche cromato quali: cerniere di tipo pesante dell'altezza minima di cm 14 in numero di due per ogni parte mobile della finestra o di tre per la porta-finestra, cremonesi di chiusura incassate con nasello a richiamo e maniglia di sicurezza contro agganci accidentali in
ottone pesante anche cromato, eventuali ganci e catenelle di fermo in ottone o acciaio cromato con relativi tasselli a muro; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,50.
A.24.03.01 | In legno abete .
| Euro Duecentoquarantotto / 15 | m² | 248.15 | 22.16
A.24.03.02 | In legno douglas.
| Euro Trecentoquarantadue / 20 | m² | 342.2 | 16.07
A.24.04 | Meccanismo di apertura ad anta a ribalta, montato su finestre in legno e in p.v.c., compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Centoquarantanove / 16 | cad | 149.16
A.24.05 | Cassonetto in abete per chiusura di rullo di persiane avvolgibili, con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 25, sportellino a telaio e cielino mobile in compensato di pioppo dello spessore minimo di mm 6 o in panforte di mm 10, rinforzato con telaio in legno di sezione minima 2x4 cm, fissaggio dello sportellino mediante cerniere non visibili e nottolino a molla; dato in opera compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione sviluppo effettivo.
| Euro Centoventotto / 44 | m | 128.44 | 35.78
A.24.06 | Meccanismo di apertura a ventola con molle bomber in acciaio bronzato, montato su porte in legno, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Escluso serratura e maniglia. Misurazione cadauno.
| Euro Cinquecentoventisette / 97 | cad | 527.97 | 6.94
A.24.07 | Fornitura e posa di griglia di transito aria in alluminio, montato su porte in legno, dimensioni cm 44x8, compreso vano con telaio di rinforzo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Centoventuno / 46 | cad | 121.46 | 15.09
A.24.08 | Predisposizione e fornitura di maniglione in resina, per disabili, montato su porte in legno, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Centonove / 69 | cad | 109.69 | 16.71
A.24.09 | Fornitura e posa di maniglia con indicatore libero/occupato, montato su porte in legno, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Trentaquattro / 55 | cad | 34.55 | 17.42
A.24.10 | Piccola revisione di infissi in legno di qualsiasi tipo, comprendente: smontaggio dell'infisso, ritocco dei bordi battentati, regolazione e ingrassaggio di tutta la ferramenta, rimontaggio dell'infisso e verifica del buon funzionamento. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con minimo di fatturazione 1,50 mq.
| Euro Cinquantasette / 95 | m² | 57.95 | 68.14
A.24.11 | Revisione completa di infissi in legno di qualsiasi tipo, comprendente: smontaggio dell'infisso e dei vetri; ritocco dei bordi battentati; sostituzione, regolazione e ingrassaggio di tutta la ferramenta; sostituzione delle bacchette fermavetro; stuccatura e sigillatura dei vetri con idonei prodotti; rimontaggio dei vetri e dell'infisso, previa verifica del buon funzionamento. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con minimo di fatturazione 1,50 mq.
| Euro Ottantatre / 57 | m² | 83.57 | 64.45
A.24.12 | Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc rigido antiurtizzato e antoestinguente con peso dei profilati di circa Kg/m 1,50. I telai sono ottenuti mediante termosaldatura e devono avere un carico di rottura negli angoli conforme alle norme vigenti UNI-EAN. I profili saranno di tipo pluricamera: camera principale contenente la barra di rinforzo, camera isolamento per evitare il fenomeno della condensa, camera esterna per l'evacuazione dell'acqua. Guarnizioni ad alte caratteristiche termoelastiche. Ferramenta protetta dalla corrosione con trattamento galvanico di zincatura secondo le norme DIN 50 961. Maniglia di sicurezza contro agganci accidentali, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento
di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,50.
| Euro Trecentoottanta / 53 | m² | 380.53 | 16.87
A.24.13 | Fornitura e posa in opera di serramenti in pvc anta-ribalta rigido antiurtizzato e autoestinguente con peso dei profilati di circa Kg/m 1,50. I telai sono ottenuti mediante termosaldatura e devono avere un carico di rottura negli angoli conforme alle norme vigenti UNI-EAN. I profili saranno di tipo pluricamera: camera principale contenente la barra di rinforzo, camera isolamento per evitare il fenomeno della condensa, camera esterna per l'evacuazione dell'acqua. Guarnizioni ad alte caratteristiche termoelastiche. Ferramenta protetta dalla corrosione con trattamento galvanico di zincatura secondo le norme DIN 50 961. Maniglia di sicurezza contro agganci accidentali, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita
dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,50.
Principali caratteristiche tecniche:
- profondità telaio 70 mm;
- profondità anta 80 mm;
- Permeabilità all'aria CLASSE 4 (UNI EN 12207 e UNI EN 1026) ;
- Tenuta all'acqua CLASSE E1200 (1050 Pa UNI EN 12208, UNI EN 1027);
- Resistenza al carico di vento CLASSE 5 corrispondente ad un carico di vento di progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (EN 12210, UNI EN 12211);
- Trasmittanza massima termica Unitaria U = 1.40 W/mqK comprensivo dell'infisso montato e dei vetri;
- Certificazione acustica Rw 45 dB;
| Euro Trecentonovantadue / 96 | m² | 392.96 | 16.27
A.25 | SERRAMENTI IN METALLO
A.25.01 | Fornitura e posa in opera di serramenti per vetrine fisse in profilati stondati estrusi di lega leggera secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni o disfunzioni e con svecchiature di forma e dimensione a scelta della D.L. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da apporre su altro telaio tramite idonei sistemi, nel caso su dette vetrine vengano inserite delle aperture per porte o finestre, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, catenaccioli h 40 cm.. Esclusione del vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Sono compresi gli oneri per finiture e sistemazioni sulle murature, cassonetti coprimuro in qualsiasi dimensione, spessore
e colore, in lega leggera, sigillature, accantieramenti, sollevamenti e quantaltro necessario per dare lopera finita e perfettamente funzionante, ferramenta a discrezione della D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con esclusione di eventuali superfici apribili (porte, finestre, ecc. computate a parte). Minimo di fatturazione mq 2,00.
A.25.01.01 | In alluminio anodizzato di primaria marca o a scelta della D.L.
| Euro Trecentoventi / 58 | m² | 320.58 | 15.8
A.25.01.02 | Sovrapprezzo per elettrocolore.
| Euro Otto / 70 | m² | 8.7
A.25.01.03 | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco o polveri.
| Euro Otto / 70 | m² | 8.7
A.25.01.04 | Sovrapprezzo per profilati speciali a taglio termico.
| Euro Cinquantatre / 66 | m² | 53.66
A.25.02 | Fornitura di telai a vetri, per finestre, porte o vetrine in profilati estrusi di lega leggera, profili stondati serie antinfortunistica secondo UNI 3569 TA 16 con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposizioni per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, catenaccioli h 40 cm.. Escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Costruiti con vari tipi di aperture come sotto esposto e secondo prescrizioni D.L., completi di cerniere, fermi, denti di arresto e scatti, serratura di marca primaria o a scelta della D.L. con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), maniglia di
sicurezza contro agganci accidentali e quantaltro necessario per dare lopera perfettamente funzionante in ogni sua parte. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
A.25.02.01 | Ad ante a battuta, scorrevoli, wasistas.
| Euro Trecentosessantacinque / 56 | m² | 365.56 | 13.86
A.25.02.02 | Ad ante a battuta, scorrevoli, wasistas in elettrocolore o polv.
| Euro Trecentosettantotto / 42 | m² | 378.42 | 13.39
A.25.02.03 | Ad ante a battuta + ribalta.
| Euro Quattrocentotrentasette / 16 | m² | 437.16 | 11.59
A.25.02.04 | Ad ante a battuta + ribalta in elettrocolore o a polveri.
| Euro Quattrocentocinquanta / 02 | m² | 450.02 | 11.26
A.25.02.05 | Sovrapprezzo per profilati speciali a taglio termico.
| Euro Cinquantadue / 31 | m² | 52.31
A.25.03 | Fornitura e posa in opera di serramenti monoblocco con controtelaio per finestre e portefinestre, in profilati estrusi di lega leggera, profili stondati serie antinfortunistica secondo UNI 3569 TA 16 o di altro tipo, di marca primaria o a scelta della D.L. con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni, con svecchiature di forma, dimensioni e tipi di apertura a scelta della D.L. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da apporre con idonei sistemi inserendolo in altro telaio, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposizioni per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a clips, cerniere. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Le maniglie e i fermi per i wasistas di cui dovrà essere fornita sufficiente
campionatura saranno scelti dalla D.L. Il cassonetto copri avvolgibile sarà dello stesso tipo di alluminio del serramento, coibentato e dotato di pannello amovibile per ispezione completo di ogni accessorio o ferramenta necessaria, se richiesto, sarà computato a parte. Costruiti con vari tipi di aperture e colorazioni come sottoesposto e secondo prescrizioni D.L., completi di cerniere, fermi, denti di arresto e scatti, serratura tipo Yale con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), maniglia di sicurezza contro agganci accidentali e quantaltro necessario per dare lopera perfettamente funzionante in ogni sua parte. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale
da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
A.25.03.01 | A una anta a battuta.
| Euro Quattrocentoquarantatre / 85 | m² | 443.85 | 11.41
A.25.03.02 | A due ante a battuta.
| Euro Quattrocentosettantasette / 41 | m² | 477.41 | 10.61
A.25.03.03 | A wasistas.
| Euro Quattrocentoquarantatre / 85 | m² | 443.85 | 11.41
A.25.03.04 | Ad ante scorrevoli.
| Euro Quattrocentoquarantatre / 85 | m² | 443.85 | 11.41
A.25.03.05 | Sovrapprezzo per elettrocolore.
| Euro Otto / 89 | m² | 8.89
A.25.03.06 | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco o pol.
| Euro Otto / 89 | m² | 8.89
A.25.03.07 | Sovrapprezzo per profili speciali a t.t.
| Euro Cinquantatre / 67 | m² | 53.67
A.25.04 | Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio di primaria marca o a scelta della D.L. con profili stondati, costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006-I) il telaio dovrà avere una profondità totale di 60 mm, i profilati dovranno avere due tubolari, il primo per il contenimento delle squadrette di giunzione, il secondo per il contenimento delle squadrette supplementari, la larghezza della parte tubolare di contenimento delle squadrette di giunzione dovrà essere di 17/18 mm compresi gli spessori delle pareti dei profilati per il telaio fisso e quello mobile per dimensioni grandi dovranno essere usati, per telai mobili, profilati aventi larghezza di 30 mm, invece di 17/18 mm aletta di sovrapposizione interna al muro di 22 mm, con sede per guarnizione di tenuta. I profilati dovranno avere il taglio termico ottenuto con l'inserimento di listelli di poliammide rinforzata con fibre di vetro della profondità totale di 24 mm e spessore 2 mm.
Il loro bloccaggio dovrà essere meccanico con rullatura dall'esterno previa zigrinatura delle sedi di alluminio per evitare scorrimenti. Il valore dell'isolamento termico dei profilati dovrà essere k 2.8 W/(m2k) cat.2.1. Il sistema di tenuta dell'aria dovrà essere a giunto aperto cioè con guarnizione centrale in dutrai con appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del profilato mobile. Nella traversa inferiore fissa dovranno essere effettuate delle asole di scarico dell'acqua; gli angoli della guarnizione centrale e del profilato dovranno essere sigillati per evitare infiltrazioni di aria ed acqua. Nella traversa inferiore ed in quella superiore delle ante mobili dovranno essere fatti due fori di areazione per la zona perimetrale del vetro (solo con l'impiego di vetri isolanti). Il serramento finito dovra' presentare la superficie esterna piana con fughe da 5 mm tra un profilato e l'altro mentre all'interno il piano delle parti apribili dovrà sporgere di mm 8 rispetto al piano del telaio fisso.
Fermavetri a scatto del tipo stondato. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). La protezione e finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante verniciatura a scelta della D.L. Il cassonetto copri avvolgibile sarà dello stesso tipo di alluminio del serramento, coibentato e dotato di pannello amovibile per ispezione completo di ogni accessorio o ferramenta necessaria, se richiesto, sarà computato a parte. Costruiti con vari tipi di aperture e colorazioni secondo prescrizioni D.L., completi di cerniere, fermi, denti di arresto e scatti, serratura tipo Yale con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), maniglia di sicurezza contro agganci accidentali e quantaltro necessario per dare lopera perfettamente funzionante in ogni sua parte. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento
acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc..
Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Caratteristiche tecniche dell'infisso:
Permabilità aria classe 3 secondo UNI EN 12207
Tenuta acqua 5A secondo UNI EN 12208
Resistenza al vento classe 3 secondo UNI EN 12210
Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
| Euro Cinquecentoventinove / 14 | m² | 529.14 | 9.57
A.25.05 | Fornitura e posa in opera di zanzariera con sistema di avvolgimento della rete anti-zanzara, in alluminio con profili adeguati in base alle dimensioni, alle forme ed alla sede di posa, in elettrocolore o verniciate, completi di rete anti-zanzare compreso leventuale smontaggio e modifica del serramento, se necessario, per permettere linserimento corretto delle zanzariere, il suo rimontaggio, le guarnizioni, le viterie e la sigillatura perimetrale e quantaltro necessario per dare lopera finita e perfettamente funzionate in ogni sua parte. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
A.25.05.01 | Telai fissi in alluminio con reti antizanzara.
| Euro Centonove / 46 | m² | 109.46 | 14.75
A.25.05.02 | Telai in alluminio con reti antizanzara avvolgibile.
| Euro Centosessantaquattro / 96 | m² | 164.96 | 9.78
A.25.06 | Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio di alluminio con profilo stondato preverniciato. Colori a scelta della D.L. Compreso il contro-telaio in legno per qualsiasi spessore di muratura, la cassamatta da premurare, il cassonetto coprimuro in alluminio preverniciato, la ferramenta necessaria, catenaccioli h 40 cm, minimo tre cerniere, serrature a scelta della D.L. con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), maniglia con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali, nei colori a scelta della D.L.. Compreso ogni onere per regolazioni e finiture necessarie e quantaltro occorra per dare lopera finita a regola darte. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere
rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,50.
A.25.06.01 | Con pannellatura in laminato.
| Euro Quattrocentosettanta / 73 | m² | 470.73 | 8.78
A.25.07 | Maggior onere per fornitura e posa in opera di pannellatura diversificata.
| Euro Ventiquattro / 95 | m² | 24.95
A.25.08 | Formazione di sopraluce per porte interne.
| Euro Trecentotrentasei / 60 | m² | 336.6 | 9.11
A.25.09 | Maggior onere per creazione di foro per inserimento griglia di transito.
Misurazione per cadaun foro.
| Euro Venti / 81 | cad | 20.81 | 78.14
A.25.10 | Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stondato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare. Completa di controtelaio in lega leggera e falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da inserire con idonei sistemi in altro telaio. Il controtelaio avrà lo stesso spessore della muratura, ricoperto da imbotte perimetrale e cassonetto coprimuro in alluminio di qualsiasi misura, tecniche e colori a scelta della D.L., completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, con minimo 3 cerniere; le maniglie con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali di cui è richiesta sufficiente campionatura, saranno scelte dalla D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le
tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
A.25.10.01 | Ad una anta a battuta di qualsiasi misura.
| Euro Cinquecentodue / 87 | m² | 502.87 | 8.21
A.25.10.02 | A due ante anta a battuta di qualsiasi misura.
| Euro Cinquecentodue / 87 | m² | 502.87 | 8.21
A.25.10.03 | Sovrapprezzo per elettrocolore.
| Euro Otto / 55 | m² | 8.55
A.25.10.04 | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco.
| Euro Otto / 55 | m² | 8.55
A.25.10.05 | Sovrapprezzo per profili speciali a taglio termico.
| Euro Cinquantatre / 33 | m² | 53.33
A.25.11 | Fornitura e posa in opera di pannello cieco in bilaminato antiacqua nello spessore di mm 10 da posizionarsi su porte (zoccolo, sopraluce, ecc.) o pareti mobili già predisposte, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e quantaltro necessario per darlo montato a regola darte. Misurazione superficie effettiva con minimo di fatturazione 1 mq. Pannello per luci cieche.
| Euro Ottantacinque / 31 | m² | 85.31 | 13.93
A.25.12 | Fornitura e posa in opera di cassonetto copri avvolgibile in profili o lamiera di alluminio colore del serramento con coibente imputrescibile e dotato di pannello amovibile per ispezione, completo di ogni accessorio e ferramenta necessaria, da posarsi direttamente sui vani aperti delle murature, tramite telaietto di sostegno e fissaggio murato o fissato a tasselli e viti, oppure inserito nel controtelaio delle finestre. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione sviluppo effettivo.
| Euro Centosessantuno / 51 | m | 161.51 | 14.54
A.25.13 | Fornitura e posa in opera di serratura a comando elettrico completo di scrocco, compreso il collegamento su impianto esistente. Misurazione cadauno.
| Euro Settantacinque / 48 | cad | 75.48 | 11.22
A.25.14 | Fornitura e posa in opera di solo cilindro sagomato per porte tipo Yale anche masterizzato (3 chiavi a serratura). Misurazione cadauno.
| Euro Ventinove / 91 | cad | 29.91 | 31.26
A.25.15 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole manuale a tenuta ermetica in alluminio, nella classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento di apertura e chiusura, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà composta da:
- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio, predisposto a riscontro del pannello anta in chiusura, per l'appoggio perfetto delle guarnizioni; idoneo all'inserimento delle fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm 60 costituito, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio, anodizzato argento naturale e pannello sandwich complanare in laminato plastico di primaria marca o a scelta della D.L., colore a scelta dal campionario commerciale in produzione. Il pannello è realizzato da due lastre di laminato supportato con MDF da mm 5 con telaio perimetrale in massello di legno e anima interna in polistirolo espanso, alta densità autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco. Guarnizioni di tenuta in elastomero tipo EPDM. Completo di maniglione a leva in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura.
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici asettici e atossici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE.
Sono comprese tutte le applicazioni speciali quali:
- Imbotte comprimuro su tre lati del vano murario realizzato con lamiere stampate a freddo in acciaio inox AISI 304 finitura satinata.
- Colorazione delle parti in alluminio con trattamento di verniciatura nelle tinte RAL. In opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
A.25.15.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilaquattrocentotrenta / 91 | cad | 4430.91 | 4.07
A.25.15.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilacinquecentotrenta / 33 | cad | 4530.33 | 4.83
A.25.15.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilaseicentoventicinque / 90 | cad | 4625.9 | 5.56
A.25.15.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilasettecentosettantadue / 33 | cad | 4772.33 | 6.19
A.25.15.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilaquattrocentotrentasette / 93 | cad | 5437.93 | 6.14
A.25.16 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a tenuta ermetica in alluminio, nella classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento di apertura e chiusura, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà composta da:
- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio, predisposto a riscontro del pannello anta in chiusura, per l'appoggio perfetto delle guarnizioni; idoneo all'inserimento delle fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm 60 costituito, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio, anodizzato argento naturale e pannello sandwich complanare in laminato plastico di primaria marca o a scelta della D.L., colore a scelta dal campionario commerciale in produzione. Il pannello è realizzato da due lastre di laminato supportato con MDF da mm 5 con telaio perimetrale in massello di legno e anima interna in polistirolo espanso, alta densità autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco. Guarnizioni di tenuta in elastomero tipo EPDM. Completo di maniglione a leva in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura.
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici asettici e atossici. Completa di gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V - 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24 Volt. Organi di comando per apertura pulsanti interruttore a gomito. Organi di sicurezza fotocellule.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE:
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del 96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del 96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs. 476 del 92,
modificata dal D.Lgs. 615 del 96.
Sono comprese tutte le applicazioni speciali quali:
- Imbotte comprimuro su tre lati del vano murario realizzato con lamiere stampate a freddo in acciaio inox AISI 304 finitura satinata.
- Colorazione delle parti in alluminio con trattamento di verniciatura nelle tinte RAL.
In opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
A.25.16.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilanovanta / 99 | cad | 6090.99 | 16.37
A.25.16.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilacentoquaranta / 10 | cad | 6140.1 | 16.86
A.25.16.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimiladuecentoottantasei / 17 | cad | 6286.17 | 17.08
A.25.16.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilacinquecentosessanta / 02 | cad | 6560.02 | 16.95
A.25.16.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Settemiladuecentouno / 14 | cad | 7201.14 | 15.71
A.25.17 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole manuale a tenuta semplice in alluminio, nella classe a tenuta semplice sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento di apertura e chiusura, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica.
La porta sarà composta da:
- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio, predisposto a riscontro del pannello anta in chiusura, per l'appoggio perfetto delle guarnizioni; idoneo all'inserimento delle fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm 60 costituito, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio, anodizzato argento naturale e pannello sandwich complanare in laminato plastico di primaria marca o a scelta della D.L., colore a scelta dal campionario commerciale in produzione. Il pannello è realizzato da due lastre di laminato supportato con MDF da mm 5 con telaio perimetrale in massello di legno e anima interna in polistirolo espanso, alta densità autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco. Guarnizioni di tenuta in elastomero tipo EPDM. Completo di maniglione a leva in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura.
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici asettici e atossici.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE.
Sono comprese tutte le applicazioni speciali quali:
- Imbotte comprimuro su tre lati del vano murario realizzato con lamiere stampate a freddo in acciaio inox AISI 304 finitura satinata.
- Colorazione delle parti in alluminio con trattamento di verniciatura nelle tinte RAL.
In opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
A.25.17.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilatrentacinque / 28 | cad | 4035.28 | 3.04
A.25.17.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilacentodiciotto / 46 | cad | 4118.46 | 3.6
A.25.17.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilacentonovantasette / 70 | cad | 4197.7 | 4.14
A.25.17.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilatrecentosettantotto / 00 | cad | 4378 | 4.56
A.25.17.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilanovecentosettantadue / 78 | cad | 4972.78 | 4.52
A.25.18 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a tenuta semplice in alluminio, nella classe a tenuta semplice sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento di apertura e chiusura, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà composta da:
- Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio, predisposto a riscontro del pannello anta in chiusura, per l'appoggio perfetto delle guarnizioni; idoneo all'inserimento delle fotocellule di sicurezza.
- Pannello anta spessore mm 60 costituito, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio, anodizzato argento naturale e pannello sandwich complanare in laminato plastico di primaria marca o a scelta della D.L., colore a scelta dal campionario commerciale in produzione. Il pannello è realizzato da due lastre di laminato supportato con MDF da mm 5 con telaio perimetrale in massello di legno e anima interna in polistirolo espanso, alta densità autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco. Guarnizioni di tenuta in elastomero tipo EPDM. Completo di maniglione a leva in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura.
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici asettici e atossici. Completa di gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V - 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24 Volt. Organi di comando per apertura pulsanti interruttore a gomito. Organi di sicurezza fotocellule.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE:
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del 96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del 96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs. 476 del 92,
modificata dal D.Lgs. 615 del 96.
Sono comprese tutte le applicazioni speciali quali:
- Imbotte comprimuro su tre lati del vano murario realizzato con lamiere stampate a freddo in acciaio inox AISI 304 finitura satinata.
- Colorazione delle parti in alluminio con trattamento di verniciatura nelle tinte RAL.
In opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
A.25.18.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilaseicentonovantacinque / 39 | cad | 5695.39 | 16.49
A.25.18.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilasettecentosettantanove / 13 | cad | 5779.13 | 16.71
A.25.18.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilaottocentocinquantasette / 87 | cad | 5857.87 | 16.91
A.25.18.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilacentosessantacinque / 69 | cad | 6165.69 | 16.48
A.25.18.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilasettecentosessanta / 67 | cad | 6760.67 | 15.41
A.25.19 | Sovrapprezzo alla voce per l'inserimento di visiva del tipo complanare composta da due vetri stratificati di sicurezza dimensioni mm 400x600 UNI 7172. Misurazione cadauno.
| Euro Quattrocentotrentuno / 15 | cad | 431.15
A.25.20 | Fornitura e posa in opera di porta automatica idonea per ingressi e/o uscite aventi anche funzione di vie di fuga ed uscite di sicurezza. Le ante che in esercizio normale sono scorrevoli saranno anche apribili a battente ribaltabili verso lesterno in caso di emergenza o panico con una semplice pressione su di esse; lautomatismo, dovrà garantire il raccoglimento laterale delle ante e disinserirsi fino al ripristino della funzione normale. Il dispositivo di apertura delle ante a 90° assume, quindi, funzione di dispositivo antipanico e dispositivo di sicurezza. Il sistema dovrà essere approvato e completo di rapporto di prova emesso da ente qualificato. Le ante saranno realizzate in speciali profilati estrusi in lega di alluminio antinfortunistici avente sezione da mm 50 arrotondati con fermavetro a scatto. Guarnizioni in tenuta termo-acustica con speciali guarnizioni. I vetri saranno del tipo di sicurezza antisfondamento da mm 10/11 (caratteristiche prestazionali di cui alla premessa), montati con fermavetro
a scatto (5+5 pvb 0,76).
Automatismo di primaria marca o a scelta della D.L., elettromeccanico regolato da microprocessore montato su supporto autoportante con collegamenti elettrici già predisposti, per garantire unalta silenziosità la sospensione dovrà essere con carrelli su cuscinetti a sfera ad alto scorrimento con corona esterna; dispositivo intelligente Friction-compensation, in grado di leggere e correggere gli attriti che possono sorgere nel funzionamento della porta (urti accidentali, aumento degli attriti); tensione di alimentazione 220V 50Hz; cassonetto di copertura ispezionabile in profilo estruso di alluminio. Funzionamento corrente continua 24 V con due sensori volumetrici Radar; selettore di funzione con cinque funzioni di operatore e sette funzioni di programma;
Chiusura tramite bloccaggio elettromagnetico (VRR); accumulatore di energia per unapertura di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica, sensori di sicurezza: coppia di fotocellule. Tutte le parti in vista saranno trattate con ossidazione anodica classe 15/20 micron, e/o verniciatura con polveri epossidiche a forno nei colori del campionario commerciale. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE. Sono compresi tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Misurazione cadauna.
A.25.20.01 | Dimensione mm 3000x2500 (passaggio netto).
| Euro Ottomilaquattrocentocinquantanove / 28 | cad | 8459.28 | 17.51
A.25.20.02 | Dimensione mm 3500x2500 (passaggio netto).
| Euro Novemilacentonovantasette / 27 | cad | 9197.27 | 17
A.25.20.03 | Dimensione mm 4000x2500 (passaggio netto).
| Euro Novemilanovecentotrentaquattro / 40 | cad | 9934.4 | 16.55
A.25.20.04 | Dimensione mm 4500x2500 (passaggio netto).
| Euro Diecimilaseicentosettantadue / 46 | cad | 10672.46 | 16.17
A.25.21 | Fornitura e posa in opera di porta interna di primaria marca, realizzata in una o due ante a battente con intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà completa di: pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido dape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta a bordo verniciato; rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 di mm finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario. Telaio realizzato con profili di alluminio, il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:
- profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo;
- parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.
Sono comprese le ferramenta nel numero di tre cerniere in alluminio, una maniglia in alluminio anodizzato a norma antinfortunistca contro gli agganci strumentali, numero una serratura con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per serratura). Sono compresi tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Misurazione cadauna.
A.25.21.01 | A una anta della dimensione mm 800/900x2100 (passaggio netto).
| Euro Settecentocinquantadue / 43 | cad | 752.43 | 18.79
A.25.21.02 | A una anta della dimensione mm 1000x2100 (passaggio netto).
| Euro Ottocento / 93 | cad | 800.93 | 16.8
A.25.21.03 | A una anta della dimensione mm 1200x2100 (passaggio netto).
| Euro Novecentoventiquattro / 70 | cad | 924.7 | 15.36
A.25.21.04 | A due ante della dimensione mm 1000x2100 (passaggio netto).
| Euro Novecentonovantaquattro / 61 | cad | 994.61 | 16.28
A.25.21.05 | A due ante della dimensione mm 1200x2100 (passaggio netto).
| Euro Millecentodue / 84 | cad | 1102.84 | 15.09
A.25.21.06 | A due ante della dimensione mm 1400x2100 (passaggio netto).
| Euro Milleduecentosettantuno / 99 | cad | 1271.99 | 15.06
A.25.21.07 | A due ante della dimensione mm 1600x2100 (passaggio netto).
| Euro Milletrecentocinquantasei / 09 | cad | 1356.09 | 15.03
A.25.22 | Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate, composte da telaio in metallo a murare o con montaggio su falsotelaio premurato, anta completa di serratura masterizzata o libero-occupato, maniglie, anube, ecc., così come meglio descritta a seguire:
- Telaio di marca primaria o a scelta della D.L. in acciaio zincato mm 1,5 a profili stondati smaltato a fuoco mediante polveri epossidiche (colori a scelta della D.L.) completo di protezione mediante pellicola adesiva da asportare a lavori finiti; tale telaio, da posare su spessori di muro da cm 10 a cm 65 sagomato (anche stondato) dovrà essere previsto di:
a) n. 3 sedi per l'iserimento di cerniera di primaria marca o a scelta della D.L., mediante gambo filettato femmina m 10-1,25, in posizione tale da consentire l'apertura dell'anta completamente all'esterno del filo telaio stesso;
b) n. 3 sedi per l'inseriemento di perno guida dell'anuba, mediante tubolare di diametro adeguato al perno di mm 10, chiuso intestata;
c) n. 3 zanche in metallo per ogni montante, per consentire la muratura del telaio (esclusa dalla presente quotazione), saldamente ancorata al metallo sagomato;
d) opportuna sede per inseriemento chiusure della serratura, da rifinire mediante placca in dotazione;
e) guarnizione in gomma sui 3 bordi del telaio per consentire una battuta dell'anta silenziosa e complanare;
f) collegamento equipotenziale.
- Anta tamburata spessore cm 5 di dimensioni varie, composta da:
a) telaio perimetrale in abete, composto mediante opportuni incastri e rinforzi negli squadri d'angolo,
idonei a mantenere l'anta perfettamente formata, stante la dimensione considerevole;
b) costole laterali in noce tanganika massello, incastrate al telaio in abete, da lasciare a vista mediante trattamento di finitura opaco;
c) pannellature dell'anta in compensato di pioppo, spessore mm 4, fissate al telaio fino a sovrapporre anche le bordature in noce massello;
d) riempimento con lastre di poliuretano ad alta densità;
e) rivestimento dell'anta mediante fogli di laminato plastico mm 1,2 di primaria marca o a scelta della D.L., fissato alle pannellature mediante collanti idonei e pressatura, finitura "post formata" per arrotondamento degli spigoli verticali (colore e materiali a scelta della D.L.);
f) n. 3 cerniere di primaria marca o a scelta della D.L., regolabili 3d (profondità, orizzontabilità, verticalità) corpo acciaio zincato (secondo norme UNI-ISO 2081) filettatura da legno e perno guida da inserire nel telaio dell'anta, filettatura m 10-1,25 e perno guida da inserire nella predisposizione del telaio metallico pre-posato, registrazione verticale mediante spinta di vite conica:
- tipo "agb mod. top150" diam.20 per porte con dimensioni 90-120x200-230 cm, completa di cappuccio di copertura in abs colore a scelta dell D.L.;
- tipo "agb mod. top150" diam.15 per porte con dimensioni 70-80x210-230 cm, completa di cappuccio come la precedente, da posare mediante dime per consentire il perfetto funzionamento della porta;
g) maniglia di marca primaria o a scelta della D.L., stondata tipo ospedaliero, completa di finitura in materiale plastico di colore a scelta della D.L.;
h) serratura di tipo "libero-occupato" per porte dei bagni, con finitura a scelta della D.L.
i) serratura di marca primaria o a scelta della D.L. anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), con pass-partout in grado di aprire tutte le serrature;
l) aereazione per locali di servizio senza aereazione naturale, mediante fuga di cm 2, da lasciare sotto a dette porte;
m) eventuale doppia griglia di areazione per i locali di cui sopra, colore a scelta della D.L.;
Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia del pubblico in transito. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna porta.
A.25.22.01 | Con luce netta 90-120x210-230 cm e chiave master spessore muro fino a cm 15.
| Euro Novecentootto / 42 | cad | 908.42 | 15.56
A.25.22.02 | Con luce netta 90x230 cm con libero-occupato spessore muro fino a cm 15.
| Euro Ottocentoottantasei / 57 | cad | 886.57 | 15.84
A.25.22.03 | Con luce netta 70-80x210-230 cm e chiave master o libero-occupato spessore muro fino a cm 15.
| Euro Seicentonovantadue / 66 | cad | 692.66 | 15.91
A.25.23 | Fornitura e posa in opera di porta in ferro per esterni, con doppia pannellatura in lamiera zincata preverniciata e interposto strato di materiale coibente e fonoassorbente (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), spessore mm 40/45, chiusura di sicurezza in tre punti, dimensioni cm 100/150x200/215 h in due ante anche disuguali, tre cerniere con cuscinetto reggi spinte e catenacciuoli h 40 cm, compreso ogni onere per la formazione di asole nel muro per alloggio pompa-molla chiudiporta. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauno.
A.25.23.01 | Porta
| Euro Millecentoventisei / 74 | cad | 1126.74 | 12.55
A.25.24 | Fornitura e posa in opera di porte e portoncini in lamierino di ferro zincato e nervato da 8/10, intelaiate perimetralmente e/o con traversi centrali a seconda delle misure, in varie dimensioni, sistemi di movimento, ad una o più ante secondo prescrizioni D.L., misurate in luce netta del vano. Complete di griglie di areazione inferiori e superiori, di murature o altri ancoraggi per un corretto e solido montaggio, complete di controtelaio e serratura tipo Yale, costruite con montanti in profilato o tubolare di dimensioni tali da non consentire oscillazioni o deformazioni di sorta. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai.
A.25.24.01 | Porte o portoncini di serie misure standard.
| Euro Centosettanta / 17 | m² | 170.17 | 33.28
A.25.24.02 | Porte e portoncini misure particolari.
| Euro Centoottantaquattro / 71 | m² | 184.71 | 30.66
A.25.24.03 | Porte basculanti a contrappeso su cuscinetti.
| Euro Centonovantaquattro / 38 | m² | 194.38 | 29.13
A.25.25 | Fornitura e posa in opera di porta in ferro con doppia pannellatura in lamiera zincata preverniciata 20/10 e interposto strato di materiale coibente e fonoassorbente spessore mm 40, chiusura di sicurezza in tre punti, dimensioni cm 100/150x200/215 h in due ante anche disuguali. Compreso ogni onere per la formazione di asole nel muro per alloggio pompa molla chiudiporta, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai.
| Euro Seicentosettantanove / 24 | m² | 679.24 | 13.06
A.25.26 | Fornitura e posa in opera di serrande in ferro cieche o a maglie, in lamierino di ferro stampato e zincato da 10/10, complete di albero di avvolgimento, molle di bilanciamento, guide fermi ed ogni altro accessorio per il perfetto funzionamento. Complete di serrature di marca primaria o a scelta della D.L., anelli o predisposizioni per chiusure con lucchetti, costruite sia in elementi piatti sagomati che in tondino pieno o tubolare con agganci nascosti. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della luce netta del vano.
A.25.26.01 | Cieche o a maglie in tubo.
| Euro Novantanove / 56 | m² | 99.56 | 19.25
A.25.26.02 | A maglie in tondo di ferro pieno.
| Euro Centosessantacinque / 47 | m² | 165.47 | 11.59
A.25.27 | Fornitura e posa in opera di cancelletti estensibili, ad una o due raccolte, in lamierino di ferro stampato e zincato, poste in opera su vani di varie dimensioni con tasselli ad espansione e viti o bulloni di sezione appropriata, compreso serratura di marca primaria o a scelta della D.L.. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della luce netta del vano.
A.25.27.01 | Ad una raccolta.
| Euro Novantasette / 92 | m² | 97.92 | 19.45
A.25.27.02 | A due raccolte.
| Euro Novantasette / 92 | m² | 97.92 | 19.45
A.25.28 | Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura, rimessa in squadro dell'infisso. Misurazione cadauno.
| Euro Sessantotto / 82 | cad | 68.82 | 50.36
A.25.29 | Rimozione e successiva fornitura e posa in opera di serrature di marca primaria o a scelta della D.L. di serie corredata da tre chiavi, compreso ogni onere e magistero per darle in opera a regola d'arte e perfettamente funzionanti, su infissi di qualsiasi genere. Misurazione cadauno.
| Euro Quarantadue / 45 | cad | 42.45 | 45.14
A.25.30 | Rimozione e successiva fornitura e posa in opera di serrature di marca primaria o a scelta della D.L. con chiave madre corredata da tre chiavi, compreso ogni onere e magistero per darle in opera a regola d'arte e perfettamente funzionanti, su infissi di qualsiasi genere. Misurazione cadauno.
| Euro Quarantotto / 74 | cad | 48.74 | 39.31
A.25.31 | Fornitura e posa in opera di serratura libero/occupato su serramento esistente. Misurazione cadauno.
| Euro Trentadue / 58 | cad | 32.58 | 58.81
A.25.32 | Sostituzione di incontro su porta esistente con relativa sostituzione della maniglia, compreso smontaggio infisso e successivo montaggio. Misurazione cadauno.
| Euro Sessanta / 42 | cad | 60.42 | 46.13
A.25.33 | Sostituzione di maniglia di marca primaria o a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per darla in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante, su infissi di qualsiasi genere. Misurazione cadauno.
| Euro Trentasette / 50 | cad | 37.5 | 43.36
A.25.34 | Sostituzione di nottolini in porte con chiave smarrita.
A.25.34.01 | In porte chiuse
Misurazione cadauno.
| Euro Ottantuno / 08 | cad | 81.08 | 60.85
A.25.34.02 | In porte aperte
Misurazione cadauno.
| Euro Quarantatre / 20 | cad | 43.2 | 45.69
A.25.35 | Duplicazione di chiave di qualsiasi genere, compresa etichettatura con targhetta in plastica o similare
A.25.35.01 | Chiave ad una fresatura
Misurazione cadauno.
| Euro Tre / 72 | cad | 3.72
A.25.35.02 | Chiave a due fresature
Misurazione cadauno.
| Euro Sei / 85 | cad | 6.85
A.25.36 | Fornitura e posa in opera di infissi a profilo isolato per esterni.
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio standard di marca primaria o a scelta della D.L. . La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che all'interno di porte e finestre, mentre l'anta a sormonto di porte e finestre (all'interno) misurera' 75 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioe' da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o poliammide).
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno.
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti di marca primaria o a scelta della D.L.
Le guarnizioni cingivetro e complementari di tenuta saranno in elastomero (EPDM).
Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.
Le vetrate previste sono isolanti composte da due lastre di vetro con intercapedine 6 - 12 mm spessore di 6 mm
Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti ed in particolare le maniglie di apertura, la ferramenta di movimentazione, ecc. la fornitura e posa in opera della lattoneria in lamiera di alluminio verniciato a copertura delle parti strutturali, la colorazione di tutti i profili nella stessa RAL come gli esistenti e comunque secondo le indicazioni della tinta Direzione Lavori, gli oneri relativi al prolungamento di vetrate esistenti, gli oneri relativi alla formazione di imbotte del vano in lamiera di alluminio di adeguato spessore con particolare riferimento a quella utilizzata in corrispondenza del bancale ai fini delle sollecitazioni ricevute, eventuali collegamenti alle rete equipotenziale, le eventuali serrature sulle porte esterne collegate ai dispositivi di apertura di emergenza (maniglioni antipanico) se presenti, e assistenze murarie, la movimentazione ed il sollevamento dei materiali, l'uso dei ponteggi per l'esecuzione dei lavori a
qualunque altezza, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione della superficie (luce architettonica).
| Euro Seicentonovantaquattro / 71 | m² | 694.71 | 8.92
A.25.37 | Fornitura e posa in opera di sistema di facciata strutturale
La facciata dovrà essere realizzata con profilati del sistema estrusi nel rispetto delle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d'alluminio 6060
Il sistema richiesto dovrà essere isolato termicamente mediante l'interposizione di un listello a bassa conducibilità termica fra la parte interna portante ed il profilato esterno di fissaggio nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma UNI 10680.
La caratteristica principale di tale soluzione prevede l'utilizzo di un reticolo strutturale composto da montanti e traversi, con sezione architettonica di 50 mm le cui parti tubolari avranno una profondità variabile in conformità alle esigenze statiche. La conformazione geometrica dei montanti dovrà - essere a sezione rettangolare e/o Ipe.
Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di facciate continue verticali, facciate inclinate verso l'interno e l'esterno, coperture inclinate, tunnel, costruzioni poligonali, bow window, piramidi e verande.
I profilati fermavetro esterni delle pannellature (pressori) saranno fissati con viti in acciaio inox supportate da rondelle in plastica antifrizione, posizionate ogni 300 mm.
Tutte le viti ed i bulloni di collegamento e di fissaggio delle parti in alluminio saranno in acciaio inox.
Nei profilati esterni copertina e pressore verranno eseguite le lavorazioni, atte a garantire il drenaggio dell'acqua e l'aerazione delle camere interne dei profilati, dei vetri e dei tamponamenti. Nel caso di giunti di dilatazione saranno previsti nei montanti appositi accessori che garantiranno continuità ai canali di raccolta acqua. Ove necessario le traverse potranno essere dotate di canale raccogli condensa.
Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM)
Le parti apribili dovranno essere eseguite con idonei profilati telaio da inserire all'interno dei moduli nelle seguenti tipologie:
- anta a sporgere semistrutturale: Apribili con telaio anta visibile dall'esterno rispetto alle specchiature fisse. La chiusura dell'anta dovrà avvenire mediante maniglia centrale con meccanismo a più punti di bloccaggio. Inoltre si dovranno prevedere, per questo tipo di apertura, bracci in acciaio inox frizionati del tipo autobilanciante con portata di 120 kg.
- anta a sporgere strutturale: Apribili con telaio anta non visibile dall'esterno, rispetto alle specchiature fisse. La chiusura dell'anta dovrà avvenire mediante maniglia centrale con meccanismo a più punti di bloccaggio. Inoltre si dovranno prevedere, per questo tipo di apertura, bracci in acciaio inox frizionati del tipo autobilanciante con portata di 120 kg.
- anta singola: La chiusura dell'anta sarà effettuata mediante maniglia a Cremonese a più punti di chiusura, tramite un'asta con terminali a forcella tali da consentire, anche in posizione di chiusura, un ricambio d'aria.
- anta ribalta: La chiusura dell'anta sarà effettuata mediante maniglia a Cremonese a più punti di chiusura. Il meccanismo sarà dotato di dispositivo di sicurezza contro l'errata manovra posta al centro della maniglia; allo scopo di evitare lo scardinamento dell'anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel profilo e frizionati per evitare le chiusure accidentali. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90 kg o 130 kg.
- wasistas: In funzione delle dimensioni, dei carichi e del tipo di comando le finestre potranno essere realizzate con cricchetti posti sul traverso superiore e due bracci di arresto (sganciabili per la pulizia) oppure dispositivo di chiusura con comando a distanza in funzione alle dimensioni e ai carichi.
- porte: Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e agli sforzi dell'utenza. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivo eccentrico per la regolazione dell'anta anche a montaggio già effettuato.
Altri accessori, quali maniglie speciali, maniglioni antipanico, serratura di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento o eventuali altri dispositivi saranno indicati nelle voci specifiche.
I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dalla facciata continua, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.
Il sistema di facciata dovrà consentire l'inserimento di vetri e/o pannelli con spessore da un minimo di 4 mm ad un massimo di 45 mm.
I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti, con superfici complanari piane. Dovranno inoltre corrispondere alle norme UNI.
Le prestazioni minime richieste per i manufatti finiti dovranno corrispondere alle classi previste dalla normativa vigente e non dovranno essere inferiori ai seguenti valori:
Elemento di facciata apribile
Classificazione secondo le norme: UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210
- Permeabilità all'aria: classe 4 - UNI EN 1026
- Tenuta all'acqua: classe 9A - UNI EN 1027
- Resistenza al carico del vento: classe C5 - NI EN 12211
Elemento di facciata fissa
Classificazione secondo le norme: UNI EN 12152, UNI EN 12154, UNI EN 13116
- Permeabilità all'aria: classe A3
- Tenuta all'acqua: classe R7
- Resistenza al carico del vento: freccia inferiore a 1/200 L e non superiore a 15 mm
L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termicamente isolante. Il materiale del listello usato come distanziale permetterà il fissaggio meccanico dei pressori mediante viti auto filettanti senza bisogno di preforatura.
Il valore di trasmittanza termica delle singole sezioni, calcolato secondo EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 1.45 < Uf < 2.35 W/m2K.
isolamento termico del tamponamento Ug = 1,1 W/ m2°K
La trasmittanza media termica della facciata, completa in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente Uw = 2.0 W/m2°K (Trasmittanza termica media).
Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti la facciata e potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN 13947.
La scelta della classe di isolamento acustico della facciata continua dovrà essere rapportata alla destinazione dell'edificio e Il livello di prestazione acustica da richiedere alla facciata sarà scelto secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Gli attacchi alla struttura dovranno essere realizzati mediante staffe d'ancoraggio in lega d'alluminio 6060 T5 o comunque in materiali compatibili con l'alluminio in rispetto alla norma UNI 3952 e dovranno essere regolabili nelle tre direzioni ortogonali.
Tutti i montanti dovranno essere predisposti di una vite per il collegamento (questo escluso) agli anelli di terra ai piani.
Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la D.L. (il committente) si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 3952 alla voce 'collaudo mediante campionamento'. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua ed al carico del vento ottenibili dal "sistema" dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del sistema.
Sono compresi:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti ed in particolare le maniglie di apertura, le lastre di vetro come meglio specificato nelle singole tipogie, i dispositivi di oscuramento, la ferramenta di movimentazione, ecc.
- fornitura e posa in opera della lattoneria in lamiera di alluminio verniciato a copertura delle parti strutturali;
- colorazione di tutti i profili nella stessa tinta RAL secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- formazione di imbotte del vano in lamiera di alluminio di adeguato spessore con particolare riferimento a quella utilizzata in corrispondenza del bancale ai fini delle sollecitazioni ricevute
- formazione di parti fisse e apribili così come indicato sullo schema grafico dell'abaco
- eventuali collegamenti alle rete equipotenziale
- eventuali serrature sulle porte esterne collegate ai dispositivi di apertura di emergenza (maniglioni antipanico) se presenti;
- le assistenze murarie;
- la movimentazione ed il sollevamento dei materiali;
- l'uso dei ponteggi per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- il nolo delle attrezzature necessarie;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione della superficie (luce architettonica).
| Euro Settecentosettanta / 54 | m² | 770.54 | 8.07
A.25.38 | Fornitura e posa in opera di porte interne del tipo scorrevole a scomparsa
Posa in opera all'interno di parete di qualunque tipo e spessore, di controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico di marca primaria o a scelta della D.L. per porte scorrevoli a scomparsa composto da sistema ad incasso in acciaio zincato, del tipo specifico per la tipologia di materiale con cui è realizzata la parete su cui viene incassato.
Il controtelaio sarà completo dei necessari accessori di aggancio alle murature perimetrali, dei distanziatori provvisori per la posa in opera, della guida di scorimmento superiore in acciaio, dei carrelli guida con la ferramenta necessaria per l'aggancio dell'anta scorrevole, del pannellino di chiusura a perdere del vano incassato e di ogni altro accessorio.
La porta, di primaria marca o a scelta della D.L., può essere realizzata in un'unica anta o in due ante scorrevoli, con intelaiatura perimetrale, profilati in alluminio e pannelli con reticolo di legno. La porta in posizione di massima apertura dovrà consentire l'agevole presa della maniglia di chiusura, garantendo comunque una luce libera di passaggio come indicato sull'abaco degli infissi.
La porta è completa di pannello di spessore mm. 45 tamburato a nido d'ape contornato da massello in legno duro ricavato da una sezione da mm. 50 con battuta squadrata e piatta e bordo verniciato, il rivestimento applicato sulle due facce dell'anta sarà in laminato plastico di spessore 9/10, la bordatura del pannello è con profilo di alluminio estruso.
L'imbotte del vano interamente rivestita in alluminio della medesima qualità.
Compresi la chiave tipo yale o patent o dispositivo libero occupato in metallo con chiave di sicurezza; maniglia in alluminio anodizzata di tipo incassato sui due lati e sulla battuta per consentire l'incasso completo dell'anta sulla massima apertura; eventuali fori per l'inserimento delle griglie di transito dell'aria e piastre in acciaio per servizi handicappati
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- predisposizione di prototipo relativa all'intero sistema proposto completa di campionario colori
- produzione di un serramento tipo da montare in opera prima della definitiva accettazione da parte della direzione lavori del sistema proposto
- fornitura e posa in opera del sistema di controtelaio ad incasso con i relativi accessori
- l'utilizzo di specifici controtelai in funzione della natura della parete su cui incassare il sistema
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- il ricoprimento delle facce del controtelaio incassato con materiali coerenti alla parete su cui viene montato il sistema
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti;
- I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento
- Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa;
- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modalità di misura:
Valutazione per numero di porte in opera, secondo le diverse tipologie.
A.25.38.01 | Ad un'anta, b=80÷85 h=210.
| Euro Milleduecentonovantotto / 87 | cad | 1298.87 | 14.42
A.25.38.02 | Ad un'anta, b=90÷95 h=210.
| Euro Milletrecentonovantasei / 15 | cad | 1396.15 | 13.88
A.25.39 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole.
La porta può essere realizzata in un'unica anta o in due ante
- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.
- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150-250, costruito in lamiera di alluminio, stampato a freddo.
- Telaio coprifilo costruito con profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di eventuale inserto per fotocellule di sicurezza. nel caso di apertura automatica.
- pannello anta spessore mm 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello sandwich spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico spessore 9/10 con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa, meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.
- maniglia verticale incassata o esterna, chiave tipo yale o patent o dispositivo libero occupato in metallo con chiave di sicurezza, eventuali fori per l'inserimento delle griglie di transito dell'aria e piastre in acciaio per servizi handicappati
Le caratteristiche tecnico-prestazionali dovranno essere uguali o superiori a quanto sotto riportato:
- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico
- tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale Silver o in altro colore RAL a scelta della direzione lavori
- pannello in laminato plastico di marca primaria o a scelta della D.L. con finitura tipo soft-touch, print wood scelto dalla direzione lavori su specifico campionario.
- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.
- la porta in posizione di massima apertura dovrà consentire l'agevole presa della maniglia di chiusura, garantendo comunque una luce libera di passaggio come indicato sull'abaco degli infissi.
Il pannello in laminato dovrà essere certificato in classe di reazione al fuoco 1 e il serramento dovrà essere provvisto di marcatura CE
Saranno utilizzati profili di marca primaria o a scelta della D.L.
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- predisposizione di prototipo relativa all'intero sistema proposto completa di campionario colori
- produzione di un serramento tipo da montare in opera prima della definitiva accettazione da parte della direzione lavori del sistema proposto
- fornitura e posa in opera della contromaschera a murare in acciaio o della cassamatta in legno
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti;
- I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento
- Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa;
- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modalità di misura:
Valutazione per numero di porte in opera, secondo le diverse tipologie.
A.25.39.01 | Ad un'anta, b=80÷85 h=210.
| Euro Milleduecentoottantanove / 10 | cad | 1289.1 | 15.02
A.25.39.02 | Ad un'anta, b=90÷95 h=210.
| Euro Milletrecentonovantuno / 38 | cad | 1391.38 | 14.66
A.25.40 | F.p.o. di porta scorrevole a tenuta ermetica in alluminio a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura e movimento di traslazione verticale ed orizzontale dellanta in fase finale di chiusura che garantisce la perfetta tenuta allaria. Realizzata in UNUNICA anta. La porta in versione AUTOMATICA è costituita da:
 Telaio fisso copri muro (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard da mm 150, costruito in lamiera di alluminio 15/10 finitura argento.
 Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per limpiego specifico, predisposto a riscontro delle apposite guarnizioni installate sul pannello anta in posizione di chiusura; finitura standard anodizzato argento naturale; idoneo allinserimento delle fotocellule di sicurezza in chiusura.
 Anta di spessore mm 60 costruito con:
o intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per limpiego specifico, finitura anodizzato argento naturale
o pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico, colore a scelta dal campionario commerciale in produzione
o guarnizioni di tenuta perimetrali realizzate in elastomero tipo EPDM o maniglione a leva completamente in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura manuale
 Il pannello autoportante con struttura a sandwich è realizzato con o due lastre di laminato plastico (una per lato) come sopra descritte, o due lastre in MDF da mm 5 (una per lato) o anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente in Classe 1 di resistenza al fuoco,
 La meccanica di scorrimento e guida è realizzata con: o binario superiore appositamente progettato ed estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, finitura anodizzato argento naturale o due carrelli in acciaio con ampie ruote in nylon 6.6 montate su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione in altezza, profondità ed antiscarrucolamento o guida di scorrimento a V rovesciata realizzata con apposito profilo in alluminio anodizzato argento naturale, incorporata sotto lanta o appositi pattini a terra a doppio cono sfalsato (lato apertura) e a cono singolo (lato chiusura) realizzati in materiale plastico anti-attrito e anti-usura montati su piastra in acciaio inox, per il perfetto scorrimento e guida dellanta o carter di copertura composto, progettato appositamente con profilo stondato antipolvere e costruito con profilati estrusi in alluminio.
 Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici non organici, asettici ed atossici. Automazione porte scorrevoli di sala operatoria di tipo ERMETICO PSE (idoneo per 1 anta da 180 Kg) appositamente progettata e realizzata, completa di:
 Motoriduttore elettrico a bassa tensione ed elevata reversibilità meccanica.
 Encoder ottico a 2 canali per la rilevazione di posizione, velocità e accelerazione, calettato direttamente sullalbero motore.
 Scheda di controllo a microprocessore con software specifico che gestisce in maniera automatica accelerazione, traslazione, accostamento e frenata in funzione del peso delle ante e delle condizioni al contorno.
 Sistema di anti-schiacciamento elettronico, sia in chiusura che in apertura, a triplo controllo integrato nella scheda di controllo e rispondente ai dettami delle vigenti normative.
 Sistema di trasmissione a cinghia dentata realizzata in neoprene rivestito in materiale antiusura e antiattrito e rinforzata con inserti in fibra di vetro/kevlar alimentatore stabilizzato e filtrato da 200 W tensione di alimentazione 230V - 50 Hz, funzionamento in corrente continua 24 Volt.
 n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave N.2 Pulsanti a gomito basculante in PVC N. 2 sensori doppia tecnologia a protezione delle ante in chiusura
 Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi.
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.40.1 | passaggio fino mm 900x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilasessantasei / 79 | cad | 9066.79 | 13.54
A.25.40.2 | passaggio mm 901-1200x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilacinquecentoquarantotto / 26 | cad | 9548.26 | 13.5
A.25.40.3 | passaggio mm 1201-1400x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilatredici / 95 | cad | 10013.95 | 13.49
A.25.40.4 | passaggio mm 1401-1600x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquattrocentosedici / 42 | cad | 10416.42 | 13.56
A.25.40.5 | passaggio mm 1601-1800x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaseicentoottantadue / 76 | cad | 10682.76 | 13.51
A.25.41 | F.p.o. di porta per sala operatoria a tenuta sui montanti verticali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura. Realizzata in UNUNICA anta.
La porta in versione AUTOMATICA è costituita da :
 Telaio fisso copri muro (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard da mm. 150, costruito in lamiera di alluminio 15/10 finitura argento
 Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per limpiego specifico, predisposto a riscontro delle apposite guarnizioni installate sul pannello anta in posizione di chiusura; finitura standard anodizzato argento naturale; idoneo allinserimento delle fotocellule di sicurezza in chiusura.
 Anta di spessore mm 60 costruito con:
o intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per limpiego specifico, finitura anodizzato argento naturale
o pannello sandwich complanare rivestito in laminato plastico, colore a scelta dal campionario commerciale in produzione.
o guarnizioni di tenuta perimetrali realizzate in elastomero tipo EPDM
o maniglione fisso in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura manuale
 Il pannello autoportante con struttura a sandwich è realizzato con:
o due lastre di laminato plastico (una per lato) come sopra descritte,
o due lastre in MDF da mm 5 (una per lato)
o anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente in Classe 1 di resistenza al fuoco,
o telaio perimetrale in massello di legno.
 La meccanica di scorrimento e guida è realizzata con:
o binario superiore appositamente progettato ed estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, finitura anodizzato argento naturale
o due carrelli in acciaio con ampie ruote in nylon 6.6 montate su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione in altezza, profondità ed antiscarrucolamento
o guida di scorrimento a V rovesciata realizzata con apposito profilo in alluminio anodizzato argento naturale, incorporata sotto lanta
o appositi pattini a terra a cono singolo (lato apertura) realizzati in materiale plastico anti-attrito e anti-usura montati su piastra in acciaio inox, per il perfetto scorrimento e guida dellanta
o carter di copertura composto, progettato appositamente con profilo stondato antipolvere e costruito con profilati estrusi in alluminio.
 Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici non organici, asettici ed atossici.
Automazione porte scorrevoli di sala operatoria di tipo a TENUTA PST (idoneo per 1 anta da 150 Kg) a movimentazione elettromeccanica a controllo elettronico, composto da gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V,
N 1 selettore di funzione
N.2 Pulsanti a gomito basculante in PVC
N 2 sensori doppia tecnologia a protezione delle ante in chiusura
 Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi.
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.41.1 | passaggio fino mm 900x2300 (h+/-10%)
| Euro Ottomiladuecentotredici / 24 | cad | 8213.24 | 13.46
A.25.41.2 | passaggio mm 901-1200x2300 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaseicentoquattordici / 35 | cad | 8614.35 | 13.54
A.25.41.3 | passaggio mm 1201-1400x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilasettantanove / 93 | cad | 9079.93 | 13.52
A.25.41.4 | passaggio mm 1401-1600x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilaseicentoquattordici / 99 | cad | 9614.99 | 13.57
A.25.41.5 | passaggio mm 1601-1800x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilasedici / 53 | cad | 10016.53 | 13.49
A.25.42 | F.p.o. di porta per sala operatoria a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura e movimento di traslazione verticale ed orizzontale dellanta in fase finale di chiusura che garantisce la perfetta tenuta allaria. Realizzata in UNUNICA anta.
La porta in versione AUTOMATICA è costituita da :
 Telaio fisso coprimuro (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard da mm. 150, costruito in lamiera di Acciaio inox finitura satinata
 Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per limpiego specifico, predisposto a riscontro delle apposite guarnizioni installate sul pannello anta in posizione di chiusura; finitura standard anodizzato argento naturale; idoneo allinserimento delle fotocellule di sicurezza in chiusura.
 Anta di spessore mm 60 costruito con :
o intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per limpiego specifico, finitura anodizzato argento naturale
o pannello sandwich complanare rivestito lamiera di acciaio inox AISI 304 finitura satinata.
o guarnizioni di tenuta perimetrali realizzate in elastomero tipo EPDM
o maniglione a leva completamente in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura manuale
 Il pannello autoportante con struttura a sandwich è realizzato con
o due lastre di acciaio inox (una per lato) come sopra descritte,
o due lastre in MDF da mm 5 (una per lato)
o anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente in Classe 1 di resistenza al fuoco,
o telaio perimetrale in massello di legno.
 La meccanica di scorrimento e guida è realizzata con
o binario superiore appositamente progettato ed estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, finitura anodizzato argento naturale
o due carrelli in acciaio con ampie ruote in nylon 6.6 montate su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione in altezza, profondità ed antiscarrucolamento.
o guida di scorrimento a V rovesciata realizzata con apposito profilo in alluminio anodizzato argento naturale, incorporata sotto lanta
o appositi pattini a terra a doppio cono sfalsato (lato apertura) e a cono singolo (lato chiusura) realizzati in materiale plastico anti-attrito e anti-usura montati su piastra in acciaio inox, per il perfetto scorrimento e guida dellanta
o carter di copertura progettato appositamente con sagomatura antipolvere e costruito.
 Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici non organici, asettici ed atossici.
Automazione porte scorrevoli di sala operatoria di tipo ERMETICO PSE (idoneo per 1 anta da 180 Kg) appositamente progettata e realizzata, completa di:
 Motoriduttore elettrico a bassa tensione ed elevata reversibilità meccanica.
 Encoder ottico a 2 canali per la rilevazione di posizione, velocità e accelerazione, calettato direttamente sullalbero motore.
 Scheda di controllo a microprocessore con software specifico che gestisce in maniera automatica accelerazione, traslazione, accostamento e frenata in funzione del peso delle ante e delle condizioni al contorno.
 Sistema di anti-schiacciamento elettronico, sia in chiusura che in apertura, a triplo controllo integrato nella scheda di controllo e rispondente ai dettami delle vigenti normative.
 Sistema di trasmissione a cinghia dentata realizzata in neoprene rivestito in materiale antiusura e antiattrito e rinforzata con inserti in fibra di vetro/kevlar alimentatore stabilizzato e filtrato da 200 W tensione di alimentazione 230V - 50 Hz, funzionamento in corrente continua 24 Volt.
 n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
N.2 Pulsanti a gomito basculante in PVC
N. 2 sensori doppia tecnologia a protezione delle ante in chiusura
 Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi.
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.42.1 | passaggio fino mm 900x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilaottocentoottantuno / 34 | cad | 9881.34 | 13.51
A.25.42.2 | passaggio mm 901-1200x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquattrocentosedici / 42 | cad | 10416.42 | 13.56
A.25.42.3 | passaggio mm 1201-1400x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaottocentoottantatre / 32 | cad | 10883.32 | 13.54
A.25.42.4 | passaggio mm 1401-1600x2300 (h+/-10%)
| Euro Undicimilatrecentocinquanta / 33 | cad | 11350.33 | 13.52
A.25.42.5 | passaggio mm 1601-1800x2300 (h+/-10%)
| Euro Undicimilaseicentosedici / 68 | cad | 11616.68 | 13.48
A.25.43 | F.p.o. di porta per sala operatoria a tenuta sui montanti verticali, dotata di movimento di scorrimento in apertura e chiusura. Realizzata in UNUNICA anta
La porta in versione AUTOMATICA è costituita da :
 Telaio fisso coprimuro (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore standard da mm. 150, costruito in lamiera di acciaio inox finitura satinata
 Telaio coprifilo vano porta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio appositamente progettato per limpiego specifico, predisposto a riscontro delle apposite guarnizioni installate sul pannello anta in posizione di chiusura; finitura standard anodizzato argento naturale; idoneo allinserimento delle fotocellule di sicurezza in chiusura.
 Anta di spessore mm. 60 costruito con:
o intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio appositamente progettati per limpiego specifico, finitura anodizzato argento naturale
o pannello sandwich complanare rivestito in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura satinata.
o guarnizioni di tenuta perimetrali realizzate in elastomero tipo EPDM
o maniglione fisso in acciaio inox per la manovra di apertura e chiusura manuale
 Il pannello autoportante con struttura a sandwich è realizzato con:
o due lastre di lamiera di acciaio inox (una per lato) come sopra descritte,
o due lastre in MDF da mm 5 (una per lato)
o anima interna in polistirolo espanso ad alta densità, coibentante, insonorizzante, autoestinguente in Classe 1 di resistenza al fuoco,
o telaio perimetrale in massello di legno.
 La meccanica di scorrimento e guida è realizzata con
o binario superiore appositamente progettato ed estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, finitura anodizzato argento naturale
o due carrelli in acciaio con ampie ruote in nylon 6.6 montate su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione in altezza, profondità ed antiscarrucolamento
o guida di scorrimento a V rovesciata realizzata con apposito profilo in alluminio anodizzato argento naturale, incorporata sotto lanta
o appositi pattini a terra a cono singolo (lato apertura) realizzati in materiale plastico anti-attrito e anti-usura montati su piastra in acciaio inox, per il perfetto scorrimento e guida dellanta
o carter di copertura progettato appositamente con sagomatura antipolvere e costruito IN ESTRUSO DI ALLUMINIO .
 Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici non organici, asettici ed atossici.
Automazione porte scorrevoli di sala operatoria di tipo a TENUTA PST (idoneo per 1 anta da 150 Kg) a movimentazione elettromeccanica a controllo elettronico, composto da gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V,
N 1 selettore di funzione
N.2 Pulsanti a gomito basculante in PVC
N 2 sensori doppia tecnologia a protezione delle ante in chiusura
 Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi.
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.43.1 | passaggio fino mm 900x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilatrecentoquarantasette / 72 | cad | 9347.72 | 13.47
A.25.43.2 | passaggio mm 901-1200x2300 (h+/-10%)
| Euro Novemilaseicentoottanta / 78 | cad | 9680.78 | 13.48
A.25.43.3 | passaggio mm 1201-1400x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquindici / 19 | cad | 10015.19 | 13.49
A.25.43.4 | passaggio mm 1401-1600x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimiladuecentoottantadue / 47 | cad | 10282.47 | 13.58
A.25.43.5 | passaggio mm 1601-1800x2300 (h+/-10%)
| Euro Diecimilacinquecentoquarantotto / 92 | cad | 10548.92 | 13.53
A.25.44 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST
A.25.44.1 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per realizzazione visiva complanare al pannello da mm 300 x 600, comprensivo di tagli, cornici, finiture
| Euro Seicentoottantatre / 65 | cad | 683.65
A.25.44.2 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per realizzazione visiva complanare al pannello da mm 300 x 600 con vetro anti X Pb mm 1 equivalente, tagli, cornici, finiture compresi
| Euro Milletrecentosessantasette / 30 | cad | 1367.3
A.25.44.3 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per realizzazione visiva complanare al pannello da mm 300 x 600 con vetro anti X Pb mm 2 equivalente, tagli, cornici, finiture compresi
| Euro Duemilacentotredici / 010 | cad | 2113.1
A.25.44.4 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm fino 900x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Duemilaottocentocinquantotto / 90 | cad | 2858.9
A.25.44.5 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 901-1200x2300 (h +/- 10%)
| Euro Tremilatrecentocinquantasei / 010 | cad | 3356.1
A.25.44.6 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 1201-1400x2300 (h +/- 10%)
| Euro Quattromilacentouno / 90 | cad | 4101.9
A.25.44.7 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 1401-1600x2300 (h +/- 10%)
| Euro Quattromilaottocentoquarantasette / 70 | cad | 4847.7
A.25.44.8 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm per porte dimensioni mm fino 900x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Quattromilacinquecentonovantanove / 10 | cad | 4599.1
A.25.44.9 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 901-1200x2300 (h +/- 10%)
| Euro Cinquemilanovantasei / 30 | cad | 5096.3
A.25.44.10 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 1201-1400x2300 (h +/- 10%)
| Euro Seimilatrecentotrentanove / 30 | cad | 6339.3
A.25.44.11 | Sovrapprezzo alle porte automatiche PSE e PST per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 1401-1600x2300 (h +/- 10%)
| Euro Settemilaottocentotrenta / 90 | cad | 7830.9
A.25.44.12 | Sovrapprezzo per eventuale inserimento su porta automatizzata di nuova costruzione, di KIT maggiorato al posto di quello standard idoneo per 1 anta da 250 Kg. Funzionamento a corrente continua 24V
| Euro Cinquecentoventidue / 06 | cad | 522.06
A.25.45 | PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PANNELLATA realizzata in UNUNICA specchiatura apribile automaticamente. La porta è completa di:
 imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere lintera spalla del muro per uno spessore fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo)
 profilati estrusi in lega di alluminio da mm 46/50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario commerciale in vigore)
 pannello di spessore mm 40/50 con anima interna (intercapedine) di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico colorato tinta unita e supportato da lastra Mdf da mm 4 complanare al serramento
Il meccanismo si compone di:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o n. 1 carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 200/160).
o n. 2 pulsanti basculanti in PVC
o n 2 sensori di protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi.
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.45.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilacentoquarantacinque / 87 | cad | 8145.87 | 13.57
A.25.45.2 | passaggio mm 901-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaseicentoquattordici / 35 | cad | 8614.35 | 13.54
A.25.45.3 | passaggio mm 1201-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilasettantanove / 93 | cad | 9079.93 | 13.52
A.25.45.4 | passaggio mm 1401-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacinquecentoquarantotto / 26 | cad | 9548.26 | 13.5
A.25.45.5 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilatrecentoquarantotto / 36 | cad | 10348.36 | 13.5
A.25.46 | PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PANNELLATA realizzata in DUE ANTE apribili automaticamente. La porta è completa di:
 imbotte su tre lati, con profili estrusi complementari ed accoppiabili tra loro adatti ad avvolgere lintera spalla del muro per uno spessore fino a mm 150 (per spessori muro superiori sarà compensata a parte con sovrapprezzo)
 profilati estrusi in lega di alluminio da mm 46/50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario commerciale in vigore)
 pannello di spessore mm 40/50 con anima interna (intercapedine) di polistirolo ad alta densità autoestinguente Classe1 atossico, doppio rivestimento di laminato plastico colorato tinta unita e supportato da lastra Mdf da mm 4 complanare al serramento
Il meccanismo si compone di:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o n. 1 carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 200/160).
o n. 2 pulsanti basculanti in PVC
o n. 2 sensori di protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.46.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaottocentocinque / 70 | cad | 8805.7 | 14.99
A.25.46.2 | passaggio mm 901-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemiladuecentosettantuno / 89 | cad | 9271.89 | 15.07
A.25.46.3 | passaggio mm 1201-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilasettecentotrentotto / 67 | cad | 9738.67 | 14.97
A.25.46.4 | passaggio mm 1401-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimiladuecentosette / 53 | cad | 10207.53 | 15.04
A.25.46.5 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimiladuecentosettantatre / 91 | cad | 11273.91 | 15.11
A.25.46.6 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilasettecentoquaranta / 72 | cad | 11740.72 | 15.04
A.25.47 | Sovrapprezzo alle porte pannellate
A.25.47.1 | Sovrapprezzo per eventuale inserimento su porta automatizzata di nuova costruzione, di KIT maggiorato al posto di quello standard idoneo per 1 anta da 250 Kg - 2 ante da 170 Kg predisposto per lutilizzo di selettore di funzione programmabile a movimentazione elettromeccanica a controllo elettronico, composto da gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz. Funzionamento a corrente continua 24V
| Euro Quattrocentoquarantasette / 48 | cad | 447.48
A.25.47.2 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per realizzazione visiva, complanare al pannello, da mm 300 x 600 con doppio vetro stratificato antinfortunistico, comprensivo di tagli, cornici, finiture
| Euro Seicentoottantatre / 65 | cad | 683.65
A.25.47.3 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per realizzazione visiva complanare al pannello da mm 300 x 600 con vetro anti X Pb mm 1 equivalente, tagli, cornici, finiture compresi
| Euro Milleduecentoquarantatre / 00 | cad | 1243
A.25.47.4 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per realizzazione visiva complanare al pannello da mm 300 x 600 con vetro anti X Pb mm 2 equivalente, tagli, cornici, finiture compresi
| Euro Millenovecentoottantotto / 80 | cad | 1988.8
A.25.47.5 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm fino 900x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Duemilaottocentocinquantotto / 90 | cad | 2858.9
A.25.47.6 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 901-1200x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Tremilatrecentocinquantasei / 010 | cad | 3356.1
A.25.47.7 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 1201-1400x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Quattromilacentouno / 90 | cad | 4101.9
A.25.47.8 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 1 mm. per porte dimensioni mm 1401-1600x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Quattromilaottocentoquarantasette / 70 | cad | 4847.7
A.25.47.9 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm fino 900x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Quattromilacinquecentonovantanove / 10 | cad | 4599.1
A.25.47.10 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 901-1200x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Cinquemilanovantasei / 30 | cad | 5096.3
A.25.47.11 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 1201-1400x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Seimilatrecentotrentanove / 30 | cad | 6339.3
A.25.47.12 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per proprietà anti X con piombatura a mezzo lamina di Pb pura al 99,99% di spessore >= 2 mm. per porte dimensioni mm 1401-1600x 2300 (h+/- 10%)
| Euro Settemilaottocentotrenta / 90 | cad | 7830.9
A.25.47.13 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per imbotte IN ESTRUSO di alluminio IN BASE ALLO SPESSORE MURO. Per uno sviluppo massimo del perimetro del vano murario fino a 6.4 mt . Dimensioni fino a mm 170
| Euro Settantaquattro / 59 | cad | 74.59
A.25.47.14 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per imbotte IN ESTRUSO di alluminio IN BASE ALLO SPESSORE MURO. Per uno sviluppo massimo del perimetro del vano murario fino a 6.4 mt . Dimensioni fino a mm 200
| Euro Duecentoundici / 31 | cad | 211.31
A.25.47.15 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per imbotte IN ESTRUSO di alluminio IN BASE ALLO SPESSORE MURO. Per uno sviluppo massimo del perimetro del vano murario fino a 6.4 mt . Dimensioni fino a mm 300
| Euro Trecentoventinove / 40 | cad | 329.4
A.25.47.16 | Sovrapprezzo alle porte automatiche pannellate per imbotte IN ESTRUSO di alluminio IN BASE ALLO SPESSORE MURO. Per uno sviluppo massimo del perimetro del vano murario fino a 6.4 mt . Dimensioni fino a mm 400
| Euro Quattrocentoquarantasette / 48 | cad | 447.48
A.25.48 | F.p.o. di porte in quattro specchiature di cui le laterali fisse e le centrali apribili automaticamente,
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato su apposita trave porta motore composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per apertura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO
A.25.48.1 | passaggio fino mm 2500x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilatrecentoventinove / 87 | cad | 9329.87 | 17.28
A.25.48.2 | passaggio mm 2501-3000x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilanovecentoventiquattro / 97 | cad | 9924.97 | 17.32
A.25.48.3 | passaggio mm 3001-3500x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilacinquecentododici / 80 | cad | 10512.8 | 17.23
A.25.48.4 | passaggio mm 3501-4000x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilacinquantotto / 47 | cad | 11058.47 | 17.21
A.25.48.5 | passaggio mm 4001-4500x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilaseicentocinquantasette / 21 | cad | 11657.21 | 17.38
A.25.48.6 | passaggio mm 4501-5000x2400 (h+/-10%)
| Euro Dodicimilacentonovanta / 20 | cad | 12190.2 | 17.25
A.25.49 | F.p.o. di porte in due specchiature di cui una laterale fissa e una apribile automaticamente.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm. 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm. 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4 con interposto film p.v.b. da mm. 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato su apposita trave porta motore composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.49.1 | passaggio fino mm 2100x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomiladuecentosettanta / 83 | cad | 8270.83 | 15.03
A.25.49.2 | passaggio mm 2101-2300x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaseicentocinque / 14 | cad | 8605.14 | 14.98
A.25.49.3 | passaggio mm 2301-2400x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaottocentoquattro / 25 | cad | 8804.25 | 14.99
A.25.49.4 | passaggio mm 2401-2500x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacentotrentotto / 56 | cad | 9138.56 | 14.95
A.25.49.5 | passaggio mm 2501-2600x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacinquecentotrentotto / 11 | cad | 9538.11 | 14.97
A.25.49.6 | passaggio mm 2601-2700x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilaottocentosessantuno / 65 | cad | 9861.65 | 14.94
A.25.49.7 | passaggio mm 2701-2800x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimiladuecentosei / 28 | cad | 10206.28 | 15.04
A.25.50 | F.p.o. di porte, realizzata in ununica specchiatura apribile automaticamente.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.50.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Settemilacinquecentoquarantaquattro / 33 | cad | 7544.33 | 13.43
A.25.50.2 | passaggio mm 901-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Settemilaseicentosettantotto / 18 | cad | 7678.18 | 13.39
A.25.50.3 | passaggio mm 1201-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Settemilaottocentoundici / 58 | cad | 7811.58 | 13.56
A.25.50.4 | passaggio mm 1401-1500x2400 (h+/-10%)
| Euro Settemilanovecentoquarantacinque / 43 | cad | 7945.43 | 13.52
A.25.50.5 | passaggio mm 1501-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaquattrocentododici / 45 | cad | 8412.45 | 13.5
A.25.50.6 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaottocentotredici / 56 | cad | 8813.56 | 13.58
A.25.51 | F.p.o. di porte, realizzata in ununica specchiatura apribile automaticamente.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da ns. campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.51.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomiladuecentosettanta / 83 | cad | 8270.83 | 15.03
A.25.51.2 | passaggio mm 901-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaseicentosettantuno / 85 | cad | 8671.85 | 15.05
A.25.51.3 | passaggio mm 1201-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacentotrentanove / 47 | cad | 9139.47 | 15.12
A.25.51.4 | passaggio mm 1401-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilaseicentosei / 16 | cad | 9606.16 | 15.02
A.25.51.5 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaottocentosei / 30 | cad | 10806.3 | 15.06
A.25.52 | F.p.o. di porte telescopiche a due ante scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sulla parete muraria.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno tinta ral o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.52.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomiladuecentosettanta / 83 | cad | 8270.83 | 15.03
A.25.52.2 | passaggio mm 901-1100x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaseicentocinque / 14 | cad | 8605.14 | 14.98
A.25.52.3 | passaggio mm 1101-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Ottomilaottocentocinque / 60 | cad | 8805.6 | 14.99
A.25.52.4 | passaggio mm 1201-1300x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacentotrentotto / 56 | cad | 9138.56 | 14.95
A.25.52.5 | passaggio mm 1301-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacinquecentoquarantotto / 88 | cad | 9548.88 | 14.95
A.25.52.6 | passaggio mm 1401-1500x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilacentotrentotto / 23 | cad | 10138.23 | 14.99
A.25.52.7 | passaggio mm 1501-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimiladuecentosettantadue / 99 | cad | 11272.99 | 14.98
A.25.52.8 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilaseicentosei / 86 | cad | 11606.86 | 15.08
A.25.53 | F.p.o. di porte telescopiche a tre ante di cui una fissa e due scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sull'elemento fisso,
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a scelta da campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm. 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato su apposita trave porta motore composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO
A.25.53.1 | passaggio fino mm 1090x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilatrecentotrentaquattro / 44 | cad | 9334.44 | 15.79
A.25.53.2 | passaggio mm 1091-1290x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilanovecentotrentaquattro / 44 | cad | 9934.44 | 15.76
A.25.53.3 | passaggio mm 1291-1490x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquattrocentonovantaquattro / 80 | cad | 10494.8 | 15.8
A.25.53.4 | passaggio mm 1491-1690x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilasessantasette / 11 | cad | 11067.11 | 15.81
A.25.53.5 | passaggio mm 1691-1890x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilaseicentouno / 77 | cad | 11601.77 | 15.74
A.25.54 | F.p.o. di porte telescopiche a quattro ante scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sulla parete muraria.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno tinta ral o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.54.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemiladuecentocinquantanove / 11 | cad | 9259.11 | 17.24
A.25.54.2 | passaggio mm 901-1000x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilatrecentonovantadue / 42 | cad | 9392.42 | 17.32
A.25.54.3 | passaggio mm 1001-1100x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilacinquecentonovantuno / 43 | cad | 9591.43 | 17.28
A.25.54.4 | passaggio mm 1101-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilaseicentonovantotto / 83 | cad | 9698.83 | 17.25
A.25.54.5 | passaggio mm 1201-1300x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilaottocentodiciotto / 93 | cad | 9818.93 | 17.35
A.25.54.6 | passaggio mm 1301-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilanovecentoventiquattro / 97 | cad | 9924.97 | 17.32
A.25.54.7 | passaggio mm 1401-1500x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquarantacinque / 52 | cad | 10045.52 | 17.27
A.25.54.8 | passaggio mm 1501-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilacentonovantuno / 93 | cad | 10191.93 | 17.32
A.25.54.9 | passaggio mm 1601-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilasessanta / 10 | cad | 11060.1 | 16.79
A.25.55 | F.p.o. di porte telescopiche a sei ante scorrevoli parallelamente e simultaneamente a sovrapporsi sulla parete muraria.
Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 serie stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno tinta ral o di elettro colorazione anodica (colore a scelta da campionario), vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 4 con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 200/160).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.55.1 | passaggio fino mm 900x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilasettecentoventicinque / 97 | cad | 9725.97 | 17.36
A.25.55.2 | passaggio mm 901-1000x2400 (h+/-10%)
| Euro Novemilanovecentoventiquattro / 97 | cad | 9924.97 | 17.32
A.25.55.3 | passaggio mm 1001-1100x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilacentonovantuno / 93 | cad | 10191.93 | 17.32
A.25.55.4 | passaggio mm 1101-1200x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaquattrocentoottantacinque / 22 | cad | 10485.22 | 17.27
A.25.55.5 | passaggio mm 1201-1300x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaseicentocinque / 21 | cad | 10605.21 | 17.37
A.25.55.6 | passaggio mm 1301-1400x2400 (h+/-10%)
| Euro Diecimilaottocentocinquantasei / 80 | cad | 10856.8 | 17.25
A.25.55.7 | passaggio mm 1401-1500x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilacentosettantasette / 22 | cad | 11177.22 | 17.3
A.25.55.8 | passaggio mm 1501-1600x2400 (h+/-10%)
| Euro Undicimilaquattrocentoquattro / 72 | cad | 11404.72 | 17.36
A.25.55.9 | passaggio mm 1601-1700x2400 (h+/-10%)
| Euro Dodicimiladuecentocinquantasei / 90 | cad | 12256.9 | 17.28
A.25.55.10 | passaggio mm 1701-1800x2400 (h+/-10%)
| Euro Dodicimilatrecentonovanta / 13 | cad | 12390.13 | 17.34
A.25.56 | F.p.o. di porte scorrevole pieghevole realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente. Il movimento di apertura avviene tramite rotazione diretta dellanta esterna e priva di braccetti di trazione.
Motorizzazione elettrica a completo controllo, gestione e programmazione elettronica.
Le ante pieghevoli realizzate con speciali profilati termolaccati, complete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta, vetro stratificato 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm 5 con interposto film p.v.b. da mm 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica.
Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore tipo Record FTA 107, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di Automatismo fissato alla muratura composto da:
o n. 1 motoriduttore;
o n. 1 trasformatore, alimentatore;
o n. 1 micro ordinatore (scheda di programma);
o n. 1 binario di alluminio estruso;
o n. 1 profilo adattatore per ante con sospensione;
o n. 1 selettore di funzioni meccanico con chiave
o n. 1 batteria di soccorso;
o n. 1 bloccaggio con elettro serratura azionabile dal selettore.
o accessori di scorrimento;
o carter ispezionabile in alluminio estruso (h = mm 180).
o n. 2 sensori doppia tecnologia per aperura e protezione delle ante in chiusura
Ulteriori accessori da valutare con voce a parte compatibilmente alla analisi dei rischi
DIMENSIONI PRESE IN LUCE NETTA PASSAGGIO.
A.25.56.1 | passaggio fino mm 900x2380 (h+/-10%)
| Euro Sedicimiladuecentosessanta / 65 | cad | 16260.65 | 16.52
A.25.56.2 | passaggio mm 901-1200x2380 (h+/-10%)
| Euro Sedicimilacinquecentoquattordici / 60 | cad | 16514.6 | 16.54
A.25.56.3 | passaggio mm 1201-1400x2380 (h+/-10%)
| Euro Sedicimilasettecentoventisei / 71 | cad | 16726.71 | 16.52
A.25.56.4 | passaggio mm 1491-1690x2400 (h+/-10%)
| Euro Sedicimilanovecentocinquantaquattro / 32 | cad | 16954.32 | 16.57
A.25.56.5 | passaggio mm 1691-1890x2400 (h+/-10%)
| Euro Diciassettemilacentonovantaquattro / 12 | cad | 17194.12 | 16.52
A.25.57 | Sovrapprezzo alle porte automatiche per inserimento di dispositivo TOS per la via di fuga.
Il meccanismo si compone come indicato ed è completo di dispositivo antipanico TOS a sfondamento totale: in caso di emergenza le ante centrali scorrevoli e le laterali semifisse - in esercizio normale - saranno ribaltabili verso lesterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle due ante scorrevoli anche se in movimento. Lautomatismo, tramite guide fissate a pavimento, garantisce la raccolta laterale in automatico delle quattro ante, (due per parte) con disinserimento della funzione automatica fino al ripristino della funzione desercizio. Il sistema di apertura a 90° assume, quindi, la funzione di dispositivo antipanico ed uscita di sicurezza ed è certificato dal Ministero dellInterno Centro Studi ed Esperienze Antincendio ROMA - Prat. 3804/13/92 ed è omologato dal TUV di Hannover secondo la normativa VDE 0700 parte 238  ZH 1/494.
A.25.57.1 | dispositivo TOSR 1 antipanico per la via di fuga ad UNA anta scorrevole. Con motore esterno.
| Euro Millecentonovantatre / 62 | cad | 1193.62 | 9
A.25.57.2 | dispositivo TOSR 2 antipanico per la via di fuga ad DUE ante scorrevoli. Con motore esterno.
| Euro Duemilasettantotto / 93 | cad | 2078.93 | 8.86
A.25.57.3 | dispositivo TOS 4 antipanico per la via di fuga a DUE ante scorrevoli e DUE semifisse.
| Euro Duemiladuecentosei / 20 | cad | 2206.2 | 9.04
A.25.57.4 | dispositivo TOS 2 antipanico per la via di fuga ad UNA anta scorrevole e UNA semifissa.
| Euro Milleseicentosettantasei / 35 | cad | 1676.35 | 9.16
A.25.57.5 | dispositivo TOS 2+1 antipanico per la via di fuga a DUE ante scorrevoli monolatere e UNA semifissa
| Euro Milleottocentosettantasette / 60 | cad | 1877.6 | 8.99
A.25.57.6 | dispositivo TOS 4+2 antipanico per la via di fuga a QUATRO ante scorrevoli DUE semifisse
| Euro Tremilaseicentoottantasette / 96 | cad | 3687.96 | 9.16
A.25.57.7 | dispositivo TOS antipanico per la via di fuga a QUATTRO ante pieghevoli.
| Euro Duemilaquattrocentoquattordici / 18 | cad | 2414.18 | 8.9
A.25.58 | Fornitura e posa in opera di accessori per porte automatizzate
A.25.58.1 | Sensore combinato di movimento e presenza Bidirezionale (EN 16005)
| Euro Trecentosettantatre / 96 | cad | 373.96 | 14.37
A.25.58.2 | Sensore combinato di movimento e presenza Unidirezionale (EN 16005)
| Euro Quattrocentoquaranta / 86 | cad | 440.86 | 13.93
A.25.58.3 | Sensore solo di presenza (EN 16005)
| Euro Trecentonove / 73 | cad | 309.73 | 14.87
A.25.58.4 | Pulsante a gomito basculante in PVC
| Euro Settantotto / 88 | cad | 78.88 | 38.92
A.25.58.5 | Pulsante a sfioramento tipo clean scan
| Euro Trecentosettantacinque / 30 | cad | 375.3 | 14.32
A.25.58.6 | Pulsante a Fungo a piede
| Euro Ottantacinque / 69 | cad | 85.69 | 35.83
A.25.58.7 | Contatto a chiave per laccesso dallesterno
| Euro Centoquarantasei / 31 | cad | 146.31 | 20.98
A.25.58.8 | Selettore di funzione programmabile
| Euro Quattrocentoventisette / 50 | cad | 427.5 | 14.36
A.25.58.9 | Tastiera alfanumerica anti vandalica per laccesso dallesterno
| Euro Settecentoquarantasette / 81 | cad | 747.81 | 14.37
A.25.58.10 | Motore aggiuntivo MAX DUO per 1 anta da 250 kg  2 ante da 170 kg
| Euro Cinquecentosessantuno / 32 | cad | 561.32 | 13.67
A.25.58.11 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 2400
| Euro Milleottocentocinque / 40 | cad | 1805.4 | 4.25
A.25.58.12 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 2700
| Euro Milleottocentoottantaquattro / 73 | cad | 1884.73 | 4.07
A.25.58.13 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 3000
| Euro Duemilatrecentosettanta / 13 | cad | 2370.13 | 3.24
A.25.58.14 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 3300
| Euro Duemilaquattrocentosettantasette / 24 | cad | 2477.24 | 3.1
A.25.58.15 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 3600
| Euro Duemilasettecentoventi / 62 | cad | 2720.62 | 2.82
A.25.58.16 | Guida pavimento per porta telescopica ad incasso realizzata in acciaio inox da annegare nel pavimento mediante resine epossidiche.
Dimensione fino a mm 3900
| Euro Duemilaottocentoventisette / 75 | cad | 2827.75 | 2.71
A.25.58.17 | Imbotte perimetrale in lamiera di alluminio preverniciata colore disponibile da cartella colore fornitore, spessore 12/10 presso piegata idonea al rivestimento di spalletta muro fino a 300 mm adiacente ad una porta automatica.
| Euro Centosettantuno / 71 | m | 171.71 | 26.82
A.25.59 | Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico per vetrine fisse in profilati stondati estrusi di lega leggera secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni o disfunzioni e con svecchiature di forma e dimensione a scelta della D.L. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da apporre su altro telaio tramite idonei sistemi, nel caso su dette vetrine vengano inserite delle aperture per porte o finestre, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, catenaccioli h 40 cm.. Esclusione del vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Sono compresi gli oneri per finiture e sistemazioni sulle murature, cassonetti coprimuro in qualsiasi
dimensione, spessore e colore, in lega leggera, sigillature, accantieramenti, sollevamenti e quantaltro necessario per dare lopera finita e perfettamente funzionante, ferramenta a discrezione della D.L. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai con esclusione di eventuali superfici apribili (porte, finestre, ecc. computate a parte). Minimo di fatturazione mq 2,00.
Principali caratteristiche tecniche:
- profondità telaio e anta idonee a garantire le prestazioni sotto riportate;
- Permeabilità all'aria CLASSE 4 (UNI EN 12207 e UNI EN 1026) ;
- Tenuta all'acqua CLASSE E1200 (1050 Pa UNI EN 12208, UNI EN 1027);
- Resistenza al carico di vento CLASSE 5 corrispondente ad un carico di vento di progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (EN 12210, UNI EN 12211);
- Trasmittanza massima termica Unitaria U = 1.40 W/mqK comprensivo dell'infisso montato e dei vetri;;
- Certificazione acustica Rw 45 dB;
A.25.59.1 | In alluminio anodizzato di primaria marca o a scelta della D.L.
| Euro Duecentosessantasette / 56 | m² | 267.56 | 18.84
A.25.59.2 | Sovrapprezzo per elettrocolore.
| Euro Nove / 14 | m² | 9.14
A.25.59.3 | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco o polveri.
| Euro Nove / 14 | m² | 9.14
A.25.60 | Fornitura di telai a taglio termico a vetri, per finestre, porte o vetrine in profilati estrusi di lega leggera, profili stondati serie antinfortunistica secondo UNI 3569 TA 16 con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposizioni per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, catenaccioli h 40 cm.. Escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Costruiti con vari tipi di aperture come sotto esposto e secondo prescrizioni D.L., completi di cerniere, fermi, denti di arresto e scatti, serratura di marca primaria o a scelta della D.L. con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura),
maniglia di sicurezza contro agganci accidentali e quantaltro necessario per dare lopera perfettamente funzionante in ogni sua parte. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
Principali caratteristiche tecniche:
- profondità telaio 65 mm;
- profondità anta 75 mm;
- Permeabilità all'aria CLASSE 4 (UNI EN 12207 e UNI EN 1026) ;
- Tenuta all'acqua CLASSE E1200 (1050 Pa UNI EN 12208, UNI EN 1027);
- Resistenza al carico di vento CLASSE 5 corrispondente ad un carico di vento di progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (EN 12210, UNI EN 12211);
- Trasmittanza massima termica Unitaria U = 1.40 W/mqK comprensivo dell'infisso montato e dei vetri;
- Certificazione acustica Rw 45 dB;
A.25.60.1 | Ad ante a battuta, scorrevoli, wasistas.
| Euro Duecentonovantaquattro / 49 | m² | 294.49 | 17.12
A.25.60.2 | Ad ante a battuta, scorrevoli, wasistas in elettrocolore o polv.
| Euro Trecentoventitre / 74 | m² | 323.74 | 15.57
A.25.60.3 | Ad ante a battuta + ribalta.
| Euro Trecentoottantasei / 69 | m² | 386.69 | 13.04
A.25.60.4 | Ad ante a battuta + ribalta in elettrocolore o a polveri.
| Euro Trecentonovantotto / 39 | m² | 398.39 | 12.65
A.25.61 | Fornitura e posa in opera di serramenti monoblocco a taglio termico con controtelaio per finestre e portefinestre, in profilati estrusi di lega leggera, profili stondati serie antinfortunistica secondo UNI 3569 TA 16 o di altro tipo, di marca primaria o a scelta della D.L. con processo anodizzante ARS 15, aventi sezioni proporzionate ai vari tipi di apertura tali da non consentire deformazioni, con svecchiature di forma, dimensioni e tipi di apertura a scelta della D.L. Dotati di controtelaio in lega leggera e di falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da apporre con idonei sistemi inserendolo in altro telaio, completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposizioni per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a clips, cerniere. E' escluso il vetro e/o vetro camera da computare a parte con specifica voce (per le caratteristiche prestazionali si rimanda alla premessa). Le maniglie e i fermi per i wasistas di cui dovrà essere fornita
sufficiente campionatura saranno scelti dalla D.L. Il cassonetto copri avvolgibile sarà dello stesso tipo di alluminio del serramento, coibentato e dotato di pannello amovibile per ispezione completo di ogni accessorio o ferramenta necessaria, se richiesto, sarà computato a parte. Costruiti con vari tipi di aperture e colorazioni come sottoesposto e secondo prescrizioni D.L., completi di cerniere, fermi, denti di arresto e scatti, serratura tipo Yale con cilindro sagomato che potrà essere richiesto anche masterizzato (3 chiavi per ogni serratura), maniglia di sicurezza contro agganci accidentali e quantaltro necessario per dare lopera perfettamente funzionante in ogni sua parte. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dallinserimento di una boccola a molla a scomparsa nel
pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5.
Principali caratteristiche tecniche:
- profondità telaio 65 mm;
- profondità anta 75 mm;
- Permeabilità all'aria CLASSE 4 (UNI EN 12207 e UNI EN 1026) ;
- Tenuta all'acqua CLASSE E1200 (1050 Pa UNI EN 12208, UNI EN 1027);
- Resistenza al carico di vento CLASSE 5 corrispondente ad un carico di vento di progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (EN 12210, UNI EN 12211);
- Trasmittanza massima termica Unitaria U = 1.40 W/mqK comprensivo dell'infisso montato e dei vetri;
- Certificazione acustica Rw 45 dB;
A.25.61.1 | A una anta a battuta.
| Euro Trecentosettantadue / 16 | m² | 372.16 | 13.55
A.25.61.2 | A due ante a battuta.
| Euro Quattrocentocinquantuno / 21 | m² | 451.21 | 11.17
A.25.61.3 | A wasistas.
| Euro Trecentosettantadue / 16 | m² | 372.16 | 13.55
A.25.61.4 | Ad ante scorrevoli.
| Euro Trecentosettantadue / 16 | m² | 372.16 | 13.55
A.25.61.5 | Sovrapprezzo per elettrocolore.
| Euro Undici / 15 | m² | 11.15
A.25.61.6 | Sovrapprezzo per verniciatura a fuoco o pol.
| Euro Undici / 15 | m² | 11.15
A.25.62 | Fornitura e posa in opera di infissi a profilo isolato per esterni.
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio standard di marca primaria o a scelta della D.L. . La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che all'interno di porte e finestre, mentre l'anta a sormonto di porte e finestre (all'interno) misurera' 75 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioe' da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o poliammide).
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno.
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti di marca primaria o a scelta della D.L.
Le guarnizioni cingivetro e complementari di tenuta saranno in elastomero (EPDM).
Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.
Le vetrate previste sono isolanti composte da due lastre di vetro con intercapedine 6 - 12 mm spessore di 6 mm
Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti ed in particolare le maniglie di apertura, la ferramenta di movimentazione, ecc. la fornitura e posa in opera della lattoneria in lamiera di alluminio verniciato a copertura delle parti strutturali, la colorazione di tutti i profili nella stessa RAL come gli esistenti e comunque secondo le indicazioni della tinta Direzione Lavori, gli oneri relativi al prolungamento di vetrate esistenti, gli oneri relativi alla formazione di imbotte del vano in lamiera di alluminio di adeguato spessore con particolare riferimento a quella utilizzata in corrispondenza del bancale ai fini delle sollecitazioni ricevute, eventuali collegamenti alle rete equipotenziale, le eventuali serrature sulle porte esterne collegate ai dispositivi di apertura di emergenza (maniglioni antipanico) se presenti, e assistenze murarie, la movimentazione ed il sollevamento dei materiali, l'uso dei ponteggi per l'esecuzione dei lavori a
qualunque altezza, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
"Principali caratteristiche tecniche: - profondità telaio 65 mm;
- profondità anta 75 mm; - Permeabilità all'aria CLASSE 4 (UNI EN 12207 e UNI EN 1026) ;
- Tenuta all'acqua CLASSE E1200 (1050 Pa UNI EN 12208, UNI EN 1027);
- Resistenza al carico di vento CLASSE 5 corrispondente ad un carico di vento di progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (EN 12210, UNI EN 12211);
- Trasmittanza massima termica Unitaria U = 1.40 W/mqK comprensivo dell'infisso montato e dei vetri;
- Certificazione acustica Rw 45 dB;"
Misurazione della superficie (luce architettonica).
| Euro Cinquecentoquattordici / 11 | m² | 514.11 | 12
A.26 | AVVOLGIBILI
A.26.01 | Rimozione completa di tapparelle e avvolgibili di qualsiasi tipo e materiale, siano esse in pvc, legno o altro materiale, compresa la rimozione di tutti gli accesori, siano questi completamente deteriorati o ancora in buono stato e in grado di funzionare, in tal caso la D.L. valuterà se riutilizzarli come accessori validi per la nuova tapparella/avvolgibile da posare o se conservarli come parti di ricambio. Compreso lo smontaggio di tutte le parti collegate alle murature, ove si rendesse necessario, per consentire la completa rimozione dellavvolgibile e degli accesori, le eventuali opere murarie, lo smontaggio dei cassonetti e delle guide, il trasporto a discarica dei materiali di risulta o giudicati non utilizzabili dalla D.L., i ponti di servizio, la protezione dei pavimenti e dei manufatti, ecc.. Compresi i ripristini murari, di falegnameria o da fabbro e quantaltro occorra per dare lopera finita e il vano preparato allinstallazione di una nuova tapparella. Misurazione superficie effettiva con minimo
di fatturazione 1 mq.
A.26.01.01 | Rimozione di tapparella di qualsiasi materiale, del solo telo.
| Euro Ventitre / 65 | m² | 23.65 | 64.06
A.26.01.02 | Rimozione completa di tapparella, del telo e di tutti gli accessori.
| Euro Trentasette / 80 | m² | 37.8 | 53.04
A.26.02 | Fornitura e posa in opera di teli e accessori per avvolgibili in pvc. Telo in pvc rigido estruso, multicamera, nei pesi sotto specificati, con stecche auto aggancianti a doppia ganciatura, passo mm 42 o altro previa presentazione di campionatura alla D.L., che effettua anche la scelta dei colori, luce indiretta, punzonatura laterale antiscorrimento, completa di ganci di attacco al rullo. Gli accessori per il montaggio e il funzionamento di un avvolgibile, completo in ogni sua parte, o per la sostituzione di componenti e accessori deteriorati, sono elencati di seguito. Sono compresi la pulizia del cantiere a lavoro finito e quantaltro necessario per dare lopera finita a regola darte. Misurazione superficie effettiva vano finestra con minimo di fatturazione 1 mq (da contabilizzare: +5 cm in larghezza / +30 cm in altezza).
A.26.02.01 | Avvolgibile medio, peso del telo Kg 5/mq.
| Euro Sessantaquattro / 13 | m² | 64.13 | 24.43
A.26.02.02 | Avvolgibile medio, peso del telo Kg 6/mq.
| Euro Settantacinque / 12 | m² | 75.12 | 23.19
A.26.02.03 | Avvolgibile medio, peso del telo Kg 7,2/mq.
| Euro Ottantasei / 33 | m² | 86.33 | 22.38
A.26.03 | Fornitura e posa di avvolgibili in pvc rigido estruso multicamera antiurtizzato, colori a scelta della D.L., con stecche autoaggancianti a doppia ganciatura, passo mm 42, luce indiretta, punzonatura laterale antiscorrimento, completa di ganci di attacco al rullo e tappi darresto, avente peso non inferiore a Kg 5/mq o se richiesto dalla D.L., del peso di Kg 6/mq. Completo di tutti gli accessori di funzionamento e del rinforzo metallico ad U inserito ogni 5 stecche. Misurazione superficie effettiva vano finestra con minimo di fatturazione 1 mq (da contabilizzare: +5 cm in larghezza / +30 cm in altezza).
A.26.03.01 | Avvolgibile completo di accessori, peso minimo del telo Kg 5/mq.
| Euro Ottanta / 92 | m² | 80.92 | 18.65
A.26.03.02 | Avvolgibile completo di accessori, peso minimo del telo Kg 6/mq.
| Euro Ottantanove / 06 | m² | 89.06 | 18.91
A.26.04 | Fornitura e posa in opera di teli e accessori per avvolgibili in profili in alluminio con poliuretano espanso ad alta densità, nei pesi sottospecificati, con stecche autoaggancianti previa presentazione di campionatura alla D.L., che effettua anche la scelta dei colori. Sono compresi gli accessori per il montaggio e il funzionamento di un avvolgibile, completo in ogni sua parte. Sono compresi la pulizia del cantiere a lavoro finito e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie effettiva vano finestra con minimo di fatturazione di 1 mq (da contabilizzare: +5 cm in larghezza / +30 cm in altezza).
A.26.04.01 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 3,40 tinta unita o metallo.
| Euro Centotrentasette / 47 | m² | 137.47 | 18.08
A.26.04.02 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 3,40 imitazione legno.
| Euro Centosessantatre / 88 | m² | 163.88 | 15.16
A.26.04.03 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 5 tinta unita o metallo.
| Euro Centoquarantacinque / 46 | m² | 145.46 | 18.2
A.26.04.04 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 5 imitazione legno.
| Euro Centosettantasei / 37 | m² | 176.37 | 15.73
A.26.05 | Fornitura e posa in opera di teli e accessori per avvolgibili in profili in acciaio con poliuretano espanso ad alta densità, nei pesi sottospecificati, con stecche autoaggancianti previa presentazione di campionatura alla D.L., che effettua anche la scelta dei colori. Sono compresi gli accessori per il montaggio e il funzionamento di un avvolgibile, completo in ogni sua parte. Sono compresi la pulizia del cantiere a lavoro finito e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie effettiva vano finestra con minimo di fatturazione di 1 mq (da contabilizzare: +5 cm in larghezza / +30 cm in altezza).
A.26.05.01 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 10 tinta unita.
| Euro Centocinquantaquattro / 44 | m² | 154.44 | 18.75
A.26.05.02 | Avvolgibile medio, peso telo Kg/mq 10 imitazione legno.
| Euro Centoottantasei / 00 | m² | 186 | 16.48
A.26.06 | Fornitura e posa in opera di teli e accessori per avvolgibili con stecche in legno, con stecche autoaggancianti previa presentazione di campionatura alla D.L., che effettua anche la scelta dei colori. Sono compresi gli accessori per il montaggio e il funzionamento di un avvolgibile, completo in ogni sua parte. Sono compresi la pulizia del cantiere a lavoro finito e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione superficie effettiva vano finestra con minimo di fatturazione di 1 mq (da contabilizzare: +5 cm in larghezza / +30 cm in altezza).
A.26.06.01 | In pino verniciato con idonei prodotti.
| Euro Centocinquantuno / 15 | m² | 151.15 | 14.45
A.26.06.02 | In abete verniciato con idonei prodotti.
| Euro Centoquarantadue / 95 | m² | 142.95 | 15.36
A.26.07 | Sostituzione di componenti e accessori deteriorati, per avvolgibili. Sono compresi la pulizia del cantiere a lavoro finito e quantaltro necessario per dare lopera finita a regola darte. Misurazione cadauno.
A.26.07.01 | Argano a asta oscillante tipo Monaco completo da Kg 45.
| Euro Centodiciotto / 62 | cad | 118.62 | 26.55
A.26.07.02 | Argano a asta oscillante tipo Monaco completo da Kg 60.
| Euro Centotrentotto / 81 | cad | 138.81 | 23.98
A.26.07.03 | Asta oscillante con gancio per manovra soccorso.
| Euro Sessantuno / 18 | cad | 61.18 | 20.99
A.26.07.04 | Avvolgitore senza scatola e placca, da m 4.
| Euro Sedici / 74 | cad | 16.74 | 15.47
A.26.07.05 | Avvolgitore senza scatola e placca, da m 6.
| Euro Ventisei / 09 | cad | 26.09 | 11.12
A.26.07.06 | Avvolgitore senza scatola e placca, da m 11.
| Euro Trentadue / 80 | cad | 32.8 | 8.84
A.26.07.07 | Placca per avvolgitore.
| Euro Dodici / 27 | cad | 12.27 | 21.11
A.26.07.08 | Solo scatola normale per avvolgitore.
| Euro Diciannove / 38 | cad | 19.38 | 14.96
A.26.07.09 | Guida cinghia per omega in nylon.
| Euro Dodici / 27 | cad | 12.27 | 21.11
A.26.07.10 | Guida cinghia normale in nylon e a due rullini.
| Euro Quattordici / 51 | cad | 14.51 | 17.85
A.26.07.11 | Cappellotto in ABS.
| Euro Diciannove / 38 | cad | 19.38 | 14.96
A.26.07.12 | Cappellotto zincato.
| Euro Diciannove / 38 | cad | 19.38 | 14.96
A.26.07.13 | Cappellotto registrabile.
| Euro Ventiquattro / 20 | cad | 24.2 | 13.1
A.26.07.14 | Puleggia diam. cm 18.
| Euro Trentacinque / 39 | cad | 35.39 | 8.96
A.26.07.15 | Puleggia diam. cm 20.
| Euro Trentotto / 40 | cad | 38.4 | 7.55
A.26.07.16 | Puleggia diam. cm 22.
| Euro Trentotto / 40 | cad | 38.4 | 7.55
A.26.07.17 | Puleggia diam. cm 24.
| Euro Trentotto / 40 | cad | 38.4 | 7.55
A.26.07.18 | Riduttore e supporto.
| Euro Sessantasei / 75 | cad | 66.75 | 23.13
A.26.07.19 | Rullino di rinvio.
| Euro Dodici / 27 | cad | 12.27 | 21.11
A.26.07.20 | Telaio a sporgere a leva laterale, alluminio.
| Euro Centoottantaquattro / 07 | cad | 184.07 | 44.78
A.26.07.21 | Cintino di manovra in nylon.
| Euro Sei / 63 | cad | 6.63 | 17.5
A.26.07.22 | Cintino di manovra in cotone.
| Euro Otto / 88 | cad | 8.88 | 13.06
A.26.07.23 | Guida in alluminio con spazzolino.
| Euro Ventiquattro / 21 | cad | 24.21 | 24
A.26.07.24 | Guida in alluminio con spazzolino per sostituzioni 27x17x27.
| Euro Ventiquattro / 21 | cad | 24.21 | 24
A.26.07.25 | Guida zincata normale 22x19x22.
| Euro Otto / 39 | cad | 8.39 | 24.08
A.26.07.26 | Guida zincata fonda 32x18x32.
| Euro Otto / 39 | cad | 8.39 | 24.08
A.26.07.27 | Rinforzo metallico a U per avvolgibili.
| Euro Ventuno / 62 | cad | 21.62 | 13.41
A.26.07.28 | Rullo zincato 6/10.
| Euro Trentaquattro / 63 | cad | 34.63 | 17.56
A.26.07.29 | Rullo zincato 10/10.
| Euro Quarantatre / 58 | cad | 43.58 | 13.95
A.26.08 | Fornitura e posa in opera di frangisole a pacchetto, di marca primaria o a scelta della D.L. per esterno. Le lamelle dovranno essere in lega di alluminio magnesio, prelaccate con vernice antigraffio, profilo speciale, di larghezza mm 97 e spessore mm 0,6, con bordature su entrambi i lati. Le lamelle dovranno essere munite di guarnizioni in materiale sintetico su un bordo, per evitare qualsiasi rumorosità. Ogni lamella dovrà essere fissata alle estremità ai pivotti delle guide tramite porta-lamelle invisibili dallesterno e resistenti al vento, pivotto in zinco alluminio con pattino di scorrimento autolibrificato. Le guide laterali dovranno essere in alluminio estruso, anodizzato industrialmente, di colore naturale, elettrocolorate o verniciate, dimensioni 80/90x40/45 mm. Allinterno delle guide dovranno scorrere le catene a cerniera in acciaio inossidabile per il posizionamento delle lamelle, nonché i nastri in acciaio inossidabile che dovranno provvedere al sollevamento ed allabbassamento forzato delle
lamelle. Dovrà essere previsto un sistema di chiusura automatica in posizione abbassata con arresto automatico a qualsiasi altezza.
Abbassamento automatico delle lamelle in posizione di lavoro, con scelta della posizione inclinata con almeno tre angolature. Sollevamento della tenda in posizione di luminosità fino a - 20°, arresto e orientamento delle lamelle a qualsiasi altezza. Discesa e risalita delle lamelle con passo costante. In posizione di chiusura, il frangisole oltre ad essere bloccato dallesterno, dovrà fornire un buon oscuramento mediante opportuna sovrapposizione delle lamelle, allapplicazione delle guarnizioni sul bordo o delle stesse e dallassenza delle scanalature per i nastri di sollevamento. Il sistema di movimentazione e le guide dovranno essere tali da evitare qualsiasi rumorosità per sbattimento in caso di vento. Comando elettrico tramite motore, che dovrà essere inserito allinterno del cassonetto di manovra. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quattrocentosettantotto / 49 | m² | 478.49 | 12.47
A.26.09 | Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana in alluminio con lamelle da mm. 15, 25 o 50 mm confezionata a misura e disponibile in vari colori a scelta della Direzione Lavori, completa di comandi sollevamento a corda, orientamento ad asta. Fornita in misura finita con possibilità di guide a filo a parte, compreso ogni altro onere. Valutazione della superficie della veneziana secondo le diverse categorie
A.26.09.01 | Con lamelle da 50 mm escluso le guide laterali (quantità minima di misurazione 1,50 mq)
| Euro Centosettantuno / 66 | m² | 171.66 | 16.91
A.26.09.02 | Con lamelle da 25 mm escluso le guide laterali (quantità minima di misurazione 1,50 mq)
| Euro Centotrentasette / 57 | m² | 137.57 | 19.98
A.26.09.03 | Con lamelle da 15 mm escluso le guide laterali (quantità minima di misurazione 1,50 mq)
| Euro Ottantanove / 49 | m² | 89.49 | 30.71
A.26.09.04 | Guide laterali per lamelle.
Misurazione sviluppo lineare delle guide.
| Euro Ventuno / 70 | m | 21.7 | 26.77
A.26.10 | Tenda oscurante a rullo per interno, per applicazione diretta sull'anta del serramento tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro, intelaiata su quattro lati compreso il cassonetto in modo da creare una cornice perfettamente inserita sull'anta ed impedendo il passaggio di luce dai profili (effetto buio totale 100%). Comando: meccanismo di recupero del telo tramite molla in acciaio inserita nel rullo per permettere durante l'apertura la costante tensione del telo. Regolazione della tenda tramite maniglia e possibilità blocco. Rullo di avvolgimento : in alluminio estruso atto a permettere il montaggio e lo smontaggio del telo per la manutenzione. Cassonetto : a protezione e supporto del rullo e del maccanismo, in alluminio estruso, completo di piastre di chiusura laterali in nylon con viti in acciaio inox per il fissaggio del cassonetto al serramento e supportare il rullo avvolgitore contenente il meccanismo. Guide : profilo in alluminio estruso ai lati per il movimeto del telo e del fondale, nella
parte inferiore lo stesso profilo agisce da bancale, sagomato per la perfetta tenuta agli spiragli di luce. Tessuto : semitrasparenti, opalini o completamente opachi alla luce, a scelta della D.L.. i bordi laterali del telo lavorati in modo da evitare la formazione di sfilacciamenti. Il telo, inserito nei profili in modo da essere facilmente estratto per operazioni di manutenzione e pulizia, costituito in fibra di poliestere ricoperto di pvc, non infiammabile classe 1, non tossico, lavabile con acqua e sapone. Tessuti e colori a scelta della D.L. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai.
| Euro Duecentosessantatre / 01 | m² | 263.01 | 6.59
A.26.11 | Tenda filtrante a rullo per interno, con comando ad asta con argano.
Comando: meccanismo con asta ed argano, completo di ferma asta e nodo cardanico applicato direttamente sull'argano per la possibiltà di fermare la tenda a qualsiasi altezza.
Rullo : di avvolgimento in estruso di alluminio.
Supporti : adatti per applicazione a soffitto e frontali, in acciaio inox protetti da cuffie antiutrto con chiusure ai lati aventi funzione antiurto. Fondale della tenda formato da profilo in alluminio estruso idoneo ad occultare cuciture e risvolti trasversali del tessuto.
Tessuto : semitrasparenti, opalini o completamente opachi alla luce, i bordi laterali del telo lavorati in modo da evitare la formazione di sfilacciamenti. Il telo, inserito nei profili in modo da essere facilmente estratto per operazioni di manutenzione e pulizia.
Tessuto in poliestere spalmato PVC, di primaria marca, con le seguenti caratteristiche: peso: 420 g/mq; spessore: 0,45 mm; resistenza alla rottura 310/210 daN 5/cm; resistenza allo strappo 45/20 daN; in classe 1 di reazione al fuoco, non tossico, lavabile con acqua e sapone. Tessuto e colori a scelta della D.L.
Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai.
| Euro Centosettantadue / 46 | m² | 172.46 | 8.71
A.27 | OPERE DA VETRAIO
A.27.01 | Fornitura e posa di vetri Float in lastra unica, da posarsi su serramenti di qualsiasi natura o consistenza con vari sistemi ed in vari spessori come di seguito esposto. Con limpiego di lastre esenti da imperfezioni di fusione o di conservazione come opacità o abrasioni che ne compromettessero la trasparenza e solidità; posati a regola darte con limpiego di sigillanti idonei e coi dovuti spessori e spazi per dilatazioni. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
A.27.01.01 | Float incolore fino a mm 4, a regoli o gomma e silicone.
| Euro Venticinque / 59 | m² | 25.59 | 34.04
A.27.01.02 | Float incolore fino a mm 6, a regoli o gomma e silicone.
| Euro Trentuno / 66 | m² | 31.66 | 27.51
A.27.01.03 | Float colorato fino a mm 4, a regoli o gomma e silicone.
| Euro Ventotto / 19 | m² | 28.19 | 30.9
A.27.01.04 | Float colorato fino a mm 6, a regoli o gomma e silicone.
| Euro Trentasei / 84 | m² | 36.84 | 25.11
A.27.01.05 | Float satinato bianco fino a mm 6, a regoli e silicone.
| Euro Sessantatre / 62 | m² | 63.62 | 14.54
A.27.01.06 | Float satinato bronzo fino a mm 6, a regoli e silicone.
| Euro Sessantotto / 11 | m² | 68.11 | 13.58
A.27.02 | Fornitura e posa in opera di vetri stampati o retinati in lastra unica, da posarsi su serramenti di qualsiasi natura o consistenza con vari sistemi ed in vari spessori come di seguito esposto. Con limpiego di lastre esenti da imperfezioni di fusione o di conservazione come opacità o abrasioni che ne compromettessero la solidità; posati a regola darte con impiego di sigillanti idonei e coi dovuti spessori e spazi per dilatazioni. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
A.27.02.01 | Vetro stampato mm 4 disegno comune ad infilo o righetti, bianco.
| Euro Ventidue / 54 | m² | 22.54 | 38.64
A.27.02.02 | Vetro stampato mm 4 disegno comune ad infilo o righetti, colore.
| Euro Ventisette / 01 | m² | 27.01 | 32.25
A.27.02.03 | Vetro retinato mm 6/8 a regoli o gomma e silicone.
| Euro Trentatre / 10 | m² | 33.1 | 26.31
A.27.03 | Fornitura e posa in opera di vetro-camera composto da due lastre di vetro Float incolore con intercapedine, distanziati da telaietti plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri, da apporsi a telai predisposti di qualsiasi natura e consistenza. Con intercapedine variabile da mm 6 a mm 12 secondo prescrizioni D.L. e con vetri di vario spessore ed accostamento, anche con impiego di stratificati antisfondamento come di seguito specificato. Con limpiego di lastre esenti da imperfezioni od impurità tali da compromettere la trasparenza o solidità; posati a perfetta regola darte con listelli e chiodi/clips, spessori plastici, sigillanti e siliconi idonei e coi dovuti spazi per dilatazioni. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
A.27.03.01 | Vetro da mm 4+4 intercapedine mm 6.
| Euro Quarantanove / 12 | m² | 49.12 | 21.97
A.27.03.02 | Vetro da mm 4+4 intercapedine mm 9/12.
| Euro Quarantanove / 12 | m² | 49.12 | 21.97
A.27.03.03 | Vetro da mm 6+6 intercapedine mm 6.
| Euro Sessantacinque / 26 | m² | 65.26 | 16.53
A.27.03.04 | Vetro da mm 6+6 intercapedine mm 9/12.
| Euro Sessantacinque / 26 | m² | 65.26 | 16.53
A.27.03.05 | Vetro da mm 6+6 intercapedine mm 6 riflettente pirolitico.
| Euro Ottantatre / 60 | m² | 83.6 | 12.91
A.27.03.06 | Vetro da mm 6+6 intercapedine mm 9/12 riflettente pirolitico.
| Euro Ottantatre / 60 | m² | 83.6 | 12.91
A.27.04 | Fornitura e posa in opera di vetrocamera con accoppiato vetro antisfondamento di primaria marca e float trasparente, composizione 6/7+12+4. Montato con guarnizioni in dutral e sigillature con mastici siliconici. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
| Euro Settantacinque / 91 | m² | 75.91 | 14.21
A.27.05 | Fornitura e posa in opera di vetri stratificati antisfondamento ottenuti mediante accoppiamento di lastre di vetro float con filmatura plastica in vari spessori da posarsi su serramenti di qualsiasi natura o consistenza con listelli e chiodi/clips. Con limpiego di lastre esenti da imperfezioni di fusione o di conservazione come opacità o abrasioni che ne compromettessero la solidità; posati a regola darte con impiego di sigillanti idonei e coi dovuti spessori e spazi per dilatazioni. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
A.27.05.01 | Spessori fino a mm 6/7 con filmatura da mm 0,38 trasparente.
| Euro Cinquantadue / 24 | m² | 52.24 | 20.65
A.27.05.02 | Spessori fino a mm 10/11 con filmatura da mm 0,38 trasparente.
| Euro Sessantasette / 54 | m² | 67.54 | 15.98
A.27.05.03 | Spessori fino a mm 6/7 con filmatura da mm 0,38 satinati o colorati.
| Euro Cinquantasei / 05 | m² | 56.05 | 19.25
A.27.05.04 | Spessori fino a mm 10/11 con filmatura da mm 0,38 sabbiati e disegnati.
| Euro Settantadue / 86 | m² | 72.86 | 14.81
A.27.06 | Fornitura e posa in opera su vani predisposti di serramenti di marca primaria o a scelta della D.L., con impiego di telaietti in lamierino dacciaio zincato e vetri retinati a maglia quadrata dello spessore di mm 6, completi di comando per apertura con fissaggio a tasselli. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
| Euro Settantotto / 19 | m² | 78.19 | 15.54
A.27.07 | Fornitura e posa in opera di pellicola autoadesiva antiriflesso e antisfondamento a norma, compreso leventuale smontaggio dei fermavetri. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
A.27.07.01 | Colore trasparente.
| Euro Trentasette / 14 | m² | 37.14 | 45.23
A.27.07.02 | Colorate colore a scelta della D.L..
| Euro Quarantatre / 40 | m² | 43.4 | 38.71
A.27.08 | Fornitura e posa in opera di vetro camera composto esternamente ed internamente da lastra stratificata mm 3+3 con interposto film in pvb, intercapedine da mm 27 atto a ricevere all'interno veneziane motorizzate. Con limpiego di lastre esenti da imperfezioni od impurità tali da compromettere la trasparenza o solidità; posate a perfetta regola darte con listelli e chiodi/clips, spessori plastici, sigillanti e siliconi idonei e coi dovuti spazi per dilatazioni. Misurazione superficie effettiva con minimo di misurazione di mq 1,00.
| Euro Centoquattro / 45 | m² | 104.45 | 11.63
A.27.09 | Fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana di marca primaria o a scelta della D.L., inserite nell'intercapedine del vetro camera, sollevabili ed orientabili con movimento motorizzato (motore elettrivo 12 V/24V), interno al cassonetto, controllato da unità esterna nella quale sono inserite trasformatore, fine corsa regolabile elettronico. Per specifiche tecniche vedere voce dedicata in Capitolato impianti elettrico. Alimentazione 220 V. Misurazione vano vetro.
A.27.09.01 | Per vetri di larghezza 40-50 cm e altezza fino a 200 cm
| Euro Duecentosessantotto / 49 | cad | 268.49
A.27.09.02 | Per vetri di larghezza 60-80 cm e altezza fino a 200 cm
| Euro Duecentosettantanove / 76 | cad | 279.76
A.27.09.03 | Per vetri di larghezza 90-110 cm e altezza fino a 200 cm
| Euro Trecentodue / 05 | cad | 302.05
A.27.09.04 | Per vetri di larghezza 120-150 cm e altezza fino a 200 cm
| Euro Trecentodiciotto / 97 | cad | 318.97
A.27.10 | Vetrocamera formati da due o più vetri accoppiati, separati da una intercapedine di aria disidratata satura di gas Argon al 90%, il cui perimetro è realizzato da un telaio metallico a bordo caldo e sottoposti a doppia sigillatura
A.27.10.1 | Vetrocamera composti da 44.2 (pvb 0,76)/15 camera gas Argon/33.1 basso emissivo Ug=1,0;
| Euro Centosessantasei / 21 | mq | 166.21 | 17.38
A.27.10.2 | Vetrocamera composti da 44.2 (pvb 0,76)/15 camera gas Argon/33.1 basso emissivo Ug=1,0;
| Euro Centosettantaquattro / 30 | mq | 174.3 | 16.57
A.27.10.3 | Vetrocamera composti da 44.2 (pvb 0,76)/15 camera gas Argon/33.1 basso emissivo Ug=1,0;
| Euro Duecentootto / 69 | mq | 208.69 | 13.84
A.28 | ACCESSORI PER SERRAMENTI
A.28.01 | Fornitura e posa in opera di regolatore della successione di chiusura con ammortizzatore d'urto incorporato inserito nel canale di battuta della traversa superiore del telaio di porte a due battenti con meccanismi automatici di chiusura indipendenti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per la predisposizione della porta, per accessori particolari necessari all'adattamento, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno.
| Euro Ottantacinque / 73 | cad | 85.73 | 10.16
A.28.02 | Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte destre, sinistre ed a vento, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire azione di chiusura a partire da 175°, velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura;
- piastra di copertura in acciaio inox od in ottone.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le opere edili di incasso della scatola a pavimento.
Misurazione cadauno.
A.28.02.01 | per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg
| Euro Trecentocinquanta / 55 | cad | 350.55 | 23.02
A.28.02.02 | per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg
| Euro Cinquecentosettantasei / 18 | cad | 576.18 | 14.94
A.28.03 | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.03.01 | montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera
| Euro Centonovantatre / 62 | cad | 193.62 | 15.93
A.28.03.02 | montaggio su porta lato opposto cerniera
| Euro Duecentodiciassette / 32 | cad | 217.32 | 22.71
A.28.04 | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.04.01 | montaggio lato cerniera
| Euro Duecentoventi / 99 | cad | 220.99 | 10.02
A.28.04.02 | montaggio lato opposto cerniera
| Euro Duecentotrentacinque / 14 | cad | 235.14 | 14.13
A.28.05 | Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte delle cerniere o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.05.01 | montaggio lato cerniere
| Euro Quattrocentotrentuno / 39 | cad | 431.39 | 16.69
A.28.05.02 | montaggio lato opposto cerniere
| Euro Quattrocentocinquantadue / 62 | cad | 452.62 | 19.58
A.28.06 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.06.01 | con barra verniciata e placca esterna cieca
| Euro Centoottantuno / 85 | cad | 181.85 | 22.06
A.28.06.02 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave
| Euro Trentadue / 24 | cad | 32.24 | 23.91
A.28.06.03 | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave
| Euro Sessantanove / 03 | cad | 69.03 | 13.41
A.28.06.04 | sovrapprezzo per barra inox
| Euro Cinquantaquattro / 69 | cad | 54.69
A.28.07 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.07.01 | con barra verniciata e placca esterna cieca
| Euro Centonovantasette / 22 | cad | 197.22 | 23.47
A.28.07.02 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave
| Euro Trentaquattro / 22 | cad | 34.22 | 27.06
A.28.07.03 | sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave
| Euro Sessantanove / 03 | cad | 69.03 | 13.41
A.28.08 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri,
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.08.01 | con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca
| Euro Duecentosette / 75 | cad | 207.75 | 43.07
A.28.08.02 | con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca
| Euro Trecentoquindici / 89 | cad | 315.89 | 28.32
A.28.08.03 | con barra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca
| Euro Trecentoventitre / 79 | cad | 323.79 | 29.54
A.28.08.04 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave
| Euro Trentadue / 24 | cad | 32.24 | 23.91
A.28.08.05 | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave
| Euro Settantuno / 01 | cad | 71.01 | 15.21
A.28.08.06 | sovrapprezzo per barra inox
| Euro Cinquantacinque / 94 | cad | 55.94
A.28.09 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push-bar), modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressone su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri,
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.09.01 | con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca
| Euro Duecentotrentadue / 75 | cad | 232.75 | 31.81
A.28.09.02 | con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca
| Euro Trecentotrentasei / 58 | cad | 336.58 | 24.75
A.28.09.03 | con barra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca
| Euro Trecentoquaranta / 53 | cad | 340.53 | 25.37
A.28.09.04 | sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave
| Euro Trentuno / 06 | cad | 31.06 | 21.86
A.28.09.05 | sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave
| Euro Novanta / 67 | cad | 90.67 | 37.43
A.28.10 | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:
- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;
- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;
- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante aste alloggiate in apposita guida completa di meccanismo angolare e pezzi speciali per il superamento di spallette e/o davanzali;
- profili di copertura in alluminio;
- leva di comando aperto chiuso 0/180°;
- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.10.01 | per serramenti fino a 1.20 m di larghezza
| Euro Trecentoquattro / 12 | cad | 304.12 | 32.46
A.28.10.02 | per ogni forbice in più
| Euro Centoventitre / 57 | cad | 123.57 | 19.97
A.28.10.03 | per trasmissioni del movimento oltre i 2.00 m.
Misura a metro lineare oltre i 2,00 m.
| Euro Quarantanove / 94 | m | 49.94 | 6.19
A.28.11 | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:
- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;
- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;
- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali;
- profili di copertura in alluminio;
- asta oscillante fissa o asportabile con manovella snodata;
- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.11.01 | per serramenti fino a 1.20 m di larghezza
| Euro Quattrocentotrentasette / 03 | cad | 437.03 | 23.91
A.28.11.02 | per ogni forbice in più
| Euro Centodiciotto / 40 | cad | 118.4 | 6.77
A.28.12 | Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:
- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;
- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;
- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta di collegamento alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali
- profili di copertura in alluminio;
- motoriduttore elettrico con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche di alimentazione e comando predisposte e valutate a parte, compresi eventuali cavi, canaline, ecc, dal motore alla scatola di consegna a muro;
- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.28.12.01 | per serramenti fino a 1.20 m di larghezza
| Euro Ottocentoventidue / 10 | cad | 822.1 | 19.07
A.28.12.02 | per ogni forbice in più
| Euro Centodiciotto / 40 | cad | 118.4 | 6.77
A.29 | OPERE DA FABBRO
A.29.01 | Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc. comprese le opere murarie, sfridi, i tagli a misura, i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate a parte. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
| Euro Sei / 44 | kg | 6.44 | 49.53
A.29.02 | Grossa ferramenta costituita da profilati di qualsiasi tipo, di spessore inferiore a 5 mm, per la realizzazione di strutture semplici: catene, chiavi da muro, mensole, tralicci, piattabande ecc., comprese le saldature o le bullonature, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, le opere murarie e i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate a parte. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
| Euro Quattro / 92 | kg | 4.92 | 41.46
A.29.03 | Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio FE 360 B (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della occorrente ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagate a parte. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.29.03.01 | per cancellate semplici fisse.
| Euro Sei / 68 | kg | 6.68 | 47.75
A.29.03.02 | per cancellate semplici apribili.
| Euro Sette / 69 | kg | 7.69 | 45.51
A.29.03.03 | per ringhiere e inferriate semplici.
| Euro Sei / 68 | kg | 6.68 | 47.75
A.29.04 | Fornitura e posa in opera di grigliati orizzontali, pedonali e carrabili, di marca primaria o a scelta della D.L., costituiti da piatti portanti in acciaio Fe 37B e da collegamenti forgiati, interasse e caratteristiche come indicato in progetto, completi di telai di appoggio ancorati alle murature mediante zanche o tasselli, il tutto zincato a caldo a norma UNI anticorrosione. Sono escluse le verniciature che verranno pagate a parte. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
| Euro Undici / 03 | kg | 11.03 | 27.83
A.29.05 | Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla tamperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il tutto come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto. Misurazione del peso teorico determinato con metodo analitico dagli elaborati grafici.
A.29.05.01 | Per strutture pesanti.
| Euro Zero / 83 | kg | 0.83
A.29.05.02 | Per strutture leggere.
| Euro Uno / 22 | kg | 1.22
A.29.05.03 | Per lamiere e tubi pesanti.
| Euro Zero / 83 | kg | 0.83
A.29.05.04 | Per lamiere e tubi leggeri.
| Euro Uno / 23 | kg | 1.23
A.29.06 | Fornitura e posa in opera di pannellature in doppia lamiera spessore mm 40 con interposto strato di materiale coibente e fonoassorbente. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Cento / 40 | m² | 100.4 | 23.82
A.30 | LUCERNARI
A.30.01 | Fornitura e posa in opera di cupola a parete doppia, forma a vela, ottenuta per termoformatura da lastra piana di Polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi, esente da monomero di recupero, con caratteristiche meccaniche/ottiche del polimero puro. L'assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo di un giunto plastico sigillante che ne assicura l'ermeticità. Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. Quest'ultimo ottenuto con morsetti brevettati in alluminio estruso a norma UNI 9006/1 anodizzati color naturale. I quali trattengono la cupola alla base d'appoggio senza dover praticare forature che potrebbero provocare rotture e infiltrazioni. La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/mq. Colorazione standard: opal+trasparente oppure trasparente+trasparente. Luce netta diametro cm 135, esterno appoggi diametro cm
148, massimo ingombro diametro cm 157. Misurazione cadauno.
| Euro Millecentoventiquattro / 63 | cad | 1124.63 | 11.72
A.30.02 | Fornitura e posa in opera di cupola a parete doppia forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato non alveolare, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro. Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essicazione atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima. L'assemblaggio tra le due pareti avviene in stabilimento in ambiente secco per mezzo di un giunto plastico sigillante che ne assicura l'ermeticità. Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. Quest'ultimo ottenuto con morsetti brevettati in alluminio estruso a norma UNI
9006/1 anodizzati color naturale atti a sopportare per punto di fissaggio un carico di strappo minimo di 100 Kg. Questi sistemi di fissaggio trattengono la cupola alla base di appoggio senza dover praticare forature che potrebbero provocare rotture e infiltrazioni. La cupola è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/mq. Colorazione standard: opal+trasparente oppure trasparente+trasparente. Luce netta diametro cm 135, esterno appoggi diametro cm 148, massimo ingombro diametro cm 157. Misurazione cadauno.
| Euro Milleduecentosedici / 86 | cad | 1216.86 | 10.83
A.30.03 | Fornitura e posa in opera di dispositivo di apertura elettrica costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato. Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto, allo scopo di evitare le cianfrinature che potrebbero essere causa di infiltrazioni d'acqua. Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli, vengono così evitate forature e fresature che potrebbero essere causa di indebolimento del telaio e di infiltrazioni. Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. Movimentato da un motore elettrico monofase a 220 Volt con fine corsa termico salvamotore e rete incorporati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato. Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento escluso dal prezzo. Per lucernari del diametro cm 135
(luce netta). Misurazione cadauno.
| Euro Cinquecentosettanta / 34 | cad | 570.34 | 39.15
A.30.04 | Fornitura e posa in opera di lucernario continuo realizzato in parete doppia con forma a sezione ad arco ribassato, ottenuto per termoformatura da lastra piana di polimetilmetacrilato PMMA estruso originale di sintesi esente da monomero di recupero, con caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche del polimero puro. Autoportante (senza profili metalici) dotato di costolature di irrigidimento e di terminali di chiusura. Completo di guarnizioni di tenuta ed accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. Il fissaggio è realizzato con morsetti brevettati in alluminio estruso a norma UNI 9006/1, anodizzati color naturale, i quali trattengono il lucernario alla base di appoggio senza dover praticare forature che potrebbero portare rotture e infiltrazioni. Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/mq. Colorazione standard: opal+opal. Misurazione supeficie vano.
| Euro Cinquecento / 25 | m² | 500.25 | 13.24
A.30.05 | Fornitura e posa in opera di lucernario continuo forma con sezione ad arco ribassato, ottenuta per termoformatura da lastra piana di policarbonato non alveolare, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro. Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essicazione atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima. Autoportante (senza profili metallici), dotato di costolature d'irrigidimento ogni 30 cm, completo di terminali di chiusura, di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa ed accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF. Quest'ultimo ottenuto con morsetti brevettati in alluminio estruso a norma UNI 9006/1, anodizzati color
naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio un carico di strappo minimo di 100 Kg. Questi sistemi di fissaggio trattengono il lucernario alla base di appoggio senza dover praticare forature che potrebbero provocare rotture ed infiltrazioni. Il lucernario è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1700 N/mq. Colorazione standard: opal+trasparente. Misurazione supeficie vano.
| Euro Cinquecentoventitre / 77 | m² | 523.77 | 12.64
A.31 | SERRAMENTI REI
A.31.01 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente di marca primaria o a scelta della D.L.
Anta: spessore totale mm 60 realizzata in lamiera d'acciaio spessa 10/10 di mm scatolata e pressopiegata sui bordi a formare ala di battuta sul telaio.
Coibentazione: interna ad alta densità, solidale alle lamiere a formare un pannello monolitico di elevata compattezza.
Telaio: speciale a taglio termico in acciaio zincato, con guarnizione termoespandente per tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione siliconica fumi freddi.
Cerniere: speciali regolabili di cui una portante (3 per REI 120) su cuscinetti antiusura ed una molla tarabile per la chiusura automatica. Omologate a norma EN 1935:2001 e marcate CE.
Serratura: antincendio a norma DIN, con cilindro tipo Yale, protetto con due lastre di irrigidimento compresa eventuale elettroserratura.
Maniglia: antincendio di sicurezza contro agganci accidentali in materiale termoplastico con anima in acciaio completa di placca ed elementi di fissaggio.
Verniciatura: a polveri epossidiche goffrate con colore a scelta della D.L..
Rinforzi interni: inseriti nell'anta come predisposizione per l'eventuale montaggio di maniglione antipanico e chiudiporta.
Le porte dovranno essere omologate con boccola a filo del piano di calpestio e dovranno essere corredate di certificato di omologazione con dispositivi non sporgenti dal pavimento. In opera completa di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione superficie vano murario.
A.31.01.01 | REI 60.
| Euro Trecentosettantanove / 41 | m² | 379.41 | 14.23
A.31.01.02 | REI 120.
| Euro Quattrocentocinquantatre / 93 | m² | 453.93 | 11.9
A.31.02 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due battenti di marca primaria o a scelta della D.L., costituita da:
Anta: spessore totale mm 60 realizzata in lamiera d'acciaio spessa 10/10 di mm scatolata e pressopiegata sui bordi a formare ala di battuta sul telaio.
Coibentazione: interna ad alta densità, solidale alle lamiere a formare un pannello monolitico di elevata compattezza.
Telaio: speciale a taglio termico in acciaio zincato, con guarnizione termoespandente per tenuta ai fumi caldi e sede per guarnizione siliconica fumi freddi.
Cerniere: speciali regolabili di cui una portante (3 per REI 120) su cuscinetti antiusura ed una molla tarabile per la chiusura automatica. Omologate a norma EN 1935:2001 e marcate CE.
Serratura: antincendio a norma DIN, con cilindro tipo Yale, protetto con due lastre di irrigidimento.
Maniglia: antincendio di sicurezza contro agganci accidentali in materiale termoplastico con anima in acciaio completa di placca ed elementi di fissaggio.
Verniciatura: a polveri epossidiche goffrate con colore a scelta della D.L..
Rinforzi interni: inseriti nell'anta come predisposizione per l'eventuale montaggio di maniglione antipanico e chiudiporta.
Sequenziatore di chiusura: obbligatorio per la corretta chiusura automatica dell'infisso onde evitare l'accavallamento delle ante.
Flushbolt: dispositivo autobloccante di chiusura alto/basso, montato sull'anta secondaria per il bloccaggio della stessa.
Le porte dovranno essere omologate con boccola a filo del piano di calpestio e dovranno essere corredate di certificato di omologazione con dispositivi non sporgenti dal pavimento. In opera completa di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione superficie vano murario.
A.31.02.01 | REI 60.
| Euro Quattrocentoottanta / 18 | m² | 480.18 | 12.45
A.31.02.02 | REI 120.
| Euro Cinquecentosessantaquattro / 69 | m² | 564.69 | 10.59
A.31.03 | Fornitura e posa in opera di porta vetrata REI 60 di marca primaria o a scelta della D.L. certificata secondo la norma CNVVF/CCI UNI 9723 costituita da:
Controtelaio: in profili d'acciaio zincato.
Telaio: in profilo tubolare d'acciaio zincato spessore 15/10 di mm ad alto resistenziale con taglio termico con interposto materiale isolante, guarnizioni siliconiche per tenuta fumi freddi FF e guarnizioni termoespandenti per fumi caldi FC. inserite nei profili del telaio e dell'anta.
Anta: spessore mm 50 costituita da profilo in acciaio calibrato a freddo con ali di battuta sul telaio e sedi per guarnizioni fumi freddi.
Vetri: tagliafuoco trasparente composto da varie lastre di vetro extrachiaro con interposto materiale apirico, fissato sulle ante in modo da garantire la perfetta coesione vetro/acciaio.
Cerniere: n. 3 registrabili, in acciaio stampato con boccole e cuscinetto reggispinta verniciatura a polveri.
Serratura: antincendio a norme DIN con cilindro tipo Yale.
Maniglia: antincendio di sicurezza in materiale termoplastico, colore nero, con anima in acciaio completa di rosette ed elementi di fissaggio.
Verniciatura: a polveri epossidiche colore a scelta della D.L..
Chiudiporta: aereo a cremagliera per l'autochiusura dell'anta.
Chiusura autobloccante: con chiusura in alto e in basso montato sull'anta secondaria, per il bloccaggio della stessa (per porta a due battenti).
Regolatore chiusura: per garantire l'esatta sequenza di chiusura delle ante (per chiusura a due battenti).
Le porte dovranno essere omologate con boccola a filo del piano di calpestio e dovranno essere corredate di certificato di omologazione con dispositivi non sporgenti dal pavimento. In opera completa di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione superficie misurata a interno telaio.
| Euro Duemilatre / 93 | m² | 2003.93 | 2.98
A.31.04 | Sovrapprezzo alla voce porte tagliafuoco, per l'inserimento di oblò rettangolari. Misurazione cadauno.
A.31.04.01 | REI 60 dimensione mm 300x400.
| Euro Duecentosedici / 28 | cad | 216.28
A.31.04.02 | REI 60 dimensione mm 400x600.
| Euro Trecentotrentacinque / 68 | cad | 335.68
A.31.04.03 | REI 120 dimensione mm 300x400.
| Euro Trecentosessantotto / 76 | cad | 368.76
A.31.04.04 | REI 120 dimensione mm 400x600.
| Euro Seicentotrentasei / 52 | cad | 636.52
A.32 | MATERIALI ANTINCENDIO - ATTREZZATURE MOBILI DI SPEGNIMENTO - SEGNALETICA SICUREZZA
A.32.01 | Fornitura e posa di estintore a polvere omologato in conformità EN3-7, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Compreso di cartellonistica conforme a D.Lgs. 81/2008. Misurazione cadauno.
A.32.01.01 | da Kg 6 classe 55 A - 233 BC.
| Euro Novanta / 28 | cad | 90.28 | 13
A.32.01.02 | da Kg 9 classe 55 A - 233 BC.
| Euro Centootto / 31 | cad | 108.31 | 10.84
A.32.01.03 | da Kg 12 classe 55 A - 233 BC.
| Euro Centodiciannove / 27 | cad | 119.27 | 9.84
A.32.02 | Fornitura e posa in opera di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I. DM 12/12/1982 completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Compreso di cartellonistica conforme a D.L. 493/96. Misurazione cadauno.
A.32.02.01 | da Kg 2,00 classe 34 BC.
| Euro Centoventisei / 32 | cad | 126.32 | 9.29
A.32.02.02 | da Kg 5,00 classe 113 BC.
| Euro Centoottantaquattro / 33 | cad | 184.33 | 6.37
A.32.03 | Fornitura e posa in opera di piantana porta estintore universale. Misurazione cadauno.
A.32.03.01 | semplice.
| Euro Ventisette / 21 | cad | 27.21 | 13.49
A.32.03.02 | completa di segnalatore a bandiera.
| Euro Trentotto / 94 | cad | 38.94 | 9.42
A.32.04 | Fornitura e posa di cassetta portaestintore completa di simbolo conforme a D.L. 493/96 in ABS colore rosso. In opera secondo le indicazioni riportate dalla normativa vigente. Misurazione cadauna.
A.32.04.01 | Del tipo cieco per estintori a polvere da Kg 6.
| Euro Sessantuno / 48 | cad | 61.48 | 23.47
A.32.04.02 | Del tipo cieco per estintori a polvere da Kg 9-12.
| Euro Settantaquattro / 53 | cad | 74.53 | 19.36
A.32.04.03 | Con portello trasparente per estintori a polvere da Kg 6.
| Euro Ottanta / 53 | cad | 80.53 | 17.92
A.32.04.04 | Con portello trasparente per estintori a polvere da Kg 9-12.
| Euro Novantatre / 51 | cad | 93.51 | 15.43
A.32.05 | Fornitura e posa di cartelli segnalatori per uscite di emergenza del tipo monofacciale in alluminio, con simbologia a norma UNI 7453 - D.Lgs 493 - Direttiva 92/58. In opera secondo le indicazioni riportate dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.32.05.01 | Formato 120x145.
| Euro Nove / 71 | cad | 9.71 | 24.72
A.32.05.02 | Formato 160x210.
| Euro Undici / 35 | cad | 11.35 | 21.15
A.32.05.03 | Formato 250x310.
| Euro Tredici / 01 | cad | 13.01 | 18.45
A.32.05.04 | Formato 400x500.
| Euro Ventinove / 70 | cad | 29.7 | 17.1
A.32.05.05 | Formato 530x652.
| Euro Cinquantasei / 61 | cad | 56.61 | 9.5
A.32.06 | Fornitura e posa di cartelli segnalatori per uscite di emergenza del tipo bifacciale in alluminio 5/10 mm, con simbologia a norma UNI 7453 - D.Lgs 493 - Direttiva 92/58. In opera secondo le indicazioni riportate dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.32.06.01 | Formato 160x160.
| Euro Ventinove / 96 | cad | 29.96 | 8.98
A.32.06.02 | Formato 250x250.
| Euro Trentanove / 91 | cad | 39.91 | 6.74
A.32.06.03 | Formato 400x400.
| Euro Sessantasei / 55 | cad | 66.55 | 8.08
A.33 | PARACOLPI - CORRIMANO
A.33.01 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 100 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso con giunto ammortizzatore, sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica di sezione rettangolare a C, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantuno / 77 | m | 41.77 | 34
A.33.02 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 100 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso con giunto ammortizzatore, sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica di sezione rettangolare a C, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, di supporti distanziatori in gomma disposti ogni 60 cm e di spessore 20 mm, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantanove / 75 | m | 49.75 | 30.25
A.33.03 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 100 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica con sezione di forma lenticolare, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantadue / 51 | m | 52.51 | 28.66
A.33.04 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza di 127 mm e spessore di 27 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso con giunto ammortizzatore, sul quale è applicato un profilo arrotondato in resina acrovinilica, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantatre / 20 | m | 53.2 | 28.29
A.33.05 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza di 127 mm e spessore di 27 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso con giunto ammortizzatore, sul quale è applicato un profilo arrotondato in resina acrovinilica, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantaquattro / 53 | m | 44.53 | 31.89
A.33.06 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza di 127 mm e spessore di 27 mm, costituito da un profilo continuo arrotondato in materiale acrovinilico con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, applicato su supporti in alluminio con giunto ammortizzante continuo. Il profilo acrovinilico sarà finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Trentadue / 96 | m | 32.96 | 43.08
A.33.07 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, composto da un profilo continuo e da apposite staffe di ancoraggio, entrambi in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sul quale viene applicato un profilo in materiale acrovinilico di sezione rettangolare a C, con spessore da 2 a 2,5 mm, di 150 mm di altezza e colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantadue / 51 | m | 52.51 | 28.66
A.33.08 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, composto da un profilo continuo in materiale acrovinilico di sezione rettangolare a C, applicato su supporti in alluminio con giunto ammortizzatore. Il profilo acrovinilico sarà finemente granulato, non poroso, con spessore da 2 a 2,5 mm, di 150 mm di altezza e colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantadue / 45 | m | 42.45 | 33.45
A.33.09 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L. ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo e da apposite staffe di ancoraggio, entrambe in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sui quali viene applicato un profilo in materiale acrovinilico liscio arrotondato, non poroso, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantadue / 51 | m | 52.51 | 28.66
A.33.10 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo e da apposite staffe di ancoraggio, entrambe in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sui quali viene applicato un profilo in materiale acrovinilico liscio arrotondato, non poroso, con inserto decorativo di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantacinque / 96 | m | 55.96 | 26.89
A.33.11 | Fornitura e posa di paracolpodi marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo e da apposite staffe di ancoraggio, entrambe in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sui quali viene applicato un profilo in materiale acrovinilico arrotondato, con spessore da 2 a 2,5 mm, di 150 mm di altezza e di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Trentasei / 40 | m | 36.4 | 39.01
A.33.12 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, con larghezza di 203 mm e spessore di 35 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso con giunto ammortizzatore, sul quale è applicato un profilo arrotondato in resina acrovinilica, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantaquattro / 59 | m | 54.59 | 27.57
A.33.13 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 200 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso e sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica di sezione rettangolare a C, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. Tra la base di alluminio ed il suo ricoprimento si interporranno elementi lineari vinilici di smorzamento. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, doppi supporti distanziatori in Acrovyn disposti ogni 60 cm e di spessore 58 mm, degli sfridi, e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria.
Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Ottantaquattro / 79 | m | 84.79 | 21.18
A.33.14 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 200 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso e sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica di sezione rettangolare a C, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. Tra la base di alluminio ed il suo ricoprimento si interporranno elementi lineari vinilici di smorzamento. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni, doppi supporti distanziatori in gomma disposti ogni 60 cm e di spessore 16 mm, degli sfridi, e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione
sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Ottantaquattro / 11 | m | 84.11 | 21.35
A.33.15 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza non inferiore a 200 mm, costituito da un profilo continuo a piena larghezza in alluminio estruso e sul quale è applicato un profilo in resina acrovinilica di sezione rettangolare a C, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. Tra la base di alluminio ed il suo ricoprimento si interporranno elementi lineari vinilici di smorzamento. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni, degli sfridi, e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Sessantanove / 77 | m | 69.77 | 25.74
A.33.16 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, composto da un profilo continuo in materiale acrivinilico di sezione rettangolare a C, applicato su supporti in alluminio con giunto ammortizzatore. Il profilo acrovinilico sarà finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di 203 mm di altezza, colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni, degli sfridi, e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantuno / 77 | m | 41.77 | 34
A.33.17 | Fornitura e posa di paracolpo di marca primaria o a scelta della D.L., ad assorbimento elastico dell'urto, composto da un profilo continuo e da apposite staffe di ancoraggio, entrambi in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sui quali viene applicato un profilo in materiale acrovinilico di sezione rettangolare a C, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di 203 mm di altezza, colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni, degli sfridi, e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantacinque / 28 | m | 55.28 | 27.23
A.33.18 | Fornitura e posa di paracolpo ad assorbimento elastico dell'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con larghezza di 203 mm e spessore di 35 mm, costituito da un profilo continuo arrotondato in materiale acrovinilico con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, applicato su supporti in alluminio con giunto ammortizzante continuo. Il profilo acrovinilico sarà finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Trentasette / 64 | m | 37.64 | 37.73
A.33.19 | Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi di marca primaria o a scelta della D.L., composte da un profilo smussato sui due lati, in resina acrovinilica modificata all'urto, non porosa, finemente granulata, colorata nella massa e con spessore di 3 mm. I colori dei profili acrovinilici saranno nella gamma colori di serie. La fornitura sarà comprensiva di tutti gli accessori e sfridi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
A.33.19.01 | tipo TP-100 altezza cm 10.
| Euro Diciassette / 78 | m | 17.78 | 32.68
A.33.19.02 | tipo TP-150 altezza cm 15.
| Euro Diciannove / 58 | m | 19.58 | 29.67
A.33.19.03 | tipo TP-200 altezza cm 20.
| Euro Ventitre / 31 | m | 23.31 | 27.24
A.33.19.04 | tipo TP-300 altezza cm 30.
| Euro Ventisei / 48 | m | 26.48 | 23.98
A.33.20 | Fornitura e posa in opera di protezioni di angoli riportate di marca primaria o a scelta della D.L., composte da un profilo di resina acrovinilica modificata all'urto, non porosa, colorata nella massa, granulata su tutta la superficie. Compresi gli angoli e con spessore da mm 2 - 2,5, colori a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva di tutti gli accessori e sfridi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
A.33.20.01 | tipo SO-30 con apertura alare di 30 mm.
| Euro Undici / 17 | m | 11.17 | 25.96
A.33.20.02 | tipo SO-50 con apertura alare di 50 mm.
| Euro Quattordici / 28 | m | 14.28 | 22.2
A.33.20.03 | tipo SO-75 con apertura alare di 75 mm.
| Euro Sedici / 07 | m | 16.07 | 19.73
A.33.21 | Fornitura e posa di paraspigoli di marca primaria o a scelta della D.L., con apertura alare di 75 mm, per ampiezze maggiori di 90° fino a 135°, composto da due profili continui in alluminio estruso, rivestiti da un profilo in materiale acrovinilico, arrotondato, leggermente goffrato, non poroso, con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Trentatre / 29 | m | 33.29 | 26.98
A.33.22 | Fornitura e posa di zoccolino di marca primaria o ascelta della D.L. con guscio morbido nella parte inferiore, in resina acrovinilica modificata all'urto, non porosa, finemente granulata, colorata nella massa, con spessore di 1,8 e altezza di 100 mm. La fornitura sarà comprensiva degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di reazione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Diciotto / 94 | m | 18.94 | 29.25
A.33.23 | Fornitura e posa di paraspigoli ad assorbimento elastico all'urto, di marca primaria o scelta della D.L., con ala non inferiore a 75 mm, costituiti da un profilo continuo in alluminio estruso, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Trentatre / 29 | m | 33.29 | 26.98
A.33.24 | Fornitura e posa di paraspigoli ad assorbimento elastico all'urto, di marca primaria o a scelta della D.L., con ala non inferiore a 50 mm, costituiti da un profilo continuo in alluminio estruso, sul quale viene applicato un profilo in resina acrovinilica, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Ventisei / 74 | m | 26.74 | 32.57
A.33.25 | Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L. a sezione circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da un profilo continuo in alluminio estruso, sul quale viene applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquanta / 80 | m | 50.8 | 29.09
A.33.26 | Fornitura e posa di corrimano doppio di marca primaria o scelta della D.L. a sezione circolare con diametro non inferiore a 45 mm, costituito da due profili continui d'alluminio estruso sui quali vengono applicati due profili in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Ottantuno / 83 | m | 81.83 | 21.62
A.33.27 | Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o a scelta della D.L., a sezione circolare con diametro di 40 mm, costituito da un profilo in materiale acrovinilico liscio, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quaranta / 73 | m | 40.73 | 34.2
A.33.28 | Fornitura e posa di corrimano di forma ovoidaledi marca primaria o scelta della D.L. con diametro di 38 mm e distanza dal muro 76 mm, costituito da un profilo continuo d'alluminio estruso sul quale viene applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso e con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Quarantadue / 78 | m | 42.78 | 32.56
A.33.29 | Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L., a sezione circolare con diametro di mm 40, costituito da un profilo continuo pieno in legno di faggio verniciato. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Sessantuno / 13 | m | 61.13 | 28.94
A.33.30 | Fornitura e posa di corrimano/paracolpi di marca primaria o scelta della D.L., di tipo a sezione ellittica, con lunghezza della fascia non inferiore a 140 mm, costituito da un profilo continuo d'alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sul quale viene applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente granulato, non poroso, con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sarà comprensiva dei terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantadue / 68 | m | 52.68 | 31.89
A.33.31 | Fornitura e posa di corrimano/paracolpi di marca primaria o scelta della D.L. con altezza di 143 mm e distanza dal muro di 76 mm, composto da un profilo continuo in alluminio estruso, con giunto ammortizzatore, sul quale sono applicati due profili di rivestimento anti-urto, finemente granulati (anti-scalfitura), non porosi, colorati nella massa classificati al fuoco B1, C1 e M1 e con spessore da 2 a 2,5 mm. Il corrimano sarà di forma ovoidale. La fornitura sarà comprensiva dei terminali "Quick Insatall" di chiusura delle estremità, angoli esterni "Quick Insatall", supporti di fissaggio "Quick Insatall", giunti di raccordo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Sessantasette / 61 | m | 67.61 | 30.45
A.33.32 | Fornitura e posa di corrimano di marca primaria o scelta della D.L. con altezza di 89 mm e distanza dal muro di 76 mm, composto da un profilo continuo in alluminio estruso sul quale viane applicato un profilo di rivestimento, finemente granulati (anti-scalfitura), non porosi, colorati nella massa classificati al fuoco B1, C1 e M1 e con spessore da 2 a 2,5 mm. Il corrimano sarà di forma ovoidale. La fornitura sarà comprensiva dei terminali "Quick Insatall" di chiusura delle estremità, angoli esterni "Quick Insatall", supporti di fissaggio "Quick Insatall", giunti di raccordo e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto.
| Euro Cinquantatre / 05 | m | 53.05 | 31.08
A.33.33 | Fornitura e posa di piastra di protezione e rivestimento murale, di marca primaria o scelta della D.L., in meteriale acrovinilico, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale e con spessore di 2 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La superficie a vista dovrà presentare un aspetto goffrato ma non poroso ed il materiale dovrà essere inattaccabile dalle muffe e dalle colonie batteriche. Posa tramite incollatura. Classe 1 di reazione al fuoco. La fornitura sarà comprensiva dei tagli, sfridi e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione supeficie del rivestimento installato.
| Euro Sessantasette / 83 | m² | 67.83 | 30.36
A.33.34 | Fornitura e posa di piastre e rivestimento murale, di marca primaria o scelta della D.L., in materiale acrovinilico, con la tinta del colore nella massa stessa del materiale e con spessore di 0,8 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La superficie a vista dovrà presentare un aspetto goffrato ma non poroso ed il materiale dovrà essere inattaccabile dalle muffe e dalle colonie batteriche. Posa tramite incollatura. Classe 1 di reazione al fuoco. La fornitura sarà comprensiva dei tagli, sfridi e di quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione supeficie del rivestimento installato.
| Euro Trentanove / 59 | m² | 39.59 | 35.19
A.34 | PROTEZIONI PASSIVE ALL'INCENDIO - TRATTAMENTI REI
A.34.01 | Fornitura e posa di parete a pannelli autoportante resistenza al fuoco REI 60 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati metallici zincati fissati al pavimento, al soffitto e alle pareti mediante tasselli metallici. Rivestimento realizzato con doppia lastra a base di silicati e a matrice cementizia, esente da amianto, certificata in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore idoneo a conseguire la certificazione di resistenza al fuoco richiesta secondo le effettive condizioni di posa. Esecuzione della posa delle lastre secondo disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni fra le lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto mediante l'uso di apposito composto incluso nel sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa
certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè
delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Centoventisei / 73 | m² | 126.73 | 11.02
A.34.02 | Fornitura e posa di parete a pannello autoportante resistenza al fuoco REI 120 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati metallici zincati fissati al pavimento, al soffitto e alle pareti mediante tasselli metallici. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia, esente da amianto, certificate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore e numero idoneo a conseguire la certificazione di resistenza al fuoco richiesta secondo le effettive condizioni di posa. Esecuzione della posa delle lastre secondo disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni fra le lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto mediante l'uso di apposito composto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa
certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè
delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Centocinquantotto / 33 | m² | 158.33 | 11.17
A.34.03 | Fornitura e posa di parete a pannello autoportante resistenza al fuoco REI 180 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati metallici zincati fissati al pavimento, al soffitto e alle pareti mediante tasselli metallici. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia, esente da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco nel numero di tre di spessore idoneo a conseguire la certificazione di resistenza al fuoco richiesta secondo le effettive condizioni di posa. Esecuzione della posa delle lastre secondo disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni fra le lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto mediante l'uso di apposito composto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa
certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè
delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Centonovantanove / 83 | m² | 199.83 | 9.53
A.34.04 | Fornitura e posa di parete a struttura metallica rivestita resistente al fuoco REI 60 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati metallici zincati fissati al pavimento, al soffitto e alle pareti mediante tasselli metallici. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore mm 10, che dovranno essere fissate alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio poste ad interasse di mm 250. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni tra le lastre esterne dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto da effettuarsi mediante l'uso di apposito composto. Strato isolante da inserire all'interno della parete formato da un materassino in lana di roccia con spessore mm 50 densità 45 Kg/mc. Le giunzioni fra le lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto mediante
l'uso di apposito composto parte del sistema.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Novantanove / 54 | m² | 99.54 | 16.19
A.34.05 | Fornitura e posa di parete a struttura metallica rivestita resistente al fuoco REI 120 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati in lamiera zincata spessore mm 0,6 fissati a pavimento e soffitto con tasselli metallici ad espansione. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, certificate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore mm 10, che dovranno essere fissate alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni tra le lastre esterne dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto da effettuarsi mediante l'uso di apposito composto. Strato isolante da inserire all'interno della parete formato da un doppio materassino in lana di roccia con spessore mm 100 densità 50 Kg/mc. Le giunzioni fra le lastre, dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto mediante l'uso di apposito composto.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Centonove / 69 | m² | 109.69 | 14.7
A.34.06 | Fornitura e posa in opera di parete a struttura metallica rivestita resistente al fuoco REI 180 realizzata con sistema di primaria marca. Costituita da: struttura metallica realizzata con profilati in lamiera zincata spessore mm 0,6 fissati a pavimento e soffitto con tasselli metallici ad espansione. Rivestimento realizzato con doppie lastre a base di silicati e a matrice cementizia, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni tra le lastre esterne dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto da effettuarsi mediante l'uso di apposito composto. Strato isolante, da inserire interamente alla parete, formato da doppio materassino in lana di roccia spessore mm 100 (2x50) densità 45 Kg/mc. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano
d'opera necessaria.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Centoottantasei / 99 | m² | 186.99 | 10.91
A.34.07 | Riqualificazione divisori in mattoni forati per ottenere REI 120 realizzata mediante sistema di primaria marca per la esecuzione di controfodera su tramezzo in laterizio forato da 80 mm con lato esposto al fuoco intonacato 10 mm . Costituita da: rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco, spessore minimo 8 mm. Tali lastre dovranno essere applicate direttamente sul tramezzo con l'impego di tasselli metallici ad espansione. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni delle lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in
materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Quarantaquattro / 68 | m² | 44.68 | 34.09
A.34.08 | Riqualificazione divisori in mattoni forati per ottenere REI 180 realizzata mediante sistema di primaria marca per la esecuzione di controfodera su tramezzo in mattoni forati da 80 mm con due lati intonacati 10 mm cad. Costituita da: rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia, omologate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore minimo pari a 20 mm, applicate direttamente sul tramezzo con l'impiego di tasselli metallici ad espansione. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni delle lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di
prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Settantotto / 12 | m² | 78.12 | 20.63
A.34.09 | Riqualificazione divisori in cartongesso per ottenere REI 90 realizzata mediante sistema di primaria marca per la esecuzione di controfodera su parete in cartongesso da mm 100. Costituita da: rivestimento realizzato con lastra in silicato di calcio esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore minimo pari a mm 10, che dovranno essere applicate direttamente alla parete in cartongesso a mezzo di viti in acciaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni delle lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto da effettuarsi per mezzo di apposito composto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione
incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Quarantasette / 44 | m² | 47.44 | 29.7
A.34.10 | Riqualificazione divisori in cartongesso per ottenere REI 120 realizzata mediante sistema di primaria marca per la esecuzione di controfodera su parete in cartongesso da mm 100. Costituita da: rivestimento realizzato con lastra in silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco, di spessore minimo pari a mm 8, che dovranno essere applicate direttamente alla parete in cartongesso a mezzo di viti in acciaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni delle lastre, dovranno essere rifinite mediante stuccatura con banda di supporto da effettuarsi per mezzo di apposito composto . Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, sfridi, esecuzione di aperture, gli oneri per l'esecuzione anche di piccoli tratti, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione
incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno con detrazione delle aperture superiori a 3,00 mq.
| Euro Ottantasette / 67 | m² | 87.67 | 18.39
A.34.11 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana resistente al fuoco REI 120 per fuoco dal basso, struttura nascosta, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: struttura metallica realizzata con profilo in lamiera zincata spessore 6/10, ganci a molla per sostegno dei suddetti profili e pendinatura con barre rigide e relativi componenti di posa; profilo perimetrale. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio, esenti da aminato, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, di spessore mm 10, poste in opera avvitate alla struttura metallica a mezzo di viti in acciaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Le giunzioni delle lastre dovranno essere rifinite mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Compresa certificazione di reazione e
resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni
previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Sessantacinque / 51 | m² | 65.51 | 30.99
A.34.12 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana con struttura a vista resistente al fuoco EI 120 per fuoco dal basso, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: struttura metallica realizzata con profilo in lamiera zincata e più precisamente: - profili a T rovesciato ad interasse di mm 600; - profilo perimetrale in acciaio ad L . Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio esenti da aminato, omologate in classe A1 di reazione al fuoco. Tali lastre di spessore minimo mm 8 e dimensione mm 600x600 dovranno essere poste sopra la struttura metallica inserendole nel reticolo formato dei profili in acciaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Il controsoffito risulterà ispezionabile. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Sono esclusi gli elementi puntuali di protezione dei corpi illuminanti. Compresa certificazione di
reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali
elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantanove / 82 | m² | 49.82 | 36.61
A.34.13 | Sportello d'ispezione su controsoffitto EI 120, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: struttura metallica realizzata con profili metallici con sezione a C con funzione di cornice perimetrale per l'ancoraggio dello sportello d'ispezione; sportello d'ispezione realizzato con doppia lastra in calcio silicato esente da amianto, omologata in classe A1 di reazione al fuoco, dimensioni esterne sportello 600 x 600. Sul perimetro esterno di tale sportello, in prossimità della lastra interna verrà applicata una striscia di materiale termoespandente. L'ispezionabilità è garantita dall'applicazione sui quattro lati dello sportello di inserti filettati sul profilo a C del controsoffitto in modo tale da poter ricevere una vite a passo MA. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della
direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno cassonetto.
| Euro Centoquarantanove / 91 | cad | 149.91 | 19.19
A.34.14 | Protezione di plafoniera EI 60, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: scatola di protezione plafoniera, ricavata da lastre in silicato di calcio a matrice minerale idrata, esenti da amianto ed omologate in classe A1 di reazione al fuoco. Tale protezione deve essere ingraffata direttamente sul controsoffitto con profilo a L. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e
marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauna protezione plafoniera.
| Euro Centonovantotto / 18 | cad | 198.18 | 3.86
A.34.15 | Protezione di plafoniera EI 120, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: scatola di protezione realizzata con lastre a base di silicati, a matrice cementizia, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco. La protezione così costituita sarà appoggiata sulla struttura portante del controsoffitto stesso ed ancorata indipendentemente. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Strato isolante in lana di roccia spessore mm 50 e densità 50 kg/mc da applicare attorno e superiormente alla scatola di protezione. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità,
DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauna protezione plafoniera.
| Euro Duecentodieci / 75 | cad | 210.75 | 38.79
A.34.16 | Protezione anemostato con resistenza al fuoco EI 180, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: scatola di protezione anemostato pretagliata ricavata da lastre in silicato di calcio esenti da amianto omologate in classe A1 di reazione al fuoco. La giunzione fra protezione e lamiera della condotte deve essere sigillata con mastice antincendio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Strato isolante in lana di roccia di spessore 50 mm e densità 100 Kg/mc da applicare attorno e superiormente alla scatola di protezione. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità,
DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauna protezione plafoniera.
| Euro Centoottantatre / 30 | cad | 183.3 | 44.6
A.34.17 | Sistema per il ripristino della compartimentazione in corrispondenza del passaggio di cavi elettrici e tubi in tecnopolimeri su parete e soletta realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da: cuscini antincendio a base di miscela intumiscente, granulato di grafite e additivi con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro rivestito con doppio tempo di reazione a 150° e 600°C insensibile alla luce, acqua e gelo, massima tenuta alle polveri con possibilità di riutilizzo. Nel caso di foro su soletta i cuscini sono sostenuti da una rete elettrosaldata, con piastra e tasselli metallici ad espansione, di diametro mm 5 e maglia da mm 150x150 applicata all'estradosso del solaio a mezzo di piastre metalliche e tasselli ad espansione. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. L'esecuzione è data in opera al completo di ogni onere e magistero, compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadaun sacchetto.
A.34.17.01 | Sacchetti mobili REI 120, 170x100x25 mm
| Euro Undici / 61 | cad | 11.61 | 12.14
A.34.17.02 | Sacchetti mobili REI 120, 170x200x35 mm
| Euro Diciassette / 53 | cad | 17.53 | 8.04
A.34.17.03 | Sacchetti mobili REI 180, 340x100x25 mm
| Euro Diciannove / 28 | cad | 19.28 | 13.59
A.34.17.04 | Sacchetti mobili REI 180, 340x200x35 mm
| Euro Venti / 39 | cad | 20.39 | 11.43
A.34.17.05 | Sacchetti mobili REI 120, 170x100x25 mm, posa a soletta con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Quattordici / 78 | cad | 14.78 | 21.72
A.34.17.06 | Sacchetti mobili REI 120, 170x200x35 mm, posa a soletta con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Diciassette / 14 | cad | 17.14 | 20.42
A.34.17.07 | Sacchetti mobili REI 180, 340x100x25 mm, posa a soletta con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Ventidue / 21 | cad | 22.21 | 17.06
A.34.17.08 | Sacchetti mobili REI 180, 340x200x35 mm, posa a soletta con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Ventitre / 52 | cad | 23.52 | 33.46
A.34.18 | Fornitura e posa in opera di parete fonoisolante ed antincendio, classe di incremento dell'isolamento in opera Rw>60 dB, spessore totale mm 200, con resistenza al fuoco certificata REI 120, realizzata con sistema di primaria marca costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco, conformi alla Norma UNI 9714-M-A-L-35x600x2400, in possesso di marcatura CE in conformità a UNI EN 13168, omologati dal Ministero dell'Interno in classe 1 di reazione al fuoco secondo la circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95 o certificati nelle equivalenti classi secondo quanto stabilito dal DM 15 marzo 2005, bordi battentati. POsa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. I pannelli saranno fissati a mezzo viti su entrambi i lati di un'orditura di sostegno costituita da montanti e traversi e guide superiore e inferiore in acciaio zincato. Detta struttura sarà atta a sopportare le azioni orizzontali prescritte
dalle NTC 2008. Sui pannelli così montati verrà quindi posizionata una lastra per lato in gesso carbonato, spessore mm 15, ciascuna vincolata direttamente alla struttura metallica a mezzo viti, con giunti trattati con garza ed opportuna resatura. Nell'intercapedine tra i pannelli sarà posato un pannello di lana minerale dello spessore di mm 100 densità Kg/mc 50. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla particolare funzione dell'isolamento e pertanto tutti gli elementi che potranno interferire con tale funzione, fori per passaggio impianti e similari, dovranno essere trattati per mantenere inalterate le specifiche richieste. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per tagli, sfridi, sagomature, incremento di montanti della sottostruttura, ponti di servizio, tiro in alto e calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL,
nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione delle quantità effettivamente posate.
| Euro Centotrentacinque / 88 | m² | 135.88 | 14.14
A.34.19 | Fornitura e posa in opera di protezione di solaio con funzione fonoisolante ed antincendio (classe di isolamento in opera Rw=15 dB), realizzata mediante sistema di primaria marca. Sistema di spessore totale mm 100 (escluso il solaio) con resistenza al fuoco certificata REI 120, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco, conformi alla Norma UNI 9714-M-A-L 35X600X2400, omologati dal Ministero dell'Interno in classe 1 di reazione al fuoco secondo la circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95 o certificati nelle equivalenti classi secondo quanto stabilito dal DM 15 marzo 2005, bordi battentati. Posa in opera secondo le specifiche del produttore. I pannelli saranno fissati a mezzo viti su orditura di supporto distanziale costituita da profilati a "C" e guide perimetrali a "U" atte a contenerla, in acciaio zincato. La struttura sarà applicata a mezzo opportuni tasselli direttamente al solaio da proteggere, ma
sarà disaccoppiata dallo stesso mediante una banda autoadesiva in neoprene. Sui pannelli verrà successivamente posizionata una lastra in gesso carbonato, spessore mm 15, vincolata direttamente alla struttura metallica a mezzo viti, con giunti trattati con garza ed opportunamente rasati. L'intercapedine tra solaio e pannello sarà riempita con un pannello in lana minerale di classe A1 reazione al fuoco della densità Kg/mc 50. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla particolare funzione dell'isolamento e pertanto tutti gli elementi che potranno interferire con tale funzione, fori per passaggio impianti e similari, dovranno essere trattati per mantenere inalterate le specifiche richieste. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per tagli, sfridi, sagomature, incremento di montanti della sottostruttura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL,
nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Misurazione delle quantità effettivamente posate.
| Euro Cento / 19 | m² | 100.19 | 21.9
A.34.20 | Esecuzione di protezione REI 90 ai solai in laterocemento o cemento armato, realizzata mediante l'applicazione a macchina di intonaco specifico per la protezione al fuoco in classe A1 di reazione al fuoco secondo uni en 13501-1 , di primaria marca provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1, classe di fumo F0 secondo NF F 16-101, composto da vermiculite, leganti speciali e additivi. Spessore di trattamento richiesto cm 1,50 determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti
certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Trentasette / 17 | m² | 37.17 | 34.73
A.34.21 | Esecuzione di protezione REI 120 ai solai in laterocemento o cemento armato, realizzata mediante l'applicazione a macchina di intonaco specifico per la protezione al fuoco in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 , di primaria marca provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1, classe di fumo F0 secondo NF F 16-101, composto da vermiculite, leganti speciali e additivi. Spessore di trattamento richiesto cm 1,50 determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore.
Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantatre / 35 | m² | 43.35 | 29.78
A.34.22 | Protezione di solaio in aderenza. Esecuzione di protezione REI120 di solaio in laterocemento intonacato realizzato mediante posa in aderenza di rivestimento da sistema di primaria marca di lastre in silicato di calcio, a matrice minerale idrata, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, di spessore adeguato determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Il montaggio del rivestimento è ottenuto con l'impiego di tasselli metallici ad espansione del tipo per fissaggi leggeri posti direttamente sul solaio. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del
M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quarantacinque / 03 | m² | 45.03 | 30.09
A.34.23 | Protezione di solaio in posa distanziata. Esecuzione di protezione REI120 di solaio in laterocemento realizzato mediante posa in soluzione distanziata di rivestimento da sistema di primaria marca di lastre in silicato di calcio, a matrice minerale idrata, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, di spessore adeguato determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema realizzata mediante struttura metallica realizzata con profili a C tassellata direttamente al solaio con l'impiego di aggancio distanziato e foro filettato con barra regolatrice. Lastre avvitate alla struttura metallica sopra descritta a mezzo di viti in acciaio. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e
sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Cinquantaquattro / 12 | m² | 54.12 | 33.31
A.34.24 | Protezione di solaio in posa con strisce distanziali. Esecuzione di protezione REI180 di solaio in laterocemento realizzato mediante posa con strisce distanziali di rivestimento da sistema di primaria marca di lastre in silicato di calcio, a matrice cementizia, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, di spessore e numero adeguato determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati, posate ingraffate su striscie in calcio silicato. La graffatura dovrà avvenire mediante graffe metalliche. L'insieme di lastra e striscia è applicato all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative
vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ottantanove / 87 | m² | 89.87 | 24.21
A.34.25 | Esecuzione di protezione di solaio in legno per assicurare caratteristiche REI120 (fuoco dal basso), realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da: - rivestimento realizzato con strisce e lastra a base di silicati a matrice cementizia, esente da amianto omologata in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005. Tali strisce di spessore adeguato dovranno essere graffate sull'intradosso dei travetti per mezzo di graffe metalliche. La lastra, spessore minimo e numero adeguato come da progetto e come determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati, dovrà essere applicata a contatto della striscia posta a protezione dei travetti mediante graffe metalliche. - Strato isolante da inserire sopra le lastre, tra i travetti, formato da materassino in lana di roccia. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Centoventi / 13 | m² | 120.13 | 22.82
A.34.26 | Esecuzione di protezione di solaio in legno per assicurare caratteristiche REI180 (fuoco dal basso), realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da: - rivestimento realizzato con strisce e doppia lastra a base di silicati esenti da amianto omologate classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005. Tali strisce di spessore adeguato, dovranno essere ingraffate sull'intradosso dei travetti per mezzo di graffe metalliche. Le lastre, spessore minimo e numero adeguato come da progetto e come determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati, dovranno essere applicate a contatto della striscia posta a protezione dei travetti mediante graffe metalliche. - Strato isolante da inserire sopra le lastre, tra i travetti, formato da materassino in lana di roccia. Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta
a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Centoquarantaquattro / 83 | m² | 144.83 | 19.86
A.34.27 | Protezione R 30-180 di pilastri in carpenteria metallica. Esecuzione di protezione scatolare di elementi strutturali metallici, realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da lastre a base di silicati, esenti da amianto ed omologate in classe A1 di reazione al fuoco ai sensi DM 15 marzo 2005. Protezioni applicabili anche a sezioni ad I, H, tonde e cave. Il montaggio potrà avvenire secondo le seguenti fasi: a) inserimento, in corrispondenza delle linee di giunzione fra le ali del profilo, di spezzoni di lastra aventi larghezza di 100 mm; b) posizionamento delle lastre di protezione mediante graffatura, di testa, delle stesse sulle corrispondenti lastre di protezione laterale, controllando che la giunzione delle lastre sia sfalsata rispetto alla giunzione delle lastre corrispondenti laterali. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Centoottantatre / 90 | m² | 183.9 | 47.53
A.34.28 | Protezione R 30-180 di travi in carpenteria metallica. Esecuzione di protezione scatolare di elementi strutturali in acciaio realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco. Protezioni applicabili anche a sezioni ad I, H, tonde e cave. Il montaggio potrà seguire le seguenti fasi: a) inserimento a pressione, fra le ali del profilo, di spezzoni di lastre a base di silicati; b) posizionamento delle lastre laterali mediante graffatura sugli spezzoni del punto a); c) posizionamento della lastra inferiore su quelle del punto b) mediante graffatura di testa. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del
requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettive.
| Euro Duecentoquindici / 26 | m² | 215.26 | 47.97
A.34.29 | Esecuzione di protezione fino a REI 180 di attraversamenti impiantistici (tubi o canaline elettriche) su tramezzi leggeri (es. cartongesso), o su tramezzi con spessore < 200 mm, mediante utilizzo di sistema di primaria marca per la creazione di cassonetto in pannelli di calciosilicato sporgenti almeno 200 mm rivestito internamente sui quattro lati con listelli di lastre silicato di calcio fissati fra loro a mezzo di graffe metalliche, tamponato con sacchetti di idonea resistenza antincendio. I sacchetti devono essere posati sfalsati e sovrapposti, come da capitolato speciale nonchè da specifica tecnica e rapporti di prova del produttore. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione
antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno.
A.34.29.01 | con cassonetto e sacchetti REI 120
| Euro Millequattrocentoventotto / 38 | m² | 1428.38 | 15.34
A.34.29.02 | con cassonetto e sacchetti REI 180
| Euro Duemilanovanta / 03 | m² | 2090.03 | 10.5
A.34.30 | Protezione di attraversamenti impiantistici (tubi o canaline elettriche) mediante intasamento con sacchetti termoespandenti del varco nella muratura, da utilizzarsi esclusivamente come da capitolato speciale nonchè da specifica tecnica e rapporti di prova del produttore. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova,
fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione vuoto per pieno.
A.34.30.01 | mediante intasamento e sacchetti EI 120.
| Euro Millecentoottantuno / 79 | m² | 1181.79 | 9.9
A.34.30.02 | Mediante intasamento e sacchetti EI 180.
| Euro Milleottocentoquarantatre / 44 | m² | 1843.44 | 6.36
A.34.31 | Protezione di attraversamenti impiantistici di solai, in cui sia impossibile l'applicazione di un collare o serranda tagliafuoco direttamente in corrispondenza del solaio, mediante creazione di un cassonetto in pannelli di calcio-silicato (REI 120 e REI 180), escluso applicazione di collare o serranda tagliafuoco all'uscita della tubazione dal cassonetto. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da
relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno cassonetto.
A.34.31.01 | con creazione di un cassonetto in pannelli di calcio-silicato sino a 0,55 mq.
| Euro Duecentonovantadue / 57 | cad | 292.57 | 41.96
A.34.31.02 | con creazione di un cassonetto in pannelli di calcio-silicato da 0,55 sino a 1,26 mq.
| Euro Cinquecentoventitre / 59 | cad | 523.59 | 38.63
A.34.31.03 | con creazione di un cassonetto in pannelli di calcio-silicato oltre 1,26 mq.
| Euro Milletrentuno / 39 | cad | 1031.39 | 42.13
A.34.32 | Protezione di attraversamenti impiantistici di solai, in cui sia impossibile l'applicazione di un collare in corrispondenza del solaio, mediante sistema di primaria marca per la creazione di un cassonetto in pannelli di calcio-silicato costipato con sacchetti termoespandenti. (REI 120 e REI 180), escluso applicazione di collare o serranda tagliafuoco all'uscita della tubazione dal cassonetto. Compreso l'utilizzo di eventuali materiali di sigilatura certificati a sistema e dotati di rapporto di prova. POsa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico
antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno cassonetto.
A.34.32.01 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti sino a 0,55 mq REI120.
| Euro Novecentocinquantuno / 26 | cad | 951.26 | 19.87
A.34.32.02 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti da 0,55 sino a 1,26 mq REI120
| Euro Millesettecentoventuno / 12 | cad | 1721.12 | 18.98
A.34.32.03 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti oltre 1,26 mq REI120
| Euro Duemilaottocentotrentasei / 99 | cad | 2836.99 | 22.17
A.34.32.04 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti sino a 0,55 mq REI180
| Euro Milletrecentoquattordici / 97 | cad | 1314.97 | 14.38
A.34.32.05 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti da 0,55 sino a 1,26mq REI180
| Euro Duemilatrecentoottantadue / 42 | cad | 2382.42 | 13.71
A.34.32.06 | con cassonetto in calcio-silicato costipato con sacchetti oltre 1,26 mq REI180.
| Euro Tremilaottocentoventotto / 59 | cad | 3828.59 | 16.42
A.34.33 | Creazione di cassonetto a protezione di tubi o canali che attraversano locali (REI 120 e REI 180). Il fissaggio potrà avvenire sia con lastra in calciosilicato che con profili metallici, avendo cura di sigillare eventuali non-planarità nei punti di contatto. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun
prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione superficie effettiva.
| Euro Duecentoquindici / 34 | m² | 215.34 | 38.51
A.34.34 | Protezione di tiranti R120. Rivestimento costituito da: protezione scatolare in coppelle di tiranti in acciaio, con lastre in silicato di calcio con impregnatura di materiale sublimante, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, esenti da amianto. Il montaggio dovrà essere eseguito seguendo in dettaglio quanto determinato nelle certificazioni di resistenza al fuoco, in funzione della resistenza al fuoco richiesta (ad esempio, mediante valutazione degli spessori e modalità di posa da adottare in funzione della temperatura critica assegnata al profilo ed al fattore di sezione). Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per i tagli, i ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta
da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione sviluppo lungo l'asse del manufatto metro lineare.
| Euro Trentotto / 79 | m | 38.79 | 24.72
A.34.35 | Esecuzione di sigillatura di giunti di dilatazione da 50 mm su parete o soletta, per assicurare resistenza al fuoco REI120, mediante sistema di primaria marca costituito da: schiuma resistente al fuoco a base poliuretano adatta a sigillare giunti. La schiuma deve essere iniettata, dopo aver accuratamente pulito ed inumidito il supporto, direttamente nel lasco del giunto secondo le indicazioni dei certificati di prova antincendio. Uso interno ad esclusione dei locali umidi. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio
compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.
| Euro Ventotto / 08 | m | 28.08 | 48.25
A.34.36 | Esecuzione di sigillatura di giunti sismici su parete, per assicurare resistenza al fuoco REI180, mediante sistema di primaria marca costituito da: - diaframma in lana di roccia inserito nel lasco del giunto secondo le indicazioni dei certificati di prova antincendio; - rivestimento su lato esposto al fuoco, mediante posa di strisce ricavate da lastre a base di silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco; - Striscia in materiale termoespandente, esente da amianto, non combustibile, resistente all'umidità, con caratteristica di rigonfiare alla temperatura circa di 150 °C, e di aumentare il volume iniziale di circa dieci volte, incollate o graffate sulla striscia esterna del rivestimento. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.
| Euro Quarantuno / 28 | m | 41.28 | 33.48
A.34.37 | Esecuzione di sigillatura di giunti sismici su parete con sistema interno, per assicurare resistenza al fuoco REI180 mediante sistema di primaria marca costituito da: - diaframma in lana di roccia inserito nel lasco del giunto secondo le indicazioni dei certificati di prova antincendio; - rivestimento su lato esposto al fuoco, di strisce ricavate da lastre a base di silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005, di spessore adeguato; doppio angolare metallico posto all'interno del giunto ancorato alla muratura con tasselli metallici ad espansione. Le strisce vanno posizionate internamente sugli angolari metallici con l'impegno di viti in acciaio autoperforanti; - Striscia in materiale termoespandente con caratteristiche di rigonfiare a circa 200 °C incollata o ingraffata sulla striscia più esterna. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per
tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.
| Euro Quarantuno / 28 | m | 41.28 | 33.48
A.34.38 | Sigillatura di giunti tagliafuoco a solaio e parete mediante fornitura e posa di cordone in fibre silico-alluminose refrattarie ed isolanti rivestite con treccia in fibra di vetro ed avente diametro da 60 mm, non contenente amianto e costituente una compartimentazione fino a REI 180. Sistema di sigillatura di primaria marca. La larghezza dei giunti è massimo 50 mm. Il cordone dovrà essere spinto nel giunto alla profondità necessaria a permettere la successiva applicazione dei giunti di finitura. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da
tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.
| Euro Ventidue / 22 | m | 22.22 | 25.43
A.34.39 | Esecuzione di sigillatura di giunti sismici su soletta , per assicurare resistenza al fuoco REI120 e REI180, mediante sistema di primaria marca costituito da: - diaframma in lana di roccia, con spessore e densità variabile in relazione al grado di protezione EI necessario, secondo la specifica tecnica del produttore del sistema; - rivestimento sul lato esposto al fuoco, in lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, certificate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005; - striscia termoespandente, applicata sulla lastra esterna, con caratteristica di rigonfiare alla temperatura di circa 150 °C. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative
vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione metro lineare di giunto.
| Euro Quarantuno / 28 | m | 41.28 | 33.48
A.34.40 | Realizzazione di condotta di ventilazione verticale con resistenza ai fuoco fino a REI120 realizzata mediante sistema di primaria marca costituito da lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, certificate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005. Le giunzioni delle lastre saranno eseguite sovrapponendo, in corrispondenza della giunzione stessa, un'altra striscia di calcio silicato. Tale unione va eseguita mediante incollaggio con colla intumescente e graffe metalliche. L'ancoraggio alla parete del rivestimento della condotta di ventilazione verticale deve essere realizzato mediante tiranti in acciaio ancorati alla parete per mezzo di tasselli ad espansione e profilati in acciaio zincato con sezione a L di opportuna dimensione. Lastre poste in opera in spessore e numero adeguato alla resisteza REI da raggiungere determinato conformemente alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del
sistema. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa certificazione di resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità e DOP del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Duecentosedici / 89 | m² | 216.89 | 33.57
A.34.41 | Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei di primaria marca, dato in più mani fino alla satura del legno (per resistenza sino a R-RE-REI 120), previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. Prodotto verniciante di primaria marca in possesso di marcatura CE in conformità a norma CNVVF/UNI 9796. Posa in opera e modalità di applicazione eseguite rigorosamnete secondo la specifica tecnica del produttore. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la
modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Diciannove / 79 | m² | 19.79 | 61.5
A.34.42 | Applicazione vernice intumiscente di primaria marca, per qualsiasi tipo di fondo, dato in più mani, per uno spessore minimo di 1000 micron e comunque per resistenza sino a R-RE-REI 90. Comprese le preliminari operazioni di sgrassaggio o sabbiatura dei materiali . Compresa la applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. Spessore di 1000 micron (con resistenza REI 180), consumo 1,5 kg/mq. Posa in opera e modalità di applicazione eseguite rigorosamnete secondo la specifica tecnica del produttore. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti
dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Diciassette / 81 | m² | 17.81 | 66.7
A.34.43 | Protezione REI di elementi di acciaio mediante vernici di primaria marca ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 90. L'esecuzione avverrà seguendo in dettaglio quanto determinato nelle certificazioni di resistenza al fuoco, in funzione della resistenza al fuoco richiesta (ad esempio, mediante valutazione degli spessori e modalità di posa da adottare in funzione della temperatura critica assegnata al profilo ed al fattore di sezione). Comprese le preliminari operazioni di:
1) Preparazione delle superfici. Sabbiatura al grado minimo Sa 2 ½ (SSPC-SP10);
2) Trattamento di fondo ( "a" o "b" a seconda dei supporti):
a) acciaio: applicazione di prodotto PRIMER in ragione di 0,10 l/m2 (105 g/mq) pari ad uno spessore di circa 40/50 µm di film secco;
b) acciaio o superfici zincate: applicazione di prodotto antiruggine epossidico bicomponente da applicare in ragione di 150 g/mq pari ad uno spessore di film secco di circa 50/60 µm.
3) Applicazione di pittura intumescente. Posa in opera e modalità di applicazione eseguite rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Venticinque / 65 | m² | 25.65 | 51.7
A.34.44 | Protezione di strutture portanti in legno ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 120. Compreso di: 1) Preparazione delle superfici. Sabbiatura al grado minimo Sa 2 ½ (SSPC-SP10). 2) Trattamento di fondo con PRIMER, impregnante all'acqua, in ragione di 80-100 g/mq 3) Applicazione di pittura intumescente. Posa in opera e modalità di applicazione eseguite rigorosamnete secondo la specifica tecnica del produttore. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la
modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Ventiquattro / 46 | m² | 24.46 | 60.18
A.34.45 | Verniciatura ignifuga trasparente per elementi lignei per assicurare il raggiungimento della classe 1 di reazione al fuoco o equivalente ai sensi del DM 15/03/2005 e s.m.i.. Protezione di elementi di legno di qualsiasi essenza. Prodotto verniciante di primaria marca in possesso di marcatura CE in conformità a norma CNVVF/UNI 9796. Utilizzo di sistema per il trattamento di elementi in legno massiccio o derivati, posti a pavimento (pavimenti, pedane, palchi), o su altri supporti legnosi (tavoli, rivestimenti). Non utilizzabile su pannelli impiallacciati con colle termoplastiche, di strutture cellulari, o listellari.
Compreso di accurata preparazione delle superfici legnose tramite: - controllo dell'umidità (non superiore al 12%); - pulizia da polvere, grassi, olii, siliconi e di altre sostanze che possano compromettere il perfetto ancoraggio della vernice; - sabbiatura a legno nudo o eventuale carteggiatura con grana grossa e poi fine nel caso si rlevi la presenza di eventuali vernici preesistenti o dei contaminanti di cui sopra. Posa in opera e modalità di applicazione eseguite rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Diciannove / 79 | m² | 19.79 | 61.5
A.34.46 | Fornitura e posa in opera di collare intumescente di primaria marca per il ripristino di compartimentazioni in corrispondenza di attraversamenti di tubi in tecnopolimeri, resistenza al fuoco REI 120/180. Sistema di primaria marca costituito da: struttura metallica in lamiera verniciata, con inserito internamente materiale termoespandente, resistente allumidità, con caratteristica di rigonfiare alla temperatura di circa 150°÷ 200°. Sistema con possibilità di essere applicato sia esternamente (a parete e a solaio con tasselli metallici ad espansione), che internamente (a solaio con tasselli) al foro passa tubi. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative
vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.34.46.01 | Per tubazioni con diametro esterno 32 mm: REI 120 - 180
| Euro Ventidue / 96 | cad | 22.96 | 19.12
A.34.46.02 | Per tubazioni con diametro esterno 50 mm: REI 120 - 180
| Euro Trenta / 77 | cad | 30.77 | 16.15
A.34.46.03 | Per tubazioni con diametro esterno 63 mm: REI 120 - 180
| Euro Quaranta / 85 | cad | 40.85 | 14.32
A.34.46.04 | Per tubazioni con diametro esterno 75 mm: REI 120 - 180
| Euro Quarantaquattro / 68 | cad | 44.68 | 13.09
A.34.46.05 | Per tubazioni con diametro esterno 90 mm: REI 120 - 180
| Euro Cinquantadue / 31 | cad | 52.31 | 13.99
A.34.46.06 | Per tubazioni con diametro esterno 110 mm: REI 120 - 180
| Euro Sessantuno / 27 | cad | 61.27 | 11.95
A.34.46.07 | Per tubazioni con diametro esterno 125 mm: REI 120 - 180
| Euro Sessantotto / 87 | cad | 68.87 | 12.75
A.34.46.08 | Per tubazioni con diametro esterno 140 mm: REI 120 - 180
| Euro Ottantadue / 90 | cad | 82.9 | 14.11
A.34.46.09 | Per tubazioni con diametro esterno 160 mm: REI 120 - 180
| Euro Novantacinque / 62 | cad | 95.62 | 15.3
A.34.46.10 | Per tubazioni con diametro esterno 200 mm: REI 120 - 180
| Euro Centodieci / 92 | cad | 110.92 | 13.19
A.34.47 | Fornitura e posa in opera di nastro intumescente di primaria marca per sigillatura, all'interno dei muri, di tubazioni combustibili, resistenza al fuoco EI 180 su parete e EI 180 su soletta per diametri fino a 110 mm e EI 120 per diametri fino a 200 mm. Sistema costituito da: un nastro termoespandente, resistente allumidità, con caratteristiche di espandere alla temperatura di circa 150°C, di dimensione allo stato di riposo di larghezza 63 mm e spessore 3 mm mentre di lunghezza in rapporto alla circonferenza del varco dellattraversamento. Tale sistema può essere solo applicato internamente al varco tecnico sia a soletta sia a parete. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi
previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.34.47.01 | Per tubazioni con diametro esterno 50 mm: n.3 giri di nastro: REI 120 - 180
| Euro Tredici / 37 | cad | 13.37 | 21.77
A.34.47.02 | Per tubazioni con diametro esterno 110 mm: n.4 giri di nastro: REI 120 - 180
| Euro Trentacinque / 96 | cad | 35.96 | 14.66
A.34.47.03 | Per tubazioni con diametro esterno 160 mm: n.5 giri di nastro: REI 120 - 180
| Euro Cinquantanove / 37 | cad | 59.37 | 12.33
A.34.47.04 | Per tubazioni con diametro esterno 200 mm: n.5 giri di nastro: REI 120 - 180
| Euro Settantadue / 03 | cad | 72.03 | 12.19
A.34.48 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana con struttura a vista resistente al fuoco REI 180, fuoco dal basso, realizzato mediante sistema di primaria marca. Costituito da: struttura metallica realizzata con profilo in lamiera zincata spessore 4/10 di mm e più precisamente: - orditura principale e secondaria realizzata con profilo a T rovesciato, posto ad interasse di mm 600; - profilo perimetrale in acciaio ad L. Rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 di reazione al fuoco secondo DM 15 marzo 2005. Tali lastre di spessore mm 8 e dimensione mm 600x600 dovranno essere poste sopra la struttura metallica inserendole nel reticolo formato dai profili in acciaio. Strato isolante da inserire sopra le lastre formato da materassino in lana di roccia di spessore mm 40 e densità 50 kg/mc.
Posa in opera come da disciplinare tecnico del produttore del sistema.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria.
Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
Dimensionamento della struttura metallica determinato in funzione della sollecitazione sismica del luogo nonchè del modello e marca effettivamente utilizzati: al proposito si intendono inclusi gli oneri relativi alla preventiva redazione di apposita relazione di calcolo da approvarsi preventivamente dalla DL, nonchè delle eventuali elaborazioni previste da DGR 2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato).
Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Settanta / 95 | m² | 70.95 | 31.85
A.34.49 | Protezione al fuoco di travi e colonne in cemento armato , realizzato mediante sistema di primaria marca costituito da lastre in silicato a matrice cementizia con spessore in funzione delle tabelle ricavate da prove ENV 13381-3 ed in base al grado di resistenza R da raggiungere nel campo R30 - R240. Le lastre si fissano al cemento armato a mezzo di tasselli metallici ad espansione posizionati ad interasse di 500 mm. e distante dal bordo di 250 mm. Posa in opera eseguita rigorosamente secondo la specifica tecnica del produttore del sistema. Sono compresi i ponti di servizio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresa valutazione dello spessore di protezione richiesto (in funzione: del prodotto utilizzato; del requisito progettuale; delle condizioni anche strutturali di posa) e verifica in opera con le modalità definite dalla DL. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle
normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Valutazione della superficie di struttura protetta, compreso ogni onere.
A.34.49.01 | Con lastre di spessore 8 mm
| Euro Trentasette / 24 | m² | 37.24 | 31.18
A.34.49.02 | Con lastre di spessore 10 mm
| Euro Quarantadue / 97 | m² | 42.97 | 27.02
A.34.49.03 | Con lastre di spessore 12 mm
| Euro Quarantotto / 49 | m² | 48.49 | 23.94
A.34.49.04 | Con lastre di spessore 15 mm
| Euro Sessanta / 68 | m² | 60.68 | 23.91
A.34.49.05 | Con lastre di spessore 20 mm
| Euro Settantotto / 44 | m² | 78.44 | 22.21
A.34.49.06 | Con lastre di spessore 25 mm
| Euro Novantuno / 67 | m² | 91.67 | 20.26
A.34.50 | F.P.O di protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti, solai) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad
onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.34.50.01 | Per tubo con diametro esterno di 25 mm
| Euro Undici / 67 | cad | 11.67 | 39.67
A.34.50.02 | Per tubo con diametro esterno di 40 mm
| Euro Quattordici / 65 | cad | 14.65 | 31.6
A.34.50.03 | Per tubo con diametro esterno di 50 mm
| Euro Sedici / 72 | cad | 16.72 | 27.69
A.34.50.04 | Per tubo con diametro esterno di 60 mm
| Euro Diciannove / 18 | cad | 19.18 | 25.76
A.34.50.05 | Per tubo con diametro esterno di 75 mm
| Euro Ventidue / 53 | cad | 22.53 | 21.93
A.34.50.06 | Per tubo con diametro esterno di 90 mm
| Euro Venticinque / 94 | cad | 25.94 | 19.04
A.34.50.07 | Per tubo con diametro esterno di 110 mm
| Euro Trentacinque / 43 | cad | 35.43 | 18.29
A.34.51 | F.P.O di collari REI 120, costituito da nastro continuo flessibile in acciaio zincato a segmenti pretagliati, realizzato con sistema intumiscente da 50x12 mm, adattabile a piè d'opera in rapporto al diametro dell'attraversamento tecnico. Il nastro dovrà essere avvolto intorno al tubo ed agganciato con l'apposito angolare metallico a scatto. Il sistema dovrà essere applicato dal lato fuoco esternamente alla muratura con l'impiego di tasselli metallici ad espansione in numero dipendente dal diametro del tubo da proteggere. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio
del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.34.51.01 | Diametro tubo mm 50.
| Euro Cinquantotto / 50 | cad | 58.5 | 13.71
A.34.51.02 | Diametro tubo 100 mm
| Euro Settantasei / 30 | cad | 76.3 | 12.53
A.34.51.03 | Diametro tubo 125 mm
| Euro Ottantaquattro / 92 | cad | 84.92 | 14.9
A.34.52 | Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 180, realizzata con malta antincendio. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e
tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione dmc.
| Euro Trentatre / 31 | dm³ | 33.31 | 24.08
A.34.53 | Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 120 / 180, realizzata con mastice acrilico intumescente, idoneo per sigillare attraversamenti di tubi e cavi. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici
ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
| Euro Dieci / 58 | cad | 10.58 | 29.21
A.34.54 | Setti rompifiamma. Fornitura e posa in opera di rivestimento endotermico, per la realizzazione di rivestimenti di cavi elettrici al fine di creare setti rompifiamma. Sistema costituito da rivestimento endotermico a base di resine termoplastiche, pigmenti ed additivi fuocoritardanti. Esente da solventi, fibre di amianto e resistente all'acqua ed agli oli. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno
essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
A.34.54.01 | Sublimante ceramico per realizzazioni di setti rompifiamma per canali elettrici di larghezza fino a 200 mm
| Euro Venti / 57 | cad | 20.57 | 42
A.34.54.02 | Sublimante ceramico per realizzazioni di setti rompifiamma per canali elettrici di larghezza fino a 400mm
| Euro Quarantasei / 67 | cad | 46.67 | 30.4
A.34.55 | Fornitura e posa in opera di rivestimento per canali elettrici REI 120, realizzato con lastre a base di silicati, esenti da amianto, omologate classe 0, con spessore minimo pari a mm 50. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera,
rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.
A.34.55.01 | Struttura di protezione per condotte impianti elettrici. Misurazione mq.
| Euro Centocinquantanove / 54 | mq | 159.54 | 19.24
A.34.55.02 | Sportello di ispezione. Misurazione cadauno.
| Euro Sessantadue / 95 | - | 62.95 | 24.38
A.34.56 | Fornitura e posa in opera di protezione antincendio REI 120, per scatole porta frutto e cassette di derivazione. Il sistema viene realizzato in officina assemblando le parti a mezzo di graffe metalliche e rivestita esternamente con involucro di carta alluminata inoltre viene corredata di guarnizioni termoespandenti per la sigillatura dei cavi elettrici in uscita/entrata nella cassetta. Protezione antincendio per scatole portafrutti e derivazione. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi
ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione cadauno.
| Euro Diciassette / 86 | cad | 17.86 | 20.72
A.34.57 | Fornitura e posa in opera di barriera tagliafiamma REI 120 / 180, realizzata con pannelli in fibra minerale rigidi rivestiti con strato endotermico. Il sistema è costituito da: - diaframma a materassino in lana di roccia con spessore 60 mm (30+30) e densità 250 kg/mc. (REI 120); - diaframma in materassino di lana di roccia con spessore 120 mm (60+60) e densità 150 kg/mc. (REI 180); - rivestimento endotermico (trasformazione in rivestimento ceramico a contatto del fuoco) a base di pigmenti ritardanti al fuoco, impermeabile alI'acqua, agli oli, privo di solventi, esente da sostanze tossiche di qualsiasi natura, esente da amianto e non combustibile. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per tagli, sfridi, gli oneri per ponti di servizio e ogni altra provvista e manodopera necessaria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso ogni onere secondo le modalità di utilizzo ed applicazione indicate dalla ditta produttrice. Compresa certificazione di reazione e resistenza al fuoco dei materiali
e sistemi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica della direzione antincendio del M.I., redatta e sottoscritta da tecnico antincendio compreso negli elenchi ex DLgs 139/2006 incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità, DOP e marcatura CE del produttore per ciascun prodotto, dichiarazioni di corrispondenza in opera, rapporti e certificati di prova, fascicoli tecnici ove necessari alla estensione dei risultati di prova al caso in esame e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Misurazione a mq.
A.34.57.01 | Chiusura di varchi di attraversamento con pannelli di fibra minerale rigidi REI 180
| Euro Duecentotredici / 64 | mq | 213.64 | 28.88
A.34.57.02 | Chiusura di varchi di attraversamento con pannelli di fibra minerale rigidi REI 120 posa in verticale con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Duecentodiciassette / 35 | mq | 217.35 | 28.39
A.34.57.03 | Chiusura di varchi di attraversamento con pannelli di fibra minerale rigidi REI 180 posa in verticale con rete elettrosaldata di sostegno
| Euro Duecentotrentotto / 29 | mq | 238.29 | 29.78
A.34.57.04 | Chiusura di varchi di attraversamento con pannelli di fibra minerale rigidi REI 120
| Euro Duecentoquarantadue / 00 | mq | 242 | 29.32
A.35 | FOGNATURE - POZZETTI
A.35.01 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN2-SDR51 UNI EN 1401. Compreso lo scavo a sezione su terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,00; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso altresì l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti non rimuovibili per i sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm.
Le tubazioni andranno rivestite in cls di classe 200 con spessore di cm 10 e, dopo la posa in opera, rinterrate con sabbiella di categoria A2-4 - A25 opportunamente compattata. Il prezzo comprende gli
eventuali pezzi speciali che verranno computati cadauno per 1 m di tubo, l'allacciamento ai pozzetti ed ad altre fognature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare dei tubi effettivamente posati con detrazione dei pezzi speciali computati cadauno per 1 m di tubo.
A.35.01.01 | con tubi del diamentro esterno di mm 125.
| Euro Trentotto / 94 | m | 38.94 | 36.39
A.35.01.02 | con tubi del diamentro esterno di mm 160.
| Euro Quarantuno / 84 | m | 41.84 | 33.87
A.35.01.03 | con tubi del diamentro esterno di mm 200.
| Euro Quarantasette / 18 | m | 47.18 | 30.75
A.35.01.04 | con tubi del diamentro esterno di mm 250.
| Euro Cinquantotto / 06 | m | 58.06 | 30.24
A.35.01.05 | con tubi del diamentro esterno di mm 315.
| Euro Settantasette / 87 | m | 77.87 | 29.93
A.35.02 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401, muniti di giunti a bicchiere con anello in gomma. Compreso lo scavo a sezione su terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla
profondità di m 2,00; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di
discarica; compreso altresì l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti non rimuovibili per i sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm.
Le tubazioni andranno rivestite in cls di classe 200 con spessore di cm 10 e, dopo la posa in opera, rinterrate con sabbiella di categoria A24 - A2-5 opportunamente compattata. Il prezzo comprende gli
eventuali pezzi speciali che verranno computati cadauno per 1 m di tubo, l'allacciamento ai pozzetti ed ad altre fognature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare dei tubi effettivamente posati con detrazione dei pezzi speciali computati cadauno per 1 m di tubo.
A.35.02.01 | con tubi del diametro esterno di mm 125.
| Euro Trentanove / 60 | m | 39.6 | 35.78
A.35.02.02 | con tubi del diametro esterno di mm 140.
| Euro Quarantuno / 20 | m | 41.2 | 34.39
A.35.02.03 | con tubi del diametro esterno di mm 160.
| Euro Quarantatre / 00 | m | 43 | 32.95
A.35.02.04 | con tubi del diametro esterno di mm 200.
| Euro Quarantotto / 95 | m | 48.95 | 29.64
A.35.02.05 | con tubi del diametro esterno di mm 250.
| Euro Sessantuno / 01 | m | 61.01 | 28.78
A.35.02.06 | con tubi del diametro esterno di mm 315.
| Euro Ottantuno / 91 | m | 81.91 | 28.46
A.35.02.07 | con tubi del diametro esterno di mm 400.
| Euro Centoventiquattro / 27 | m | 124.27 | 26.79
A.35.03 | Fornitura e posa in opera di tubi di cemento per la costruzione di fognature stradali. Compreso lo scavo a sezione su terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,00; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso, altresì, l'onere
derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti non rimuovibili di sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm. Le tubazioni andranno rivestite in cls di classe 250 con spessore di cm 10 (cm 15 per il diametro 50) previa stuccatura esterna fra tubo e tubo con malta cementizia a Kg 400 di cemento 325 per m3 e dopo la posa in opera, rinterrate con sabbiella di categoria A2-4 A2-5 opportunamente compattata. Compreso l'allacciamento ai pozzetti ed ad altre fognature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare dei tubi.
A.35.03.01 | Con tubi del diametro interno cm 30.
| Euro Centodiciassette / 65 | m | 117.65 | 22.29
A.35.03.02 | Con tubi del diametro interno cm 40.
| Euro Centoquarantanove / 83 | m | 149.83 | 21.48
A.35.03.03 | Con tubi del diametro interno cm 50.
| Euro Centoottantadue / 20 | m | 182.2 | 20.88
A.35.04 | Fornitura e posa in opera di tubi di cemento per la costruzione di fognature in aree verdi e/o agricole.
Compreso lo scavo a sezione su terreni in terra vegetale di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,00; compreso il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale di risulta dopo
l'avvenuto rinterro, e il pagamento dei diritti di discarica; compreso l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubi, cavi e manufatti non rimovibili di sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm. Le tubazioni andranno rivestite in cls di classe 250 con spessore di cm 10 (cm 15 per il diametro 50) previa stuccatura esterna fra tubo e tubo con malta cementizia a Kg 400 di cemento 325, e, dopo la posa in opera, rinterrate con sabbiella categoria A2-4 - A2-5 opportunamente compattata. Compreso l'allacciamento ai pozzetti ed ad altre fognature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare dei tubi.
A.35.04.01 | Con tubi del diametro interno cm 30.
| Euro Centotrentuno / 47 | m | 131.47 | 19.21
A.35.04.02 | Con tubi del diametro interno cm 40.
| Euro Centosessantotto / 28 | m | 168.28 | 18.34
A.35.04.03 | Con tubi del diametro interno cm 50.
| Euro Duecentoquattro / 29 | m | 204.29 | 17.85
A.35.05 | Fornitura e posa di tubi c.a.v., autoportanti, circolari con fondo piano, con giunti a bicchiere, impermeabilizzati all'interno con due mani di vernice epossibituminosa. Compreso lo scavo a sezione su
terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 2,50; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento degli oneri di discarica; compreso, altresì, l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti non rimuovibili di sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm. Le tubazioni andranno posate su un sottofondo in cls classe 250 di spessore cm 15, compreso nel prezzo, unite con giunto di tenuta circolare in neoprene che ne garantirà l'impermeabilità. Verranno poi rinfiancate con sabbia di cava dello spessore di 15 cm opportunamente bagnata e compattata; compresa nel prezzo. Il cavo residuo verrà interrato con sabbiellla di categoria A2-4/A2-5. Nel caso in cui l'estradosso delle tubazioni si trovasse a meno di 50 cm dal piano finito pavimentato il rivestimento verrà effettuato in cls di classe
250 e sarà compensato a parte. Compreso l'allacciamento ai pozzetti ed ad altre fognature ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare dei tubi.
A.35.05.01 | con tubi del diametro interno cm 40.
| Euro Centosessantaquattro / 88 | m | 164.88 | 19.49
A.35.05.02 | con tubi del diametro interno cm 50.
| Euro Centonovantotto / 13 | m | 198.13 | 18.26
A.35.05.03 | con tubi del diametro interno cm 60.
| Euro Duecentoquarantatre / 74 | m | 243.74 | 15.02
A.35.05.04 | con tubi del diametro interno cm 80.
| Euro Trecentocinquantasette / 75 | m | 357.75 | 10.5
A.35.05.05 | con tubi del diametro interno cm 100.
| Euro Quattrocentoventotto / 90 | m | 428.9 | 10.1
A.35.05.06 | con tubi del diametro interno cm 120.
| Euro Cinquecentoquarantaquattro / 07 | m | 544.07 | 8.1
A.35.06 | Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati per raccordi e/o ispezioni di fognatura e per zone carrabili e non carrabili, con pareti di spessore cm 10. Compreso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità massima di m 2,50; compreso il taglio della eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso, altresì, l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti, non rimovibili, per i sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm. Compresa la creazione di una soletta di fondazione in cls di classe 250 e di spessore cm 15; compresa l'impermeabilizzazione delle pareti interne con due mani di vernice epossibituminosa nei pozzetti in zona carrabile; compreso il rinterro dei vani residui con sabbiella di categoria A2-4/A2-5.
Escluso il coperchio e gli eventuali gradini alla marinara che verranno compensati a parte; compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.06.01 | Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 70x70x90.
| Euro Cinquecentoquarantaquattro / 35 | cad | 544.35 | 12.58
A.35.06.02 | Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100.
| Euro Ottocentonove / 27 | cad | 809.27 | 9.04
A.35.06.03 | Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 100x100x120.
| Euro Milleduecentocinquantotto / 19 | cad | 1258.19 | 7.43
A.35.06.04 | Pozzetto in zona non carrabile di dimensioni interne 70x70x90.
| Euro Quattrocentotrentuno / 26 | cad | 431.26 | 15.88
A.35.06.05 | Pozzetto in zona non carrabile di dimensioni interne 100x100x90.
| Euro Novecentoquarantaquattro / 47 | cad | 944.47 | 9.9
A.35.06.06 | Pozzetto in zona non carrabile di dimensioni interne 120x120x120.
| Euro Milletrecentonovantanove / 53 | cad | 1399.53 | 8.51
A.35.07 | Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature per zone carrabili. Compreso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità massima di m 2,00; compreso il taglio della eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori ai 20 cm; compreso, altresì, l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti, non rimovibili, per i sottoservizi.
Compresa la creazione di una soletta di fondazione in cls di classe 250 e di spessore cm 15; compresa l'impermeabilizzazione delle pareti interne con due mani di vernice epossibituminosa nei pozzetti in zona carrabile; compreso il rinterro dei vani residui con sabbiella di categoria A2-4/A2-5.
Escluso il coperchio e gli eventuali gradini alla marinara che verranno compensati a parte; compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.07.01 | Pozzetti di dimensioni interne cm 40x40.
| Euro Centonove / 02 | cad | 109.02 | 26.16
A.35.07.02 | Pozzetti di dimensioni interne cm 50x50.
| Euro Centocinquantasette / 01 | cad | 157.01 | 18.67
A.35.07.03 | Pozzetti di dimensioni interne cm 60x60.
| Euro Duecentoquarantuno / 77 | cad | 241.77 | 12.84
A.35.08 | Fornitura e posa in opera di solette di riduzione atte a sopportare il traffico pesante, per pozzetti in c.a.v., dell'altezza di cm 15/20; compreso il foro di ispezione per passo d'uomo circolare o quadrato di diametro cm 60 o cm 60x60, per il successivo collocamento del chiusino di ispezione compensato a parte.
Le solette verranno fissate al bordo superiore del pozzetto mediante malta cementizia.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.08.01 | Dimensioni cm 90x90x15.
| Euro Centosessantasei / 96 | cad | 166.96 | 8.2
A.35.08.02 | Dimensioni cm 128x128x20.
| Euro Duecentoventisette / 27 | cad | 227.27 | 7.26
A.35.08.03 | Dimensioni cm 148x148x20.
| Euro Duecentonovantanove / 68 | cad | 299.68 | 6.45
A.35.09 | Fornitura e posa in opera di pilette sifonate di forma quadrata o circolare, in ghisa o p.v.c., da collocarsi su pavimentazione di qualsiasi natura, dotate di controtelaio e griglia con sifone incorporato. Da porsi in opera su pozzetto in c.a.v. compreso nel prezzo; compreso scavo a sezione; compreso il taglio della eventuale pavimentazione di qualsiasi natura; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso il sottofondo e il rinfianco del pozzetto con cls di classe 250 di spessore cm 15; compresa la muratura del contro telaio della griglia con cls classe 300, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.09.01 | in ghisa fino al diametro esterno cm 30 con pozzetto 30x30x30.
| Euro Centotrentadue / 55 | cad | 132.55 | 22.95
A.35.09.02 | in p.v.c. fino al diametro esterno cm 20 con pozzetto 30x30x30.
| Euro Centosedici / 63 | cad | 116.63 | 26.08
A.35.09.03 | in ghisa fino al diametro esterno cm 40 con pozzetto 40x40x40.
| Euro Centosettantanove / 67 | cad | 179.67 | 18.87
A.35.09.04 | in p.v.c. fino al diametro esterno cm 30 con pozzetto 40x40x40.
| Euro Centosessantuno / 60 | cad | 161.6 | 20.98
A.35.10 | Fornitura e posa in opera di fossa settica IMHOFF in cls prefabbricato a due o più elementi, completa di fondo e di coperchio in cls di spessore massimo cm 20 armato con rete elettrosaldata diametro 6 maglia 15x15; compreso lo scavo a sezione; compreso l'eventuale il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso l'onere derivante dalla eventuale presenza di tubazioni, cavi e manufatti, non rimovibili, per i sottoservizi; compreso l'aggottamento delle eventuali acque di infiltrazione per altezze inferiori a 20 cm.
Compreso il rinterro con materiali ghiaiosi o sabbiosi provenienti da cava di prestito; compresa l'impermeabilizzazione interna con due mani di vernice epossibituminosa; compresa la perfetta impermeabilizzazione degli innesti delle tubazioni collegate e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.10.01 | diametro interno cm 110 di altezza cm 160.
| Euro Millecinquecentonovantacinque / 55 | cad | 1595.55 | 12.72
A.35.10.02 | diametro interno cm 125 di altezza cm 200.
| Euro Duemilaquattrocentosettantuno / 67 | cad | 2471.67 | 11.21
A.35.11 | Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti di varie misure su pozzetti e fosse biologiche in ghisa certificate di qualità ISO 9001/9002 norma UNI EN 124 di classe C250=D400 secondo le
disposizioni della D.L. e rispondenti alle norme CNR per le strade di prima categoria. Completi di controtelaio in ghisa, di base quadrata da collocare nel getto di rinfianco in cls classe 300 questo
compreso, raccordata con orecchie triangolari di rinforzo e botole a sezioni circolare con sagoma tronco-conica o a sagoma concava. I manufatti, sabbiati in ogni loro parte, dovranno essere dotati di
fermo a maschio e femmina nel collegamento fra controtelaio e botole di chiusura. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione del peso.
A.35.11.01 | Manufatti in ghisa sferoidale.
| Euro Sei / 34 | kg | 6.34 | 17.35
A.35.11.02 | Manufatti in ghisa grigia.
| Euro Sei / 12 | kg | 6.12 | 17.97
A.35.12 | Fornitura e posa in opera di chiusini in cls, prefabbricati, per pozzetti di qualsiasi tipo, localizzati in aree non carrabili comprensivi di telaio e controtelaio in acciaio, armati con rete elettrosaldata.
In opera collocate nel getto di rinfianco in cls classe 300 con perfetto posizionamento a livello del terreno circostante. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.12.01 | Di dimensione cm 40x40.
| Euro Quarantaquattro / 90 | cad | 44.9 | 45.46
A.35.13 | Di dimensione cm 50x50.
| Euro Cinquantasei / 07 | cad | 56.07 | 41.2
A.35.14 | Di dimensione cm 60x60.
| Euro Settantatre / 00 | cad | 73 | 35.49
A.35.15 | Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque piovane in cemento armato e fibra di vetro con sovrastante griglia metallica in acciaio zincato rispondente alle norme CNR per le strade di prima categoria. Compreso lo scavo a sezione; compreso il taglio della pavimentazione, eventuale, di conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica.
La canaletta verrà posata su sottofondo in cls di classe 250 e di spessore cm 10 sporgente cm 5 dal filo della parete della canaletta, compreso il rinfianco con cls di classe 250 dei vani residui; compresa la
stuccatura e sigillatura in malta di cemento fra i vari pezzi e agli innesti delle tubature di entrata e uscita.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare della griglia.
A.35.15.01 | Con griglie di larghezza cm 10 e canaletta in cls di cm 10x12,5/18.
| Euro Centotrentasei / 88 | m | 136.88 | 19.67
A.35.15.02 | Con griglie di larghezza cm 16 e canaletta in cls di cm 16x15.
| Euro Centoottantaquattro / 14 | m | 184.14 | 17.54
A.35.16 | Formazione di cunicolo in cls per alloggiamento canalizzazioni impiantistiche. Compreso lo scavo a sezione fino alla profondità di m 1,50; compreso il taglio della eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica. Il cunicolo sarà costituito da: sottofondo in cls classe 250 di spessore cm 10 armato con rete elettrosaldata compensata a parte e pareti dello stesso spessore in cls classe 300 armata come sopra.
La copertura verrà effettuata con fornitura e posa di tavelloni dello spessore di cm 4 a protezione sovrastante di una caldana in cls classe 300 di spessore cm 4 compreso il rinterro dei vari residui con
sabbiella di cat. A2-4/A2-5. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare.
A.35.16.01 | di sezione interna cm 30x30.
| Euro Duecentosessantasette / 04 | m | 267.04 | 6.45
A.35.16.02 | di sezione interna cm 40x40.
| Euro Trecentoventuno / 99 | m | 321.99 | 5.47
A.35.16.03 | di sezione interna cm 50x50.
| Euro Quattrocento / 13 | m | 400.13 | 5.87
A.35.16.04 | di sezione interna cm 80x80.
| Euro Ottocentocinquanta / 32 | m | 850.32 | 3.11
A.35.17 | Formazione di cunicolo in muratura per alloggiamento canalizzazioni impiantistiche. Compreso scavo a sezione fino alla profondità di m 1,50, compreso il taglio delle eventuali pavimentazioni di qualsiasi tipo; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica. Il cunicolo sarà costituito da sottofondo in cls, armato con rete elettrosaldata compensata a
parte, classe 200 e pareti in muratura di mattoni ad una testa.
Le pareti saranno, successivamente, intonacate sia all'interno che all'esterno, opera compensata nel prezzo; la copertura verrà effettuata con fornitura e posa di tavelloni dello spessore di cm 6; compreso il rinterro dei vani residui con pietrisco di cava; compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare.
A.35.17.01 | di sezione interna cm 30x20.
| Euro Centoquarantanove / 64 | m | 149.64 | 31.16
A.35.17.02 | di sezione interna cm 40x30.
| Euro Centoottantasette / 12 | m | 187.12 | 30
A.35.17.03 | di sezione interna cm 80x30.
| Euro Duecentoventotto / 45 | m | 228.45 | 27.21
A.35.17.04 | di sezione interna cm 80x40.
| Euro Duecentocinquantotto / 65 | m | 258.65 | 27.7
A.35.18 | Fornitura e posa in opera di controtelai in profili di acciaio zincato da installare sul bordo superiore dei cunicoli atti a sostenere tavellonati e griglie di acciaio, di qualsiasi dimensione. Il controtelaio verrà
murato nelle pareti dei cunicoli mediante zanche in acciaio e cls di classe 300. Compresa la formazione di angoli e terminali e quan'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione a peso del controtelaio.
| Euro Dieci / 92 | kg | 10.92 | 53.39
A.35.19 | Sistemazione in quota di botole, caditoie, chiusini e boccaporti in cls o in ghisa.
Compreso scavi e demolizioni necessarie al raggiungimento delle quote di progetto; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Compreso il necessario raccordo con il pozzetto sottostante realizzato in cls di classe 300, o in muratura di mattoni pieni legati con malta cementizia e successivamente intonacati internamente.
Compreso il fissaggio del controtelaio con malta antiritiro e il rinterro dei cavi residui con sabbia di cava.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.19.01 | Di superficie fino a m2 0,50.
| Euro Settantasei / 58 | cad | 76.58 | 60.98
A.35.19.02 | Di superficie fra m2 0,50 e m2 1,00.
| Euro Centoquarantatre / 92 | cad | 143.92 | 60.71
A.35.20 | Sistemazione in quota di botole, caditoie, chiusini e boccaporti in cls o in ghisa.
Compreso scavi e demolizioni necessarie al raggiungimento delle quote di progetto; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Compreso il necessario raccordo con il pozzetto sottostante realizzato in cls di classe 300, o in muratura di mattoni pieni legati con malta cementizia e successivamente intonacati internamente.
Compreso il fissaggio del controtelaio con malta antiritiro e il rinterro dei cavi residui con sabbia di cava.
Compreso il raccordo al piano stradale con conglomerato bituminoso di usura 0/9 compattato con pasta vibrante e successivamente saturato con sabbia ed emulsione bituminosa al 55%.
Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
| Euro Zero / 00 | -
A.35.21 | Compreso raccordo piano stradale. Di sup. fino a m2 0,50.
| Euro Ottantotto / 10 | cad | 88.1 | 59.86
A.35.22 | Compreso raccordo piano stradale. Di sup tra a m2 0,5 e 1.
| Euro Centoquaranta / 46 | cad | 140.46 | 59.18
A.35.23 | Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per i pozzetti, prefabbricati in c.a.v. con pareti di spessore cm 10 posti in opera con l'impiego di malta cementizia dosata a Kg 400 di cemento 325 per m3.
Compreso lo scavo a sezione, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica.
Compresa l'impermeabilizzazione delle pareti interne con due mani di vernice epossibituminosa nei pozzetti in zona carrabile, compreso il rinterro dei vani residui con sabbiella di categoria A2-4, A2-5 opportunamente compattata, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.35.23.01 | Sovralzo di dimensioni cm 40x40x33.
| Euro Settantadue / 29 | cad | 72.29 | 27.35
A.35.23.02 | Sovralzo di dimensioni cm 50x50x50.
| Euro Centododici / 79 | cad | 112.79 | 18.11
A.35.23.03 | Sovralzo di dimensioni cm 60x60x60.
| Euro Centosettantaquattro / 75 | cad | 174.75 | 13.8
A.35.23.04 | Sovralzo di dimensioni cm 75x75x80
| Euro Duecentonovantacinque / 58 | cad | 295.58 | 10.62
A.35.23.05 | Sovralzo di dimensioni cm 80x80x90.
| Euro Trecentoventotto / 08 | cad | 328.08 | 10.18
A.35.23.06 | Sovralzo di dimensioni cm 100x100x110.
| Euro Settecentoventisette / 22 | cad | 727.22 | 6.12
A.35.24 | Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati in c.a.v. per pluviali da cm. 30*30, dati in opera compreso ogni onere per scavo, cls di base e rinfianco, innesti, coperchio in cls per traffico leggero e quant'altro.
Misurazione cadauno.
| Euro Novantadue / 05 | cad | 92.05 | 35.86
A.35.25 | Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. da cm. 40x40 sifonati tipo "Bologna" per caditoie stradali, dati in opera compresi oneri per scavo, base e rinfianco in cls. Rinterri, innesti e quant'altro necessario.
Misurazione cadauno.
| Euro Centotrentacinque / 86 | cad | 135.86 | 24.96
A.35.26 | Separatore di idrocarburi mod. DSLO dimensionato fino a 12 l/s e realizzato in vasca di trattamento in calcestruzzo, monolitica adibita a sedimentazione e disoleazione dalle seguenti caratteristiche:
Dimensioni esterne cm. 200x250 Altezza totale vasca cm. 220 Volume vasca l. 7.600 peso manufatto t. 5,8 Spessore pareti cm. 10 Coperchio spessore cm. 20. La fornitura comprende chiusini di ispezione in ghisa disinserita e tubi di ingresso e uscita dn 140. L'impianto è inoltre completo dei seguenti accessori:
- paratie di sedimentazione in acciaio e un filtro a coalescenza per il trattamento delle particelle di olio
completo di cassa di contenimento in acciaio con portello apribile per ispezione e pulizia.
La fornitura comprende le seguenti attività:
- scarico del materiale da realizzarsi in opera con opportuna autogrù;
- movimentazione e collocazione negli scavi dei manufatti;
- scavi e rinterri;
- qualsiasi genere di opera edile (murature, sigillature, ecc )
- collegamenti fognari in entrata e in uscita, compresi i relativi materiali;
- massetto di sottofondazione;
- prolunghe dei pozzetti di ispezione per il raggiungimento della quota necessaria.
Compreso il trasporto in loco.
Misurazione cadauno.
| Euro Settemilatrecentosessanta / 98 | cad | 7360.98 | 8.28
A.36 | OPERE PER FORMAZIONE STRADE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE
A.36.01 | Fornitura e posa in opera di ghiaia in natura, categoria A1 CNR o di sabbiella, categoria A2-4/A2-5 CNR o di materiale da rilevato purchè appartenente alla categoria A2-4 e A2-5, per la formazione di sottofondi stradali. Il materiale dovrà essere steso in opera con adatti mezzi meccanici in strati di altezza non superiori ai cm 30 opportunamente baganti e compattate fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. Compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata, dopo compattazione, con il metodo delle sezioni ragguagliate.
A.36.01.01 | Ghiaia in natura cat. A1 per produzioni fino a 320 m3/gg..
| Euro Cinquantasette / 10 | m³ | 57.1 | 2.14
A.36.01.02 | Ghiaia in natura cat. A1 per produzioni oltre i 320 m3/gg..
| Euro Cinquantacinque / 81 | m³ | 55.81 | 1.74
A.36.01.03 | Sabbiella cat. A2-4/A2-5 per produzioni fino a 320 m3/gg.
| Euro Sessantacinque / 44 | m³ | 65.44 | 1.48
A.36.01.04 | Sabbiella cat. A2-4/A2-5 per produzioni oltre 320 m3/gg.
| Euro Sessantaquattro / 79 | m³ | 64.79 | 1.31
A.36.01.05 | Materiali vari cat. A2-6/A2-7.
| Euro Trentaquattro / 07 | m³ | 34.07 | 3.58
A.36.02 | Fornitura e posa in opera di sabbia di Po o sabbia di frantoio per la formazione di strati anticapillari, categoria A3 CNR. Il materiale dovrà essere steso in opera con adatti mezzi meccanici in strati di altezza
non superiore ai cm 20 opportunamente umidificati e compattati. Compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata, dopo la compattazione, con il metodo delle sezioni ragguagliate.
A.36.02.01 | Formazione di strati anticapillari con sabbia di Po.
| Euro Sessantacinque / 44 | m³ | 65.44 | 1.48
A.36.02.02 | Formazione di strati anticapillari con sabbia di frantoio.
| Euro Sessantacinque / 44 | m³ | 65.44 | 1.48
A.36.03 | Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente da cave, compresa la eventuale fornitura di materiali di apporto. Il materiale dovrà essere rispondente alle caratteristiche delle categorie A1-a e A1-b CNR. La stesa, con opportuni mezzi meccanici dovrà avvenire in strati non superiori ai 20 cm, opportunamente bagnati e compattati fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. Compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata dopo la compattazione, con il metodo delle sezioni ragguagliate.
A.36.03.01 | Per produzioni fino a m3 100/gg.
| Euro Sessantotto / 30 | m³ | 68.3 | 1.79
A.36.03.02 | Per produzioni oltre i m3 100/gg.
| Euro Sessantacinque / 68 | m³ | 65.68 | 1.48
A.36.04 | Fornitura e posa in opera, a mano o con mezzi meccanici, di ciottoli o scartini di cava di dimensioni cm 15/70 per imbottimento drenaggi. La posa verrà effettuata riempendo il cavo, o manualmente o con l'aiuto di un mezzo meccanico, iniziando col materiale di pezzatura maggiore e finendo con quello di pezzatura minore. Compreso ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata col metodo delle sezioni ragguagliate.
A.36.04.01 | A mano
| Euro Centododici / 77 | m³ | 112.77 | 30.22
A.36.04.02 | Con mezzi meccanici.
| Euro Cinquantacinque / 64 | m³ | 55.64 | 2.19
A.36.05 | Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in telo geotessile "non tessuto", in polipropilene o poliestere a filo continuo, imputrescibile ed inattaccabile da insetti e microrganismi. Sono comprese le sovrapposizioni dei teli di cm 30 o la cucitura eseguita con attrezzatura idonea. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite.
A.36.05.01 | Resistenza trazione non inferiore a 300 N/5c.
| Euro Tre / 75 | m² | 3.75 | 7.2
A.36.06 | Fornitura e posa nel corpo stradale di teli geotessili "non tessuti" in polipropilene o poliestere, imputrescibili ed inattaccabili da insetti e microrganismi. Comprese le sovrapposizioni dei teli di cm 30 o le cuciture eseguite con attrezzatura idonea. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite.
A.36.06.01 | con resistenza alla trazione non inferiore a 500 N/5.
| Euro Otto / 42 | m² | 8.42 | 6.18
A.36.07 | Fornitura e posa in opera di canalette per l'evacuazione delle acque del piano stradale; costituite da "embrici" in cls c.a.v. di classe 250 delle dimensioni trapezioidali di cm 50x50x20. Compreso lo scavo a
mano e il compattamento del piano di appoggio. Compresa la formazione degli elementi alla base e all'immissione della canaletta in cls di classe 250. Compreso il bloccaggio degli elementi in tondini di acciaio FeB38K e FeB44K del diametro 10 mm di lunghezza m 0,30 posti ad un interasse di m 1,50. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare del manufatto effettivamente posato.
| Euro Ventisette / 53 | m | 27.53 | 25.72
A.36.08 | Fornitura e posa in opera di bordi in pietra naturale per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi, in elementi di lunghezza minima, nei tratti rettilinei, di cm 80 (di cm 30 per i binderi di porfido). Compreso lo
scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza; compreso il trasporto alle pubbliche di scariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco in cls di classe 250 di dimensioni varie e altezza cm 20; il rinfianco interesserà la parte non in mostra per i 2/3 dell'altezza, compreso il cuscinetto di posa con cls a 100 Kg/m3 di sabbia. Compresa la stuccatura e stilatura dei giunti fra bordo e bordo eseguita con malta cementizia a Kg 400/m3. Compreso gli oneri derivanti dell'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, aiuole e passi carrai. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare di manufatto effettivamente posato.
A.36.08.01 | Bordi in granito di sezione 15x25 con fondazione 25x20.
| Euro Settantasette / 58 | m | 77.58 | 26.22
A.36.08.02 | Bordi in porfido tagliato di sezione 12x25 con fondazione 25x20.
| Euro Ottantuno / 14 | m | 81.14 | 25.07
A.36.08.03 | Binderi in porfido di sezione 8x12 con fondazione 20x20.
| Euro Sessantuno / 61 | m | 61.61 | 33.01
A.36.09 | Fornitura e posa in opera di bordi in cls prefabbricati per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi, granigliati bianchi in cls vibrato e non granigliati in cls gettato privi di vuoti interni, con superfici liscie, regolari, antigelive. Compreso lo scavo a sezione in terreni di qualsiasi natura e consistenza; compreso il trasporto alle pubbliche di scariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica; compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco in cls di classe 250 di dimensioni varie e altezza cm 20; il rinfianco interesserà la parte non in mostra per i 2/3 dell'altezza, compreso il cuscinetto di posa con cls a 100 Kg/m3 di sabbia. Compresa la stuccatura e stilatura dei giunti fra bordo e bordo eseguita con malta cementizia a Kg 400/m3. Compreso gli oneri derivanti dell'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, aiuole e passi carrai. Compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare di manufatto effettivamente posato.
A.36.09.01 | Bordi lisci di sezione cm 8x23 con fondazione cm 20x20.
| Euro Trentadue / 73 | m | 32.73 | 44.42
A.36.09.02 | Bordi lisci di sezione cm 10/13x25 con fondazione cm 25x20.
| Euro Trentatre / 58 | m | 33.58 | 43.3
A.36.09.03 | Bordi lisci di sezione cm12/15x25 con fondazione cm 25x20.
| Euro Trentaquattro / 41 | m | 34.41 | 42.26
A.36.09.04 | Bordi granigliati bianchi di sezione cm 7x20 con fondazione cm 20x20.
| Euro Trentotto / 34 | m | 38.34 | 37.92
A.36.09.05 | Bordi granigliati bianchi di sezione cm 10x25 con fondazione cm 25x20.
| Euro Quarantatre / 01 | m | 43.01 | 39.15
A.36.09.06 | Bordi granigliati bianchi di sezione cm 15x17con fondazione cm 25x20.
| Euro Quarantanove / 14 | m | 49.14 | 41.39
A.36.10 | Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica plastificata, formata con filo di ferro zincato del diametro esterno mm 2,9 a maglia sciolta romboidale mm 50x50 di altezza m 2,00, sostenuta da paletti a T o circolari, di dimensioni mm 50x50x6 di altezza m 2,50, posti ad interasse di m 2,00. Compresa la doppia tesatura di fili di ferro zincato e plastificato del diametro esterno mm 3,2, di cui due sul bordo superiore della recinzione ed altri nel capo della rete stessa in numero di 1 ogni m di altezza; compresi gli elementi d'angolo. Compreso lo scavo a sezione dei plinti, il taglio dell'eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica. Compreso la fornitura e posa di cls di classe 250 per la formazione dei plinti di sostegno dei paletti, delle dimensioni di cm 40x40x50. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare di recinzione effettivamente posata.
A.36.10.01 | Recinzione su terreno.
| Euro Quarantanove / 02 | m | 49.02 | 41.45
A.36.10.02 | Recinzione su muretto.
| Euro Quaranta / 04 | m | 40.04 | 43.53
A.36.11 | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per la costruzione di recinzioni di altezza m 2,00 da eseguirsi su appoggi in cls di classe 250, su terreni di qualsiasi natura e consistenza. Compreso
lo scavo a sezione, il taglio dell'eventuale pavimentazione bituminosa, il trasporto alle pubbliche discariche e il pagamento dei diritti di discarica. Compresa la formazione dei plinti in cls di classe 250 delle dimensioni di cm 50x60x50 posizionate ogni m 2,00. Gli elementi prefabbricati, avranno dimensioni di cm 50x200/250x4, sovrapposti con incastro a rondine e distanziati ogni m 2,00/2,50 da montante prefabbricato in c.a.v. con sezione ad "I" di cm 13x16x2,60. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare di recinzione effettivamente posata.
| Euro Sessantotto / 20 | m | 68.2 | 42.6
A.36.12 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di base (e comunque rientrate nelle specifiche delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto) e di bitume puro in ragione 4-5% del peso a secco degli inerti. La posa avverrà a mano con rullatura di un mezzo meccanico, o a macchina mediante vibrofinitura a rullo vibrante. Compresa la eventuale mano di attacco al piano sottostante già bitumato con emulsione bitumata al 55% in ragione di Kg 0,50/m2. Compresa pulizia e lavaggio delle superfici di posa; compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite rilevabili dagli elaborati grafici.
A.36.12.01 | Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici.
| Euro Diciotto / 05 | m² | 18.05 | 5.43
A.36.12.02 | Spessore finito cm 10 a mano.
| Euro Ventiquattro / 48 | m² | 24.48 | 30.07
A.36.12.03 | Spessore finito cm 15 con mezzi meccanici.
| Euro Ventisei / 88 | m² | 26.88 | 5.47
A.36.12.04 | Spessore finito cm 15 a mano.
| Euro Trentadue / 11 | m² | 32.11 | 38.21
A.36.12.05 | Spessore finito cm 20 con mezzi meccanici.
| Euro Trentacinque / 27 | m² | 35.27 | 4.88
A.36.12.06 | Spessore finito cm 20 a mano.
| Euro Quarantotto / 63 | m² | 48.63 | 30.27
A.36.12.07 | Conglomerato per piccoli ricarichi con mezzi meccanici.
Misurazione a volume del conglomerato.
| Euro Centocinquantanove / 27 | m³ | 159.27 | 4.62
A.36.12.08 | Conglomerato per piccoli ricarichi a mano.
Misurazione a volume del conglomerato.
| Euro Centoottantanove / 06 | m³ | 189.06 | 32.44
A.36.13 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Il materiale sarà composto da una miscela di sabbia e pietrisco con granulometria 0/22 (e comunque rientrate nelle specifiche delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto) e di bitume puro in ragione 4,5-6% del peso a secco degli inerti. La posa avverrà a mano con rullatura di un mezzo meccanico, o a macchina mediante vibrofinitura e rullatura con mezzi meccanici. Compresa la eventuale mano di attacco alla pavimentazione sottostante con emulsione al 55% in ragione di Kg 0,50/m2. Compresa pulizia e lavaggio delle superfici di posa; compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite rilevabili dagli elaborati grafici.
A.36.13.01 | Spessore finito cm 7 con mezzi meccanici.
| Euro Undici / 39 | m² | 11.39 | 4.3
A.36.13.02 | Spessore finito cm 7 a mano.
| Euro Diciassette / 27 | m² | 17.27 | 35.5
A.36.13.03 | Spessore finito cm 8 con mezzi meccanici.
| Euro Dodici / 61 | m² | 12.61 | 3.89
A.36.13.04 | Spessore finito cm 8 a mano.
| Euro Venti / 05 | m² | 20.05 | 36.71
A.36.13.05 | Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici.
| Euro Quindici / 19 | m² | 15.19 | 4.02
A.36.13.06 | Spessore finito cm 10 a mano.
| Euro Ventitre / 24 | m² | 23.24 | 31.67
A.36.13.07 | Conglomerato per piccoli ricarichi con mezzi meccanici.
Misurazione a volume del conglomerato.
| Euro Centotrentuno / 12 | m³ | 131.12 | 3.74
A.36.13.08 | Conglomerato per piccoli ricarichi a mano.
Misurazione a volume del conglomerato.
| Euro Centosettantaquattro / 14 | m³ | 174.14 | 28.17
A.36.14 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di binder semichiuso. Il materiale sarà composto da una miscela di sabbia e pietrisco con granulometria 0/12 (e comunque rientrate nelle specifiche delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto) e di bitume puro in ragione 5-6% del peso a secco degli inerti. La posa avverrà a mano con rullatura di un mezzo meccanico, o a macchina mediante vibrofinitura e rullatura con mezzi meccanici. Compresa la eventuale mano di attacco alla pavimentazione sottostante con emulsione al 55% in ragione di Kg 0,50/m2. Compresa pulizia e lavaggio delle superfici di posa; compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite rilevabili dagli elaborati grafici.
A.36.14.01 | Spessore finito cm 3 con mezzi meccanici.
| Euro Sei / 59 | m² | 6.59 | 4.86
A.36.14.02 | Spessore finito cm 3 a mano.
| Euro Dieci / 73 | m² | 10.73 | 45.76
A.36.14.03 | Spessore finito cm 4 con mezzi meccanici.
| Euro Sette / 71 | m² | 7.71 | 4.41
A.36.14.04 | Spessore finito cm 4 a mano.
| Euro Tredici / 12 | m² | 13.12 | 44.89
A.36.14.05 | Spessore finito cm 5 con mezzi meccanici.
| Euro Nove / 36 | m² | 9.36 | 4.49
A.36.14.06 | Spessore finito cm 5 a mano.
| Euro Quindici / 90 | m² | 15.9 | 43.21
A.36.15 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglomerato bituminoso per strato di usura. Il materiale sarà composto da una miscela di sabbia e pietrisco con granulometria 0/9 (e comunque rientrate nelle specifiche delle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto) e di bitume puro in ragione 5,5-7,5% del peso a secco degli inerti. La posa avverrà a mano con rullatura di un mezzo meccanico, o a macchina mediante vibrofinitura e rullatura con mezzi meccanici. Compresa la eventuale mano di attacco alla pavimentazione sottostante con emulsione al 55% in ragione di Kg 0,50/m2. Compresa pulizia e lavaggio delle superfici di posa; compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguite.
A.36.15.01 | Spessore finito cm 3 con mezzi meccanici.
| Euro Sette / 26 | m² | 7.26 | 4.41
A.36.15.02 | Spessore finito cm 3 a mano.
| Euro Undici / 40 | m² | 11.4 | 43.07
A.36.15.03 | Spessore finito cm 4 con mezzi meccanici.
| Euro Otto / 65 | m² | 8.65 | 3.93
A.36.15.04 | Spessore finito cm 4 a mano.
| Euro Quattordici / 07 | m² | 14.07 | 41.86
A.36.16 | Pavimentazione di marciapiedi, piste ciclabili e pedonali, formata da fornitura e posa di cls di classe 250 di altezza cm 8, con fornitura e posa di binder 0/22 di spessori cm 6. Lo strato superiore sarà formato da fornitura e posa di manto di usura 0/6 di spessore finito cm 3, compresa la mano di attacco alle fondazioni in cls e una sabbiatura superficiale con sabbia di Po ed emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,50/m2. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguita.
| Euro Trenta / 71 | m² | 30.71 | 5.57
A.36.17 | Saturazione con sabbia ed emulsione bituminosa al 55-65% in ragione di Kg 0,50-0,80% di pavimentazione bituminosa. Compreso la pulizia e se necessario, il lavaggio della superficie e compresa a fine lavoro, la rimozione della sabbia in eccesso. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di cordoli, chiusini, caditoie, recinzioni e quant'altro, e dalla loro protezione dei materiali bituminosi. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettivamente eseguita.
| Euro Tre / 41 | m² | 3.41 | 75.95
A.36.18 | Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso (od in cls) da eseguirsi con apposite attrezzature con canna fresante o con frese a disco, per spessori fino a 20 cm, compresa la pulizia delle pavimentazioni a lavoro finito o ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare.
A.36.18.01 | A taglio semplice.
| Euro Uno / 52 | m | 1.52 | 38.82
A.36.18.02 | A doppio taglio.
| Euro Due / 28 | m | 2.28 | 38.6
A.36.19 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido di varie dimensioni. Compreso il sottofondo con sottovaglio formato da sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 100/m3 e di altezza cm 8. I cubetti di porfido verranno posati lungo archi di cerchio intersecantisi. Compresa la compattazione eseguita con mezzi ed attrezzature manuali, compresa la chiusura delle giunture con sabbia e sottovaglio.
Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della supeficie di pavimentazione effettivamente posata.
A.36.19.01 | Cubetti di dimensioni cm 6/8.
| Euro Settantasei / 76 | m² | 76.76 | 32.26
A.36.19.02 | Cubetti di dimensioni cm 8/10.
| Euro Ottanta / 25 | m² | 80.25 | 23.63
A.36.20 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido di varie dimensioni. Compreso il sottofondo con sottovaglio formato da sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 100/m3 e di altezza cm 8. I cubetti di porfido verranno posati lungo archi di cerchio intersecantisi. Compresa la compattazione eseguita con mezzi ed attrezzature manuali, compresa la sigillatura delle giunture eseguita con bitume puro a 180°C eseguita con particolare cura per non imbrattare la faccia a vista dei cubetti. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della supeficie di pavimentazione effettivamente posata.
A.36.20.01 | Cubetti di dimensioni cm 8/10.
| Euro Ottantaquattro / 01 | m² | 84.01 | 26.02
A.36.21 | Ripristino pavimentazione esistente in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura, poste in opera su sabbia di cava di altezza cm 8 compresa nel prezzo. Per rifacimento pavimentazione di superficie inferiore ai 50 m2 con un minimo di misurazione di m2 1,00. I cubetti da collocare dovranno essere disposti secondo disegno presistente, ben assettati fra loro. Compreso la ricopertura, in più strati, di sabbia di cava che, mediante bagnatura e scopatura, dovrà penetrare nelle connessioni fino ad intasamento. Compresa la compattazione con mezzi ed attrezzature manuali. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini e caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.21.01 | Con cubetti forniti nuovi.
| Euro Sessantaquattro / 09 | m² | 64.09 | 31.71
A.36.21.02 | Con cubetti esistenti in loco.
| Euro Trentadue / 92 | m² | 32.92 | 61.73
A.36.22 | Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibrocompresso di altezza cm 6/8 di colore grigio o colorati in pasta con pigmenti inorganici resistenti alla luce solare ed agli agenti atmosferici, con supeficie quarzata e non, compresa la formazione di disegni colorati semplici su indicazione della D.L., di altezza cm 6/8. Compreso il sottofondo in sottovaglio di altezza cm 6, formato da sabbia o pietrisco 3/6 senza cemento. Compresa la compattazione con macchina vibrocompattatrice a piastra e la completa intasatura dei giunti con sabbia di Po. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.22.01 | Autobloccanti di colore grigio cm 6.
| Euro Trentaquattro / 60 | m² | 34.6 | 33.55
A.36.22.02 | Autobloccanti di colore grigio cm 8.
| Euro Trentotto / 47 | m² | 38.47 | 33.19
A.36.22.03 | Autobloccanti colorati cm 6.
| Euro Trentasei / 73 | m² | 36.73 | 31.61
A.36.22.04 | Autobloccanti colorati cm 8.
| Euro Quaranta / 32 | m² | 40.32 | 31.67
A.36.22.05 | Autobloccanti al quarzo colorati cm 6.
| Euro Trentotto / 59 | m² | 38.59 | 30.09
A.36.23 | Autobloccanti al quarzo colorati cm 8.
| Euro Quarantadue / 78 | - | 42.78 | 29.85
A.36.24 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre tagliate in pietra naturale con dimensioni di cm 30x30 minimo e spessori cm 2,5. Compreso il sottofondo in sottovaglio formato da sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 100/m3 e di altezza cm 6, compresa la fondazione in cls di classe 250 e di spessore cm 5, compresa la stuccatura e sigillatura delle giunture con malta cementizia. Compreso il taglio delle lastre e lo sfrido, compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.24.01 | Lastre di porfido di spessore cm 2,5.
| Euro Centocinquantadue / 91 | m² | 152.91 | 10.18
A.36.25 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre irregolari in pietra naturale, con il sistema "opus incertum". Compreso il sottofondo in sottovaglio formato da sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 100/m3 e di altezza cm 6, compresa la fondazione in cls di classe 250 e di spessore cm 5, compresa la stuccatura e sigillatura delle giunture con malta cementizia. Compreso il taglio delle lastre e lo sfrido, compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.25.01 | Lastre di porfido di spessore cm 2,5.
| Euro Cinquantacinque / 81 | m² | 55.81 | 33.11
A.36.26 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmette prefabbricate in cemento ricoperte, nella faccia a vista, di ghiaietto lavato, di dimensioni cm 40x40 o cm 50x50 e spessore cm 3. Compreso il sottofondo in sottovaglio formato da sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 100/m3 e di altezza cm 6; compresa la fondazione in cls di classe 250 di spessore cm 5; compresa la stuccatura e la stelatura dei giunti con malta cementizia. Compresi il taglio delle lastre e lo sfido e compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.26.01 | Lastre 40x40 ricoperte in ghiaietto bianco.
| Euro Trentatre / 66 | m² | 33.66 | 27.21
A.36.26.02 | Lastre 40x40 ricoperte in ghiaietto colorato.
| Euro Trentasette / 65 | m² | 37.65 | 24.33
A.36.26.03 | Lastre 50x50 ricoperte in ghiaietto bianco.
| Euro Trentuno / 65 | m² | 31.65 | 25.28
A.36.26.04 | Lastre 50x50 ricoperte in ghiaietto colorato.
| Euro Trentacinque / 41 | m² | 35.41 | 22.59
A.36.27 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ciottoli ovoidali scelti, di varia misura con colori e dimensioni uniformi. Compreso il sottovaglio formato con sabbia e cemento 325 in quantità di Kg 150/m3 e di altezza cm 6, compresa la compattazione con macchina vibrocompattatrice a piastra e il completo riempimento e ricoprimento della pavimentazione sempre con sottovaglio. Compresi gli oneri derivanti dalla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.27.01 | Ciottoli di dimensioni 10/12.
| Euro Settantanove / 17 | m² | 79.17 | 11
A.36.28 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione di piazzali o di aree di parcheggio per pavimentazioni erbose carreggiabili, in masselli grigliati, prefabbricate in cls di dimensioni di cm 50x50 di spessore cm 11 del tipo "Dolomite" o similare. Compreso il letto di posa formato con sabbia di cava dello spessore di cm 6, compresa la compattazione con macchina vibrocompattatrice a piastra, compreso il riempimento dei fori eseguito con terreno vegetale di medio impasto, scevro di argilla e comunque tale da consentire la crescita di un tappeto erboso (semina non compresa nel prezzo). Compreso il taglio dei masselli per consentire l'adattamento dovuto alla presenza di aiuole, cordonate, chiusini, caditoie e quant'altro. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.36.28.01 | Masselli di dimensioni 50x50x11.
| Euro Trentasette / 26 | m² | 37.26 | 38.94
A.36.29 | Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti, in conglomerato bituminoso di altezza non superiore ai cm 10, per interventi di superficie unitaria inferiore a m2 150, con apposita macchina fresatrice. Compreso trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, compreso il pagamento dei diritti di discarica. Compresa la pulizia del fondo fresato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle superfici effettivamente eseguite.
| Euro Tre / 19 | m² | 3.19
A.36.30 | Fornitura e posa in opera di recinzione composta da pannelli in grigliato elettrofuso di cm 200x200, zincati a caldo a maglia quadrata o rettangolare, tipo Orsogril, Bekeart o similari. Compresa la posa su terreni con la creazione dei plinti in cls di classe 250 delle dimensioni di cm 40x40x50 posizionate ogni m 2,00, compreso lo scavo a sezione, il taglio dell'eventuale pavimentazione bituminosa, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione dello sviluppo lineare di recinzione effettivamente posata.
A.36.30.01 | Recinzione su terreno.
| Euro Centoventuno / 51 | m | 121.51 | 16.72
A.36.30.02 | Recinzione su muretto.
| Euro Centododici / 53 | m | 112.53 | 15.49
A.37 | POLIFORE E POZZETTI
A.37.01 | Conduttura orizzontale interrata passacavo con tubazioni in p.v.c.,munita del marchio di fabbrica e del marchio I.I.P., munita di filo di traino in nylon di tipo soleflex di diametro mm 6, comprese saldature,
incollaggi, i pezzi speciali e quant' altro per dare le condotte eseguite a perfetta regola d' arte. Sono compresi il sottofondo, la copertura, il rinfianco in calcestruzzo di cm 10 di classe 200, lo scavo corrente fino alla profondità di m 1,80 compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e il pagamento dei diritti di discarica, compreso l'eventuale taglio di pavimentazione bituminosa
ed il successivo reinterro con sabbiella di categoria A2-4/A2-5. E' inoltre compreso l' onere per eventuali attraversamenti di canalizzazioni per altre utenze e quant' altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Misurazione lungo l' asse mediano delle tubazioni.
A.37.01.01 | Ad un solo tubo del diametro di mm 125.
| Euro Trentanove / 60 | m | 39.6 | 35.78
A.37.01.02 | Ad un solo tubo del diametro di mm 140.
| Euro Quarantuno / 20 | m | 41.2 | 34.39
A.37.01.03 | Ad un solo tubo del diametro di mm 160.
| Euro Quarantatre / 00 | m | 43 | 32.95
A.37.01.04 | Con due tubi del diametro di mm 125.
| Euro Cinquantatre / 52 | m | 53.52 | 39.22
A.37.01.05 | Con due tubi del diametro di mm 140.
| Euro Cinquantasei / 07 | m | 56.07 | 37.44
A.37.01.06 | Con due tubi del diametro di mm 160.
| Euro Sessantasei / 67 | m | 66.67 | 32.82
A.37.01.07 | Con tre tubi del diametro di mm 125.
| Euro Ottantatre / 11 | m | 83.11 | 34.24
A.37.01.08 | Con tre tubi del diametro di mm 140.
| Euro Ottantasei / 32 | m | 86.32 | 32.97
A.37.01.09 | Con tre tubi del diametro di mm 160.
| Euro Centoquattro / 92 | m | 104.92 | 27.83
A.37.01.10 | Con quattro tubi del diametro di mm 125.
| Euro Novantaquattro / 91 | m | 94.91 | 36.79
A.37.01.11 | Con quattro tubi del diametro di mm 140.
| Euro Novantotto / 76 | m | 98.76 | 35.36
A.37.01.12 | Con quattro tubi del diametro di mm 160.
| Euro Centodiciotto / 38 | m | 118.38 | 30.12
A.37.02 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato, inclusa la frattura dei diaframmi per l'innesto delle tubazioni, nonchè la relativa sigillatura con malta di cemento puro, posto in opera anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20, completo di fondazione in materiale stabilizzato di altezza cm 15 e di rinfianco in calcestruzzo classe 250, per uno spessore non inferiore a cm 15; compresi oneri per aggottamento dell'acqua, scavo a sezione, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento degli oneri di discarica, compreso l'eventuale
taglio di pavimentazione bituminosa, opere provvisionali necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la fornitura e posa in opera del chiusino.
Misurazione cadauno pozzetto.
A.37.02.01 | Dimensioni esterne 40x40x40 cm con fondo aperto.
| Euro Sessantasei / 54 | cad | 66.54 | 25.67
A.37.02.02 | Dimensioni esterne 60x60x60 cm con fondo aperto.
| Euro Centosettantuno / 99 | cad | 171.99 | 11.83
A.37.02.03 | Dimensioni esterne 80x80x80 cm con fondo aperto.
| Euro Trecentoquarantotto / 11 | cad | 348.11 | 8.82
A.37.03 | Fornitura e posa in opera di chiusino in cemento armato vibrato per pozzetti; comprensivi di telaio e controtelaio in acciaio zincato, granigliati e non granigliati, collocati in opera in un getto di rinfianco di
classe 300, compresi le eventuali scritte della varie utenza, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazione cadauno chiusino.
A.37.03.01 | Non carrabile, dimensione esterna cm 40x40.
| Euro Quarantaquattro / 90 | cad | 44.9 | 45.46
A.37.03.02 | Non carrabile, dimensione esterna cm 60x60.
| Euro Settantuno / 69 | cad | 71.69 | 35.97
A.37.03.03 | Non carrabile, dimensione esterna cm 80x80.
| Euro Ottantadue / 29 | cad | 82.29 | 34.76
A.37.03.04 | Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 40x40.
| Euro Quarantasei / 38 | cad | 46.38 | 44.01
A.37.03.05 | Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 60x60.
| Euro Settantacinque / 08 | cad | 75.08 | 34.35
A.37.03.06 | Carrabile granigliato, dimensione esterna cm 80x80.
| Euro Ottantasei / 24 | cad | 86.24 | 33.16
A.38 | ARREDO URBANO
A.38.01 | Fornitura e posa in opera di portarifiuti costituito da raccoglitore interno estraibile in lamiera zincata di capacità litri 40. Superficie esterna in cls bocciardata e lisciata, di dimensioni cm 46x46xh 65 e peso di Kg 175. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
| Euro Trecentoventisette / 42 | cad | 327.42 | 3.29
A.38.02 | Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in ghisa, fissato su paletto in acciaio con terminale in fusione di ghisa, mediante un braccetto e un gancio anch'esso in fusione di ghisa a norma UNI ISO 185, sabbiati, sbavati e sottoposti a controlli di qualità. La base a forma di anello sagomato di diametro cm 12 e altezza cm 1,5, fusto a forma cilindrica diametro cm 6 e altezza cm 90, cestino di diametro cm 30 e altezza cm 54, capacità litri 35. La posa in opera avverrà fissando direttamente la basetta, opportunamente predisposta, al suolo mediante viti M12 in acciaio. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
| Euro Centoottantasette / 54 | cad | 187.54 | 11.47
A.38.03 | Fornitura e posa in opera di panchine costituite da profilati in acciaio a "C" per fianchi di sostegno delle dimensioni di mm 20x60x20. Seduta e schienale in grigliato di tondino di acciaio di diametro mm 8, bordato da tubo di acciaio diametro mm 40. La struttura in acciaio sarà zincata a caldo e verniciata con colore a scelta della D.L.. Compreso il fissaggio a qualsiasi tipo di pavimentazioni. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delle dimensioni di mm 1620x565x750 h.
Misurazione cadauna.
| Euro Seicentotrentacinque / 09 | cad | 635.09 | 3.39
A.38.04 | Fornitura e posa in opera di griglia per alberi di forma circolare o ovale, in ghisa a norma UNI ISO 185, sabbiata, sbavata e sottoposta a controlli di qualità, formata da elementi componibili di altezza mm 15, lunghezza mm 270, larghezza massima mm 80 e minima mm 30, disposti a raggera e uniti tra loro da cavallotti filettati in acciaio galvanizzato. L'estremità delle griglie dovrà appoggiare su un basamento in cls RcK 25 dello spessore di cm 10. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauno.
A.38.04.01 | Circolare del diametro 100 (n. 43 elementi).
| Euro Quattrocentoventi / 06 | cad | 420.06 | 12.81
A.38.04.02 | Ovale delle dimensioni cm 175x200 (n. 74 elementi).
| Euro Seicentodiciannove / 71 | cad | 619.71 | 10.42
A.38.04.03 | Ovale delle dimensioni cm 175x200 (n. 74 elementi) cadauno.
| Euro Duecentosessantadue / 67 | cad | 262.67 | 8.19
A.38.05 | Fornitura e posa in opera di panchine costituite da profilati in acciaio zincato di sezione mm 80x6 predisposti per il fissaggio al suolo. Piano a schienale in doghe di legno di Pino Nordico con spigoli arrotondati di mm 80x25x1500, fissate con due viti per lato, trattate con antimuffe e antitarli, di colore naturale o verniciate con colore a scelta della D.L.. Compreso il montaggio su pavimentazioni di qualsiasi tipo. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
A.38.05.01 | Delle dimensioni di mm 1500x640x790 h.
| Euro Trecentoottantuno / 11 | cad | 381.11 | 7.06
A.38.05.02 | Delle dimensioni di mm 1800x595x795 h.
| Euro Quattrocentodiciannove / 25 | cad | 419.25 | 6.42
A.38.06 | Fornitura e posa in opera di fioriera in c.a. composto da graniglia di marmo e fibre sintetiche, con supefici bocciardata, interno impermeabilizzato, dotata di ganci per la movimentazione. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione cadauna.
A.38.06.01 | Delle dimensioni di mm 600x400x450 h.
| Euro Centosettanta / 01 | cad | 170.01 | 15.82
A.38.06.02 | Delle dimensioni di mm 700x700x550 h.
| Euro Duecentoquattordici / 78 | cad | 214.78 | 12.52
A.38.07 | Realizzazione di recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino di acciaio del diametro di 5 mm e piatto d'acciaio di sezione 25x2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto sezione 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera compreso le assistenze murarie, con interasse piantane 2,00 m.
Misurazione a metro lineare secondo le diverse altezze, compreso ogni onere.
A.38.07.01 | Altezza del pannello 1,20 m in acciaio zincato a caldo
| Euro Centotrentatre / 03 | m | 133.03 | 12.31
A.38.07.02 | Altezza del pannello 1,45 m in acciaio zincato a caldo
| Euro Centocinquantaquattro / 69 | m | 154.69 | 12.33
A.39 | SEGNALETICA ESTERNA
A.39.01 | Fornitura e posa in opera di segnalimiti triangolari in calcestruzzo vibrato Rck 25 di altezza cm 83, completi di catadriotti rossi e bianchi o gialli. Compreso il montaggio mediante infissione nella banchina stradale e su plinto di calcestruzzo di classe 250 delle dimensioni di cm 40x40x40, cls compreso nel prezzo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.39.01.01 | Segnalimiti in cls infissi sulla banchina.
| Euro Trentatre / 43 | cad | 33.43 | 40.23
A.39.01.02 | Segnalimiti in cls su plinti.
| Euro Quarantacinque / 67 | cad | 45.67 | 47.1
A.39.02 | Fornitura e posa in opera di dissuasori in cemento armato prefabbricati, di forma cilindrica del diametro cm 60 e dell'altezza di cm 40, finito martellinato nella parte esterna e liscio in sommità, colorato con
additivi ad imitazione dell'arenaria, completo di incavo nella base per il sollevamento. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
| Euro Centosessantuno / 82 | cad | 161.82 | 13.29
A.39.03 | Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o di ripasso, costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, rispondenti alle
specifiche dell'Art. 40 del Codice Stradale D.P.R. 16/12/92 n.495 e D.P.R. 16/09/96 n.610. Compresa la fornitura di vernice rinfrangente, di qualsiasi colore, del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità di gr 80/100 per metro lineare. Compreso gli oneri del tracciamento anche in presenza di traffico e della pulizia delle zone di impianto sulla pavimentazione. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione a sviluppo lineare.
A.39.03.01 | Per strisce di larghezza cm 12.
| Euro Zero / 46 | m | 0.46 | 47.83
A.39.03.02 | Per strisce di larghezza cm 15.
| Euro Zero / 48 | m | 0.48 | 45.83
A.39.03.03 | Per strisce di larghezza cm 30.
| Euro Zero / 78 | m | 0.78 | 42.31
A.39.04 | Per strisce di passaggi pedonali, isole e percorsi riservati.
Misurazione della superficie dell'intero passaggio pedonale.
| Euro Quattro / 55 | m² | 4.55 | 59.12
A.39.05 | Esecuzione di frecce, scritte, fascie di arresto, triangoli, zebrature e disegni vari, di nuovo impianto o di ripasso, eseguite con vernice rinfrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro nella quantità di 1 Kg/m2; rispondente alle specifiche dell'Art. 39 c.s. D.R.P. 16/12/92 n. 495 e Reg. D.P.R.16/09/96 n.610. Compreso gli oneri del tracciamento anche in presenza di traffico e della pulizia delle zone di impianto sulla pavimentazione. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie effettiva.
| Euro Quattro / 55 | m² | 4.55 | 59.12
A.39.06 | Fornitura e posa in opera di specchio parabolico stradale in vetro temperato, compreso il porta specchio in acciaio verniciato a fuoco. Munito di attacco orientabile in tutte le direzioni adatto al montaggio su supporto a sezione circolare compensato a parte.
Misurazione cadauno.
A.39.06.01 | Del diametro 400 mm.
| Euro Settantatre / 78 | cad | 73.78 | 21.88
A.39.06.02 | Del diametro 600 mm.
| Euro Settantotto / 42 | cad | 78.42 | 20.58
A.39.06.03 | Del diametro 800 mm.
| Euro Centoventicinque / 65 | cad | 125.65 | 12.85
A.39.07 | Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di divieto o di obbligo, costituite da dischi: quadrati, poligonali o triangolari in lamiera di alluminio di spessore 25/10 di mm, rinforzati con
scatolatura perimetrale conformi alle specifiche dell'Art. 39 C.S. DPR 16/12/92 n. 495 e Reg. DPR 16/09/96 n. 610. I segnali saranno rivestiti interamente sulla facciata in pellicola rinfrangente liscia ad elevata efficienza, a pezzo unico, applicata con il sistema "Vacum Applicator" con riportati i simboli prescritti, di qualsiasi colore. Compreso la fornitura e la posa del palo di sostegno in ferro zincato del diametro mm 60 con altezza adeguata rispetto alle norme di legge. Compresi gli attacchi necessari e le eventuali targhette indicative. Compreso lo scavo a sezione per la fondazione, compreso il tagllio della eventuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e il pagamento dei diritti di discarica. Compresa la formazione del plinto di cls di classe 250 di dimensioni cm 40x40x50. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauna.
A.39.07.01 | Del diametro o lato di cm 40.
| Euro Novantasette / 09 | cad | 97.09 | 22.15
A.39.07.02 | Del diametro o lato di cm 60.
| Euro Centoventuno / 89 | cad | 121.89 | 17.65
A.39.07.03 | Del diametro o lato di cm 90.
| Euro Centosettantacinque / 58 | cad | 175.58 | 12.25
A.39.07.04 | Del diametro o lato di cm 120.
| Euro Duecentocinque / 60 | cad | 205.6 | 10.46
A.39.08 | Fornitura e posa in opera di segnali di direzione formati da tabella poligonale in alluminio 25/10 mm, rinforzati con scatolatura perimetrale, completi di attacchi speciali per la posa su uno o due pali. Verniciati a fuoco, di qualsiasi colore e di qualsiasi dimensione. La finitura sarà effettuata con pellicola rifrangente a supeficie liscia e il segnale dovrà essere conforme alle specifiche dell'Art. 39 C.S. DPR 16/12/92 n. 495 e Reg. DPR 16/09/96 n. 610. Esclusa la fornitura e posa dei pali di sostegno. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione effettiva in proiezione frontale.
A.39.08.01 | Tabelle monofacciali.
| Euro Duecentotrentasei / 97 | m² | 236.97 | 9.08
A.39.08.02 | Tabelle bifacciali.
| Euro Quattrocentodiciotto / 53 | m² | 418.53 | 6.39
A.39.08.03 | Pannelli intgrativi, in alluminio 25/10 mm.
| Euro Trentuno / 61 | m² | 31.61 | 25.53
A.39.09 | Fornitura e posa di segnali illuminanti in trasparenza, composti da cassa e cornice al L in lamiera 12/10 zincata a caldo, o in plastica, pannello segnaletico in materiale acrilico dello spessore mm 4-6 con
guarnizione in gomma per garantire l'impermeabilità. La verniciatura sarà effettuata in grigio esternamente e in bianco internamente. Compreso l'impianto elettrico costituito da lampade fluorescenti, reattore, fusibili, starter e cavo di gomma di sezione di mm 1 di lunghezza tale da raggiungere il pozzetto alla base del segnale (questo escluso), compreso l'impianto di terra con ferro a croce di altezza minima m 1,20 e corda di rame, escluso il collegamento all'impianto elettrico esistente. Sono esclusi anche la fornitura e posa dei pali di sostegno. Compresa la indicazione dei simboli e scritte come previsto dall'Art. 39 C.S. e DPR 16/12/92 n.495 e Reg. DPR 16/09/96 n. 610. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Misurazione delle quantità effettivamente eseguite rilevabile dagli elaborati progettuali.
A.39.09.01 | Segnali tringolari a disco diametro 60-90 cm.
| Euro Ottocentosettantasette / 84 | cad | 877.84 | 18.38
A.39.09.02 | Indicatori di direzione di cm 25/30x125/150.
| Euro Novecentoquarantacinque / 35 | cad | 945.35 | 17.07
A.39.09.03 | Colonnina luminosa diametro cm 20, altezza 76 cm su basamento in cls.
| Euro Quattrocentocinquanta / 91 | cad | 450.91 | 17.89
A.39.10 | Fornitura e posa di staffe e staffoni vive in ferro zincato, completi di bullonerie inox per il montaggio di segnaletica su sostegni tubolari. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauno.
A.39.10.01 | Staffe per sostegni tubolari del diametro mm 60.
| Euro Uno / 82 | cad | 1.82 | 58.79
A.39.10.02 | Staffe per sostegni tubolari del diametro mm 90.
| Euro Due / 17 | cad | 2.17 | 49.77
A.39.11 | Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari per segnaletica in acciaio zincato a caldo, di altezza massima di m 4,50. Lo spessore dei tubi, per qualsiasi diametro, non deve essere inferiore a mm 3, in
sommità i pali dovranno essere completati con un cappellotto di plastica. Compreso lo scavo a sezione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il taglio dell'eventuale pavimentazione bituminosa, compreso il trasposrto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica. Compresa la formazione del plinto in cls di classe 250 delle dimensioni di cm 50x50x50. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione lungo l'asse della tubazione.
A.39.11.01 | Per pali del diametro esterno mm 48.
| Euro Sedici / 36 | m | 16.36 | 32.89
A.39.11.02 | Per pali del diametro esterno mm 60.
| Euro Diciannove / 34 | m | 19.34 | 27.82
A.39.11.03 | Per pali del diametro esterno mm 90.
| Euro Ventisei / 04 | m | 26.04 | 20.66
A.39.12 | Montaggio di segnali stradali, tabelle di qualsiasi dimensione, pannelli intergativi sui relativi sostegni tubolari esistenti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauno.
A.39.12.01 | Per segnali, tabelle e pannelli di superfici fino a m2 1,50.
| Euro Dieci / 32 | cad | 10.32 | 78.2
A.39.12.02 | Per segnali, tabelle e pannelli di superfici da m2 1,51 a m2 2,50.
| Euro Quarantadue / 03 | cad | 42.03 | 38.4
A.39.12.03 | Per segnali, tabelle e pannelli di superfici superiori a m2 2,50.
| Euro Centoquaranta / 05 | cad | 140.05 | 38.41
A.40 | SISTEMAZIONI AREE VERDI
A.40.01 | Fornitura e stesa in opera, manualmente o con mezzi meccanici, di terreno vegetale, proveniente da scavi eseguiti in zone agrarie, di medio impasto con reazione pressochè neutra. Il terreno dovrà essere scevro da erbe infestanti, ciottoli, sassi e materiali impropri ed il materiale di risulta, dopo la sistemazione, andrà trasportato in discarica, compreso il pagamento dei diritti di discarica. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali.
| Euro Ventuno / 96 | m³ | 21.96 | 2.23
A.40.02 | Sistemazione agraria del terreno con mezzi meccanici con lavorazioni che ne permettano la successiva semina. Compreso una analisi del terreno per ha. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
A.40.02.01 | Concimazione con stallatico organico in ragione di Kg 10/m2.
| Euro Undici / 19 | m² | 11.19 | 10.99
A.40.02.02 | Erpicatura del terreno.
| Euro Zero / 54 | m² | 0.54
A.40.02.03 | Fresatura del terreno.
| Euro Zero / 67 | m² | 0.67
A.40.02.04 | Scerbatura di prati e aiuole.
| Euro Tre / 12 | m² | 3.12
A.40.02.05 | Sarchiatura alberi.
| Euro Sessantadue / 62 | m² | 62.62 | 78.35
A.40.03 | Formazione di buche per la posa di alberature, eseguita con mezzi meccanici e con interventi manuali secondari. La lavorazione comprende: lo scavo a sezione, il trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica, la fornitura e la posa in opera di torbe in ragione di Kg 40/m2, compresa la messa a dimora delle piante, compensate a parte o fornite dall'Ente Appaltante, compresa la posa degli eventuali tiranti e pali tutori, anche essi compensati a parte. Compreso il rinterro con materiale di scavo. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauna.
A.40.03.01 | Buca delle dimensioni di cm 80x80x80.
| Euro Ottantacinque / 29 | cad | 85.29 | 31.73
A.40.03.02 | Buca delle dimensioni di cm 100x100x100.
| Euro Centoventitre / 19 | cad | 123.19 | 26.48
A.40.04 | Fornitura e posa a dimora di alberature tipo Celtis Australis in buche con torba già predisposte. Compresa la fornitura dei tiranti e degli eventuali pali tutori, compresa la concimazione con concimi organici e l'annaffiatura in numero di tre ognuna di litri 30 fino al completo attacchimento previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
A.40.04.01 | Con zolle, di circonferenza cm 14-16, nelle essenze tipo Celtis Australis, Tilia Cordata, Tilia Platyphyllos, Fraxinus Excelsior
| Euro Centonovantasette / 07 | cad | 197.07 | 27.29
A.40.04.02 | Con zolle, di circonferenza cm 16-18, nelle essenze tipo Celtis Australis, Tilia Cordata, Tilia Platyphyllos, Fraxinus Excelsior
| Euro Duecentocinquantaquattro / 55 | cad | 254.55 | 25.36
A.40.04.03 | Con zolle, di circonferenza cm 18-20, nelle essenze tipo Celtis Australis, Tilia Cordata, Tilia Platyphyllos, Fraxinus Excelsior
| Euro Duecentosettantuno / 88 | cad | 271.88 | 29.68
A.40.04.04 | Con zolle, di circonferenza cm 14-16, nelle essenze tipo Acer Pseudoplatanus, Prunus Cerasifera, Qurcus Robur,
| Euro Centocinquantanove / 56 | cad | 159.56 | 33.71
A.40.04.05 | Con zolle, di circonferenza cm 16-18, nelle essenze tipo Acer Pseudoplatanus, Prunus Cerasifera, Qurcus Robur,
| Euro Duecentoquarantasei / 06 | cad | 246.06 | 26.23
A.40.04.06 | Con zolle, di circonferenza cm 18-20, nelle essenze tipo Acer Pseudoplatanus, Prunus Cerasifera, Qurcus Robur,
| Euro Duecentosettantadue / 86 | cad | 272.86 | 29.57
A.40.05 | Fornitura e posa a dimora di conifere e rampicante di varie qualità. Compresa la formazione della buca, a mano o con mezzi meccanici, di dimensioni commisurate all'apparato radicale della pianta, o della zolla, e comunque non inferiori a cm 40x40x40. Compresa la fornitura e posa di torba in ragione di Kg 40/m2. Compreso il rinterro con materiale di scavo e compresa successiva concimazione con concimi organici e le annaffiature in numero di tre ognuna di litri 30 completo attacchimento previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauno.
| Euro Zero / 00 | -
A.40.06 | Juniperus striscianti, in vasetto, di altezza cm 60-80.
| Euro Ventotto / 12 | cad | 28.12 | 38.26
A.40.07 | Pinus Montana Mughus, in zolle e rete, di altezza cm 40-60.
| Euro Trentasei / 88 | cad | 36.88 | 29.18
A.40.08 | Thunya Compacta Aurea, in zolle e rete, di altezza cm 60-80.
| Euro Trentasei / 88 | cad | 36.88 | 29.18
A.40.09 | Hedera Helix o Hybernica, in vasetti, di altezza cm 100-120.
| Euro Trentasei / 70 | cad | 36.7 | 29.32
A.40.10 | Hedera Helix o Hybernica, in vasetti, di altezza cm 150-200.
| Euro Quarantadue / 71 | cad | 42.71 | 25.19
A.40.11 | Hedera Helix o Hybernica, in vasetti, di altezza cm 200-250.
| Euro Quarantasei / 72 | cad | 46.72 | 23.03
A.40.12 | Jasminum, in contenitore, di altezza cm 100-120.
| Euro Trentasette / 51 | cad | 37.51 | 28.69
A.40.13 | Lonicera Japonica Halleana, in contenitore, di altezza cm 100-120.
| Euro Novanta / 09 | cad | 90.09 | 11.94
A.40.14 | Vinica Major, in vasetto, di altezza cm 20-25.
| Euro Dodici / 51 | cad | 12.51 | 43.01
A.40.15 | Abbattimento di piante ad alto fusto, con o senza l'asportazione delle zolle, compreso il trasporto alle pubbliche discariche delle piante e del materiale di risulta e il pagamento dei diritti di discarica. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione cadauna.
| Euro Zero / 00 | -
A.40.16 | Abbattimento piante con asportazione zolla da altezza m 3-5.
| Euro Trecentosessantuno / 60 | cad | 361.6 | 17.33
A.40.17 | Abbattimento piante senza asportazione zolla da altezza m 3-5.
| Euro Duecentodue / 36 | cad | 202.36 | 21.26
A.40.18 | Abbattimento piante con asportazione zolla da altezza m 6-10.
| Euro Seicentoquarantasei / 80 | cad | 646.8 | 16.73
A.40.19 | Abbattimento piante senza asportazione zolla da altezza m 6-10.
| Euro Trecentotrentatre / 25 | cad | 333.25 | 17.76
A.40.20 | Abbattimento piante con asportazione zolla oltre altezza m 10.
| Euro Millecinquantacinque / 60 | cad | 1055.6 | 17.61
A.40.21 | Abbattimento piante senza asportazione zolla oltre altezza m 10.
| Euro Settecentosei / 16 | cad | 706.16 | 22.85
A.40.22 | Lavori agricoli di vario genere, compreso ogni onere di pulizia a fine lavoro ed il diserbo manuale ove occorra, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A.40.22.01 | Vangatura alberi.
Misurazione cadauna.
| Euro Cinquantatre / 38 | cad | 53.38 | 68.94
A.40.22.02 | Vangatura cespugli e siepi.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
| Euro Trentasette / 58 | m² | 37.58 | 78.34
A.40.22.03 | Pacciamatura in cippato 8-10 cm.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
| Euro Quarantuno / 32 | m² | 41.32 | 5.93
A.40.22.04 | Concimazione alberi.
Misurazione cadauna.
| Euro Due / 43 | cad | 2.43 | 30.45
A.40.22.05 | Concimazione arbusti.
Misurazione cadauna.
| Euro Uno / 26 | cad | 1.26 | 58.73
A.40.22.06 | Concimazione prati e aiuole.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
| Euro Zero / 70 | m² | 0.7 | 70
A.40.22.07 | Potatura di siepi a mano.
Misurazione delle quantità effettivamente eseguite.
| Euro Otto / 40 | m² | 8.4 | 66.9
A.40.22.08 | Potatura di roseti a mano.
Misurazione cadauna.
| Euro Diciannove / 06 | cad | 19.06 | 72.98
A.40.23 | Falciatura tappeto erboso atta a mantenere l'altezza del tappeto non superiore a cm 10, con qualsiasi mezzo e discrezione dell'Impresa Appaltante. Compreso l'onere della rastrellatura, della raccolta e del trasporto alle pubbliche discariche del materiale da sfalcio compreso il pagamento degli oneri di discarica. Nel prezzo è compresa la raccolta delle foglie cadute attorno agli alberi e alle siepi, nonchè la pulizia del tappeto erboso mediante l'asportazione di qualsiasi oggetto di rifiuto. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione della superfici effettiva.
A.40.23.01 | Per superfici minori di m2 2000.
| Euro Zero / 37 | m² | 0.37 | 32.43
A.40.23.02 | Per superfici maggiori di m2 2001.
| Euro Zero / 34 | m² | 0.34 | 70.59
A.40.24 | Potature di formazione, conservazione e riquadratura di essenze arbustive, compreso tagli di accorciamento e di ridimensionamento delle chiome, potature di dissecamento con taglio dei rami secchi,
compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta con il pagamento dei diritti di discarica. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione cadauna.
A.40.24.01 | cespugli.
| Euro Undici / 87 | cad | 11.87 | 70.01
A.40.24.02 | Spollonature piante ornamentali.
| Euro Quarantadue / 94 | cad | 42.94 | 39.85
A.40.24.03 | Potatura di disseccamento per piante di altezza minore di m 8.
| Euro Sessantaquattro / 03 | cad | 64.03 | 21.01
A.40.24.04 | Potatura di disseccamento per piante di altezza fra m 8,01-15.
| Euro Centootto / 16 | cad | 108.16 | 24.87
A.40.24.05 | Potatura di disseccamento per piante di altezza fra m 15,01-30.
| Euro Duecentosei / 25 | cad | 206.25 | 23.47
A.40.24.06 | Potatura a tutta cima per piante di altezza inferiore a m 1,50.
| Euro Quarantaquattro / 66 | cad | 44.66 | 38.31
A.40.24.07 | Potatura a tutta cima per piante di altezza fra m 1,51-3.
| Euro Sessantasette / 85 | cad | 67.85 | 31.7
A.40.24.08 | Potatura a tutta cima per piante di altezza fra m 3,01-6.
| Euro Centodue / 62 | cad | 102.62 | 36.69
A.40.24.09 | Potatura a tutta cima per piante di altezza fra m 6,01-9.
| Euro Duecentododici / 86 | cad | 212.86 | 25.27
A.40.24.10 | Potatura a tutta cima per piante di altezza fra m 9,01-12.
| Euro Duecentoottantasette / 91 | cad | 287.91 | 26.15
A.40.24.11 | Potatura a tutta cima per piante di altezza oltre m 12,01.
| Euro Trecentoquarantatre / 01 | cad | 343.01 | 26.66
A.40.25 | Inerbimento su superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al luogo esclusa la preparazione del piano di semina.
Misurazione della quantità effettivamente eseguita.
A.40.25.01 | a spaglio in ragione di 40gr/mq
| Euro Zero / 22 | m² | 0.22 | 63.64
A.40.25.02 | con idroseminatrice in ragione di 30gr/mq compreso concime e collante.
| Euro Zero / 95 | m² | 0.95 | 14.74
A.41 | PROTEZIONE ANTI-X
A.41.01 | Controparete monofacciale, con struttura in profilo ad L superiore ed inferiore in alluminio estruso, montanti verticali in alluminio estruso mm 45x46xsp.3, di primaria marca, attrezzati con perni in acciaio ricoperti da cappuccio in teflon per l'ancoraggio con sistema ad incastro a gravità. Sono previste guarnizioni di tenuta lungo tutti i perimetri di contatto tra i diversi materiali per garantire una migliore asetticità degli ambienti. La pannellatura sarà realizzata con pannelli modulari di spessore di mm 18 in metacrilato tipo Corian, composto in modo omogeneo da 1/3 di resina acrilica (metacrilato di metite) e da 2/3 di sostenze minerali naturali. I pannelli saranno composti da una lastra di spessore mm 6 di metacrilato controplaccato su supporto inerte per l'aggancio alla struttura dello spessore di mm 12. I pannelli saranno certificati Classe 1 di reazione al fuoco. I pannelli saranno attrezzati da squadrette in alluminio per l'aggancio alla struttura. Il sistema dovrà essere completamente
smontabile. La complanarità tra i pannelli nel punto di giunzione è garantito tramite saldatura in resina acrilica applicata a fine posa ed opportunamente levigata.
Compresa lamina in piombo di prima fusione, purezza 99,9%, dello spessore di mm 1, posata in opera a sandwich su un lato della parete in sovrapposizione sui montanti strutturali atta a garantire la protezione anti-x richiesta dalla normativa, tale protezione dovrà essere garantita anche in presenza di inserimenti di strumentazione, attrezzature o pannelli speciali, mediante la continuità della lamina di protezione.
Misurazione delle superfici effettive con detrazione dei vuoti superiori a mq 1,00.
| Euro Quattrocentoventuno / 11 | m² | 421.11 | 28.97
A.41.02 | Controparete monofacciale, con struttura in profilo ad L superiore ed inferiore in alluminio estruso, montanti verticali in alluminio estruso mm 45x46xsp.3, di marca primaria o scelta della D.L., attrezzati con perni in acciaio ricoperti da cappuccio in teflon per l'ancoraggio con sistema ad incastro a gravità. Sono previste guarnizioni di tenuta lungo tutti i perimetri di contatto tra i diversi materiali per garantire una migliore asetticità degli ambienti. La pannellatura sarà realizzata con pannelli modulari di spessore di mm 18 in metacrilato tipo Corian, composto in modo omogeneo da 1/3 di resina acrilica (metacrilato di metite) e da 2/3 di sostenze minerali naturali. I pannelli saranno composti da una lastra di spessore mm 6 di metacrilato controplaccato su supporto inerte per l'aggancio alla struttura dello spessore di mm 12. I pannelli saranno certificati Classe 1 di reazione al fuoco. I pannelli saranno attrezzati da squadrette in alluminio per l'aggancio alla struttura. Il sistema dovrà essere
completamente smontabile. La complanarità tra i pannelli nel punto di giunzione è garantito tramite saldatura in resina acrilica applicata a fine posa ed opportunamente levigata.
Compresa lamina in piombo di prima fusione, purezza 99,9%, dello spessore di mm 2, posata in opera a sandwich su un lato della parete in sovrapposizione sui montanti strutturali atta a garantire la protezione anti-x richiesta dalla normativa, tale protezione dovrà essere garantita anche in presenza di inserimenti di strumentazione, attrezzature o pannelli speciali, mediante la continuità della lamina di protezione.
Misurazione delle superfici effettive con detrazione dei vuoti superiori a mq 1,00.
| Euro Quattrocentocinquantasei / 34 | m² | 456.34 | 26.73
A.41.03 | Angolo esterno verticale a 90°, di marca primaria o scelta della D.L., realizzato in estruso di alluminio e verniciato a polveri epossidiche, ad ampia raggiatura per non creare spigoli vivi. L'angolo dovrà essere agganciato direttamente alla struttura ad incastro a gravità senza l'uso di viti e bulloni. Tra pannello ed angolare sarà applicata apposita guarnizione di tenuta per garantire completa asetticità degli ambienti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione sviluppo manufatto effettivamente posato.
| Euro Ottantadue / 72 | m | 82.72 | 22.51
A.41.04 | Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete o tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione delle superfici effettive con detrazione dei vuoti superiori a mq 1,00.
A.41.04.01 | Spessore mm 1.
| Euro Cinquantuno / 26 | m² | 51.26 | 35.19
A.41.04.02 | Spessore mm 2.
| Euro Ottantacinque / 87 | m² | 85.87 | 28
A.41.05 | Fornitura e posa in opera di porta a battente, "radioprotetta" per locali di diagnostica o simili.
Modalità di esecuzione:
- la porta può essere realizzata in un'unica anta a battente
- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.
- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 250-300, costruito in profili in alluminio, con inserita all'interno lamina di piombo.
- telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per eventuali fotocellule di sicurezza nel caso di apertura automatica ed inserimento all'interno di lamina di piombo.
- pannello anta spessore mm 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello sandwich spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico spessore 9/10 con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa ed interposta lamina di piombo.
- meccanica di movimentazione mediante quattro cerniere in acciaio di tipo rinforzato.
- maniglia di tipo clinico in alluminio anodizzato
- chiave tipo yale o patent o dispositivo libero occupato in metallo con chiave di sicurezza
Caratteristiche tecnico-prestazionali:
- Radioprotezione costituita da lamina di piombo di spessore 2 mm
- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico
- telaio finito con verniciatura a forno o elettrocolorato o in alluminio naturale, a scelta della direzione lavori su specifico campionario di tinte
- pannello in laminato plastico tipo Abet con finitura soft-touch, print wood scelto dalla direzione lavori su specifico campionario
- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.
Riferimenti normativi - certificazioni:
- Il pannello in laminato dovrà essere certificato in classe di reazione al fuoco 1
- Il serramento dovrà essere provvisto di marcatura CE
- Il tutto dovrà essere corredato di idoneo certificato redatto da un tecnico autorizzato attestante il requisito di protezione espresso in millimetri di piombo equivalenti contro le radiazioni ionizzanti.
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- predisposizione di prototipo relativa all'intero sistema proposto completa di campionario colori
- produzione di un serramento tipo da montare in opera prima della definitiva accettazione da parte della direzione lavori del sistema proposto
- fornitura e posa in opera della contromaschera a murare in acciaio o della cassamatta in legno
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti;
- I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento
- Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa;
- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modalità di misura: Misurazione per numero di porte in opera, secondo le diverse tipologie.
A.41.05.01 | A una anta della dimensione mm 800/900x2100 (passaggio netto).
| Euro Millequattrocentosessantaquattro / 17 | cad | 1464.17 | 9.66
A.41.05.02 | A una anta della dimensione mm 1000x2100 (passaggio netto).
| Euro Millecinquecentoottantatre / 84 | cad | 1583.84 | 8.5
A.41.05.03 | A una anta della dimensione mm 1200x2100 (passaggio netto).
| Euro Milleottocentoquarantanove / 95 | cad | 1849.95 | 7.68
A.41.05.04 | A due ante della dimensione mm 1000x2100 (passaggio netto).
| Euro Milleottocentotredici / 26 | cad | 1813.26 | 8.93
A.41.05.05 | A due ante della dimensione mm 1200x2100 (passaggio netto).
| Euro Duemilaventotto / 08 | cad | 2028.08 | 8.2
A.41.05.06 | A due ante della dimensione mm 1400x2100 (passaggio netto).
| Euro Duemilatrecentotrentanove / 58 | cad | 2339.58 | 8.19
A.41.05.07 | A due ante della dimensione mm 1600x2100 (passaggio netto).
| Euro Duemilaseicentotrentaquattro / 48 | cad | 2634.48 | 7.74
A.41.06 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a tenuta semplice "radioprotetta" per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili.
Modalità di esecuzione:
- la porta può essere realizzata in un'unica anta
- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.
- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150-250, costruito in lamiera di profilati di alluminio, con inserimento all'interno di lamina di piombo.
- telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di eventuale inserto per le fotocellule di sicurezza nel caso di apertura automatica, con inserimento all'interno di lamina di piombo.
- pannello anta spessore mm 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello sandwich spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico spessore 9/10 con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa, ed interposta all'interno lamina di piombo.
- meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.
- maniglia di tipo clinico in alluminio anodizzato
- chiave tipo yale o patent o dispositivo libero occupato in metallo con chiave di sicurezza
Caratteristiche tecnico-prestazionali:
- Radioprotezione costituita da lamina di piombo di spessore 2 mm
- il serramento dovrà risultare a tenuta d'aria semplice
- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico
- telaio finito con verniciatura a forno o elettrocolorato o in alluminio naturale, a scelta della direzione lavori su specifico campionario di tinte
- pannello in laminato plastico di marca primaria o scelta della D.L. con finitura soft-touch, print wood scelto dalla direzione lavori su specifico campionario
- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.
Riferimenti normativi - certificazioni:
- Il pannello in laminato dovrà essere certificato in classe di reazione al fuoco 1
- Il serramento dovrà essere provvisto di marcatura CE
- Il tutto dovrà essere corredato di idoneo certificato redatto da un tecnico autorizzato attestante il requisito di protezione espresso in millimetri di piombo equivalenti contro le radiazioni ionizzanti.
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- predisposizione di prototipo relativa all'intero sistema proposto completa di campionario colori
- produzione di un serramento tipo da montare in opera prima della definitiva accettazione da parte della direzione lavori del sistema proposto
- fornitura e posa in opera della contromaschera a murare in acciaio o della cassamatta in legno
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti;
- I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento
- Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa;
- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modalità di misura: Misurazione per numero di porte in opera, secondo le diverse tipologie.
A.41.06.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilaseicentosettantacinque / 95 | cad | 4675.95 | 2.63
A.41.06.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Quattromilanovecentouno / 36 | cad | 4901.36 | 3.03
A.41.06.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilacentoventidue / 94 | cad | 5122.94 | 3.39
A.41.06.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Cinquemilaquattrocentoquarantacinque / 72 | cad | 5445.72 | 3.67
A.41.06.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilacentoottantadue / 99 | cad | 6182.99 | 3.64
A.41.07 | Sovrapprezzo alla voce porte per l'inserimento di visiva del tipo complanare composta da due vetri stratificati di sicurezza dimensioni mm 400x600 con schermatura per RX (Pb 2). Misurazione cadauno.
| Euro Novecentosettantanove / 90 | cad | 979.9
A.41.08 | Fornitura e posa in opera di infissi vetrati antiradiazioni (anti X) per la zona comandi dei locali di diagnostica o simili
Modalità di esecuzione:
- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.
- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui quattro lati del vano porta per muro spessore mm 250-300, costruito in lamiera di alluminio, con inserita all'interno lamina di piombo.
- cristallo speciale antitadiazioni (antiX) di adeguato spessore in funzione del grado di protezione equivalente previsto.
Caratteristiche tecnico-prestazionali:
- protezione equivalente 2,0 mm di piombo
- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.
Riferimenti normativi - certificazioni:
- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico
- telaio finito con verniciatura a forno o elettrocolorato o in alluminio naturale, a scelta della direzione lavori su specifico campionario di tinte
- Il serramento dovrà essere provvisto di marcatura CE
- Il tutto dovrà essere corredato di idoneo certificato redatto da un tecnico autorizzato attestante il requisito di protezione espresso in millimetri di piombo equivalenti contro le radiazioni ionizzanti.
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- fornitura e posa in opera della contromaschera a murare in acciaio o della cassamatta in legno
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti;
- I tagli, lo sfrido, ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con i relativi oneri di conferimento
- Il tiro in alto e la movimentazione dei materiali fino al luogo di posa;
- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modalità di misura: Misurazione per numero di vetrate in opera, secondo le diverse tipologie.
A.41.08.01 | Dimensione: b=80cm; h=80cm
| Euro Tremiladiciannove / 09 | cad | 3019.09 | 1.98
A.41.08.02 | Dimensione: b=100cm; h=80cm
| Euro Tremilaseicentoventidue / 93 | cad | 3622.93 | 1.98
A.41.08.03 | Dimensione: b=120cm; h=80cm
| Euro Quattromiladuecentoventisei / 74 | cad | 4226.74 | 1.98
A.41.08.04 | Dimensione: b=150cm; h=80cm
| Euro Cinquemilacentotrentadue / 48 | cad | 5132.48 | 1.98
A.41.09 | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a tenuta semplice "radioprotetta" per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili.
Modalità di esecuzione:
- la porta può essere realizzata in un'unica anta
- controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.
- telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150-250, costruito in lamiera di profilati di alluminio, con inserimento all'interno di lamina di piombo.
- telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di eventuale inserto per le fotocellule di sicurezza nel caso di apertura automatica, con inserimento all'interno di lamina di piombo.
- pannello anta spessore mm 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello sandwich spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico spessore 9/10 con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa, ed interposta all'interno lamina di piombo.
- meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.
- maniglia di tipo clinico in alluminio anodizzato
- chiave tipo yale o patent o dispositivo libero occupato in metallo con chiave di sicurezza
Caratteristiche tecnico-prestazionali:
- Radioprotezione costituita da lamina di piombo di spessore 2 mm
- il serramento dovrà risultare a tenuta d'aria semplice
- telaio e controtelaio in profilati in lega di alluminio 6060-TS (UNI 9006-1) del tipo stondato antinfortunistico
- telaio finito con verniciatura a forno o elettrocolorato o in alluminio naturale, a scelta della direzione lavori su specifico campionario di tinte
- pannello in laminato plastico tipo Abet con finitura soft-touch, print wood scelto dalla direzione lavori su specifico campionario
- tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.
- tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.
Riferimenti normativi - certificazioni:
- Il pannello in laminato dovrà essere certificato in classe di reazione al fuoco 1
- Il serramento dovrà essere provvisto di marcatura CE
- Il tutto dovrà essere corredato di idoneo certificato redatto da un tecnico autorizzato attestante il requisito di protezione espresso in millimetri di piombo equivalenti contro le radiazioni ionizzanti.
Sistema di apertura automatica
- Meccanica di scorrimento; realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio predisposto per il fissaggio a parete, completo di: due carrelli con ruote in nylon 6.6 su doppi cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogive a pavimento, cassonetto di copertura costituito con profilati estrusi in alluminio colore argento naturale. Sigillature di tenuta e finitura eseguite con sigillanti siliconici asettici e atossici. Completa di gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V - 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24 Volt. Organi di comando per apertura pulsanti interruttore a gomito. Organi di sicurezza fotocellule.
Le porte dovranno essere conformi alle norme CE:
- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del 96.
- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del 96.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D.Lgs. 476 del 92, modificata dal D.Lgs. 615 del 96.
Oneri compresi:
- la redazione degli elaborati costruttivi da sottoporre all'accettazione della direzione lavori
- predisposizione di prototipo relativa all'intero sistema proposto completa di campionario colori
- produzione di un serramento tipo da montare in opera prima della definitiva accettazione da parte della direzione lavori del sistema proposto
- fornitura e posa in opera della contromaschera a murare in acciaio o della cassamatta in legno
- collegamento alla rete equipotenziale del profilo in alluminio secondo le modalità previste dalle vigenti normative
- il perfetto raccordo tra gli imbotti ed i battiscopa delle pavimentazioni di qualunque tipo
- Le assistenze murarie
- L'uso dei ponteggi di servizio per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza;
- Il nolo delle attrezzature necessarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori
Misurazione per numero di porte in opera, secondo le diverse tipologie.
A.41.09.01 | Delle dimensioni di mm 800 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilatrecentocinquantuno / 11 | cad | 6351.11 | 14.8
A.41.09.02 | Delle dimensioni di mm 1000 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilacinquecentosettantanove / 79 | cad | 6579.79 | 14.67
A.41.09.03 | Delle dimensioni di mm 1200 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Seimilaottocentocinque / 03 | cad | 6805.03 | 14.56
A.41.09.04 | Delle dimensioni di mm 1400 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Settemiladuecentocinquantotto / 48 | cad | 7258.48 | 14
A.41.09.05 | Delle dimensioni di mm 1600 di larghezza e di mm 2100 di altezza (luce netta).
| Euro Settemilanovecentonovantanove / 00 | cad | 7999 | 13.02
A.41.10 | Fornitura e posa in opera di pannelli anti - x realizzati con doppio pannello in MDF, con interposta lamina di piombo, ricavati da pani vergini di prima
fusione, titolo 99,9%. La schermatura tra le giunture dovrà essere assicurata da una perfetta sovrapposizione delle lastre di piombo. Con lamina di
piombo in pb eq mm 1.
| Euro Duecentoottantatre / 05 | mq | 283.05 | 29.95
A.41.11 | Fornitura e posa in opera di pannelli anti - x realizzati con doppio pannello in MDF, con interposta lamina di piombo, ricavati da pani vergini di prima
fusione, titolo 99,9%. La schermatura tra le giunture dovrà essere assicurata da una perfetta sovrapposizione delle lastre di piombo. Con lamina di
piombo in pb eq mm 2.
| Euro Trecentoventuno / 05 | mq | 321.05 | 26.58
A.42 | ALTRE OPERE
A.42.01 | Fornitura e posa in opera di un sistema che non permette a volatili di qualsiasi taglia di penetrare all'interno delle superfici trattate, costituito dai seguenti elementi:
- Rete di qualità superiore, costruita in polietliene, ad alta densità 12/6, stabilizzata raggi U.V., annodata, spessore 0,6 mm. o 0,4 mm. e con carico di rottura di 28,S Kg, garantita 10 anni. Una volta installate risulta difficilmente visibili anche su edifici di colore molto chiaro, con maglie diverse in funzione del tipo di volatile; 50 mm per i piccioni, 30 mm per gli storni, 20 mm per i passeri.
- Le reti sono fissate ad un cavo di 1,5 o 2 mm, galvanizzato o in acciaio Inox AISE 316.
- Tenditori cilindrici, morsetti e fermagli in acciaio Inox AISE 316.
- Ogni altro ulteriore accessorio per il corretto fissaggio del sistema
Misurazione della superficie protetta.
A.42.01.01 | Per riquadri di superficie fino a 3.00 mq
| Euro Trentacinque / 51 | m² | 35.51 | 53.84
A.42.01.02 | Per riquadri di superficie maggiore di 3.00 mq
| Euro Venticinque / 89 | m² | 25.89 | 44.84
A.42.02 | Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato con caratteristiche di elevata malleabilita', da posizionare anche su superfici architettoniche irregolari (capitelli, sbalzi arrodondati, fregi, decorazioni); con innestate punte d'acciaio inox, che escludono, una volta posato, la possibilità ai volatili (colombi e stomi) di appoggiarsi sulle abituali zone.
Caratteristiche:
- Lunghezza listelli; cm. 25
- Base in policarbonato
- Larghezza base: cm. 5,5
- Spilli in acciaio inox: AISE 302
- Lunghezza spilli: cm. 10
- N" spilli per per cm. 25: 10
- Protezione: cm. 10
Vanno applicati sulle superflcl da proteggere, grondaie, cornicioni, davanzali, tiranti di portici. capitelli. decorazioni architettoniche, ecc., per mezzo di adesivi o altri sistemi di fissaggio usati comunemente: viti, fascette, clips, ecc.. Prima della posa in opera dei listelli, è necessario effettuare una accurata pulizia delle superfici per togliere incrostazioni, polvere, ecc.
Misura dello sviluppo lineare in opera
| Euro Quattordici / 50 | m | 14.5 | 29.93
A.42.03 | Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato con caratteristiche di elevata malleabilita', da posizionare su superfici piane; con innestate punte d'acciaio inox, che escludono, una volta posato, la possibilità ai volatili (colombi e stomi) di appoggiarsi sulle abituali zone.
Caratteristiche:
- Lunghezza listelli; cm. 100
- Base in acciaio inox: AISE 302
- Larghezza base: cm. 1,5
- Spilli in acciaio inox: AISE 302
- Lunghezza spilli: cm. 10
- N" spilli per metro 33
- Protezione: cm. 6
Vanno applicati sulle superfici da proteggere, grondaie, cornicioni, davanzali, tiranti di portici, capitelli, decorazioni architettoniche, ecc., per mezzo di adesivi o altri sistemi di fissaggio usati comunemente: viti, fascette, clips, ecc.. Prima della posa in opera dei listelli, è necessario effettuare una accurata pulizia delle superfici per togliere incrostazioni, polvere, ecc.
Misura dello sviluppo lineare in opera
| Euro Quattordici / 50 | m | 14.5 | 29.93
A.42.04 | Fornitura e posa in opera di sistema dissuasore per volatili composto da un generatore elettronico di impulsi (valutato separatamente) calibrato ad elevata tensione di picco e da binari d'acciaio Inox di varIe sezioni con relativi sistemi di fissaggio.
La durata degli impulsi è dell' ordine di una frazione di secondo con intensità di corrente minima. L'erogazIone degli impulsi è isolata galvanicamente tramite apposito trasformatore d'uscita che separa la parte elettronica dal dispositivo esterno di dissuasione.
Il sistema dissuasore è costituito da:
- Pista conduttrice in acciaio Inox: AISE 304, Trafllato, Ricotto, 2 mm. Massa costituita da tondlno in rame stagnato sezione mm 0,7
- Pilastrini di fissaggio della linea in policarbonato stabilizzato U.V. di diversi colori: trasparente, marrone, nero.
- Unione dei tondinl d'acciaio mediante giunti a morsetto in acciaio Inox AISE 304;
- derivazioni collegate per mezzo di saldatura ad argento.
Misurazione a metro lineare di binario compreso ogni onere escluso solo la centralina
| Euro Ventidue / 35 | m | 22.35 | 26
A.42.05 | Fornitura e posa in opera di centralina elettronica monocanale per dissuasore elettrostatico, dotata di potenzlamento regolabile. La speciale conformazione consente di mantenere divisa la scheda elettronica dal comandi principali per evitare accidentali manomissioni
Caratteristiche:
- Alimentazione: 220 V - Batteria 9 V
- Frequenza di rete: 50Hz
- Assorbimento: 1 5-30 mA.
- Tensione di funzlonamento: 12V
- Tensione operativa di uscita: 3,9 -6,8 Kv
- Numero baHute: 50/mln.
- Potenza: Regolabile manualmente tramite potenziometro
- Energia operativa di uscita: 0,5 Joule
- Segnalazlonl: spia ottica di funzionamento con controlli
- Conforme alle direttive CEE 891336 e 98/68
- In regola secondo le disposizioni atte a prevenire InterferenzenNaturali (fulmini).
- Contenitore: In materiale plastico con frontale IP55, mm. 200 x 200 x 140
- Fissaggio verticale tramite alette in acciaio Inox.
Valutazione a corpo compreso ogni onere.
| Euro Cinquecentoventuno / 77 | cad | 521.77 | 11.13
A.42.06 | Fornitura e posa in opera di sistema dissuasore costituito da due cavi sovrapposti in acciaio Inox con diametro di mm. 0,7 rivestiti in nylon e mantenuti in tensione tra appositi montanti tramite molle e particolari fermagli, entrambi in acciaio Inox.
I montanti, sempre di acciaio Inox, sono fissati alla muratura tramite speciali tasselli di nylon (anchor travel).
Misurazione a metro lineare in opera compreso ogni onere ed accessorio.
| Euro Diciassette / 48 | m | 17.48 | 31.46
A.42.07 | Fornitura e posa in opera del SISTEMA ANTICADUTA completo di ELABORATO TECNICO redatto da un professionista abilitato che deve contenere: - le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive; - gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura; - le fotografie; - la relazione di calcolo eseguita da un tecnico strutturista abilitato; - la relazione di collaudo con la prova di 5Kn per 15 secondi sui dispositivi di tipo C a conferma del lavoro eseguito a regola d'arte; - le certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio; - le dichiarazione di corretta installazione dell'installatore; - il manuale d'uso; - il piano di manutenzione; Tutti i componenti della linea vita, paletti, i cavi dacciaio, i tenditori, gli eventuali assorbitori devono essere certificati e testati
secondo le prove severe previste dalla norma UNI EN 795.
A.42.07.01 | Palo rigido con golfare in acciaio inox Aisi 304 per linea vita, certificato a norma UNI EN 795 classe A o in A1 quale punto di fissaggio occorrente per la linea vita. Il fissaggio deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal costrutture in base al tipo di materiale su cui ancorarlo. I carichi devono essere calcolati e verificati da un tecnico strutturista abilitato attraverso una relazione di calcolo e comunque non inferiore ad almeno 10kN per una persona.
Misurazione cadauno.
| Euro Duecentoquindici / 39 | cad | 215.39 | 13.89
A.42.07.02 | Linea Vita certificata a norma UNI EN 795 in classe C composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316. Laggancio della linea vita deve avvenire mediante golfare, Tenditore, dissipatore o similare; tutti i dispositivi per garantire la certificazione del sistema devono essere in acciaio inox Aisi 304. Il sistema deve essere calcolato per poter utilizzare più operatori contemporaneamente. I carichi che tale sistema garantisce devono essere calcolati e verificati da un tecnico strutturista abilitato attraverso una relazione di calcolo.
Misurazione a sviluppo lineare del cavo.
| Euro Centoquattordici / 16 | m | 114.16 | 26.33
A.42.07.03 | Golfare o similare ( es: ancoraggio in uscita dal passo d'uomo) per evitare leffetto pendolo, deve essere in acciaio inox Aisi 304 certificato a norma UNI EN 795 classe A o in A1. Il fissaggio deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal costrutture e in base al tipo di materiale su cui ancorarlo. I carichi che tale sistema garantisce devono essere verificati da un tecnico strutturista abilitato attraverso una relazione di calcolo.
Misurazione cadauno.
| Euro Centoquindici / 19 | cad | 115.19 | 26.1
A.43 | SEGNALETICA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO
A.43.01 | Segnaletica di PERICOLO conforme UNI EN ISO 7010. Fornitura e posa in opera di cartello in lastra di alluminio spessore variabile tra mm. 0,5 ed 1,0 con impresse immagini e descrizioni serigrafate. Il prezzo è comprensivo del materiale di fissaggio: biadesivo, silicone o tasselli a seconda delle dimensioni del cartello.
A.43.01.01 | dimensioni del cartello cm. 30x20
| Euro Tredici / 99 | cad | 13.99 | 32.38
A.43.01.02 | dimensioni del cartello cm. 50x35
| Euro Venticinque / 31 | cad | 25.31 | 17.9
A.43.02 | Segnaletica di DIVIETO conforme UNI EN ISO 7010. Fornitura e posa in opera di cartello in lastra di alluminio spessore variabile tra mm. 0,5 ed 1,0 con impresse immagini e descrizioni serigrafate. Il prezzo è comprensivo del materiale di fissaggio: biadesivo, silicone o tasselli a seconda delle dimensioni del cartello.
A.43.02.01 | dimensioni del cartello cm. 30x20
| Euro Tredici / 99 | cad | 13.99 | 32.38
A.43.02.02 | dimensioni del cartello cm. 50x35
| Euro Ventisette / 56 | cad | 27.56 | 16.44
A.43.02.03 | dimensioni del cartello cm. 70x50
| Euro Quarantaquattro / 95 | cad | 44.95 | 10.08
A.43.03 | Segnaletica di OBBLIGO conforme UNI EN ISO 7010. Fornitura e posa in opera di cartello in lastra di alluminio spessore variabile tra mm. 0,5 ed 1,0 con impresse immagini e descrizioni serigrafate. Il prezzo è comprensivo del materiale di fissaggio: biadesivo, silicone o tasselli a seconda delle dimensioni del cartello.
A.43.03.01 | dimensioni del cartello 30x20
| Euro Tredici / 99 | cad | 13.99 | 32.38
A.43.03.02 | dimensioni del cartello 50x35
| Euro Venticinque / 31 | cad | 25.31 | 17.9
A.43.03.03 | dimensioni del cartello 70x50
| Euro Quarantaquattro / 95 | cad | 44.95 | 10.08
A.43.04 | Segnaletica ANTINCENDIO conforme UNI EN ISO 7010. Fornitura e posa in opera di cartello in lastra di alluminio spessore variabile tra mm. 0,5 ed 1,0 con impresse immagini e descrizioni serigrafate. La faccia del cartello può essere piana o bifacciale, piegata a V in un unico pezzo, a seconda delle specifiche contenute nelle sottovoci. Il prezzo è comprensivo del materiale di fissaggio: biadesivo, silicone o tasselli a seconda delle dimensioni del cartello.
A.43.04.01 | dimensioni del cartello bifacciale 20x20
| Euro Dodici / 09 | cad | 12.09 | 37.47
A.43.04.02 | dimensioni del cartello bifacciale 35x35
| Euro Diciassette / 77 | cad | 17.77 | 25.49
A.43.04.03 | dimensioni del cartello bifacciale 50x50
| Euro Ventinove / 08 | cad | 29.08 | 15.58
A.43.04.04 | dimensioni del cartello faccia piana 30x20
| Euro Tredici / 99 | cad | 13.99 | 32.38
A.43.04.05 | dimensioni del cartello faccia piana 50x35
| Euro Venticinque / 31 | cad | 25.31 | 17.9
A.43.05 | Segnaletica di EMERGENZA conforme UNI EN ISO 7010. Fornitura e posa in opera di cartello in lastra di alluminio spessore variabile tra mm. 0,5 ed 1,0 con faccia piana o bifacciale piegata a V in un unico pezzo o su supporto in pvc adesivo, con impresse immagini e descrizioni serigrafate, a seconda delle specifiche contenute nelle sottovoci. Il prezzo è comprensivo del materiale di fissaggio: biadesivo, silicone o tasselli a seconda delle dimensioni del cartello.
A.43.05.01 | dimensioni del cartello adesivo 25x12,5
| Euro Dieci / 12 | cad | 10.12 | 44.76
A.43.05.02 | dimensioni del cartello adesivo 50x25
| Euro Quattordici / 94 | cad | 14.94 | 30.32
A.43.05.03 | dimensioni del cartello in alluminio bifacciale 25x12,5
| Euro Ventisei / 26 | cad | 26.26 | 17.25
A.43.05.04 | dimensioni del cartello in alluminio bifacciale 50x25
| Euro Quarantadue / 32 | cad | 42.32 | 10.7
A.43.05.05 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 20x20
| Euro Dodici / 09 | cad | 12.09 | 37.47
A.43.05.06 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 35x35
| Euro Diciassette / 77 | cad | 17.77 | 25.49
A.43.05.07 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 30x20
| Euro Tredici / 99 | cad | 13.99 | 32.38
A.43.05.08 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 50x35
| Euro Venticinque / 31 | cad | 25.31 | 17.9
A.43.05.09 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 25x12,5
| Euro Undici / 17 | cad | 11.17 | 40.56
A.43.05.10 | dimensioni del cartello in alluminio a faccia piana 50x25
| Euro Venti / 30 | cad | 20.3 | 22.32
A.44 | ASSISTENZE MURARIE
A.44.01 | Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120.
A.44.01.01 | Assistenze murarie per impianti elettrici e speciali
| Euro Quattro / 00 | % | 4
A.44.01.02 | Assistenze murarie per impianti meccanici
| Euro Quattro / 00 | % | 4
A.44.02 | Murature di scatole per impianto elettrico, idrico o altro di qualsiasi tipo, compreso ogni onere per l'eventuale smuratura di scatola esistente da sostituire.
A.44.02.01 | Dimensioni fino a cm 20 x 16
| Euro Ventisette / 84 | cad | 27.84 | 54.6
A.44.02.02 | Dimensioni da cm 21 x 17 a cm 60 x 30
| Euro Quarantuno / 72 | cad | 41.72 | 48.03
A.44.03 | Esecuzione di tracce per qualsiasi tipo di impianto di qualsiasi misura (larghezza) nella muratura con martello e scalpello o mezzi meccanici, compreso la successiva chiusura su qualsiasi tipo di muratura o rivestimento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
A.44.03.01 | Tracce su muratura in mattoni pieni
| Euro Venti / 86 | m | 20.86 | 65.92
A.44.03.02 | Tracce su muratura in mattoni forati
| Euro Sedici / 47 | m | 16.47 | 62.66
A.44.04 | Esecuzione di tracce per qualsiasi tipo di impianto di qualsiasi misura (larghezza) nella muratura con martello e scalpello o mezzi meccanici, compreso la successiva chiusura su qualsiasi tipo di muratura o rivestimento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Cassetta di derivazione 200 x 150 x 70 mm
| Euro Dodici / 73 | cad | 12.73
A.44.05 | Cassetta di derivazione 200 x 150 x 70 mm
| Euro Due / 67 | cad | 2.67
A.45 | RIMOZIONE AMIANTO
A.45.1 | ATTIVITA' PRELIMINARI
A.45.1.1 | REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
Redazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza, da presentare alla ASL Servizio SISP ed al Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessione da versare agli ENTI.
| Euro Settecentoottantasei / 07 | cad | 786.07
A.45.1.2 | REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO - CORTILE ESTERNO
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. La misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro.
A.45.1.2.1 | Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni.
| Euro Ventidue / 78 | mq | 22.78 | 10.14
A.45.1.2.2 | Fino a m 5 di altezza per ogni mese oltre il primo.
| Euro Due / 64 | mq | 2.64 | 10.23
A.45.1.3 | REALIZZAZIONE DI PANNELLI DI PROTEZIONE - CORTILE ESTERNO
RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso,
in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.
| Euro Venticinque / 45 | mq | 25.45 | 15.21
A.45.1.4 | REALIZZAZIONE STRUTTURA PER AREA CONFINAMENTO - CORTILE ESTERNO
Creazione di struttura di sostegno tettoia per protezione area di confinamento statico collocata in esterno, realizzata mediante l'utilizzo del sistema a tubi e giunti, costituita da elementi orizzontali e verticali, con controventi diagonali e elementi superiori inclinati per posizionamento tettoia a falda (oggetto di altra voce).
Da posizionarsi sopra piano di lavoro precedentemente realizzato.
Dimensioni 4,0x4,0 mt di lato e altezza circa 2,0 mt
| Euro Duemilacinquecentoventisette / 53 | a corpo | 2527.53 | 46.12
A.45.1.5 | ACCANTIERAMENTO
Predisposizione area di cantiere tramite interdizione dell'area, spostamento degli arredi e delle attrezzature in appositi locali della struttura non interessati dai lavori di bonifica previa pulizia ad umido se coperti da detriti o polvere. Sigillatura con teli di polietilene di tutti gli oggetti e le attrezzature inamovibili, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro. Compresa ricollocazione/ripristino a termine della bonifica di quanto rimosso in precedenza e smaltimento materiali di risulta.
| Euro Dieci / 85 | mq | 10.85 | 53.73
A.45.1.6 | RIMOZIONE ANTE FINESTRE CON MCA NELLO STUCCO - PIANO SEMINTERRATO
Sigillatura di ogni anta delle finestre in loco con fogli di polietilene fissati con nastro adesivo, smontaggio dai cardini delle ante e loro trasferimento all'interno della zona confinata realizzata in cortile esterno. Calcolato in doppio strato di 1mq x lato= 4mq per ciascuna finestra + sfrido - Dim. Finestre 120x76 cm
| Euro Ottantanove / 72 | cad | 89.72 | 64.96
A.45.1.7 | ANTE FINESTRE TEMPORANEE - PIANO SEMINTERRATO
CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE
Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con struttura lignea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per lallestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
| Euro Sessantacinque / 56 | mq | 65.56 | 49.79
A.45.1.8 | RIMOZIONE ANTE PORTE
Sigillatura delle ante dei portoni in loco con fogli di polietilene fissati con nastro adesivo, smontaggio dai cardini delle ante e loro trasferimento all'interno della zona confinata prevista.
- Dim porte 1,60x2,08 m e 2,00x2,08 m (vetri nella metà superiore). Calcolato per le 2 porte in doppio strato di 2 mq x lato=8 mq per ciascuna porta + sfrido
| Euro Centosessantaquattro / 93 | a corpo | 164.93 | 53
A.45.1.9 | REALIZZAZIONE SOPPALCO
Realizzazione soppalco mediante elementi di ponteggio e tavolati atti a consentire la realizzazione della zona confinata statico-dinamico in quota e permettere la circolazione del personale nella zona sottostante.
| Euro Duecentotrentotto / 52 | mq | 238.52 | 4.89
A.45.1.10 | REALIZZAZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE A PROTEZIONE DI TERZI (PER ZONE CONFINATE STATICO DINAMICHE)
Realizzazione di protezione delle pareti di confinamento in corrispondenza delle zone di transito di persone terze con pannelli in OSB h=200 cm posati su orditura lignea di adeguata sezione, compresa rimozione a fine lavori.
| Euro Quarantatre / 59 | mq | 43.59 | 13.37
A.45.1.11 | REALIZZAZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE A PROTEZIONE DI TERZI (PER INTERVENTO GLOVE BAG)
Realizzazione di protezione delle pareti di confinamento in corrispondenza delle zone di transito di persone terze con pannelli in OSB h=200 cm posati su orditura lignea di adeguata sezione, compresa rimozione a fine lavori.
| Euro Quarantatre / 59 | mq | 43.59 | 13.37
A.45.1.12 | REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO
CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO
Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico.
| Euro Sei / 79 | mq | 6.79 | 64.36
A.45.1.13 | REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO (PER GLOVE BAG)
CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO
Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico.
| Euro Sei / 79 | mq | 6.79 | 64.36
A.45.1.14 | REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO CON SOTTOSTRUTTURA
CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO
Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di struttura in legname, costituito da orditura principale posta ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria posta ad interasse di m 0,5, di sostegno di un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei lavori.
| Euro Ventiquattro / 98 | mq | 24.98 | 59.49
A.45.1.15 | REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO DINAMICO
ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE
Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.
| Euro Novanta / 63 | cad/mese | 90.63 | 10.13
A.45.1.16 | SOSTITUZIONE PREFILTRI
Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo giornaliero.
| Euro Diciotto / 07 | cad/gg | 18.07 | 40.01
A.45.1.17 | SOSTITUZIONE FILTRO
Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile.
| Euro Quattrocentosessantanove / 37 | cad/mese | 469.37 | 40.01
A.45.1.18 | COLLAUDO CONFINAMENTO STATICO-DINAMICO
Collaudo Zona Confinata statico-dinamica con i criteri di cui al Punto 5a) - 2 - "COLLAUDO DEL CANTIERE" del DM del 06/09/1994.
| Euro Trecentoquarantadue / 05 | cad | 342.05 | 32.86
A.45.1.19 | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PERSONE
Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.
| Euro Settantacinque / 04 | giorno | 75.04 | 11.06
A.45.1.20 | MODULO DI DECONTAMINAZIONE PERSONE PER LAVORAZIONI IN GLOVE BAG
Noleggio di unità di decontaminazione regolamentare costituita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza montaggio e smontaggio.
| Euro Settantacinque / 04 | giorno | 75.04 | 11.06
A.45.1.21 | MODULO DI DECONTAMINAZIONE MATERIALI
Noleggio di unità di decontaminazione MATERIALI come da decreto DM del 06/09/1994.
| Euro Settantacinque / 04 | giorno | 75.04 | 11.06
A.45.2 | ATTIVITA' DI BONIFICA
A.45.2.1 | BONIFICA COIBENTAZIONI AMIANTO DA TUBAZIONI
RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO
Rimozione della coibentazione, di qualunque spessore, contenente fibre di amianto, poste ad isolante di tubazioni compreso il fissaggio delle fibre mediante fissativo e successivo insaccamento ed etichettatura sono compresi lo smaltimento ed il trasporto a discarica autorizzata, il tutto compiuto da manodopera specificatamente formata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per ponteggi o trabattelli mobili e labbassamento al piano di deposito provvisorio odi carico.
| Euro Trentacinque / 30 | m | 35.3 | 54.65
A.45.2.2 | BONIFICA AMIANTO CON GLOVE BAG
Rimozione di rivestimenti isolanti in amianto con la tecnica del glove bag per interventi limitati su valvole, flange e tubazioni adiacenti. Compresi: i piani di lavoro, la preliminare pulizia con aspiratori muniti di filtri; l'insaccamento e stoccaggio dei rifiuti in apposita area del cantiere, il carico e trasporto a discarica; la nebulizzazione delle superfici trattate con prodotti fissativi.
Esclusi oneri di smaltimento
| Euro Novantaquattro / 56 | m | 94.56 | 59.81
A.45.2.3 | BONIFICA GUARNIZIONI IN AMIANTO IN ACCOPPIAMENTI FLANGIATI
Rimozione di guarnizione in amianto di qualsiasi dimensione, con le tecniche di cui al Punto 5a) - 5 - "TECNICHE DI RIMOZIONE" e punto 5a) - 8 - "TECNICHE DI INCAPSULAMENTO" del DM del 06/09/1994. Compresa la raccolta e confezionamento dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di bonifica di cui al Punto 5a) - 6 -
"IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO" e Punto 5a) - 7 - "MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO" del DM del 06/09/1994.
| Euro Cinquantatre / 33 | cad | 53.33 | 54.64
A.45.2.4 | BONIFICA AMIANTO DA MASSETTO DEL PAVIMENTO
Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali.
| Euro Dodici / 28 | mq | 12.28 | 62.62
A.45.2.5 | Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amianto,
mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o
meccanica per uno spessore di 20 mm circa, allo scopo di rimuovere tutto il sottofondo contaminato, aspirazione con
aspiratore dotato di filtro, incapsulamento temporaneo del materiale mediante applicazione a spruzzo di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante.
Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, pulizia dellarea interessata, il lavaggio nellunità di decontaminazione
materiali, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e
trasporto alle discariche. Compreso ogni magistero per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola darte, esclusi solo gli oneri
di smaltimento.
| Euro Cinquantanove / 43 | mq | 59.43 | 72.71
A.45.2.6 | BONIFICA CANALE PORTA IMPIANTI IN CEMENTO AMIANTO
Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni, l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, tracce o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione.
| Euro Cinquantuno / 70 | mq | 51.7 | 69.61
A.45.2.7 | BONIFICA SPEZZONE TUBAZIONE IN AMIANTO
Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni, l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per
apertura cassonetti, tracce o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione.
| Euro Cinquantuno / 70 | mq | 51.7 | 69.61
A.45.2.8 | BONIFICA VASO DI ESPANSIONE IN CEMENTO AMIANTO COMPATTO
Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni, l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere provvisionali di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, tracce o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione.
| Euro Cinquantuno / 70 | mq | 51.7 | 69.61
A.45.2.9 | BONIFICA CEMENTO AMIANTO CONTENUTO IN STUCCO FERMAVETRO
Rimozione di stucco fermavetro contenente amianto con le tecniche di cui al Punto 5a) - 5 - "TECNICHE DI RIMOZIONE" e punto 5a) - 8 - "TECNICHE DI INCAPSULAMENTO" del DM del 06/09/1994.
Compresa la raccolta e confezionamento dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di bonifica di cui al Punto 5a) - 6 - "IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO" e Punto 5a) - 7 - "MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO" del DM del 06/09/1994.
| Euro Duecentoquindici / 78 | mq | 215.78 | 74.27
A.45.3 | ATTIVITA' DI RIPRISTINO
A.45.3.1 | RIMONTAGGIO ANTE FINESTRE E REVISIONE - PIANO SEMINTERRATO
Trasporto e rimontaggio delle finestre ognuna nella sua originaria collocazione compreso registrazione cerniere e controllo meccanismo di chiusura.
| Euro Trentanove / 96 | cad | 39.96 | 72.92
A.45.3.2 | RIMONTAGGIO ANTE PORTE E REVISIONE
Trasporto e rimontaggio delle ante delle porte ognuna nella sua originaria collocazione compreso registrazione cerniere e controllo meccanismo di chiusura.
| Euro Trentanove / 96 | cad | 39.96 | 72.92
A.45.3.3 | RIPRISTINO STUCCO
Ripristino dello stucco per fissaggio vetri precedentemente ricoverati con materiali idonei sostitutivi. Compreso eventuale sostituzione vetri rotti durante le operazioni (10% circa del totale).
| Euro Centotrentanove / 08 | mq | 139.08 | 73.33
A.45.4 | ATTIVITA' DI SMANTELLAMENTO CANTIERE
A.45.4.1 | DECONTAMINAZIONE CANTIERE
Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspiratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; l'imballaggio di tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
| Euro Tre / 81 | mq | 3.81 | 37.53
A.45.4.2 | SMONTAGGIO IMPALCATO AREA CORTILE
Smontaggio e rimozione della struttura per area di confinamento statico composta da struttura in assito ligneo, tubi innocenti, pannelli OSB e copertura metallica, compresa qualunque opera, mezzo, attrezzo connesso con il cantiere. Compreso lo stoccaggio in apposita area di cantiere, il carico e trasporto a discarica. Escluso l'onere di smaltimento. Effettuare accurata pulizia delle aree da riconsegnare.
| Euro Duecentonovantanove / 82 | a corpo | 299.82 | 77.75
A.45.4.3 | MONITORAGGIO AMBIENTALE (MOCF)
Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).
A.45.4.3.1 | Per il primo campionamento.
| Euro Centonovantuno / 97 | cad | 191.97 | 58.12
A.45.4.3.2 | per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
| Euro Sessantasei / 43 | cad | 66.43 | 21.01
A.45.4.4 | MONITORAGGIO AMBIENTALE (SEM)
Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre.
A.45.4.4.1 | per il primo campionamento
| Euro Quattrocentosettantadue / 85 | cad | 472.85 | 23.59
A.45.4.4.2 | per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
| Euro Trecentoquarantasette / 35 | cad | 347.35 | 4.02
A.46 | ONERI DISCARICA
A.46.1 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
A.46.1.1 | Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
| Euro Quarantacinque / 00 | mc | 45
A.46.1.2 | Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904
| Euro Venti / 90 | mc | 20.9
A.46.1.3 | Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904
| Euro Zero / 30 | kg | 0.3
A.46.1.4 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
| Euro Zero / 10 | kg | 0.1
E | OPERE ELETTRICHE
E.01 | CAVI
E.01.01 | CAVI SENZA GUAINA PER BASSA TENSIONE
E.01.01.01 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H05V-K, PVC
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, tipo H05V-K; conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI EN 50525-2-31 CEI 20-20/3(CENELEC HD 21.3 S3), BS EN 50525-2-31 ,NF C 32-201-3 ,VDE 0281-3, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60227-3)
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC TIPO TI1.
Temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco Eca
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.01.01.001 | sezione 0.5 mm²
| Euro Zero / 56 | m | 0.56 | 64.29
E.01.01.01.002 | sezione 0.75 mm²
| Euro Zero / 58 | m | 0.58 | 62.07
E.01.01.02 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FS17 450/750V
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, tipo FS17 450/750V, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-14 CEI, UNEL 35716-35016, CEI EN 50525, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC TIPO S17.
Temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.01.02.001 | sezione 1,5 mm²
| Euro Zero / 75 | m | 0.75 | 56
E.01.01.02.002 | sezione 2,5 mm²
| Euro Uno / 02 | m | 1.02 | 51.96
E.01.01.02.003 | sezione 4 mm²
| Euro Uno / 42 | m | 1.42 | 48.59
E.01.01.02.004 | sezione 6 mm²
| Euro Uno / 91 | m | 1.91 | 46.07
E.01.01.02.005 | sezione 10 mm²
| Euro Due / 71 | m | 2.71 | 38.75
E.01.01.02.006 | sezione 16 mm²
| Euro Tre / 64 | m | 3.64 | 34.07
E.01.01.02.007 | sezione 25 mm²
| Euro Cinque / 17 | m | 5.17 | 30.56
E.01.01.02.008 | sezione 35 mm²
| Euro Sei / 62 | m | 6.62 | 26.59
E.01.01.02.009 | sezione 50 mm²
| Euro Otto / 91 | m | 8.91 | 23.57
E.01.01.02.010 | sezione 70 mm²
| Euro Undici / 86 | m | 11.86 | 20.74
E.01.01.02.011 | sezione 95 mm²
| Euro Quindici / 05 | m | 15.05 | 18.67
E.01.01.02.012 | sezione 120 mm²
| Euro Diciotto / 58 | m | 18.58 | 16.95
E.01.01.02.013 | sezione 150 mm²
| Euro Ventidue / 69 | m | 22.69 | 15.47
E.01.01.02.014 | sezione 185 mm²
| Euro Ventisette / 17 | m | 27.17 | 14.21
E.01.01.02.015 | sezione 240 mm²
| Euro Trentaquattro / 27 | m | 34.27 | 12.26
E.01.01.03 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 450/750V
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, tipo FG17 450/750V, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-38 CEI UNEL 35310, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G17.
Temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.01.03.001 | sezione 1,5 mm²
| Euro Zero / 92 | m | 0.92 | 45.65
E.01.01.03.002 | sezione 2,5 mm²
| Euro Uno / 23 | m | 1.23 | 43.09
E.01.01.03.003 | sezione 4 mm²
| Euro Uno / 65 | m | 1.65 | 41.82
E.01.01.03.004 | sezione 6 mm²
| Euro Due / 28 | m | 2.28 | 38.6
E.01.01.03.005 | sezione 10 mm²
| Euro Tre / 28 | m | 3.28 | 32.01
E.01.01.03.006 | sezione 16 mm²
| Euro Quattro / 24 | m | 4.24 | 29.25
E.01.01.03.007 | sezione 25 mm²
| Euro Sei / 02 | m | 6.02 | 26.25
E.01.01.03.008 | sezione 35 mm²
| Euro Sette / 58 | m | 7.58 | 23.22
E.01.01.03.009 | sezione 50 mm²
| Euro Dieci / 70 | m | 10.7 | 19.63
E.01.01.03.010 | sezione 70 mm²
| Euro Tredici / 97 | m | 13.97 | 17.61
E.01.01.03.011 | sezione 95 mm²
| Euro Diciassette / 38 | m | 17.38 | 16.17
E.01.01.03.012 | sezione 120 mm²
| Euro Ventuno / 89 | m | 21.89 | 14.39
E.01.01.03.013 | sezione 150 mm²
| Euro Ventisette / 01 | m | 27.01 | 13
E.01.01.03.014 | sezione 185 mm²
| Euro Trentadue / 70 | m | 32.7 | 11.8
E.01.01.03.015 | sezione 240 mm²
| Euro Quaranta / 96 | m | 40.96 | 10.25
E.01.01.04 | CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07Z1-K type 2/FM9
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, tipo H07Z1-K type 2/FM9 450/750V, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-20/15(CENELEC HD 21.15 S1) (IEC 60227-3), EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolante termoplastico qualità TI7.
Temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.01.04.001 | sezione 1,5 mm²
| Euro Zero / 79 | m | 0.79 | 53.16
E.01.01.04.002 | sezione 2,5 mm²
| Euro Uno / 06 | m | 1.06 | 50
E.01.01.04.003 | sezione 4 mm²
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 46.94
E.01.01.04.004 | sezione 6 mm²
| Euro Due / 00 | m | 2 | 44
E.01.01.04.005 | sezione 10 mm²
| Euro Due / 93 | m | 2.93 | 35.84
E.01.01.04.006 | sezione 16 mm²
| Euro Tre / 93 | m | 3.93 | 31.55
E.01.01.04.015 | sezione 240 mm²
| Euro Trentasette / 35 | m | 37.35 | 11.24
E.01.02 | CAVI PER BASSA TENSIONE
E.01.02.01 | CAVO POSA FISSA, FROR
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FROR; conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60227-3)
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC di qualità R2.
Temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.01.001 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 16 | m | 1.16 | 47.41
E.01.02.01.002 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 45.58
E.01.02.01.003 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Uno / 99 | m | 1.99 | 40.2
E.01.02.01.006 | sezione 3x1 mm² (con colore G/V)
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 45.58
E.01.02.01.007 | sezione 3x1.5 mm² (con colore G/V)
| Euro Uno / 85 | m | 1.85 | 43.24
E.01.02.01.008 | sezione 3x2.5 mm² (con colore G/V)
| Euro Due / 49 | m | 2.49 | 36.95
E.01.02.01.011 | sezione 4x1 mm² (con colore G/V)
| Euro Uno / 83 | m | 1.83 | 43.72
E.01.02.01.012 | sezione 4x1.5 mm² (con colore G/V)
| Euro Due / 26 | m | 2.26 | 39.82
E.01.02.01.013 | sezione 4x2.5 mm² (con colore G/V)
| Euro Due / 97 | m | 2.97 | 34.01
E.01.02.02 | CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo H07RN-F, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI EN 50525-2-21 CEI 20-107/2-21 CEI 20-19/4 (CENELEC HD 22.4 S4) BS 7919:2001 NF C 32-102-4 VDE 0282-4, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolante in mescola elastomerica qualità EI4, guaina in policloroprene qualità EM2.
Temperatura massima di esercizio 60°C.
Classe di reazione al fuoco: Eca
Adatto per posa o per collegamenti mobili per servizio meccanico anche gravoso.
Per posa mobile o in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.02.001 | sezione 1x1.5 mm²
| Euro Uno / 24 | m | 1.24 | 42.74
E.01.02.02.002 | sezione 1x2.5 mm²
| Euro Uno / 63 | m | 1.63 | 42.33
E.01.02.02.003 | sezione 1x4 mm²
| Euro Due / 13 | m | 2.13 | 41.31
E.01.02.02.004 | sezione 1x6 mm²
| Euro Due / 70 | m | 2.7 | 38.89
E.01.02.02.005 | sezione 1x10 mm²
| Euro Tre / 61 | m | 3.61 | 33.8
E.01.02.02.006 | sezione 1x16 mm²
| Euro Quattro / 60 | m | 4.6 | 30.65
E.01.02.02.007 | sezione 1x25 mm²
| Euro Sei / 27 | m | 6.27 | 27.59
E.01.02.02.008 | sezione 1x35 mm²
| Euro Otto / 010 | m | 8.1 | 25.93
E.01.02.02.009 | sezione 1x50 mm²
| Euro Dieci / 38 | m | 10.38 | 21.87
E.01.02.02.010 | sezione 1x70 mm²
| Euro Tredici / 87 | m | 13.87 | 20.12
E.01.02.02.011 | sezione 1x95 mm²
| Euro Diciassette / 13 | m | 17.13 | 18.39
E.01.02.02.012 | sezione 1x120 mm²
| Euro Ventuno / 15 | m | 21.15 | 16.6
E.01.02.02.013 | sezione 1x150 mm²
| Euro Venticinque / 94 | m | 25.94 | 14.69
E.01.02.02.014 | sezione 1x185 mm²
| Euro Trenta / 68 | m | 30.68 | 13.59
E.01.02.02.015 | sezione 1x240 mm²
| Euro Trentanove / 11 | m | 39.11 | 11.56
E.01.02.02.016 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 87 | m | 1.87 | 44.92
E.01.02.02.017 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Due / 31 | m | 2.31 | 45.45
E.01.02.02.018 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Due / 94 | m | 2.94 | 41.16
E.01.02.02.019 | sezione 2x4 mm²
| Euro Tre / 70 | m | 3.7 | 38.11
E.01.02.02.020 | sezione 2x6 mm²
| Euro Quattro / 52 | m | 4.52 | 34.96
E.01.02.02.021 | sezione 2x10 mm²
| Euro Sette / 02 | m | 7.02 | 29.91
E.01.02.02.022 | sezione 2x16 mm²
| Euro Nove / 37 | m | 9.37 | 26.04
E.01.02.02.023 | sezione 2x25 mm²
| Euro Tredici / 09 | m | 13.09 | 21.16
E.01.02.02.024 | sezione 2+Tx1 mm²
| Euro Due / 33 | m | 2.33 | 45.06
E.01.02.02.025 | sezione 2+Tx1.5 mm²
| Euro Due / 77 | m | 2.77 | 44.04
E.01.02.02.026 | sezione 2+Tx2.5 mm²
| Euro Tre / 53 | m | 3.53 | 39.94
E.01.02.02.027 | sezione 2+Tx4 mm²
| Euro Quattro / 48 | m | 4.48 | 35.27
E.01.02.02.028 | sezione 2+Tx6 mm²
| Euro Cinque / 63 | m | 5.63 | 30.91
E.01.02.02.029 | sezione 2+Tx10 mm²
| Euro Otto / 82 | m | 8.82 | 27.66
E.01.02.02.030 | sezione 2+Tx16 mm²
| Euro Dodici / 12 | m | 12.12 | 22.85
E.01.02.02.031 | sezione 2+Tx25 mm²
| Euro Diciassette / 19 | m | 17.19 | 20.24
E.01.02.02.032 | sezione 2+Tx35 mm²
| Euro Ventidue / 14 | m | 22.14 | 17.21
E.01.02.02.033 | sezione 2+Tx50 mm²
| Euro Trenta / 39 | m | 30.39 | 14.87
E.01.02.02.035 | sezione 3+Tx1.5 mm²
| Euro Tre / 29 | m | 3.29 | 42.86
E.01.02.02.036 | sezione 3+Tx2.5 mm²
| Euro Quattro / 19 | m | 4.19 | 37.71
E.01.02.02.037 | sezione 3+Tx4 mm²
| Euro Cinque / 29 | m | 5.29 | 32.89
E.01.02.02.038 | sezione 3+Tx6 mm²
| Euro Sette / 00 | m | 7 | 30
E.01.02.02.039 | sezione 3+Tx10 mm²
| Euro Dieci / 82 | m | 10.82 | 25.79
E.01.02.02.040 | sezione 3+Tx16 mm²
| Euro Quattordici / 69 | m | 14.69 | 21.31
E.01.02.02.041 | sezione 3+Tx25 mm²
| Euro Venti / 97 | m | 20.97 | 18.17
E.01.02.02.043 | sezione 4+Tx1.5 mm²
| Euro Tre / 85 | m | 3.85 | 41.04
E.01.02.02.044 | sezione 4+Tx2.5 mm²
| Euro Quattro / 86 | m | 4.86 | 35.8
E.01.02.02.045 | sezione 4+Tx4 mm²
| Euro Sei / 51 | m | 6.51 | 32.26
E.01.02.02.046 | sezione 4+Tx6 mm²
| Euro Otto / 50 | m | 8.5 | 28.94
E.01.02.02.047 | sezione 4+Tx10 mm²
| Euro Tredici / 38 | m | 13.38 | 26.23
E.01.02.02.048 | sezione 4+Tx16 mm²
| Euro Diciotto / 82 | m | 18.82 | 22.32
E.01.02.02.049 | sezione 4+Tx25 mm²
| Euro Ventisei / 55 | m | 26.55 | 18.31
E.01.02.03 | CAVO POSA FISSA, FG16R16 / FG16OR16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16R16 o FG16OR16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola termoplastica tipo R16.
Non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.03.001 | sezione 1x1.5 mm²
| Euro Uno / 12 | m | 1.12 | 47.32
E.01.02.03.002 | sezione 1x2.5 mm²
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 46.94
E.01.02.03.003 | sezione 1x4 mm²
| Euro Uno / 90 | m | 1.9 | 46.32
E.01.02.03.004 | sezione 1x6 mm²
| Euro Due / 39 | m | 2.39 | 43.93
E.01.02.03.005 | sezione 1x10 mm²
| Euro Tre / 17 | m | 3.17 | 38.49
E.01.02.03.006 | sezione 1x16 mm²
| Euro Quattro / 15 | m | 4.15 | 33.98
E.01.02.03.007 | sezione 1x25 mm²
| Euro Cinque / 70 | m | 5.7 | 30.53
E.01.02.03.008 | sezione 1x35 mm²
| Euro Sette / 23 | m | 7.23 | 26.69
E.01.02.03.009 | sezione 1x50 mm²
| Euro Nove / 49 | m | 9.49 | 23.92
E.01.02.03.010 | sezione 1x70 mm²
| Euro Dodici / 60 | m | 12.6 | 22.14
E.01.02.03.011 | sezione 1x95 mm²
| Euro Quindici / 72 | m | 15.72 | 20.04
E.01.02.03.012 | sezione 1x120 mm²
| Euro Diciannove / 32 | m | 19.32 | 18.17
E.01.02.03.013 | sezione 1x150 mm²
| Euro Ventitre / 28 | m | 23.28 | 16.49
E.01.02.03.014 | sezione 1x185 mm²
| Euro Ventisette / 80 | m | 27.8 | 15.11
E.01.02.03.015 | sezione 1x240 mm²
| Euro Trentacinque / 39 | m | 35.39 | 12.88
E.01.02.03.016 | sezione 1x300 mm²
| Euro Quarantaquattro / 07 | m | 44.07 | 11.91
E.01.02.03.017 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Due / 17 | m | 2.17 | 48.39
E.01.02.03.018 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Due / 66 | m | 2.66 | 45.86
E.01.02.03.019 | sezione 2x4 mm²
| Euro Tre / 31 | m | 3.31 | 42.6
E.01.02.03.020 | sezione 2x6 mm²
| Euro Quattro / 010 | m | 4.1 | 38.54
E.01.02.03.021 | sezione 2x10 mm²
| Euro Cinque / 94 | m | 5.94 | 35.35
E.01.02.03.022 | sezione 2x16 mm²
| Euro Otto / 12 | m | 8.12 | 30.3
E.01.02.03.023 | sezione 2x25 mm²
| Euro Undici / 42 | m | 11.42 | 24.43
E.01.02.03.026 | sezione 2+Tx1.5 mm²
| Euro Due / 56 | m | 2.56 | 47.66
E.01.02.03.027 | sezione 2+Tx2.5 mm²
| Euro Tre / 21 | m | 3.21 | 43.93
E.01.02.03.028 | sezione 2+Tx4 mm²
| Euro Quattro / 03 | m | 4.03 | 39.21
E.01.02.03.029 | sezione 2+Tx6 mm²
| Euro Cinque / 03 | m | 5.03 | 34.59
E.01.02.03.030 | sezione 2+Tx10 mm²
| Euro Sette / 68 | m | 7.68 | 32.03
E.01.02.03.031 | sezione 2+Tx16 mm²
| Euro Dieci / 59 | m | 10.59 | 26.35
E.01.02.03.032 | sezione 2+Tx25 mm²
| Euro Quindici / 69 | m | 15.69 | 22.37
E.01.02.03.033 | sezione 2+Tx35 mm²
| Euro Venti / 15 | m | 20.15 | 19.06
E.01.02.03.034 | sezione 2+Tx50 mm²
| Euro Ventotto / 31 | m | 28.31 | 16.11
E.01.02.03.039 | sezione 3+Tx1.5 mm²
| Euro Tre / 05 | m | 3.05 | 46.23
E.01.02.03.040 | sezione 3+Tx2.5 mm²
| Euro Tre / 76 | m | 3.76 | 42.02
E.01.02.03.041 | sezione 3+Tx4 mm²
| Euro Quattro / 81 | m | 4.81 | 36.17
E.01.02.03.042 | sezione 3+Tx6 mm²
| Euro Sei / 28 | m | 6.28 | 33.44
E.01.02.03.043 | sezione 3+Tx10 mm²
| Euro Nove / 50 | m | 9.5 | 29.37
E.01.02.03.044 | sezione 3+Tx16 mm²
| Euro Tredici / 02 | m | 13.02 | 24.19
E.01.02.03.045 | sezione 3+Tx25 mm²
| Euro Diciotto / 92 | m | 18.92 | 20.3
E.01.02.03.046 | sezione 3x35+1x25 mm²
| Euro Ventitre / 83 | m | 23.83 | 17.62
E.01.02.03.047 | sezione 3x50+1x25 mm²
| Euro Trenta / 92 | m | 30.92 | 14.75
E.01.02.03.048 | sezione 3x70+1x35 mm²
| Euro Quarantatre / 07 | m | 43.07 | 12.68
E.01.02.03.049 | sezione 3x95+1x50 mm²
| Euro Cinquantasei / 16 | m | 56.16 | 11.82
E.01.02.03.050 | sezione 3x120+1x70 mm²
| Euro Settantadue / 66 | m | 72.66 | 10.98
E.01.02.03.052 | sezione 4+Tx1.5 mm²
| Euro Tre / 51 | m | 3.51 | 45.01
E.01.02.03.053 | sezione 4+Tx2.5 mm²
| Euro Quattro / 39 | m | 4.39 | 39.64
E.01.02.03.054 | sezione 4+Tx4 mm²
| Euro Cinque / 83 | m | 5.83 | 36.02
E.01.02.03.055 | sezione 4+Tx6 mm²
| Euro Sette / 65 | m | 7.65 | 32.16
E.01.02.03.056 | sezione 4+Tx10 mm²
| Euro Undici / 79 | m | 11.79 | 29.77
E.01.02.03.057 | sezione 4+Tx16 mm²
| Euro Sedici / 65 | m | 16.65 | 25.23
E.01.02.03.058 | sezione 4+Tx25 mm²
| Euro Ventitre / 77 | m | 23.77 | 20.57
E.01.02.03.059 | sezione 4+Tx35 mm²
| Euro Trentadue / 43 | m | 32.43 | 18.13
E.01.02.03.060 | sezione 4+Tx50 mm²
| Euro Quarantaquattro / 88 | m | 44.88 | 14.97
E.01.02.03.061 | sezione 7x1,5 mm²
| Euro Cinque / 01 | m | 5.01 | 41.92
E.01.02.03.062 | sezione 7x2,5 mm²
| Euro Sette / 01 | m | 7.01 | 39.8
E.01.02.03.063 | sezione 10x1,5 mm²
| Euro Sei / 78 | m | 6.78 | 41.15
E.01.02.03.064 | sezione 10x2,5 mm²
| Euro Nove / 24 | m | 9.24 | 37.77
E.01.02.03.065 | sezione 12x1,5 mm²
| Euro Otto / 11 | m | 8.11 | 43.03
E.01.02.03.066 | sezione 12x2,5 mm²
| Euro Dieci / 43 | m | 10.43 | 36.82
E.01.02.03.067 | sezione 16x1,5 mm²
| Euro Dieci / 63 | m | 10.63 | 42.9
E.01.02.03.068 | sezione 16x2,5 mm²
| Euro Tredici / 33 | m | 13.33 | 36.23
E.01.02.03.069 | sezione 19x1,5 mm²
| Euro Undici / 76 | m | 11.76 | 41.07
E.01.02.03.070 | sezione 19x2,5 mm²
| Euro Quindici / 11 | m | 15.11 | 34.75
E.01.02.03.071 | sezione 24x1,5 mm²
| Euro Tredici / 56 | m | 13.56 | 38.72
E.01.02.03.072 | sezione 24x2,5 mm²
| Euro Diciotto / 48 | m | 18.48 | 34.09
E.01.02.04 | CAVO POSA FISSA, FG16M16 / FG16OM16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16.
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.04.001 | sezione 1x10 mm²
| Euro Tre / 27 | m | 3.27 | 37.31
E.01.02.04.002 | sezione 1x16 mm²
| Euro Quattro / 39 | m | 4.39 | 32.12
E.01.02.04.003 | sezione 1x25 mm²
| Euro Cinque / 96 | m | 5.96 | 29.19
E.01.02.04.004 | sezione 1x35 mm²
| Euro Sette / 44 | m | 7.44 | 25.94
E.01.02.04.005 | sezione 1x50 mm²
| Euro Nove / 71 | m | 9.71 | 23.38
E.01.02.04.006 | sezione 1x70 mm²
| Euro Dodici / 84 | m | 12.84 | 21.73
E.01.02.04.007 | sezione 1x95 mm²
| Euro Quindici / 88 | m | 15.88 | 19.84
E.01.02.04.008 | sezione 1x120 mm²
| Euro Diciannove / 60 | m | 19.6 | 17.91
E.01.02.04.009 | sezione 1x150 mm²
| Euro Ventitre / 83 | m | 23.83 | 16.11
E.01.02.04.010 | sezione 1x185 mm²
| Euro Ventotto / 24 | m | 28.24 | 14.87
E.01.02.04.011 | sezione 1x240 mm²
| Euro Trentasei / 47 | m | 36.47 | 12.5
E.01.02.04.012 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Due / 30 | m | 2.3 | 45.65
E.01.02.04.013 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Due / 84 | m | 2.84 | 42.96
E.01.02.04.014 | sezione 2x4 mm²
| Euro Tre / 51 | m | 3.51 | 40.17
E.01.02.04.015 | sezione 2x6 mm²
| Euro Quattro / 30 | m | 4.3 | 36.74
E.01.02.04.016 | sezione 2x10 mm²
| Euro Sei / 49 | m | 6.49 | 32.36
E.01.02.04.017 | sezione 2x16 mm²
| Euro Otto / 73 | m | 8.73 | 28.18
E.01.02.04.021 | sezione 3x1.5 mm²
| Euro Due / 75 | m | 2.75 | 44.36
E.01.02.04.022 | sezione 3x2.5 mm²
| Euro Tre / 43 | m | 3.43 | 41.11
E.01.02.04.023 | sezione 3x4 mm²
| Euro Quattro / 24 | m | 4.24 | 37.26
E.01.02.04.024 | sezione 3x6 mm²
| Euro Cinque / 27 | m | 5.27 | 33.02
E.01.02.04.025 | sezione 3x10 mm²
| Euro Otto / 16 | m | 8.16 | 30.15
E.01.02.04.026 | sezione 3x16 mm²
| Euro Undici / 36 | m | 11.36 | 24.56
E.01.02.04.027 | sezione 3x25 mm²
| Euro Sedici / 19 | m | 16.19 | 21.68
E.01.02.04.030 | sezione 4x1.5 mm²
| Euro Tre / 23 | m | 3.23 | 43.65
E.01.02.04.031 | sezione 4x2.5 mm²
| Euro Quattro / 03 | m | 4.03 | 39.21
E.01.02.04.032 | sezione 4x4 mm²
| Euro Cinque / 04 | m | 5.04 | 34.52
E.01.02.04.033 | sezione 4x6 mm²
| Euro Sei / 57 | m | 6.57 | 31.96
E.01.02.04.034 | sezione 4x10 mm²
| Euro Dieci / 11 | m | 10.11 | 27.6
E.01.02.04.035 | sezione 4x16 mm²
| Euro Tredici / 94 | m | 13.94 | 22.6
E.01.02.04.036 | sezione 4x25 mm²
| Euro Diciannove / 92 | m | 19.92 | 19.28
E.01.02.04.037 | sezione 3x35+1x25 mm²
| Euro Ventiquattro / 66 | m | 24.66 | 17.03
E.01.02.04.038 | sezione 3x50+1x25 mm²
| Euro Trentuno / 74 | m | 31.74 | 14.37
E.01.02.04.039 | sezione 5x1.5 mm²
| Euro Tre / 76 | m | 3.76 | 42.02
E.01.02.04.040 | sezione 5x2.5 mm²
| Euro Quattro / 69 | m | 4.69 | 37.1
E.01.02.04.041 | sezione 5x4 mm²
| Euro Sei / 08 | m | 6.08 | 34.54
E.01.02.04.042 | sezione 5x6 mm²
| Euro Sette / 90 | m | 7.9 | 31.14
E.01.02.04.043 | sezione 5x10 mm²
| Euro Dodici / 40 | m | 12.4 | 28.31
E.01.02.04.044 | sezione 5x16 mm²
| Euro Diciassette / 89 | m | 17.89 | 23.48
E.01.02.04.045 | sezione 5x25 mm²
| Euro Venticinque / 14 | m | 25.14 | 19.45
E.01.02.04.046 | sezione 5x35 mm²
| Euro Trentatre / 50 | m | 33.5 | 17.55
E.01.02.04.047 | sezione 5x50 mm²
| Euro Quarantacinque / 99 | m | 45.99 | 14.61
E.01.02.04.048 | sezione 7x1,5 mm²
| Euro Cinque / 27 | m | 5.27 | 39.85
E.01.02.04.049 | sezione 7x2,5 mm²
| Euro Sette / 73 | m | 7.73 | 36.09
E.01.02.04.050 | sezione 10x1,5 mm²
| Euro Sette / 01 | m | 7.01 | 39.8
E.01.02.04.052 | sezione 12x1,5 mm²
| Euro Otto / 42 | m | 8.42 | 41.45
E.01.02.04.054 | sezione 16x1,5 mm²
| Euro Dieci / 92 | m | 10.92 | 41.76
E.01.02.04.056 | sezione 19x1,5 mm²
| Euro Undici / 99 | m | 11.99 | 40.28
E.01.02.04.058 | sezione 24x1,5 mm²
| Euro Tredici / 93 | m | 13.93 | 37.69
E.01.02.05 | CAVO POSA FISSA, FTG18M16 0,6/1 kV CEI 20-45
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FTG18(O)M16, conforme alle norme CEI 20-45; CEI EN 50200; CEI EN 50362; CEI 20-11; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 61034-1; CEI EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, barriera antifuoco in mica, isolamento in gomma di qualità G18 senza alogeni, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi, guaina termoplastica qualità M16 senza alogeni, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi.
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi e gas tossici e corrosivi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Resistente al fuoco PH120
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.05.005 | sezione 1x10 mm²
| Euro Quattro / 20 | m | 4.2 | 29.05
E.01.02.05.006 | sezione 1x16 mm²
| Euro Cinque / 56 | m | 5.56 | 25.36
E.01.02.05.007 | sezione 1x25 mm²
| Euro Sette / 67 | m | 7.67 | 22.69
E.01.02.05.008 | sezione 1x35 mm²
| Euro Nove / 50 | m | 9.5 | 20.32
E.01.02.05.009 | sezione 1x50 mm²
| Euro Dodici / 11 | m | 12.11 | 18.74
E.01.02.05.010 | sezione 1x70 mm²
| Euro Sedici / 26 | m | 16.26 | 17.16
E.01.02.05.011 | sezione 1x95 mm²
| Euro Venti / 30 | m | 20.3 | 15.52
E.01.02.05.012 | sezione 1x120 mm²
| Euro Ventitre / 61 | m | 23.61 | 14.87
E.01.02.05.013 | sezione 1x150 mm²
| Euro Ventinove / 46 | m | 29.46 | 13.03
E.01.02.05.014 | sezione 1x185 mm²
| Euro Trentacinque / 56 | m | 35.56 | 11.81
E.01.02.05.015 | sezione 1x240 mm²
| Euro Quarantaquattro / 25 | m | 44.25 | 10.31
E.01.02.05.016 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Tre / 17 | m | 3.17 | 33.12
E.01.02.05.017 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Tre / 93 | m | 3.93 | 31.04
E.01.02.05.018 | sezione 2x4 mm²
| Euro Quattro / 77 | m | 4.77 | 29.56
E.01.02.05.019 | sezione 2x6 mm²
| Euro Cinque / 64 | m | 5.64 | 28.01
E.01.02.05.020 | sezione 2x10 mm²
| Euro Otto / 32 | m | 8.32 | 25.24
E.01.02.05.021 | sezione 2x16 mm²
| Euro Undici / 44 | m | 11.44 | 21.5
E.01.02.05.023 | sezione 2x35 mm²
| Euro Diciotto / 81 | m | 18.81 | 18.66
E.01.02.05.025 | sezione 3x1.5 mm²
| Euro Quattro / 09 | m | 4.09 | 29.83
E.01.02.05.026 | sezione 3x2.5 mm²
| Euro Quattro / 85 | m | 4.85 | 29.07
E.01.02.05.027 | sezione 3x4 mm²
| Euro Cinque / 90 | m | 5.9 | 26.78
E.01.02.05.028 | sezione 3x6 mm²
| Euro Sette / 10 | m | 7.1 | 24.51
E.01.02.05.029 | sezione 3x10 mm²
| Euro Dieci / 67 | m | 10.67 | 23.06
E.01.02.05.030 | sezione 3x16 mm²
| Euro Quattordici / 28 | m | 14.28 | 19.54
E.01.02.05.031 | sezione 3x25 mm²
| Euro Ventuno / 42 | m | 21.42 | 16.39
E.01.02.05.032 | sezione 4x1.5 mm²
| Euro Quattro / 85 | m | 4.85 | 29.07
E.01.02.05.033 | sezione 4x2.5 mm²
| Euro Cinque / 86 | m | 5.86 | 26.96
E.01.02.05.034 | sezione 4x4 mm²
| Euro Sette / 23 | m | 7.23 | 24.07
E.01.02.05.035 | sezione 4x6 mm²
| Euro Otto / 87 | m | 8.87 | 23.68
E.01.02.05.036 | sezione 4x10 mm²
| Euro Tredici / 31 | m | 13.31 | 20.96
E.01.02.05.037 | sezione 4x16 mm²
| Euro Diciotto / 17 | m | 18.17 | 17.34
E.01.02.05.038 | sezione 4x25 mm²
| Euro Ventisei / 20 | m | 26.2 | 14.66
E.01.02.05.039 | sezione 5x1.5 mm²
| Euro Cinque / 80 | m | 5.8 | 27.24
E.01.02.05.040 | sezione 5x2.5 mm²
| Euro Sei / 77 | m | 6.77 | 25.7
E.01.02.05.041 | sezione 5x4 mm²
| Euro Otto / 83 | m | 8.83 | 23.78
E.01.02.05.042 | sezione 5x6 mm²
| Euro Undici / 03 | m | 11.03 | 22.3
E.01.02.05.043 | sezione 5x10 mm²
| Euro Sedici / 13 | m | 16.13 | 21.76
E.01.02.05.044 | sezione 5x16 mm²
| Euro Ventidue / 78 | m | 22.78 | 18.44
E.01.02.05.045 | sezione 5x25 mm²
| Euro Trentadue / 98 | m | 32.98 | 14.83
E.01.02.05.046 | sezione 7x1,5 mm²
| Euro Otto / 09 | m | 8.09 | 25.96
E.01.02.05.047 | sezione 7x2,5 mm²
| Euro Dieci / 44 | m | 10.44 | 26.72
E.01.02.05.048 | sezione 10x1,5 mm²
| Euro Dieci / 96 | m | 10.96 | 25.46
E.01.02.05.049 | sezione 10x2,5 mm²
| Euro Quattordici / 06 | m | 14.06 | 24.82
E.01.02.05.050 | sezione 12x1,5 mm²
| Euro Tredici / 52 | m | 13.52 | 25.81
E.01.02.05.051 | sezione 12x2,5 mm²
| Euro Sedici / 35 | m | 16.35 | 23.49
E.01.02.05.052 | sezione 16x1,5 mm²
| Euro Diciassette / 03 | m | 17.03 | 26.78
E.01.02.05.053 | sezione 16x2,5 mm²
| Euro Ventuno / 36 | m | 21.36 | 22.61
E.01.02.05.054 | sezione 19x1,5 mm²
| Euro Diciannove / 28 | m | 19.28 | 25.05
E.01.02.05.055 | sezione 19x2,5 mm²
| Euro Ventiquattro / 13 | m | 24.13 | 21.76
E.01.02.05.056 | sezione 24x1,5 mm²
| Euro Ventitre / 12 | m | 23.12 | 22.71
E.01.02.05.057 | sezione 24x2,5 mm²
| Euro Ventinove / 92 | m | 29.92 | 21.06
E.01.02.06 | CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FR20H2R
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FR20H2R, tensione nominale 300/330, 300/500 o 450/750V; conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, EN 60332-1-2, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60227-3)
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC di qualità R2, guaina in mescola a base di PVC, qualità R16, resistente agli oli in accordo a CEI EN 60811-404.
Anime twistate e cordate a corone concentriche, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, schermatura in treccia di rame rosso.
Temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.06.001 | sezione 2x0,5 mm² (300/300)
| Euro Uno / 02 | m | 1.02 | 35.29
E.01.02.06.002 | sezione 3x0,5 mm² (300/300)
| Euro Uno / 22 | m | 1.22 | 29.51
E.01.02.06.003 | sezione 4x0,5 mm² (300/300)
| Euro Uno / 61 | m | 1.61 | 32.92
E.01.02.06.004 | sezione 5x0,5 mm² (300/300)
| Euro Uno / 78 | m | 1.78 | 29.78
E.01.02.06.005 | sezione 6x0,5 mm² (300/300)
| Euro Due / 20 | m | 2.2 | 31.36
E.01.02.06.006 | sezione 7x0,5 mm² (300/300)
| Euro Tre / 32 | m | 3.32 | 42.47
E.01.02.06.007 | sezione 10x0,5 mm² (300/300)
| Euro Tre / 96 | m | 3.96 | 35.61
E.01.02.06.008 | sezione 2x0,75 mm² (300/300)
| Euro Uno / 18 | m | 1.18 | 30.51
E.01.02.06.009 | sezione 3x0,75 mm² (300/300)
| Euro Uno / 41 | m | 1.41 | 25.53
E.01.02.06.010 | sezione 4x0,75 mm² (300/300)
| Euro Uno / 91 | m | 1.91 | 27.75
E.01.02.06.011 | sezione 5x0,75 mm² (300/300)
| Euro Due / 20 | m | 2.2 | 24.09
E.01.02.06.012 | sezione 2x1 mm² (300/500)
| Euro Uno / 30 | m | 1.3 | 27.69
E.01.02.06.013 | sezione 3x1 mm² (300/500)
| Euro Uno / 58 | m | 1.58 | 22.78
E.01.02.06.014 | sezione 4x1 mm² (300/500)
| Euro Due / 13 | m | 2.13 | 24.88
E.01.02.06.015 | sezione 5x1 mm² (300/500)
| Euro Due / 52 | m | 2.52 | 21.03
E.01.02.06.016 | sezione 6x1 mm² (300/500)
| Euro Tre / 03 | m | 3.03 | 22.77
E.01.02.06.017 | sezione 7x1 mm² (300/500)
| Euro Quattro / 11 | m | 4.11 | 34.31
E.01.02.06.018 | sezione 10x1 mm² (300/500)
| Euro Cinque / 43 | m | 5.43 | 25.97
E.01.02.06.019 | sezione 12x1 mm² (300/500)
| Euro Sei / 73 | m | 6.73 | 31.2
E.01.02.06.020 | sezione 2x1,5 mm² (450/750)
| Euro Uno / 50 | m | 1.5 | 24
E.01.02.06.021 | sezione 3x1,5 mm² (450/750)
| Euro Uno / 90 | m | 1.9 | 18.95
E.01.02.06.022 | sezione 4x1,5 mm² (450/750)
| Euro Due / 52 | m | 2.52 | 21.03
E.01.02.06.023 | sezione 5x1,5 mm² (450/750)
| Euro Tre / 12 | m | 3.12 | 22.12
E.01.02.06.024 | sezione 7x1,5 mm² (450/750)
| Euro Quattro / 87 | m | 4.87 | 28.95
E.01.02.06.025 | sezione 12x1,5 mm² (450/750)
| Euro Sette / 94 | m | 7.94 | 26.45
E.01.02.06.026 | sezione 2x2,5 mm² (450/750)
| Euro Due / 30 | m | 2.3 | 23.04
E.01.02.06.027 | sezione 3x2,5 mm² (450/750)
| Euro Due / 89 | m | 2.89 | 18.34
E.01.02.06.028 | sezione 4x2,5 mm² (450/750)
| Euro Tre / 72 | m | 3.72 | 18.55
E.01.02.06.029 | sezione 5x2,5 mm² (450/750)
| Euro Quattro / 57 | m | 4.57 | 19.26
E.01.02.07 | CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2R16 / FG16OH2R16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16H2R16 o FG16OH2R16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, guaina interna in PVC, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, schermo costituito da treccia di fili di rame rosso, guaina in mescola termoplastica tipo R16.
Non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.07.001 | sezione 2x1,5 mm²
| Euro Due / 04 | m | 2.04 | 25.98
E.01.02.07.002 | sezione 3x1,5 mm²
| Euro Due / 67 | m | 2.67 | 25.84
E.01.02.07.003 | sezione 4x1,5 mm²
| Euro Tre / 61 | m | 3.61 | 29.09
E.01.02.07.004 | sezione 5x1,5 mm²
| Euro Cinque / 03 | m | 5.03 | 34.59
E.01.02.07.005 | sezione 7x1,5 mm²
| Euro Sei / 44 | m | 6.44 | 32.61
E.01.02.07.006 | sezione 10x1,5 mm²
| Euro Otto / 62 | m | 8.62 | 28.54
E.01.02.07.007 | sezione 12x1,5 mm²
| Euro Nove / 74 | m | 9.74 | 28.64
E.01.02.07.008 | sezione 16x1,5 mm²
| Euro Dodici / 03 | m | 12.03 | 26.18
E.01.02.07.009 | sezione 19x1,5 mm²
| Euro Tredici / 79 | m | 13.79 | 25.45
E.01.02.07.010 | sezione 24x1,5 mm²
| Euro Diciassette / 22 | m | 17.22 | 24.39
E.01.02.07.011 | sezione 2x2,5 mm²
| Euro Due / 77 | m | 2.77 | 24.91
E.01.02.07.012 | sezione 3x2,5 mm²
| Euro Tre / 41 | m | 3.41 | 20.23
E.01.02.07.013 | sezione 4x2,5 mm²
| Euro Quattro / 58 | m | 4.58 | 22.93
E.01.02.07.014 | sezione 5x2,5 mm²
| Euro Sei / 29 | m | 6.29 | 27.66
E.01.02.07.015 | sezione 7x2,5 mm²
| Euro Otto / 23 | m | 8.23 | 25.52
E.01.02.07.016 | sezione 10x2,5 mm²
| Euro Undici / 21 | m | 11.21 | 21.94
E.01.02.07.017 | sezione 12x2,5 mm²
| Euro Dodici / 71 | m | 12.71 | 21.95
E.01.02.07.018 | sezione 16x2,5 mm²
| Euro Sedici / 32 | m | 16.32 | 19.3
E.01.02.07.019 | sezione 19x2,5 mm²
| Euro Diciotto / 74 | m | 18.74 | 18.73
E.01.02.07.020 | sezione 24x2,5 mm²
| Euro Ventitre / 64 | m | 23.64 | 17.77
E.01.02.07.021 | sezione 2x4 mm²
| Euro Quattro / 77 | m | 4.77 | 29.56
E.01.02.07.022 | sezione 4x4 mm²
| Euro Sette / 04 | m | 7.04 | 24.72
E.01.02.07.023 | sezione 4x6 mm²
| Euro Nove / 47 | m | 9.47 | 22.18
E.01.02.07.024 | sezione 4x10 mm²
| Euro Quattordici / 54 | m | 14.54 | 19.19
E.01.02.08 | CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2M16 / FG16OH2M16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16H2R16 o FG16OH2R16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, guaina interna in M16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, schermo costituito da treccia di fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH, qualità M16.
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.08.001 | sezione 2x1,5 mm²
| Euro Due / 09 | m | 2.09 | 25.36
E.01.02.08.002 | sezione 3x1,5 mm²
| Euro Due / 74 | m | 2.74 | 25.18
E.01.02.08.003 | sezione 4x1,5 mm²
| Euro Tre / 67 | m | 3.67 | 28.61
E.01.02.08.004 | sezione 5x1,5 mm²
| Euro Cinque / 14 | m | 5.14 | 33.85
E.01.02.08.005 | sezione 7x1,5 mm²
| Euro Sei / 58 | m | 6.58 | 31.91
E.01.02.08.006 | sezione 10x1,5 mm²
| Euro Otto / 83 | m | 8.83 | 27.86
E.01.02.08.007 | sezione 12x1,5 mm²
| Euro Nove / 98 | m | 9.98 | 27.96
E.01.02.08.008 | sezione 16x1,5 mm²
| Euro Dodici / 35 | m | 12.35 | 25.51
E.01.02.08.009 | sezione 19x1,5 mm²
| Euro Quattordici / 16 | m | 14.16 | 24.79
E.01.02.08.010 | sezione 24x1,5 mm²
| Euro Diciassette / 66 | m | 17.66 | 23.78
E.01.02.08.011 | sezione 2x2,5 mm²
| Euro Due / 83 | m | 2.83 | 24.38
E.01.02.08.012 | sezione 3x2,5 mm²
| Euro Tre / 48 | m | 3.48 | 19.83
E.01.02.08.013 | sezione 4x2,5 mm²
| Euro Quattro / 69 | m | 4.69 | 22.39
E.01.02.08.014 | sezione 5x2,5 mm²
| Euro Sei / 41 | m | 6.41 | 27.15
E.01.02.08.015 | sezione 7x2,5 mm²
| Euro Otto / 39 | m | 8.39 | 25.03
E.01.02.08.017 | sezione 12x2,5 mm²
| Euro Dodici / 98 | m | 12.98 | 21.49
E.01.02.08.018 | sezione 16x2,5 mm²
| Euro Sedici / 68 | m | 16.68 | 18.88
E.01.02.08.019 | sezione 19x2,5 mm²
| Euro Diciannove / 18 | m | 19.18 | 18.3
E.01.02.08.020 | sezione 24x2,5 mm²
| Euro Ventitre / 44 | m | 23.44 | 17.92
E.01.02.08.022 | sezione 4x4 mm²
| Euro Sette / 16 | m | 7.16 | 24.3
E.01.02.08.023 | sezione 4x6 mm²
| Euro Nove / 66 | m | 9.66 | 21.74
E.01.02.08.024 | sezione 4x10 mm²
| Euro Quattordici / 88 | m | 14.88 | 18.75
E.01.02.08.025 | sezione 4x16 mm²
| Euro Ventuno / 42 | m | 21.42 | 14.71
E.01.02.15 | CAVO POSA FISSA, FM9OZ1
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FM9OZ1, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228 - CEI 20-11 EN 50363 - CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C - CEI UNEL 36762
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in mescola LSZH a base di materiale termoplastico, anime twistate /cordate a corone concentriche, guaina esterna in mescola LSZH a base di materiale termoplastico.
Tensione di esercizio 450/750V
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1a,d0,a1
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.15.001 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 06 | m | 1.06 | 33.96
E.01.02.15.002 | sezione 3x1 mm²
| Euro Uno / 31 | m | 1.31 | 27.48
E.01.02.15.003 | sezione 4x1 mm²
| Euro Uno / 74 | m | 1.74 | 30.46
E.01.02.15.004 | sezione 5x1 mm²
| Euro Uno / 99 | m | 1.99 | 26.63
E.01.02.15.005 | sezione 2x1,5 mm²
| Euro Uno / 28 | m | 1.28 | 28.13
E.01.02.15.006 | sezione 3x1,5 mm²
| Euro Uno / 61 | m | 1.61 | 22.36
E.01.02.15.007 | sezione 4x1,5 mm²
| Euro Due / 17 | m | 2.17 | 24.42
E.01.02.15.008 | sezione 5x1,5 mm²
| Euro Due / 75 | m | 2.75 | 25.09
E.01.02.15.009 | sezione 2x2,5 mm²
| Euro Due / 00 | m | 2 | 26.5
E.01.02.15.010 | sezione 3x2,5 mm²
| Euro Due / 52 | m | 2.52 | 21.03
E.01.02.15.011 | sezione 4x2,5 mm²
| Euro Tre / 33 | m | 3.33 | 20.72
E.01.02.15.012 | sezione 5x2,5 mm²
| Euro Quattro / 19 | m | 4.19 | 21
E.01.02.16 | CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FM9OH2Z1
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FM9OH2Z1, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228 - CEI 20-11 EN 50363 - CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C - CEI UNEL 36762
Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in mescola LSZH a base di materiale termoplastico, anime twistate /cordate a corone concentriche, guaina esterna in mescola LSZH a base di materiale termoplastico, fasciatura e protezione in nastro di poliestere e schermatura in treccia di rame rosso sul totale.
Tensione di esercizio 450/750V
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 70°C.
Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d0,a1
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.16.001 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 44 | m | 1.44 | 25
E.01.02.16.002 | sezione 3x1 mm²
| Euro Uno / 85 | m | 1.85 | 19.46
E.01.02.16.003 | sezione 4x1 mm²
| Euro Due / 43 | m | 2.43 | 21.81
E.01.02.16.004 | sezione 5x1 mm²
| Euro Due / 85 | m | 2.85 | 18.6
E.01.02.16.005 | sezione 2x1,5 mm²
| Euro Uno / 82 | m | 1.82 | 19.78
E.01.02.16.006 | sezione 3x1,5 mm²
| Euro Due / 35 | m | 2.35 | 15.32
E.01.02.16.007 | sezione 4x1,5 mm²
| Euro Tre / 15 | m | 3.15 | 16.83
E.01.02.16.008 | sezione 5x1,5 mm²
| Euro Tre / 96 | m | 3.96 | 17.42
E.01.02.16.009 | sezione 2x2,5 mm²
| Euro Due / 87 | m | 2.87 | 18.47
E.01.02.16.010 | sezione 3x2,5 mm²
| Euro Tre / 75 | m | 3.75 | 14.13
E.01.02.16.011 | sezione 4x2,5 mm²
| Euro Quattro / 92 | m | 4.92 | 14.02
E.01.02.16.012 | sezione 5x2,5 mm²
| Euro Sei / 20 | m | 6.2 | 14.19
E.01.02.20 | CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16R16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16R16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2 - EN 50399 - EN 60754-2
Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola termoplastica tipo R16.
Non propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.20.001 | sezione 1x16 mm²
| Euro Due / 52 | m | 2.52 | 55.95
E.01.02.20.002 | sezione 1x25 mm²
| Euro Tre / 29 | m | 3.29 | 52.89
E.01.02.20.003 | sezione 1x35 mm²
| Euro Tre / 80 | m | 3.8 | 50.79
E.01.02.20.004 | sezione 1x50 mm²
| Euro Quattro / 50 | m | 4.5 | 50.44
E.01.02.20.005 | sezione 1x70 mm²
| Euro Cinque / 87 | m | 5.87 | 47.53
E.01.02.20.006 | sezione 1x120 mm²
| Euro Otto / 04 | m | 8.04 | 43.66
E.01.02.20.007 | sezione 1x150 mm²
| Euro Nove / 15 | m | 9.15 | 41.97
E.01.02.20.008 | sezione 1x185 mm²
| Euro Dieci / 59 | m | 10.59 | 39.66
E.01.02.20.009 | sezione 1x240 mm²
| Euro Dodici / 53 | m | 12.53 | 36.39
E.01.02.20.010 | sezione 1x95 mm²
| Euro Sei / 63 | m | 6.63 | 47.21
E.01.02.21 | CAVO POSA FISSA CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO, ARG16M16 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ARG16M16 0,6/1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13 - EN 50575:2014+A1:2016 - EN 13501-6:2014 - EN 50267-2-1 - 2014/35/EU - 2011/65/EU - CEI EN 60332-1-2
Conduttore in corda di alluminio rigida di classe 2, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola LS0H di qualità M16.
Non propagante l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi, temperatura massima di esercizio 90°C.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato in opera in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.02.21.001 | sezione 1x16 mm²
| Euro Due / 85 | m | 2.85 | 49.47
E.01.02.21.002 | sezione 1x25 mm²
| Euro Tre / 66 | m | 3.66 | 47.54
E.01.02.21.003 | sezione 1x35 mm²
| Euro Quattro / 19 | m | 4.19 | 46.06
E.01.02.21.004 | sezione 1x50 mm²
| Euro Cinque / 05 | m | 5.05 | 44.95
E.01.02.21.005 | sezione 1x70 mm²
| Euro Sei / 22 | m | 6.22 | 44.86
E.01.02.21.006 | sezione 1x95 mm²
| Euro Sette / 00 | m | 7 | 45
E.01.02.21.007 | sezione 1x120 mm²
| Euro Otto / 04 | m | 8.04 | 43.66
E.01.02.21.008 | sezione 1x150 mm²
| Euro Nove / 15 | m | 9.15 | 41.97
E.01.02.21.009 | sezione 1x185 mm²
| Euro Dieci / 59 | m | 10.59 | 39.66
E.01.02.21.010 | sezione 1x240 mm²
| Euro Tredici / 21 | m | 13.21 | 34.52
E.01.03 | CAVI PER MEDIA TENSIONE
E.01.03.01 | CAVO di MT tipo RG26H1M16, 12/20 kV - 18/30 kV
Fornitura e posa in opera di cavo media tensione unipolare RG26H1M16 12/20kV o 12/20kV L.S.0.H. 105°, conforme alle norme IEC 60502, CEI 20-13, HD 620, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 (IEC 60332-1-2) CEI UNEL 35334.
Conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2, semiconduttore interno elastomerico estruso, isolamento in HEPR di qualità G26, semiconduttore esterno elastomerico estruso pelabile a freddo , schermo costituito a fili di rame rosso, guaina termoplastica LSZH di qualità M16 di colore rosso.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Temperatura massima di esercizio 105°C
Temperatura massima di cortocircuito 300°C
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.03.01.002 | sezione 1x35 mm² 12/20 kV
| Euro Diciassette / 95 | m | 17.95 | 15.82
E.01.03.01.003 | sezione 1x50 mm² 12/20 kV
| Euro Venti / 56 | m | 20.56 | 14.3
E.01.03.01.004 | sezione 1x70 mm² 12/20 kV
| Euro Venticinque / 85 | m | 25.85 | 12.19
E.01.03.01.005 | sezione 1x95 mm² 12/20 kV
| Euro Trentaquattro / 90 | m | 34.9 | 10.54
E.01.03.01.006 | sezione 1x120 mm² 12/20 kV
| Euro Trentotto / 65 | m | 38.65 | 10.87
E.01.03.01.007 | sezione 1x150 mm² 12/20 kV
| Euro Quarantacinque / 67 | m | 45.67 | 10.82
E.01.03.01.008 | sezione 1x240 mm² 12/20 kV
| Euro Sessantasei / 45 | m | 66.45 | 8.22
E.01.03.01.009 | sezione 1x35 mm² 18/30 kV
| Euro Ventuno / 42 | m | 21.42 | 13.26
E.01.03.01.010 | sezione 1x50 mm² 18/30 kV
| Euro Ventiquattro / 18 | m | 24.18 | 12.16
E.01.03.01.011 | sezione 1x70 mm² 18/30 kV
| Euro Ventotto / 91 | m | 28.91 | 10.9
E.01.03.01.012 | sezione 1x95 mm² 18/30 kV
| Euro Trentuno / 47 | m | 31.47 | 11.69
E.01.03.01.013 | sezione 1x120 mm² 18/30 kV
| Euro Quarantadue / 11 | m | 42.11 | 9.97
E.01.03.01.014 | sezione 1x150 mm² 18/30 kV
| Euro Quarantasette / 31 | m | 47.31 | 10.44
E.01.03.01.015 | sezione 1x240 mm² 18/30 kV
| Euro Sessantanove / 22 | m | 69.22 | 7.89
E.01.03.02 | TESTA CAVO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE
Fornitura e posa in opera di terminale elastico monoblocco per cavo di media tensione, completo di guaine termo restringenti, capocorda, messa a terra della calza, cavo e accessori di montaggio. Nel prezzo si intende compreso e compensato di ogni altro materiale od onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.03.02.001 | dalla sezione 25 a 95mm²
| Euro Centocinque / 73 | cad | 105.73 | 47.48
E.01.03.02.002 | dalla sezione 50 a 240mm²
| Euro Centododici / 13 | cad | 112.13 | 44.77
E.01.04 | CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI
E.01.04.01 | CAVO TELEFONICO PER INTERNO TIPO TRR16
Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per interni tipo TRR16, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-29 IEC 60228, CEI 20-11 EN 50363, CEI 20-22 II, CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI UNEL 36762, CEI 46-5.
Conduttore in rame stagnato rigido D.0.60mm, isolamento in mescola a base di PVC, anime twistate a coppie, fasciatura e protezione in nastro di poliestere, guaina esterna in mescola a base di PVC, qualità R16.
Colori anime: CEI UNEL 00724
Colore guaina esterna: Grigio
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d0,a3
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.01.001 | sezione 2x0.60 mm², senza guaina per interno
| Euro Zero / 65 | m | 0.65 | 55.38
E.01.04.01.002 | sezione 2x0.6 mm²
| Euro Zero / 67 | m | 0.67 | 53.73
E.01.04.01.003 | sezione 2x0.6+T mm²
| Euro Zero / 76 | m | 0.76 | 47.37
E.01.04.01.004 | sezione 2x2x0.6 mm²
| Euro Zero / 94 | m | 0.94 | 44.68
E.01.04.01.005 | sezione 2x2x0.6+T mm²
| Euro Uno / 01 | m | 1.01 | 41.58
E.01.04.01.006 | sezione 3x2x0.6 mm²
| Euro Uno / 36 | m | 1.36 | 46.32
E.01.04.01.007 | sezione 4x2x0.6 mm²
| Euro Uno / 54 | m | 1.54 | 40.91
E.01.04.01.008 | sezione 5x2x0.6 mm²
| Euro Due / 00 | m | 2 | 42
E.01.04.01.009 | sezione 6x2x0.6 mm²
| Euro Due / 45 | m | 2.45 | 42.86
E.01.04.01.010 | sezione 8x2x0.6 mm²
| Euro Tre / 70 | m | 3.7 | 47.03
E.01.04.01.011 | sezione 11x2x0.6 mm²
| Euro Quattro / 66 | m | 4.66 | 45.06
E.01.04.01.012 | sezione 16x2x0.6 mm²
| Euro Cinque / 96 | m | 5.96 | 40.94
E.01.04.01.013 | sezione 21x2x0.6 mm²
| Euro Sette / 30 | m | 7.3 | 38.22
E.01.04.04 | CAVO FONIA-DATI
Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2,
ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575.
Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1
Classe di reazione al fuoco versione con doppia guaina per esterno : Fca
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.04.001 | Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG24
| Euro Due / 86 | m | 2.86 | 36.71
E.01.04.04.002 | Cavo FTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG23
| Euro Due / 94 | m | 2.94 | 35.71
E.01.04.04.003 | Cavo FTP Cat.7a formaz. 4x2xAWG23
| Euro Due / 99 | m | 2.99 | 35.12
E.01.04.04.004 | Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG23
| Euro Due / 74 | m | 2.74 | 38.32
E.01.04.04.005 | Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, FTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG23
| Euro Due / 86 | m | 2.86 | 36.71
E.01.04.04.006 | Cavo con doppia guaina per esterno o posa interrata, FTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG23
| Euro Due / 90 | m | 2.9 | 36.21
E.01.04.05 | CAVETTO FONIA-DATI RESISTENTE AL FUOCO
Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (5, 6, 7), resistente al fuoco (PH120), conforme alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC 60331-2, CEI EN 60754-1/2, CEI EN 61034-1/2, CEI EN 50288-2-1, CEI EN 50288-5-1, CEI EN 50288-4-1, CEI UNEL 36762
Costituito da 4 coppie di conduttori twistati a filo unico o corda flessibile, barriera al fuoco in nastro mica-vetro, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.05.001 | Cavo UTP Cat.5e formaz. 4x2xAWG23 PH120
| Euro Sette / 69 | m | 7.69 | 13.65
E.01.04.05.002 | Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG22 PH120
| Euro Dodici / 07 | m | 12.07 | 8.7
E.01.04.05.003 | Cavo UTP Cat.7 formaz. 4x2xAWG22 PH120
| Euro Quattordici / 75 | m | 14.75 | 7.12
E.01.04.06 | CAVO COASSIALE SAT - DTT
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per la distribuzione di segnali SAT e DTT, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, IEC754-1, IEC754-2, CEI UNEL 36762, idoneo ad installazione anche in presenza di interferenze e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.
Costituito da conduttore centrale unico di rame, dielettrico e isolamento PEGJ, conduttore esterno/schermo in nastro alluminio longitudinale e treccia ad elevata densità composta da fili di rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.06.001 | Cavo coassiale diametro conduttore 1,02mm
| Euro Due / 29 | m | 2.29 | 36.68
E.01.04.07 | CAVO SCHERMATO PER IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME
Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per sistemi di sicurezza e allarme, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 46-76, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 60332-3C, CEN 50267-2-1/2, CEI EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.
Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.07.001 | sezione 2x0.5 mm²
| Euro Uno / 16 | m | 1.16 | 45.69
E.01.04.07.002 | sezione 4x0.5 mm²
| Euro Uno / 75 | m | 1.75 | 39.43
E.01.04.07.003 | sezione 6x0.5 mm²
| Euro Due / 49 | m | 2.49 | 42.17
E.01.04.07.004 | sezione 8x0.22 mm²
| Euro Uno / 60 | m | 1.6 | 43.13
E.01.04.07.005 | sezione 10x0.22 mm²
| Euro Uno / 69 | m | 1.69 | 40.83
E.01.04.07.006 | sezione 2x1.5+2x0.22mm²
| Euro Due / 23 | m | 2.23 | 30.94
E.01.04.07.007 | sezione 2x0.75+4x0,22mm²
| Euro Due / 10 | m | 2.1 | 50
E.01.04.07.008 | sezione 2x0.75+6x0,22mm²
| Euro Due / 29 | m | 2.29 | 45.85
E.01.04.07.009 | sezione 2x0.75+8x0,22mm²
| Euro Due / 46 | m | 2.46 | 42.68
E.01.04.07.010 | sezione 2x0.75+10x0,22mm²
| Euro Tre / 45 | m | 3.45 | 50.43
E.01.04.07.011 | sezione 2x0.75+12x0,22mm²
| Euro Tre / 56 | m | 3.56 | 48.88
E.01.04.07.012 | sezione 2x0.75+14x0,22mm²
| Euro Tre / 80 | m | 3.8 | 45.79
E.01.04.08 | CAVO PER SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO HD - TVCC
Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 50117, EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI-UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.
Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.08.001 | cavo video HD + 2x0.5 mm²
| Euro Uno / 50 | m | 1.5 | 35.33
E.01.04.08.002 | cavo video HD + 2x0.5 + 2x0.22 mm²
| Euro Uno / 84 | m | 1.84 | 37.5
E.01.04.08.003 | cavo video HD + 2x0.75 mm²
| Euro Due / 40 | m | 2.4 | 43.75
E.01.04.08.004 | cavo video HD + 2x0.75 + 2x0.22 mm²
| Euro Due / 45 | m | 2.45 | 42.86
E.01.04.08.005 | cavo video HD + 2x1 mm²
| Euro Due / 98 | m | 2.98 | 46.64
E.01.04.08.006 | cavo video HD + 2x1,5 mm²
| Euro Tre / 12 | m | 3.12 | 44.55
E.01.04.08.007 | cavo video HD + 2x2,5 mm²
| Euro Tre / 47 | m | 3.47 | 40.06
E.01.04.10 | CAVI RESISTENTI AL FUOCO PER SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG29OHM16 100/100 V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame, isolamento G29 a bassa capacità, anime di colore rosso e nero (anche bianco e blu nella variante a 4 conduttori), schermatura nastro metallico, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore rosso.
Non propagante la fiamma, non propagante lincendio, resistente al fuoco a seconda delle versioni per 30 o 120 minuti (PH30  PH120), tensione nominale 100/100V, tensione di prova 2000V, temperatura massima di esercizio 90°C.
Conforme alle norme CEI 20-105 V2, EN 50200 (PH 30 - PH120), CEI EN 60332-3-25, UNI 9795, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2, CEI-UNEL 36762.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posto in opera in idonea tubazione predisposta.
Idoneo per essere posato nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.10.001 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x0,5 mmq
| Euro Uno / 21 | m | 1.21 | 29.75
E.01.04.10.002 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 4x0,5 mmq
| Euro Uno / 98 | m | 1.98 | 31.82
E.01.04.10.003 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x0,75 mmq
| Euro Uno / 63 | m | 1.63 | 32.52
E.01.04.10.004 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 4x0,75 mmq
| Euro Due / 68 | m | 2.68 | 27.61
E.01.04.10.005 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x1 mmq
| Euro Uno / 72 | m | 1.72 | 30.81
E.01.04.10.006 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 4x1 mmq
| Euro Tre / 21 | m | 3.21 | 26.17
E.01.04.10.007 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x1.5 mmq
| Euro Due / 26 | m | 2.26 | 32.74
E.01.04.10.008 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 4x1.5 mmq
| Euro Quattro / 02 | m | 4.02 | 20.9
E.01.04.10.009 | Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x2.5 mmq
| Euro Due / 85 | m | 2.85 | 29.47
E.01.04.10.010 | Cavo PH120 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x0,5 mmq
| Euro Uno / 50 | m | 1.5 | 28
E.01.04.10.012 | Cavo PH120 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x1 mmq
| Euro Uno / 93 | m | 1.93 | 27.46
E.01.04.10.013 | Cavo PH120 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 4x1 mmq
| Euro Tre / 72 | m | 3.72 | 22.58
E.01.04.10.014 | Cavo PH120 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x1.5 mmq
| Euro Due / 51 | m | 2.51 | 29.48
E.01.04.10.016 | Cavo PH120 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso 2x2.5 mmq
| Euro Tre / 19 | m | 3.19 | 26.33
E.01.04.11 | CAVO PER IMPIANTI EVACUAZIONE VOCALE A NORMA UNI 9795
Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG29OM16 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori flessibili in rame, isolamento G29 a bassa capacità, anime di colore rosso e nero, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola.
Non propagante la fiamma, non propagante lincendio, resistente al fuoco per 120 minuti, tensione nominale 100/100V, tensione di prova 2000V, temperatura massima di esercizio 90°C.
Conforme alle norme CEI 20-105 V2, EN 50200, CEI EN 60332-3-25, UNI 9795, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2, CEI-UNEL 36762.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posto in opera in idonea tubazione predisposta.
Idoneo per essere posato nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.11.001 | Cavo per evacuazione vocale FG29OM16 guaina LSZH di colore Viola 2x1mmq
| Euro Uno / 89 | m | 1.89 | 28.04
E.01.04.11.002 | Cavo per evacuazione vocale FG29OM16 guaina LSZH di colore Viola 2x1,5mmq
| Euro Due / 45 | m | 2.45 | 30.2
E.01.04.11.003 | Cavo per evacuazione vocale FG29OM16 guaina LSZH di colore Viola 2x2,5mmq
| Euro Tre / 21 | m | 3.21 | 26.17
E.01.04.11.004 | Cavo per evacuazione vocale FG29OM16 guaina LSZH di colore Viola 2x4mmq
| Euro Cinque / 28 | m | 5.28 | 19.89
E.01.04.12 | CAVO PER SISTEMI DI TELECONTROLLO
Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di telecontrollo, segnalazione, comando e misura e monitoraggio industriale, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.
Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, eventuale schermo a treccia in rame stagnato, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.12.001 | sezione 2x0.5 mm²
| Euro Zero / 80 | m | 0.8 | 40
E.01.04.12.002 | sezione 3x0.5 mm²
| Euro Uno / 11 | m | 1.11 | 37.84
E.01.04.12.003 | sezione 4x0.5 mm²
| Euro Uno / 43 | m | 1.43 | 37.06
E.01.04.12.004 | sezione 6x0.5 mm²
| Euro Uno / 75 | m | 1.75 | 36
E.01.04.12.005 | sezione 8x0.5 mm²
| Euro Due / 13 | m | 2.13 | 34.74
E.01.04.12.006 | sezione 10x0.5 mm²
| Euro Due / 57 | m | 2.57 | 32.68
E.01.04.12.007 | sezione 12x0.5 mm²
| Euro Tre / 11 | m | 3.11 | 33.76
E.01.04.12.008 | sezione 14x0.5 mm²
| Euro Tre / 64 | m | 3.64 | 34.62
E.01.04.12.009 | sezione 16x0.5 mm²
| Euro Quattro / 18 | m | 4.18 | 35.17
E.01.04.12.010 | sezione 18x0.5 mm²
| Euro Quattro / 75 | m | 4.75 | 35.37
E.01.04.12.011 | sezione 20x0.5 mm²
| Euro Cinque / 38 | m | 5.38 | 35.13
E.01.04.12.012 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 27 | m | 1.27 | 33.07
E.01.04.12.013 | sezione 4x1 mm²
| Euro Uno / 94 | m | 1.94 | 32.47
E.01.04.12.014 | sezione 2x1.5 mm²
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 36.05
E.01.04.12.015 | sezione 2x2.5 mm²
| Euro Due / 15 | m | 2.15 | 29.3
E.01.04.12.016 | sezione 5x1 mm²
| Euro Due / 31 | m | 2.31 | 32.03
E.01.04.13 | CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI
Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati,
sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.
Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.13.001 | sezione 2x0.5 mm²
| Euro Zero / 95 | m | 0.95 | 33.68
E.01.04.13.002 | sezione 3x0.5 mm²
| Euro Uno / 21 | m | 1.21 | 34.71
E.01.04.13.003 | sezione 4x0.5 mm²
| Euro Uno / 47 | m | 1.47 | 36.05
E.01.04.13.004 | sezione 6x0.5 mm²
| Euro Uno / 98 | m | 1.98 | 31.82
E.01.04.13.005 | sezione 8x0.5 mm²
| Euro Due / 46 | m | 2.46 | 30.08
E.01.04.13.006 | sezione 2x1 mm²
| Euro Uno / 32 | m | 1.32 | 31.82
E.01.04.13.007 | sezione 3x1 mm²
| Euro Uno / 84 | m | 1.84 | 34.24
E.01.04.13.008 | sezione 4x1 mm²
| Euro Uno / 99 | m | 1.99 | 31.66
E.01.04.13.009 | sezione 6x1 mm²
| Euro Due / 86 | m | 2.86 | 29.37
E.01.04.13.010 | sezione 5x1 mm²
| Euro Due / 52 | m | 2.52 | 29.37
E.01.04.13.011 | sezione 2x1,5 mm²
| Euro Uno / 73 | m | 1.73 | 30.64
E.01.04.14 | CAVO PER DOMOTICA
Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV,
Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.14.001 | sezione 2x0.8 mm²
| Euro Uno / 21 | m | 1.21 | 34.71
E.01.04.14.002 | sezione 2x2x0.8 mm²
| Euro Uno / 71 | m | 1.71 | 36.84
E.01.04.15 | CAVO IN FIBRA OTTICA PER POSA ALLINTERNO DI EDIFICI
Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica monomodale / multimodale per uso interno, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme IEC 60322-3-24, IEC 61034-2, IEC 60754-1/2, con guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.15.001 | n°4 fibre multimod. 50/125 OM4
| Euro Due / 55 | m | 2.55 | 16.47
E.01.04.15.002 | n°12 fibre multimod. 50/125 OM4
| Euro Cinque / 86 | m | 5.86 | 14.33
E.01.04.15.003 | n°4 fibre monomod. 9/125
| Euro Uno / 66 | m | 1.66 | 25.3
E.01.04.15.004 | n°12 fibre monomod. 9/125
| Euro Tre / 22 | m | 3.22 | 26.09
E.01.04.16 | CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATA E RESISTENTE AL FUOCO, PER POSA ALLINTERNO ED ESTERNO DI EDIFICI
Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica monomodale / multimodale armata, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme IEC 60332-1 / 3-22, IEC 60331-25 E120, EN 50200 PH120, IEC 61034-2, IEC 60754-1/2, con guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1,d1,a1
Posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.04.16.001 | n°4 fibre multimod. 50/125 OM3 - versione per posa esterna /interrata
| Euro Due / 65 | m | 2.65 | 15.85
E.01.04.16.002 | n°12 fibre multimod. 50/125 OM4 - versione per posa esterna /interrata
| Euro Cinque / 76 | m | 5.76 | 14.58
E.01.04.16.003 | n°4 fibre monomod. 9/125 - versione per posa esterna /interrata
| Euro Due / 30 | m | 2.3 | 18.26
E.01.04.16.004 | n°12 fibre monomod. 9/125 - versione per posa esterna /interrata
| Euro Tre / 18 | m | 3.18 | 26.42
E.01.50 | CAVI SCALDANTI
E.01.50.01 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la protezione contro il gelo di condutture dacqua e per evitare la formazione di ghiaccio su tetti e grondaie.
Costituito da conduttori di rame, nucleo conduttivo autoregolante, isolamento in poliolefina modificata, calza di rame stagnato, guaina esterna in poliolefina modificata o in fluoropolimero (tipo I-PF).
Indicati per applicazioni antigelo o per il mantenimento di temperature di processo fino a 65°C su tubazioni e serbatoi.
Tensione nominale 230V.
Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.01.001 | Cavo scaldante autoregolante per impiego antigelo 230V di potenza a 10°C (10W/m)
| Euro Venti / 09 | m | 20.09 | 10.45
E.01.50.01.002 | Cavo scaldante autoregolante per impiego antigelo 230V di potenza a 10°C (da 15 a 25W/m)
| Euro Ventuno / 70 | m | 21.7 | 9.68
E.01.50.10 | SISTEMI ANTIGELO DI RAMPE, GRADINATE E PASSAGGI PEDONALI
Fornitura e posa in opera di sistemi antigelo di rampe, gradinate e passaggi pedonali, realizzati con tappetini scaldanti a potenza costante o cavi scaldanti autoregolanti.
TAPPETINO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE
Tappetino scaldante a potenza costante costituito da un cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Idoneo allinstallazione nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido o altri materiali di copertura bloccati con cemento e sabbia.
Larghezza standard di 60 cm, potenza specifica sviluppata di 300 W/m2.
Completo di terminali e cavo freddo per la connessione alla linea di alimentazione.
CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Cavo scaldante autoregolante, idoneo per essere inglobato nel cemento, per utilizzo in rampe con copertura in cemento, in mattoncini autobloccanti o in asfalto, sia per traffico leggero sia pesante.
Il cavo dovrà essere installato su rampe in costruzione, fissandolo alla rete elettrosaldata prima della gettata del cemento, oppure su rampe già terminate, incidendo le superfici in cemento da riempire poi con cemento plastico una volta installato il cavo, oppure semplicemente posando il cavo sulla superficie della rampa e gettando un ulteriore strato di cemento.
Tensione nominale 230V.
Conforme alle normative di prodotto in vigore al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.10.001 | Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 4m
| Euro Duecentosessanta / 38 | a corpo | 260.38 | 8.07
E.01.50.10.002 | Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 7m
| Euro Trecentonovantanove / 21 | a corpo | 399.21 | 7.89
E.01.50.10.003 | Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 13m
| Euro Settecentoquindici / 85 | a corpo | 715.85 | 8.8
E.01.50.10.004 | Tappetino scaldante a potenza costante 300W/m di lunghezza 21m
| Euro Millenovantadue / 56 | a corpo | 1092.56 | 9.61
E.01.50.10.005 | Cavo scaldante autoregolante 50W/m con temperatura massima di funzionamento di 65°C
| Euro Ventisette / 54 | m | 27.54 | 19.06
E.01.50.10.006 | Cavo scaldante autoregolante 90W/m con temperatura massima di funzionamento di 120°C
| Euro Quaranta / 51 | m | 40.51 | 12.96
E.01.50.20 | ACCESSORI PER CAVI SCALDANTI
Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento, istallazione e regolazione per cavi scaldanti e sistemi antigelo.
Conformi alle normative di prodotto in vigore al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.01.50.20.001 | Kit di attraversamento lamierino di coibentazione
| Euro Trentacinque / 99 | cad | 35.99 | 29.17
E.01.50.20.002 | Nastro di fissaggio per metro di tubazione (n°3 giri ogni 30cm)
| Euro Tre / 67 | m | 3.67 | 28.61
E.01.50.20.003 | Etichetta di segnalazione
| Euro Tre / 44 | cad | 3.44 | 12.21
E.01.50.20.004 | Kit di connessione al cavo di alimentazione o ad un altro cavo scaldante - IP68
| Euro Quarantadue / 53 | cad | 42.53 | 12.34
E.01.50.20.005 | Centralina di controllo di temperatura e umidità
| Euro Quattrocentotrentaquattro / 59 | cad | 434.59 | 2.42
E.01.50.20.006 | Sensore di temperatura per grondaie
| Euro Centoquaranta / 76 | cad | 140.76 | 7.46
E.01.50.20.007 | Sensore di ghiaccio e neve per grondaie
| Euro Quattrocentosette / 70 | cad | 407.7 | 2.58
E.02 | QUADRI ELETTRICI
E.02.01 | QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO IN ACCIAIO
E.02.01.05 | QUADRI DI DISTRIB. DA PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 3200A
Fornitura e posa in opera di armadi di distribuzione componibili da pavimento aventi le seguenti caratteristiche estetiche:
- base completa di zoccolo e testata in lamiera di acciaio verniciata;
- montanti verticali e telai funzionali il lamiera zincata;
- vano cavi interno con copertura in lamiera di acciaio verniciata;
- vano cavi esterno in lamiera di acciaio verniciata;
- pannelli frontali, pannelli laterali, pannelli posteriori e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata;
- porta in vetro curvo, porta piena in lamiera oppure verniciata, completa di cornice di finitura frontale.
Disponibile nei seguenti gradi IP:
- IP31 (versione senza porta);
- IP41 (versione senza porta oppure con porta vetro/piena e pannelli laterali aerati)
- IP65 (versione con porta vetro/piena).
L'offerta è del quadro è da considerare in Forma 1-2.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Completo di componenti di cablaggio.
Barre di distribuzione, pannelli e kit per eventuale forma 3 o 4 computati a parte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.01.05.001 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x400mm
| Euro Millesettecentoottantotto / 49 | cad | 1788.49 | 1.17
E.02.01.05.002 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x600mm
| Euro Duemiladue / 73 | cad | 2002.73 | 1.05
E.02.01.05.003 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 1800x400x800mm
| Euro Duemilasessantanove / 98 | cad | 2069.98 | 1.01
E.02.01.05.004 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x400mm
| Euro Milleottocentoottantasette / 60 | cad | 1887.6 | 1.2
E.02.01.05.005 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x600mm
| Euro Duemilacentoquarantadue / 00 | cad | 2142 | 1.06
E.02.01.05.006 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 1800x600x850mm
| Euro Duemiladuecentotrentasei / 31 | cad | 2236.31 | 1.02
E.02.01.05.007 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x400mm
| Euro Duemilasessantacinque / 81 | cad | 2065.81 | 1.22
E.02.01.05.008 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x600mm
| Euro Duemilatrecentosessantasette / 16 | cad | 2367.16 | 1.06
E.02.01.05.009 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 1800x850x800mm
| Euro Duemilacinquecentosette / 57 | cad | 2507.57 | 1
E.02.01.05.010 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x400mm
| Euro Millenovecentoottanta / 83 | cad | 1980.83 | 1.15
E.02.01.05.011 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x600mm
| Euro Duemilacentotrentadue / 16 | cad | 2132.16 | 1.07
E.02.01.05.012 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 12 mod. x fila - In=3200A - 2000x400x800mm
| Euro Duemilacentonovantanove / 43 | cad | 2199.43 | 1.03
E.02.01.05.013 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x400mm
| Euro Duemilaottantanove / 68 | cad | 2089.68 | 1.21
E.02.01.05.014 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x600mm
| Euro Duemiladuecentoottantuno / 22 | cad | 2281.22 | 1.1
E.02.01.05.015 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila - In=3200A - 2000x600x850mm
| Euro Duemilatrecentosettantanove / 96 | cad | 2379.96 | 1.06
E.02.01.05.016 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x400mm
| Euro Duemiladuecentosettantuno / 89 | cad | 2271.89 | 1.2
E.02.01.05.017 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x600mm
| Euro Duemilacinquecentodieci / 38 | cad | 2510.38 | 1.09
E.02.01.05.018 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 36 mod. x fila - In=3200A - 2000x850x800mm
| Euro Duemilaseicentocinquanta / 78 | cad | 2650.78 | 1.03
E.02.01.05.019 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x400mm
| Euro Duemilacentonovantotto / 80 | cad | 2198.8 | 1.27
E.02.01.05.020 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni -24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x600mm
| Euro Duemilatrentaquattro / 54 | cad | 2034.54 | 1.55
E.02.01.05.021 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 1800x850x800mm
| Euro Duemilaseicentoquarantacinque / 38 | cad | 2645.38 | 1.19
E.02.01.05.022 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x400mm
| Euro Duemilaquattrocentosette / 59 | cad | 2407.59 | 1.4
E.02.01.05.023 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni - 24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x600mm
| Euro Duemilaseicentoquarantasei / 09 | cad | 2646.09 | 1.27
E.02.01.05.024 | Armadio IP30 senza porta - Pannelli laterali pieni -24 mod. x fila + vano cavi - In=3200A - 2000x850x800mm
| Euro Duemilasettecentoottantasei / 51 | cad | 2786.51 | 1.21
E.02.01.05.025 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per vano cavi esterno da 300x1800mm
| Euro Centocinque / 22 | cad | 105.22 | 5.99
E.02.01.05.026 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per vano cavi esterno da 300x2000mm
| Euro Centotrentatre / 08 | cad | 133.08 | 4.73
E.02.01.05.027 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm
| Euro Duecentodieci / 89 | cad | 210.89 | 2.99
E.02.01.05.028 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm
| Euro Trecentosessantacinque / 86 | cad | 365.86 | 1.72
E.02.01.05.029 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm
| Euro Trecentonovantotto / 21 | cad | 398.21 | 1.58
E.02.01.05.030 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm
| Euro Duecentoventisei / 11 | cad | 226.11 | 2.79
E.02.01.05.031 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm
| Euro Trecentoottantanove / 90 | cad | 389.9 | 1.62
E.02.01.05.032 | Sovrapprezzo per porta piena IP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm
| Euro Quattrocentodiciannove / 31 | cad | 419.31 | 1.5
E.02.01.05.033 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x1800mm
| Euro Quattrocentodieci / 00 | cad | 410 | 1.54
E.02.01.05.034 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x1800mm
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 05 | cad | 455.05 | 1.38
E.02.01.05.035 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x1800mm
| Euro Cinquecentocinque / 40 | cad | 505.4 | 1.25
E.02.01.05.036 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 400x2000mm
| Euro Quattrocentoottantanove / 19 | cad | 489.19 | 1.29
E.02.01.05.037 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 600x2000mm
| Euro Cinquecentoquarantadue / 18 | cad | 542.18 | 1.16
E.02.01.05.038 | Sovrapprezzo per porta in vetroIP65 per armadio a pavimento fino a 3200A da 850x2000mm
| Euro Cinquecentoottantasette / 44 | cad | 587.44 | 1.07
E.02.01.05.039 | Vano cavi esterno - 1800x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare
| Euro Milleduecentoundici / 41 | cad | 1211.41 | 1.39
E.02.01.05.040 | Vano cavi esterno - 1800x300x600mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare
| Euro Milleduecentoquarantacinque / 07 | cad | 1245.07 | 1.35
E.02.01.05.041 | Vano cavi esterno - 1800x300x800mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare
| Euro Milletrecentosedici / 45 | cad | 1316.45 | 1.6
E.02.01.05.042 | Vano cavi esterno - 2000x300x400mm (IP31 con profilo di finitura) da affiancare
| Euro Milleduecentosettantatre / 87 | cad | 1273.87 | 1.32
E.02.01.05.043 | Vano cavi esterno - 2000x300x600mm (IP31 con profilo di finitura)
| Euro Milletrecentosette / 50 | cad | 1307.5 | 1.28
E.02.01.05.044 | Vano cavi esterno - 2000x300x800mm (IP31 con profilo di finitura)
| Euro Milletrecentosettantotto / 96 | cad | 1378.96 | 1.52
E.02.01.05.045 | Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x600mm
| Euro Centocinque / 89 | cad | 105.89 | 0.99
E.02.01.05.046 | Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 1800x800mm
| Euro Settantatre / 78 | cad | 73.78 | 1.42
E.02.01.05.047 | Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x600mm
| Euro Ottantaquattro / 96 | cad | 84.96 | 1.24
E.02.01.05.048 | Sovrapprezzo per pannelli laterali aerati per quadri 2000x800mm
| Euro Novantuno / 87 | cad | 91.87 | 1.14
E.02.01.05.049 | Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 400mm)
| Euro Centododici / 57 | cad | 112.57 | 2.8
E.02.01.05.050 | Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 400mm)
| Euro Centosessantaquattro / 30 | cad | 164.3 | 2.56
E.02.01.05.051 | Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 400mm)
| Euro Centosessantacinque / 69 | cad | 165.69 | 3.17
E.02.01.05.052 | Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 600mm)
| Euro Centododici / 57 | cad | 112.57 | 2.8
E.02.01.05.053 | Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 600mm)
| Euro Centocinquantotto / 80 | cad | 158.8 | 2.64
E.02.01.05.054 | Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 600mm)
| Euro Centosessantanove / 93 | cad | 169.93 | 3.09
E.02.01.05.055 | Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 600mm)
| Euro Quattrocentoventuno / 94 | cad | 421.94 | 1.49
E.02.01.05.056 | Sovrapprezzo kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 600mm)
| Euro Quattrocentonovantaquattro / 44 | cad | 494.44 | 1.27
E.02.01.05.057 | Kit interruttore scatolato fino a 160A (per quadro da 850mm)
| Euro Centoquarantotto / 96 | cad | 148.96 | 2.11
E.02.01.05.058 | Kit interruttore scatolato fino a 250A (per quadro da 850mm)
| Euro Duecento / 56 | cad | 200.56 | 2.09
E.02.01.05.059 | Kit interruttore scatolato fino a 630A (per quadro da 850mm)
| Euro Duecentodiciotto / 65 | cad | 218.65 | 2.4
E.02.01.05.060 | Kit interruttore scatolato fino a 800A (per quadro da 850mm)
| Euro Duecentocinquantuno / 45 | cad | 251.45 | 2.51
E.02.01.05.061 | Kit interruttore scatolato fino a 1600A (per quadro da 850mm)
| Euro Trecentouno / 37 | cad | 301.37 | 2.09
E.02.01.05.062 | Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 600x200
| Euro Centouno / 67 | cad | 101.67 | 3.1
E.02.01.05.063 | Kit piastra di fondo per apparecchi non modulari 850x200
| Euro Centodiciotto / 75 | cad | 118.75 | 2.65
E.02.01.05.064 | Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (400x200)
| Euro Settanta / 29 | cad | 70.29 | 4.48
E.02.01.05.065 | Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x200)
| Euro Settantadue / 13 | cad | 72.13 | 4.37
E.02.01.05.066 | Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (600x300)
| Euro Ottantacinque / 65 | cad | 85.65 | 3.68
E.02.01.05.067 | Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x200)
| Euro Novantuno / 72 | cad | 91.72 | 4.58
E.02.01.05.068 | Pannelli frontali in lamiera completi di kit guide per montaggio apparecchi modulari e scatolati fino a 160A (850x300)
| Euro Novantasei / 95 | cad | 96.95 | 4.33
E.02.01.05.069 | pannello frontale pieno 400x100mm
| Euro Trenta / 23 | cad | 30.23 | 4.17
E.02.01.05.070 | pannello frontale pieno 400x200mm
| Euro Trentasei / 78 | cad | 36.78 | 3.43
E.02.01.05.071 | pannello frontale pieno 400x600mm
| Euro Ottantacinque / 20 | cad | 85.2 | 2.96
E.02.01.05.072 | pannello frontale pieno 600x100mm
| Euro Trentuno / 65 | cad | 31.65 | 3.98
E.02.01.05.073 | pannello frontale pieno 600x200mm
| Euro Trentasette / 93 | cad | 37.93 | 3.32
E.02.01.05.074 | pannello frontale pieno 600x600mm
| Euro Ottantanove / 29 | cad | 89.29 | 2.82
E.02.01.05.075 | pannello frontale pieno 850x100mm
| Euro Trentasette / 17 | cad | 37.17 | 3.39
E.02.01.05.076 | pannello frontale pieno 850x100mm
| Euro Quarantasei / 82 | cad | 46.82 | 2.69
E.02.01.05.077 | pannello frontale pieno 850x600mm
| Euro Novantotto / 62 | cad | 98.62 | 2.56
E.02.01.06 | SET BARRE PIATTE DI RAME
Fornitura e posa in opera set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse e dei collegamenti elettrici realizzati con bandelle flessibili.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori porta barre, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.06.001 | Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 400 A (Lung. 1730mm)
| Euro Settecentonovantacinque / 78 | cad | 795.78 | 3.96
E.02.01.06.002 | Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 800 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)
| Euro Novecento / 25 | cad | 900.25 | 3.5
E.02.01.06.003 | Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1250 A (neutro ½ F) (Lung. 1730mm)
| Euro Millenovecentoquarantotto / 30 | cad | 1948.3 | 2.16
E.02.01.06.004 | Set di 4 barre conduttrici sagomate in rame portata 1600 A (neutro 1250A) (Lung. 1730mm)
| Euro Duemilatrecentosettantasette / 61 | cad | 2377.61 | 2.21
E.02.01.06.005 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1000mm)
| Euro Duecentosettantasei / 52 | cad | 276.52 | 6.08
E.02.01.06.006 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1000mm)
| Euro Trecentotredici / 84 | cad | 313.84 | 6.69
E.02.01.06.007 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A) (Lung. 1000mm)
| Euro Quattrocentotredici / 25 | cad | 413.25 | 7.62
E.02.01.06.008 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 250A (Lung. 1750mm)
| Euro Quattrocentoottantanove / 58 | cad | 489.58 | 3.4
E.02.01.06.009 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 400A (Neutro 250A) (Lung. 1750mm)
| Euro Cinquecentocinquanta / 48 | cad | 550.48 | 3.81
E.02.01.06.010 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 630A (Neutro 400A)(Lung. 1750mm)
| Euro Settecento / 44 | cad | 700.44 | 4.5
E.02.01.06.011 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 800A (Neutro 400A) (Lung. 1750mm)
| Euro Milleduecentoottantasette / 09 | cad | 1287.09 | 2.94
E.02.01.06.012 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 1250A (Neutro 630A) (Lung. 1750mm)
| Euro Millesettecentoquarantaquattro / 13 | cad | 1744.13 | 2.41
E.02.01.06.013 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (Lung. 1750mm)
| Euro Tremilaquattrocentoquarantatre / 26 | cad | 3443.26 | 1.52
E.02.01.06.014 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 1600A (neutro 2x630A) (Lung. 1750mm)
| Euro Tremiladuecentoottantatre / 75 | cad | 3283.75 | 1.6
E.02.01.06.015 | Set di barre piatte in rame preforate Portata 3200A (Neutro ½ di fase) (Lung. 1750mm)
| Euro Cinquemilatrecentoventuno / 92 | cad | 5321.92 | 1.38
E.02.01.07 | SISTEMA DI CABLAGGIO SEMPLIFICATO
Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio rapido e semplificato composto da telaio a barre da 100A a 12 24 e 36 moduli, a 2 o 4 poli, completo di alimentazione e copertura barra.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.07.001 | Barra 2P 100A 12 moduli
| Euro Ventotto / 84 | cad | 28.84 | 18.2
E.02.01.07.002 | Barra 2P 100A 24 moduli
| Euro Quarantatre / 01 | cad | 43.01 | 14.65
E.02.01.07.003 | Barra 4P 100A 12 moduli
| Euro Cinquantadue / 56 | cad | 52.56 | 11.99
E.02.01.07.004 | Barra 4P 100A 24 moduli
| Euro Settantadue / 36 | cad | 72.36 | 10.16
E.02.01.07.005 | Barra 4P 100A 36 moduli
| Euro Ottantadue / 50 | cad | 82.5 | 10.18
E.02.01.07.006 | Per ogni connessione 1P+N (un modulo)
| Euro Tre / 54 | cad | 3.54 | 19.49
E.02.01.07.007 | Per ogni connessione 1P
| Euro Tre / 31 | cad | 3.31 | 10.88
E.02.01.08 | PIASTRE DI FONDO A TUTTA ALTEZZA COMPLETA DI SUPPORTI
Fornitura e posa in opera di piastra di fondo in acciaio verniciato, per installazione interno quadro, idonea al fissaggio di apparecchiature e sistemi di cablaggio.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.08.001 | Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x1800mm
| Euro Duecentonovanta / 31 | cad | 290.31 | 3.62
E.02.01.08.002 | Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 600x2000mm
| Euro Trecentoquaranta / 47 | cad | 340.47 | 3.7
E.02.01.08.003 | Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x1800mm
| Euro Trecentosessantadue / 73 | cad | 362.73 | 3.47
E.02.01.08.004 | Fornitura e posa in opera di piastra di fondo Dim. 850x2000mm
| Euro Trecentonovantatre / 43 | cad | 393.43 | 4.27
E.02.01.09 | KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 3 PER INTERRUTTORI
Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 3, interna ad un quadro elettrico.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.09.001 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A
| Euro Novanta / 07 | cad | 90.07 | 5.83
E.02.01.09.002 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A
| Euro Centocinquantasei / 05 | cad | 156.05 | 4.04
E.02.01.09.003 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A
| Euro Centosessantuno / 61 | cad | 161.61 | 3.9
E.02.01.09.004 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A
| Euro Centoottantatre / 87 | cad | 183.87 | 3.43
E.02.01.09.005 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A
| Euro Centoottantanove / 54 | cad | 189.54 | 5.54
E.02.01.09.006 | Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A
| Euro Centonovantadue / 28 | cad | 192.28 | 4.37
E.02.01.09.007 | Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A
| Euro Duecentoventiquattro / 22 | cad | 224.22 | 4.68
E.02.01.10 | KIT DI SEGREGAZIONE FORMA 4 PER INTERRUTTORI
Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione in forma 4 e 4b, interna ad un quadro elettrico.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.10.001 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x160A
| Euro Centoquarantasei / 66 | cad | 146.66 | 5.73
E.02.01.10.002 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x250A
| Euro Duecentoventisei / 38 | cad | 226.38 | 4.17
E.02.01.10.003 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x630A
| Euro Duecentoquarantasette / 43 | cad | 247.43 | 4.24
E.02.01.10.004 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x800A
| Euro Duecentosettantacinque / 96 | cad | 275.96 | 3.8
E.02.01.10.005 | Installazione orizzontale per interruttore scatolato fino a 4x1600A
| Euro Trecentotrentasette / 17 | cad | 337.17 | 3.74
E.02.01.10.006 | Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x630A
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 50 | cad | 455.5 | 3.23
E.02.01.10.007 | Installazione verticale per interruttore scatolato fino a 4x1600A
| Euro Cinquecentocinquantacinque / 71 | cad | 555.71 | 3.4
E.02.01.11 | SEGREGAZIONE PER SISTEMI BARRE
Fornitura e posa in opera di kit piastre in acciaio zincato, per la segregazione del sistema di distribuzione a barre, interna ad un quadro elettrico.
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa allinterno dei quadri elettrici con idonei accessori, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.01.11.001 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 400mm
| Euro Settantadue / 01 | cad | 72.01 | 4.37
E.02.01.11.002 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 600mm
| Euro Settantacinque / 41 | cad | 75.41 | 4.18
E.02.01.11.003 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura ripiano universale di larghezza 850mm
| Euro Novantatre / 46 | cad | 93.46 | 3.37
E.02.01.11.004 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (400x500/700mm)
| Euro Sessantaquattro / 25 | cad | 64.25 | 4.9
E.02.01.11.005 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (600x500/700mm)
| Euro Sessantasette / 28 | cad | 67.28 | 4.68
E.02.01.11.006 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in orizzontale nella struttura (larghezza 600x900mm)
| Euro Settantadue / 67 | cad | 72.67 | 4.33
E.02.01.11.007 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 400mm)
| Euro Settantuno / 32 | cad | 71.32 | 4.42
E.02.01.11.008 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre in verticale nella struttura (larghezza 600mm)
| Euro Settantacinque / 92 | cad | 75.92 | 4.15
E.02.01.11.009 | f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 600mm, completi di distanziatori
| Euro Centoottantasei / 89 | cad | 186.89 | 5.62
E.02.01.11.010 | f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 600mm, completi di distanziatori
| Euro Duecentoventuno / 71 | cad | 221.71 | 5.68
E.02.01.11.011 | f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 1800 e larghezza 800mm, completi di distanziatori
| Euro Duecentotrentotto / 43 | cad | 238.43 | 5.72
E.02.01.11.012 | f.p.o. di segregazione verticale per barre per armadi di lunghezza 2000 e larghezza 800mm, completi di distanziatori
| Euro Duecentosessantaquattro / 89 | cad | 264.89 | 5.55
E.02.01.11.013 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano interno 200x600mm
| Euro Centoventisei / 71 | cad | 126.71 | 6.63
E.02.01.11.014 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per vano esterno 200x800mm
| Euro Centoquarantacinque / 37 | cad | 145.37 | 5.78
E.02.01.11.015 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 600mm
| Euro Centocinquantaquattro / 69 | cad | 154.69 | 5.43
E.02.01.11.016 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste orizzontalmente) per armadi da 850mm
| Euro Centoottantasei / 68 | cad | 186.68 | 4.5
E.02.01.11.017 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 1800mm
| Euro Trecentosessantatre / 62 | cad | 363.62 | 4.04
E.02.01.11.018 | f.p.o. di segregazione per sistemi barre nel vano cavi, (barre poste verticalmente) per vano interno altezza 2000mm
| Euro Trecentoottantaquattro / 45 | cad | 384.45 | 3.82
E.02.02 | QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA
E.02.02.01 | QUADRI ALLOGGIAMENTO GRUPPI DI MISURA FINO A 15KW
Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) per gruppi di misura, predisposto per un gruppo di misura trifase a 15 KW o di due gruppi di misura monofase a 6 KW.
Composto da armadio, coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave predisposta per lucchetto, eventuale sostegno in vetroresina D. 120mm.
Conformità alle norme di prodotti in vigenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli accessori di assemblaggio, la posa, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.02.01.001 | Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione completa di palo
| Euro Trecentotrentasei / 16 | cad | 336.16 | 9.37
E.02.02.01.002 | Fornitura e posa in opera di armadio in SMC ( vetroresina ) predisposizione di gruppo trifase di misura a 15 KW o n° 2 gruppi di misura monofase a 6 KW. Versione a parete.
| Euro Centoquaranta / 51 | cad | 140.51 | 7.47
E.02.03 | CENTRALINO PER LOCALI DA INCASSO O DA PARETE
E.02.03.01 | CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40
Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da incasso IP40 in tecnopolimero halogen free, con eventuale portella apribile.
In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.01.001 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - e telaio estraibile 1x2moduli
| Euro Tredici / 16 | cad | 13.16 | 52.66
E.02.03.01.002 | Centralino con alloggiamento morsettiere - con porta trasparente/cieca e telaio estraibile 1x4 moduli
| Euro Diciannove / 34 | cad | 19.34 | 35.83
E.02.03.01.003 | Centralino con alloggiamento morsettiere - con porta trasparente/cieca e telaio estraibile 1x6 moduli
| Euro Venticinque / 76 | cad | 25.76 | 33.93
E.02.03.01.004 | Centralino con alloggiamento morsettiere - con porta trasparente/cieca e telaio estraibile 1x8 moduli
| Euro Trenta / 76 | cad | 30.76 | 31.83
E.02.03.01.005 | Centralino con alloggiamento morsettiere - con porta trasparente/cieca e telaio estraibile 1x12 moduli
| Euro Trentasei / 65 | cad | 36.65 | 28.65
E.02.03.01.006 | Centralino con alloggiamento morsettiere - con porta trasparente/cieca e telaio estraibile 1x18 moduli
| Euro Cinquantasette / 94 | cad | 57.94 | 21.13
E.02.03.01.007 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile, allogg. morsettiere - con porta trasparente/cieca 24(2x12) moduli
| Euro Sessantacinque / 21 | cad | 65.21 | 21.25
E.02.03.01.008 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile, allogg. morsettiere - con porta trasparente/cieca 36(2x18) moduli
| Euro Novantadue / 49 | cad | 92.49 | 18.91
E.02.03.01.009 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile, allogg. morsettiere - con porta trasparente/cieca 54(3x18) moduli
| Euro Centoquarantadue / 36 | cad | 142.36 | 17.11
E.02.03.01.010 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile, allogg. morsettiere - con porta trasparente/cieca 72(4x18) moduli
| Euro Duecentodue / 51 | cad | 202.51 | 15.55
E.02.03.02 | CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP40
Fornitura e posa in opera di centralino da parete senza porta IP40 in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.02.001 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 2 moduli
| Euro Dodici / 94 | cad | 12.94 | 53.55
E.02.03.02.002 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 4 moduli
| Euro Quattordici / 54 | cad | 14.54 | 47.66
E.02.03.02.003 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 6 moduli
| Euro Diciannove / 06 | cad | 19.06 | 45.86
E.02.03.02.004 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 8 moduli
| Euro Ventitre / 25 | cad | 23.25 | 42.11
E.02.03.02.005 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 12moduli
| Euro Trentuno / 02 | cad | 31.02 | 33.85
E.02.03.02.006 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 24 moduli
| Euro Quarantacinque / 34 | cad | 45.34 | 30.57
E.02.03.02.007 | Centralino con alloggiamento morsettiere - senza porta - pareti con fori sfondabili 36 moduli
| Euro Cinquantanove / 05 | cad | 59.05 | 29.62
E.02.03.02.008 | Centralino con morsettiera - senza porta - pareti con fori sfondabili 12 moduli
| Euro Quarantacinque / 42 | cad | 45.42 | 23.12
E.02.03.02.009 | Centralino con morsettiera - senza porta - pareti con fori sfondabili 24 moduli
| Euro Sessantadue / 13 | cad | 62.13 | 22.31
E.02.03.02.010 | Centralino con morsettiera - senza porta - pareti con fori sfondabili 36 moduli
| Euro Ottantacinque / 73 | cad | 85.73 | 20.4
E.02.03.03 | CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP55
Fornitura e posa in opera di centralino da parete con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro.
Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.03.001 | Centralino con alloggiamento morset. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 4 mod
| Euro Ventitre / 85 | cad | 23.85 | 29.06
E.02.03.03.002 | Centralino con alloggiamento morset. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 8 mod
| Euro Trentatre / 28 | cad | 33.28 | 29.42
E.02.03.03.003 | Centralino con alloggiamento morset. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 12 mod
| Euro Cinquantadue / 88 | cad | 52.88 | 19.86
E.02.03.03.004 | Centralino con alloggiamento morset. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 24 mod
| Euro Settantacinque / 54 | cad | 75.54 | 18.35
E.02.03.03.005 | Centralino con alloggiamento morset. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 36 mod
| Euro Centonove / 00 | cad | 109 | 16.05
E.02.03.03.006 | Centralino con morsettiera. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 12 mod
| Euro Sessantasei / 14 | cad | 66.14 | 15.88
E.02.03.03.007 | Centralino con morsettiera. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 24 mod
| Euro Novantadue / 17 | cad | 92.17 | 14.92
E.02.03.03.008 | Centralino con morsettiera. - porta trasp. fumé - pareti con fori sfondabili - 36 mod
| Euro Centotrentuno / 57 | cad | 131.57 | 13.29
E.02.03.04 | CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO IP55
Fornitura e posa in opera di centralino da incasso con porta trasparente IP55, in tecnopolimero halogen free, con pareti orizzontali con fori pre-tranciati e sfondabili, e ridotta profondità di ingombro.
Predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.04.001 | Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 6 mod.
| Euro Quarantaquattro / 24 | cad | 44.24 | 19.76
E.02.03.04.002 | Centralino Grigio RAL 7035 con porta trasparente fumè - IP55 - 12 mod.
| Euro Cinquantasette / 11 | cad | 57.11 | 18.39
E.02.03.05 | CENTRALINO/QUADRO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP65
Fornitura e posa in opera di centralini e quadri da parete con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free.
In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.05.001 | Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 4 mod.
| Euro Ventisette / 41 | cad | 27.41 | 25.28
E.02.03.05.002 | Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 8 mod.
| Euro Trentacinque / 95 | cad | 35.95 | 27.23
E.02.03.05.003 | Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 12 mod.
| Euro Cinquantaquattro / 99 | cad | 54.99 | 17.8
E.02.03.05.004 | Centralino con alloggiamento morsettiere - porta trasparente fumé - pareti lisce 18 mod.
| Euro Sessantotto / 97 | cad | 68.97 | 14.19
E.02.03.05.005 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 24 mod.
| Euro Ottantacinque / 56 | cad | 85.56 | 16.2
E.02.03.05.006 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 36 mod.
| Euro Centosei / 06 | cad | 106.06 | 9.23
E.02.03.05.007 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 54 mod.
| Euro Centoottantacinque / 86 | cad | 185.86 | 13.18
E.02.03.05.008 | Quadro con pannelli sfinestrati e telaio estraibile - allogg. morsett. - 72 (3x18) mod.
| Euro Duecentosessantotto / 79 | cad | 268.79 | 11.72
E.02.03.06 | CENTRALINO DA INCASSO PER CARTONGESSO, IP40
Fornitura e posa in opera di centralino da incasso per pareti in cartongesso, con porta trasparente IP65, in tecnopolimero halogen free (Glow wire test 850 °C) e scatola da incasso predisposta al fissaggio su struttura metallica.
In versione con reversibilità frontale e telaio funzionale estraibile per facilitare il cablaggio al banco, predisposto per linstallazione di morsettiere, lucchetti sulla portella e pannelli finestrati piombabili.
Conformità alle Norme: CEI EN 60670, CEI 23-48, CEI 23-49, CEI 23-51, dotati di marchiatura IMQ o equivalente.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.06.001 | Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 12 mod.
| Euro Centosei / 91 | cad | 106.91 | 11.45
E.02.03.06.002 | Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 24 mod.
| Euro Centotrentuno / 73 | cad | 131.73 | 11.96
E.02.03.06.003 | Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 36 mod.
| Euro Centocinquantadue / 42 | cad | 152.42 | 12.62
E.02.03.06.004 | Centralino per pareti in cartongesso con morsettiera - Porta cieca - 48 mod.
| Euro Duecento / 40 | cad | 200.4 | 11.35
E.02.03.07 | ACCESSORI PER CENTRALINI
Fornitura e posa di accessori per centralini.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.03.07.001 | Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 8 moduli
| Euro Otto / 03 | cad | 8.03 | 4.23
E.02.03.07.002 | Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 12 moduli
| Euro Tredici / 21 | cad | 13.21 | 2.57
E.02.03.07.003 | Morsettiera con barra di neutro e di terra per centralini 18 moduli
| Euro Venti / 08 | cad | 20.08 | 1.69
E.02.03.07.004 | Serratura di sicurezza a cilindro per centralini e quadri completa di chiave
| Euro Quindici / 22 | cad | 15.22 | 1.38
E.02.04 | QUADRI STAGNI DA PARETE
E.02.04.01 | QUADRO STAGNO DA PARETE IN METALLO
Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in materiale metallico verniciato, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare.
Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK08, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte:
- Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura;
- Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari;
- Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature;
- Serratura di sicurezza a chiave con maniglia;
- kit di ventilazione;
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.01.001 | con porta cieca dim. 250x300x160mm
| Euro Centodue / 38 | cad | 102.38 | 6.77
E.02.04.01.002 | con porta cieca dim. 310x425x160mm
| Euro Centododici / 29 | cad | 112.29 | 7.48
E.02.04.01.003 | con porta cieca dim.405x500x200mm
| Euro Centocinquantacinque / 41 | cad | 155.41 | 6.76
E.02.04.01.004 | con porta cieca dim.405x650x200mm
| Euro Centosettantanove / 51 | cad | 179.51 | 5.85
E.02.04.01.005 | con porta cieca dim.515x650x250mm
| Euro Duecentocinque / 66 | cad | 205.66 | 6.74
E.02.04.01.006 | con porta cieca dim.585x800x300mm
| Euro Duecentonovantotto / 14 | cad | 298.14 | 5.87
E.02.04.01.007 | delle dimensioni di 800x1060x350
| Euro Quattrocentoquaranta / 80 | cad | 440.8 | 4.76
E.02.04.01.008 | con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm
| Euro Centotrentanove / 72 | cad | 139.72 | 6.01
E.02.04.01.009 | con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm
| Euro Centoottantadue / 36 | cad | 182.36 | 5.76
E.02.04.01.010 | con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm
| Euro Duecentoundici / 06 | cad | 211.06 | 4.97
E.02.04.01.011 | con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm
| Euro Duecentocinquanta / 06 | cad | 250.06 | 5.54
E.02.04.01.012 | con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm
| Euro Trecentocinquantadue / 70 | cad | 352.7 | 4.96
E.02.04.01.013 | con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm
| Euro Cinquecentosessantadue / 80 | cad | 562.8 | 3.73
E.02.04.02 | QUADRO STAGNO DA PARETE IN POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, Halogen Free, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare.
Grado di protezione IP66, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio zincato, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte:
- Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura;
- Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari;
- Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature;
- Serratura di sicurezza a chiave con maniglia;
- kit di ventilazione;
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.02.001 | con porta cieca dim. 250x300x160mm
| Euro Centocinque / 68 | cad | 105.68 | 6.56
E.02.04.02.002 | con porta cieca dim. 310x425x160mm
| Euro Centotrentuno / 66 | cad | 131.66 | 6.38
E.02.04.02.003 | con porta cieca dim.405x500x200mm
| Euro Centonovantuno / 84 | cad | 191.84 | 5.47
E.02.04.02.004 | con porta cieca dim.405x650x200mm
| Euro Duecentotrentanove / 78 | cad | 239.78 | 4.38
E.02.04.02.005 | con porta cieca dim.515x650x250mm
| Euro Duecentoottantaquattro / 87 | cad | 284.87 | 4.87
E.02.04.02.006 | con porta cieca dim.585x800x300mm
| Euro Quattrocentotrentotto / 89 | cad | 438.89 | 3.99
E.02.04.02.007 | con porta cieca dim.800x1060x350mm
| Euro Ottocentoundici / 09 | cad | 811.09 | 2.59
E.02.04.02.008 | con porta con oblò trasparente dim. 250x300x160mm
| Euro Centosei / 25 | cad | 106.25 | 6.52
E.02.04.02.009 | con porta con oblò trasparente dim. 310x425x160mm
| Euro Centocinquantasette / 94 | cad | 157.94 | 5.32
E.02.04.02.010 | con porta con oblò trasparente dim.405x500x200mm
| Euro Duecentoventuno / 08 | cad | 221.08 | 4.75
E.02.04.02.011 | con porta con oblò trasparente dim.405x650x200mm
| Euro Duecentosessantuno / 31 | cad | 261.31 | 4.02
E.02.04.02.012 | con porta con oblò trasparente dim.515x650x250mm
| Euro Trecentoquaranta / 51 | cad | 340.51 | 4.07
E.02.04.02.013 | con porta con oblò trasparente dim.585x800x300mm
| Euro Quattrocentosessantanove / 01 | cad | 469.01 | 3.73
E.02.04.02.014 | con porta con oblò trasparente dim.800x1060x350mm
| Euro Ottocentosessantuno / 34 | cad | 861.34 | 2.44
E.02.04.03 | QUADRO STAGNO DA PARETE IN ACCIAIO INOX
Fornitura e posa in opera di quadro stagno da parete, realizzato in acciaio inossidabile da 10/10 a 15/10 tipo Inox AISI 304, disponibile in varie grandezze, equipaggiato di porta in versione cieca o con oblò in vetro temprato, con serratura triangolare.
Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, fissato a parete con staffe in acciaio inox, accessoriabile con i seguenti componenti computati a parte:
- Controporte a cerniera in poliestere per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura;
- Pannelli di copertura ciechi o finestrati con guide DIN per installazione apparecchi modulari;
- Piastre di fondo in acciaio o in materiale isolante per il montaggio di apparecchiature;
- Serratura di sicurezza a chiave con maniglia;
- kit di ventilazione;
Conformità alle Norme: CEI 23-49, CEI 23-51, CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.03.001 | con porta cieca dim. 310x425x160mm
| Euro Quattrocentotrenta / 62 | cad | 430.62 | 1.95
E.02.04.03.002 | con porta cieca dim.405x650x200mm
| Euro Settecentotrenta / 72 | cad | 730.72 | 1.44
E.02.04.03.003 | con porta cieca dim.585x800x300mm
| Euro Millecentosettantacinque / 12 | cad | 1175.12 | 1.49
E.02.04.04 | ACCESSORI E SOVRAPPREZZI
Fornitura e posa di accessori per quadri stagni da parete.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.04.04.001 | sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza 310 fino a 515mm
| Euro Ventitre / 24 | cad | 23.24 | 15.02
E.02.04.04.002 | sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 585 mm (28 moduli)
| Euro Ventotto / 58 | cad | 28.58 | 12.21
E.02.04.04.003 | sovrapprezzo per pannelli modulari interni da quadro di larghezza a 800 mm (36 moduli)
| Euro Trentacinque / 15 | cad | 35.15 | 9.93
E.02.04.04.004 | sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) da quadro di larghezza da 310 a 585
| Euro Venti / 39 | cad | 20.39 | 17.12
E.02.04.04.005 | sovrapprezzo per pannelli ciechi (larghezza 1 modulo) per quadri di larghezza 800
| Euro Venticinque / 31 | cad | 25.31 | 13.79
E.02.04.04.006 | sovrapprezzo per kit ventilazione
| Euro Centotrentasei / 18 | cad | 136.18 | 3.86
E.02.04.04.007 | sovrapprezzo serratura a chiave con maniglia
| Euro Diciotto / 73 | cad | 18.73 | 18.63
E.02.04.04.008 | sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza 310 fino a 515mm
| Euro Quarantuno / 56 | cad | 41.56 | 8.4
E.02.04.04.009 | sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadri di larghezza a 585 mm (28 moduli)
| Euro Settantacinque / 85 | cad | 75.85 | 4.6
E.02.04.04.010 | sovrapprezzo per controporta a cerniera per montaggio apparecchi di comando per quadro di larghezza a 800 mm
| Euro Centosessantatre / 41 | cad | 163.41 | 2.14
E.02.04.04.011 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 250
| Euro Diciannove / 58 | cad | 19.58 | 26.81
E.02.04.04.012 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 310
| Euro Ventisette / 17 | cad | 27.17 | 19.32
E.02.04.04.013 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 405
| Euro Trentanove / 85 | cad | 39.85 | 13.17
E.02.04.04.014 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 515
| Euro Cinquantatre / 01 | cad | 53.01 | 9.9
E.02.04.04.015 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 585
| Euro Settantaquattro / 40 | cad | 74.4 | 7.06
E.02.04.04.016 | sovrapprezzo per piastra di fondo in acciaio zincotropicalizzato per quadri di larghezza 800
| Euro Novantuno / 06 | cad | 91.06 | 5.77
E.02.04.04.017 | tasca portadocumenti
| Euro Undici / 74 | cad | 11.74 | 7.16
E.02.05 | QUADRI PER CANTIERI
E.02.05.01 | QUADRO ASC PER CANTIERE
Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a resistere allusura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate prestazioni invariate nel tempo.
Il quadro dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza, morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio.
Grado di protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete / pavimento
Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A.
Conformità alle Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4.
Completo di componenti di cablaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.02.05.01.001 | Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 12 MODULI
| Euro Trecentoottantasette / 83 | cad | 387.83 | 2.17
E.02.05.01.002 | Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC VUOTO 24 MODULI
| Euro Quattrocentoottantadue / 99 | cad | 482.99 | 2.17
E.02.05.01.003 | Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T 16A e n°3 prese 3P+T 16A e relative protezioni
| Euro Milleottantanove / 07 | cad | 1089.07 | 0.96
E.02.05.01.004 | Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per cantiere ASC con n°3 presa 2P+T 16A e n°2 prese 3P+T 16A E n°1 presa 3P+T da 32A con relative protezioni
| Euro Milleduecentocinquantasei / 32 | cad | 1256.32 | 0.84
E.02.10 | QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO E DA PARETE
E.02.10.01 | QUADRI DI DISTRIB. DA INCASSO E DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 160A.
Fornitura e posa in opera di quadri di distribuzione, installazioni da incasso e da parete, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 160A, aventi le seguenti caratteristiche:
- struttura principale in lamiera di acciaio o in plastica;
- completi di pannelli frontali e guide DIN;
- telaio estraibile e fianchi asportabili (per le versioni a parete);
- porta cieca e trasparente.
Disponibile nei seguenti gradi IP minimi:
- IP30 (senza porta);
- IP40 (con porta);
- IP43 (con porta e guarnizione);
Conformità alle Norme: CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2, CEI EN 61439-3.
Completo di componenti di cablaggio, pannelli frontali e guide DIN, kit per fissaggio a muro, supporti per gli accessori interni al quadro, maniglia, braccialetto per cavi verticale, piastra passacavi, mostrine copriforo per pannelli.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.10.01.001 | quadro da incasso in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 48 moduli e dimensioni indicative 400x515x145mm.
| Euro Quattrocentoventicinque / 49 | cad | 425.49 | 4.99
E.02.10.01.002 | quadro da incasso in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 72 moduli e dimensioni indicative 550x515x145mm.
| Euro Quattrocentoquarantuno / 16 | cad | 441.16 | 4.82
E.02.10.01.003 | quadro da incasso in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 96 moduli e dimensioni indicative 700x515x145mm.
| Euro Cinquecentosettantadue / 18 | cad | 572.18 | 3.71
E.02.10.01.004 | quadro da incasso in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 120 moduli e dimensioni indicative 850x515x145mm.
| Euro Seicentosettantasei / 36 | cad | 676.36 | 3.14
E.02.10.01.005 | quadro da incasso in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 144 moduli e dimensioni indicative 1000x515x145mm.
| Euro Settecentonovanta / 23 | cad | 790.23 | 2.69
E.02.10.01.006 | quadro da parete in plastica (PVC), completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 48 moduli e dimensioni indicative 400x515x145mm.
| Euro Quattrocentododici / 37 | cad | 412.37 | 5.15
E.02.10.01.007 | quadro da parete in plastica (PVC), completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 72 moduli e dimensioni indicative 550x515x145mm.
| Euro Quattrocentotrenta / 88 | cad | 430.88 | 4.93
E.02.10.01.008 | quadro da parete in plastica (PVC), completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 96 moduli e dimensioni indicative 700x515x145mm.
| Euro Cinquecentoquarantadue / 50 | cad | 542.5 | 3.92
E.02.10.01.009 | quadro da parete in plastica (PVC), completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 120 moduli e dimensioni indicative 850x515x145mm.
| Euro Seicentoquarantadue / 42 | cad | 642.42 | 3.31
E.02.10.01.010 | quadro da parete in plastica (PVC), completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 144 moduli e dimensioni indicative 1000x515x145mm.
| Euro Settecentocinquantasette / 04 | cad | 757.04 | 2.81
E.02.10.01.011 | quadro da parete in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 48 moduli e dimensioni indicative 400x515x145mm.
| Euro Quattrocentoventotto / 86 | cad | 428.86 | 4.95
E.02.10.01.012 | quadro da parete in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 72 moduli e dimensioni indicative 550x515x145mm.
| Euro Quattrocentocinquanta / 22 | cad | 450.22 | 4.72
E.02.10.01.013 | quadro da parete in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 96 moduli e dimensioni indicative 700x515x145mm.
| Euro Cinquecentosessantasette / 23 | cad | 567.23 | 3.75
E.02.10.01.014 | quadro da parete in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 120 moduli e dimensioni indicative 850x515x145mm.
| Euro Seicentosettantadue / 00 | cad | 672 | 3.16
E.02.10.01.015 | quadro da parete in lamiera, completo di pannelli e guide DIN, con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta e guarnizione non incluse). N. 144 moduli e dimensioni indicative 1000x515x145mm.
| Euro Settecentoottantacinque / 09 | cad | 785.09 | 2.71
E.02.10.01.101 | porta cieca in lamiera con dimensioni indicative 400x515mm.
| Euro Centodiciassette / 96 | cad | 117.96 | 1.81
E.02.10.01.102 | porta cieca in lamiera con dimensioni indicative 550x515mm.
| Euro Centoventisei / 72 | cad | 126.72 | 1.68
E.02.10.01.103 | porta cieca in lamiera con dimensioni indicative 700x515mm.
| Euro Centotrentatre / 23 | cad | 133.23 | 1.6
E.02.10.01.104 | porta cieca in lamiera con dimensioni indicative 850x515mm.
| Euro Centoquarantatre / 42 | cad | 143.42 | 1.49
E.02.10.01.105 | porta cieca in lamiera con dimensioni indicative 1000x515mm.
| Euro Centosettantotto / 70 | cad | 178.7 | 1.19
E.02.10.01.106 | porta in vetro con dimensioni indicative 400x515mm.
| Euro Centosettantotto / 02 | cad | 178.02 | 1.2
E.02.10.01.107 | porta in vetro con dimensioni indicative 550x515mm.
| Euro Centoottantasei / 11 | cad | 186.11 | 1.14
E.02.10.01.108 | porta in vetro con dimensioni indicative 700x515mm.
| Euro Duecentoquindici / 70 | cad | 215.7 | 0.99
E.02.10.01.109 | porta in vetro con dimensioni indicative 850x515mm.
| Euro Duecentoquarantasette / 24 | cad | 247.24 | 0.86
E.02.10.01.110 | porta in vetro con dimensioni indicative 1000x515mm.
| Euro Duecentoottantadue / 51 | cad | 282.51 | 0.75
E.02.10.01.201 | guarnizione per realizzare il grado di protezione IP43.
| Euro Dieci / 36 | m | 10.36 | 20.56
E.02.10.01.202 | morsettiera per connessioni di neutro.
| Euro Cinquantasei / 12 | cad | 56.12 | 3.8
E.02.11 | QUADRI E ARMADI DI DISTRIBUZIONE DA PARETE E DA PAVIMENTO IN ACCIAIO
E.02.11.01 | QUADRI DI DISTRIB. DA PARETE E PAVIMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO FINO 800A.
Fornitura e posa in opera di quadri modulari di distribuzione con strutture in kit e strutture monoblocco, installazioni a parete e a pavimento, per la distribuzione secondaria in bassa tensione fino a 800A, aventi le seguenti caratteristiche:
- struttura principale in lamiera di acciaio zincata e verniciata;
- strutture di estensione con kit di affiancamento a struttura principale;
- zoccolo modulare montabile su tutte le altezze e sovrapponibile fino ad un massimo di tre elementi;
- kit interni per il montaggio e la connessione delle apparecchiature;
- sistemi di distribuzione tramite sbarre e portabarre a sezione sagamata e a sezione piatta;
- vano risalita cavi disponibile sia internamente che esternamente alla struttura;
- pannelli frontali, pannelli laterali e piastre passacavi in lamiera di acciaio verniciata;
- porta cieca e trasparente;
- segregazione massima fino a Forma 2b.
Disponibile nei seguenti gradi IP minimi:
- struttura in kit IP30 (senza porta) e IP43 (con porta);
- struttura monoblocco IP30 (senza porta) e IP55 (con porta).
Conformità alle Norme: CEI EN 62208, CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2. CEI EN 61439-3.
Completo di componenti di cablaggio, staffe di fissaggio, guarnizioni, flange di chiusura, maniglia, cerniere, serrature e chiavi, golfari di sollevamento, canaline per le interconnessioni, kit di messa a terra tra gli accessori interni e la struttura, kit di messa a terra della porta, portadocumenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e lallacciamento allimpianto, le targhette identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.02.11.01.001 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.
| Euro Duecentoquarantasette / 85 | cad | 247.85 | 8.57
E.02.11.01.002 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.
| Euro Duecentoottantaquattro / 96 | cad | 284.96 | 9.32
E.02.11.01.003 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.
| Euro Trecentoventisette / 04 | cad | 327.04 | 9.75
E.02.11.01.004 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.
| Euro Trecentosettantatre / 08 | cad | 373.08 | 9.97
E.02.11.01.005 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.
| Euro Cinquecentodiciassette / 43 | cad | 517.43 | 8.21
E.02.11.01.006 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.
| Euro Cinquecentoottantotto / 61 | cad | 588.61 | 8.12
E.02.11.01.007 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.
| Euro Seicentoquarantasette / 71 | cad | 647.71 | 8.2
E.02.11.01.008 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.
| Euro Settecentoundici / 34 | cad | 711.34 | 8.22
E.02.11.01.009 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.
| Euro Duecentosettantaquattro / 47 | cad | 274.47 | 7.74
E.02.11.01.010 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.
| Euro Duecentonovantasei / 99 | cad | 296.99 | 8.94
E.02.11.01.011 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.
| Euro Trecentoquarantacinque / 93 | cad | 345.93 | 9.22
E.02.11.01.012 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.
| Euro Quattrocentoventicinque / 58 | cad | 425.58 | 8.74
E.02.11.01.013 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.
| Euro Cinquecentosessantadue / 11 | cad | 562.11 | 7.56
E.02.11.01.014 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.
| Euro Seicentoquarantacinque / 48 | cad | 645.48 | 7.41
E.02.11.01.015 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.
| Euro Settecentootto / 44 | cad | 708.44 | 7.5
E.02.11.01.016 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.
| Euro Settecentoottanta / 29 | cad | 780.29 | 7.49
E.02.11.01.017 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.
| Euro Trecentoventiquattro / 97 | cad | 324.97 | 6.54
E.02.11.01.018 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.
| Euro Trecentosettantasei / 97 | cad | 376.97 | 7.05
E.02.11.01.019 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.
| Euro Quattrocentoventisette / 85 | cad | 427.85 | 7.45
E.02.11.01.020 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.
| Euro Cinquecentoventotto / 96 | cad | 528.96 | 7.03
E.02.11.01.021 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.
| Euro Seicentosette / 17 | cad | 607.17 | 7
E.02.11.01.022 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.
| Euro Seicentonovantotto / 84 | cad | 698.84 | 6.84
E.02.11.01.023 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.
| Euro Settecentosessantanove / 41 | cad | 769.41 | 6.91
E.02.11.01.024 | quadro con struttura in kit completamente aperta con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.
| Euro Ottocentocinquantadue / 85 | cad | 852.85 | 6.85
E.02.11.01.025 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.
| Euro Cinquecentosessanta / 89 | cad | 560.89 | 3.03
E.02.11.01.026 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.
| Euro Seicentotre / 48 | cad | 603.48 | 3.17
E.02.11.01.027 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.
| Euro Seicentoquarantanove / 31 | cad | 649.31 | 3.27
E.02.11.01.028 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.
| Euro Seicentonovantotto / 73 | cad | 698.73 | 3.35
E.02.11.01.029 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.
| Euro Settecentocinquantuno / 98 | cad | 751.98 | 3.39
E.02.11.01.030 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.
| Euro Ottocentodiciassette / 17 | cad | 817.17 | 3.38
E.02.11.01.031 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.
| Euro Novecentoquaranta / 35 | cad | 940.35 | 3.16
E.02.11.01.032 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.
| Euro Millenove / 92 | cad | 1009.92 | 3.16
E.02.11.01.033 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.
| Euro Seicentosettantatre / 81 | cad | 673.81 | 2.52
E.02.11.01.034 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.
| Euro Settecentoventitre / 59 | cad | 723.59 | 2.64
E.02.11.01.035 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.
| Euro Settecentosettantasette / 07 | cad | 777.07 | 2.73
E.02.11.01.036 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.
| Euro Ottocentotrentaquattro / 64 | cad | 834.64 | 2.8
E.02.11.01.037 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.
| Euro Ottocentonovantasei / 68 | cad | 896.68 | 2.84
E.02.11.01.038 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.
| Euro Millediciannove / 21 | cad | 1019.21 | 2.71
E.02.11.01.039 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.
| Euro Millecentodue / 46 | cad | 1102.46 | 2.7
E.02.11.01.040 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.
| Euro Millecentonovanta / 20 | cad | 1190.2 | 2.68
E.02.11.01.041 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.
| Euro Settecentotrenta / 43 | cad | 730.43 | 2.33
E.02.11.01.042 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.
| Euro Settecentonovantuno / 10 | cad | 791.1 | 2.42
E.02.11.01.043 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.
| Euro Ottocentocinquantasei / 68 | cad | 856.68 | 2.48
E.02.11.01.044 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.
| Euro Novecentoventisette / 72 | cad | 927.72 | 2.52
E.02.11.01.045 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.
| Euro Millequattro / 76 | cad | 1004.76 | 2.54
E.02.11.01.046 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.
| Euro Millenovantasei / 25 | cad | 1096.25 | 2.52
E.02.11.01.047 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.
| Euro Milleduecentotrentuno / 12 | cad | 1231.12 | 2.42
E.02.11.01.048 | quadro con struttura monoblocco con pannelli laterali asportabili con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP55 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.
| Euro Milletrecentoventotto / 12 | cad | 1328.12 | 2.4
E.02.11.01.049 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x400x250mm.
| Euro Duecentotredici / 32 | cad | 213.32 | 9.96
E.02.11.01.050 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x400x250mm.
| Euro Duecentocinquantadue / 51 | cad | 252.51 | 9.26
E.02.11.01.051 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x400x250mm.
| Euro Duecentoottantasei / 15 | cad | 286.15 | 8.91
E.02.11.01.052 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x400x250mm.
| Euro Trecentotrentadue / 34 | cad | 332.34 | 8.31
E.02.11.01.053 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x400x250mm.
| Euro Quattrocentosettantatre / 39 | cad | 473.39 | 6.28
E.02.11.01.054 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x400x250mm.
| Euro Cinquecentotrentacinque / 55 | cad | 535.55 | 5.95
E.02.11.01.055 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x400x250mm.
| Euro Cinquecentoottantasei / 41 | cad | 586.41 | 5.8
E.02.11.01.056 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x400x250mm.
| Euro Seicentoquarantuno / 39 | cad | 641.39 | 5.63
E.02.11.01.057 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x600x250mm.
| Euro Duecentoquarantadue / 94 | cad | 242.94 | 8.75
E.02.11.01.058 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x600x250mm.
| Euro Duecentocinquantasette / 87 | cad | 257.87 | 9.07
E.02.11.01.059 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x600x250mm.
| Euro Duecentonovantatre / 82 | cad | 293.82 | 8.68
E.02.11.01.060 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x600x250mm.
| Euro Trecentocinquantaquattro / 45 | cad | 354.45 | 7.8
E.02.11.01.061 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x600x250mm.
| Euro Quattrocentosessanta / 65 | cad | 460.65 | 6.46
E.02.11.01.062 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x600x250mm.
| Euro Cinquecentoventiquattro / 18 | cad | 524.18 | 6.08
E.02.11.01.063 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x600x250mm.
| Euro Cinquecentosettantuno / 48 | cad | 571.48 | 5.95
E.02.11.01.064 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x600x250mm.
| Euro Seicentoventicinque / 90 | cad | 625.9 | 5.77
E.02.11.01.065 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 600x800x250mm.
| Euro Duecentosessantasei / 44 | cad | 266.44 | 7.98
E.02.11.01.066 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 800x800x250mm.
| Euro Trecentoquattro / 73 | cad | 304.73 | 7.67
E.02.11.01.067 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1000x800x250mm.
| Euro Trecentoquarantadue / 53 | cad | 342.53 | 7.44
E.02.11.01.068 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1200x800x250mm.
| Euro Quattrocentoventi / 34 | cad | 420.34 | 6.57
E.02.11.01.069 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1400x800x250mm.
| Euro Quattrocentosettantanove / 59 | cad | 479.59 | 6.2
E.02.11.01.070 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1600x800x250mm.
| Euro Cinquecentoquarantanove / 90 | cad | 549.9 | 5.8
E.02.11.01.071 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 1800x800x250mm.
| Euro Seicentotre / 26 | cad | 603.26 | 5.64
E.02.11.01.072 | estensione per struttura in kit completo di accessori per l'affiancamento con grado di protezione minimo IP30 (fino a IP43 con porta non compresa) con dimensioni indicative 2000x800x250mm.
| Euro Seicentosessantasei / 88 | cad | 666.88 | 5.42
E.02.11.01.073 | kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 600mm a 1200mm.
| Euro Cinquantatre / 05 | cad | 53.05 | 8.01
E.02.11.01.074 | kit di affiancamento per strutture monoblocco completo di guarnizione e staffe, altezze indicative da 1400mm a 2000mm.
| Euro Settantacinque / 52 | cad | 75.52 | 5.63
E.02.11.01.075 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 600x200mm.
| Euro Settantadue / 37 | cad | 72.37 | 5.87
E.02.11.01.076 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 800x200mm.
| Euro Ottantotto / 92 | cad | 88.92 | 4.78
E.02.11.01.077 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1000x200mm.
| Euro Centonove / 56 | cad | 109.56 | 3.88
E.02.11.01.078 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1200x200mm.
| Euro Centotrentacinque / 47 | cad | 135.47 | 3.14
E.02.11.01.079 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1400x200mm.
| Euro Centocinquantotto / 24 | cad | 158.24 | 2.69
E.02.11.01.080 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1600x200mm.
| Euro Duecentocinque / 63 | cad | 205.63 | 2.07
E.02.11.01.081 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 1800x200mm.
| Euro Duecentosessantacinque / 97 | cad | 265.97 | 1.6
E.02.11.01.082 | vano cavi interno per strutture ed estensioni di larghezza minima 800mm, dimensioni indicative 2000x200mm.
| Euro Trecentoventisei / 78 | cad | 326.78 | 1.3
E.02.11.01.101 | porta cieca con dimensioni indicative 600x400mm.
| Euro Centootto / 25 | cad | 108.25 | 3.93
E.02.11.01.102 | porta cieca con dimensioni indicative 800x400mm.
| Euro Centosedici / 17 | cad | 116.17 | 3.66
E.02.11.01.103 | porta cieca con dimensioni indicative 1000x400mm.
| Euro Centoventiquattro / 11 | cad | 124.11 | 3.42
E.02.11.01.104 | porta cieca con dimensioni indicative 1200x400mm.
| Euro Centoquarantadue / 47 | cad | 142.47 | 2.98
E.02.11.01.105 | porta cieca con dimensioni indicative 1400x400mm.
| Euro Centoquarantanove / 19 | cad | 149.19 | 2.85
E.02.11.01.106 | porta cieca con dimensioni indicative 1600x400mm.
| Euro Centocinquantanove / 52 | cad | 159.52 | 2.66
E.02.11.01.107 | porta cieca con dimensioni indicative 1800x400mm.
| Euro Centonovanta / 15 | cad | 190.15 | 2.24
E.02.11.01.108 | porta cieca con dimensioni indicative 2000x400mm.
| Euro Duecentonove / 66 | cad | 209.66 | 2.03
E.02.11.01.109 | porta cieca con dimensioni indicative 600x600mm.
| Euro Centodieci / 72 | cad | 110.72 | 3.84
E.02.11.01.110 | porta cieca con dimensioni indicative 800x600mm.
| Euro Centodiciannove / 81 | cad | 119.81 | 3.55
E.02.11.01.111 | porta cieca con dimensioni indicative 1000x600mm.
| Euro Centotrentatre / 30 | cad | 133.3 | 3.19
E.02.11.01.112 | porta cieca con dimensioni indicative 1200x600mm.
| Euro Centoquarantaquattro / 89 | cad | 144.89 | 2.93
E.02.11.01.113 | porta cieca con dimensioni indicative 1400x600mm.
| Euro Centosessantasei / 86 | cad | 166.86 | 2.55
E.02.11.01.114 | porta cieca con dimensioni indicative 1600x600mm.
| Euro Centoottantuno / 54 | cad | 181.54 | 2.34
E.02.11.01.115 | porta cieca con dimensioni indicative 1800x600mm.
| Euro Duecentootto / 43 | cad | 208.43 | 2.04
E.02.11.01.116 | porta cieca con dimensioni indicative 2000x600mm.
| Euro Duecentoventotto / 62 | cad | 228.62 | 1.86
E.02.11.01.117 | porta cieca con dimensioni indicative 600x800mm.
| Euro Centodiciannove / 81 | cad | 119.81 | 3.55
E.02.11.01.118 | porta cieca con dimensioni indicative 800x800mm.
| Euro Centotrentatre / 52 | cad | 133.52 | 3.18
E.02.11.01.119 | porta cieca con dimensioni indicative 1000x800mm.
| Euro Centoquarantotto / 78 | cad | 148.78 | 2.86
E.02.11.01.120 | porta cieca con dimensioni indicative 1200x800mm.
| Euro Centosessantacinque / 87 | cad | 165.87 | 2.56
E.02.11.01.121 | porta cieca con dimensioni indicative 1400x800mm.
| Euro Centoottantasette / 00 | cad | 187 | 2.27
E.02.11.01.122 | porta cieca con dimensioni indicative 1600x800mm.
| Euro Duecentotre / 58 | cad | 203.58 | 2.09
E.02.11.01.123 | porta cieca con dimensioni indicative 1800x800mm.
| Euro Duecentotrentaquattro / 08 | cad | 234.08 | 1.82
E.02.11.01.124 | porta cieca con dimensioni indicative 2000x800mm.
| Euro Duecentocinquantanove / 67 | cad | 259.67 | 1.64
E.02.11.01.125 | porta vetro con dimensioni indicative 600x400mm.
| Euro Centocinquantotto / 22 | cad | 158.22 | 2.69
E.02.11.01.126 | porta vetro con dimensioni indicative 800x400mm.
| Euro Centosessantanove / 17 | cad | 169.17 | 2.51
E.02.11.01.127 | porta vetro con dimensioni indicative 1000x400mm.
| Euro Centoottantuno / 69 | cad | 181.69 | 2.34
E.02.11.01.128 | porta vetro con dimensioni indicative 1200x400mm.
| Euro Centonovantotto / 52 | cad | 198.52 | 2.14
E.02.11.01.129 | porta vetro con dimensioni indicative 1400x400mm.
| Euro Duecentotrenta / 78 | cad | 230.78 | 1.84
E.02.11.01.130 | porta vetro con dimensioni indicative 1600x400mm.
| Euro Duecentocinquantanove / 50 | cad | 259.5 | 1.64
E.02.11.01.131 | porta vetro con dimensioni indicative 1800x400mm.
| Euro Duecentoottanta / 86 | cad | 280.86 | 1.51
E.02.11.01.132 | porta vetro con dimensioni indicative 2000x400mm.
| Euro Trecentosei / 99 | cad | 306.99 | 1.38
E.02.11.01.133 | porta vetro con dimensioni indicative 600x600mm.
| Euro Centosettantacinque / 09 | cad | 175.09 | 2.43
E.02.11.01.134 | porta vetro con dimensioni indicative 800x600mm.
| Euro Centoottantasette / 30 | cad | 187.3 | 2.27
E.02.11.01.135 | porta vetro con dimensioni indicative 1000x600mm.
| Euro Duecentouno / 20 | cad | 201.2 | 2.11
E.02.11.01.136 | porta vetro con dimensioni indicative 1200x600mm.
| Euro Duecentodiciannove / 79 | cad | 219.79 | 1.93
E.02.11.01.137 | porta vetro con dimensioni indicative 1400x600mm.
| Euro Duecentocinquantacinque / 75 | cad | 255.75 | 1.66
E.02.11.01.138 | porta vetro con dimensioni indicative 1600x600mm.
| Euro Duecentoottantasette / 62 | cad | 287.62 | 1.48
E.02.11.01.139 | porta vetro con dimensioni indicative 1800x600mm.
| Euro Trecentoundici / 43 | cad | 311.43 | 1.36
E.02.11.01.140 | porta vetro con dimensioni indicative 2000x600mm.
| Euro Trecentoquaranta / 40 | cad | 340.4 | 1.25
E.02.11.01.141 | porta vetro con dimensioni indicative 600x800mm.
| Euro Duecentotrentaquattro / 23 | cad | 234.23 | 1.81
E.02.11.01.142 | porta vetro con dimensioni indicative 800x800mm.
| Euro Duecentocinquanta / 68 | cad | 250.68 | 1.7
E.02.11.01.143 | porta vetro con dimensioni indicative 1000x800mm.
| Euro Duecentosessantanove / 50 | cad | 269.5 | 1.58
E.02.11.01.144 | porta vetro con dimensioni indicative 1200x800mm.
| Euro Duecentonovantaquattro / 61 | cad | 294.61 | 1.44
E.02.11.01.145 | porta vetro con dimensioni indicative 1400x800mm.
| Euro Trecentoquarantanove / 00 | cad | 349 | 1.22
E.02.11.01.146 | porta vetro con dimensioni indicative 1600x800mm.
| Euro Trecentonovantatre / 39 | cad | 393.39 | 1.08
E.02.11.01.147 | porta vetro con dimensioni indicative 1800x800mm.
| Euro Quattrocentoventicinque / 28 | cad | 425.28 | 1
E.02.11.01.148 | porta vetro con dimensioni indicative 2000x800mm.
| Euro Quattrocentosessantasei / 38 | cad | 466.38 | 0.91
E.02.11.01.201 | zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x400mm.
| Euro Settantasette / 43 | cad | 77.43 | 5.49
E.02.11.01.202 | zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x600mm.
| Euro Ottanta / 97 | cad | 80.97 | 5.25
E.02.11.01.203 | zoccolo (impilabili fino a 3) compatibile con tutte le altezze con dimensioni indicative 100x800mm.
| Euro Ottantasette / 18 | cad | 87.18 | 4.87
E.02.11.01.301 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Cinquantasei / 90 | cad | 56.9 | 7.47
E.02.11.01.302 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Cinquantotto / 41 | cad | 58.41 | 7.28
E.02.11.01.303 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 12 moduli per fila, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Settantaquattro / 07 | cad | 74.07 | 5.74
E.02.11.01.304 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Sessantacinque / 85 | cad | 65.85 | 6.45
E.02.11.01.305 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Sessantasette / 91 | cad | 67.91 | 6.26
E.02.11.01.306 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 24 moduli per fila, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Ottantanove / 97 | cad | 89.97 | 4.72
E.02.11.01.307 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Ottantuno / 08 | cad | 81.08 | 5.24
E.02.11.01.308 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Ottantatre / 97 | cad | 83.97 | 5.06
E.02.11.01.309 | kit guida DIN fissa per apparecchiature modulari, 36 moduli per fila, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Centosedici / 25 | cad | 116.25 | 3.66
E.02.11.01.310 | kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Novantotto / 35 | cad | 98.35 | 4.32
E.02.11.01.311 | kit guida DIN per interruttori scatolati con differenziale, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Centododici / 17 | cad | 112.17 | 3.79
E.02.11.01.312 | kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 600mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Centoventiquattro / 77 | cad | 124.77 | 3.41
E.02.11.01.313 | kit modulare per sistema di cablaggio semplificato, larghezza indicativa 800mm. Completo di staffe di fissaggio e pannello modulare.
| Euro Centocinquantuno / 04 | cad | 151.04 | 2.81
E.02.11.01.314 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Cinquantuno / 83 | cad | 51.83 | 8.2
E.02.11.01.315 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Cinquantatre / 20 | cad | 53.2 | 7.99
E.02.11.01.316 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x400mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Sessantasette / 29 | cad | 67.29 | 6.32
E.02.11.01.317 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Cinquantanove / 88 | cad | 59.88 | 7.1
E.02.11.01.318 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Sessantuno / 74 | cad | 61.74 | 6.88
E.02.11.01.319 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x600mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Ottantuno / 58 | cad | 81.58 | 5.21
E.02.11.01.320 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 150x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Settantatre / 62 | cad | 73.62 | 5.77
E.02.11.01.321 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 200x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Settantasei / 20 | cad | 76.2 | 5.58
E.02.11.01.322 | kit guida DIN per morsettiere, dimensioni indicative 300x800mm. Completo di pannello cieco ed accessori di fissaggio.
| Euro Centocinque / 26 | cad | 105.26 | 4.04
E.02.11.01.401 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantadue / 18 | cad | 72.18 | 5.89
E.02.11.01.402 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Ottantaquattro / 17 | cad | 84.17 | 5.05
E.02.11.01.403 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Ottantotto / 47 | cad | 88.47 | 4.8
E.02.11.01.404 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantuno / 40 | cad | 91.4 | 4.65
E.02.11.01.405 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoquattro / 38 | cad | 104.38 | 4.07
E.02.11.01.406 | kit per interruttori scatolati ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centododici / 55 | cad | 112.55 | 3.78
E.02.11.01.407 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Ottantatre / 91 | cad | 83.91 | 5.06
E.02.11.01.408 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantanove / 80 | cad | 99.8 | 4.26
E.02.11.01.409 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoquattro / 95 | cad | 104.95 | 4.05
E.02.11.01.410 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 200mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoquattordici / 32 | cad | 114.32 | 3.72
E.02.11.01.411 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoventidue / 00 | cad | 122 | 3.48
E.02.11.01.412 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 400mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrenta / 69 | cad | 130.69 | 3.25
E.02.11.01.413 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Sessantanove / 05 | cad | 69.05 | 6.15
E.02.11.01.414 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantacinque / 25 | cad | 75.25 | 5.65
E.02.11.01.415 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centootto / 25 | cad | 108.25 | 3.93
E.02.11.01.416 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centodiciassette / 48 | cad | 117.48 | 3.62
E.02.11.01.417 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 300mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centosedici / 93 | cad | 116.93 | 3.63
E.02.11.01.418 | kit per interruttori scatolati ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentatre / 60 | cad | 133.6 | 3.18
E.02.11.01.419 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Ottantaquattro / 63 | cad | 84.63 | 5.02
E.02.11.01.420 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Ottantanove / 05 | cad | 89.05 | 4.77
E.02.11.01.421 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentuno / 45 | cad | 131.45 | 3.23
E.02.11.01.422 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentasette / 43 | cad | 137.43 | 3.09
E.02.11.01.423 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoquaranta / 53 | cad | 140.53 | 3.02
E.02.11.01.424 | kit per interruttori scatolati con differenziale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 450mm - portata fino a 630A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centocinquantadue / 58 | cad | 152.58 | 2.79
E.02.11.01.425 | kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 600mm - fino 3 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotredici / 37 | cad | 113.37 | 3.75
E.02.11.01.426 | kit multipli per interruttori scatolati ad installazione verticale di larghezza indicativa 800mm - fino 4 interruttori affiancati di portata 250A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoventidue / 50 | cad | 122.5 | 3.47
E.02.11.01.427 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantacinque / 37 | cad | 75.37 | 5.64
E.02.11.01.428 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantotto / 23 | cad | 98.23 | 4.33
E.02.11.01.429 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centodiciannove / 63 | cad | 119.63 | 3.55
E.02.11.01.430 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentacinque / 18 | cad | 135.18 | 3.14
E.02.11.01.431 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione orizzontale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentotto / 60 | cad | 138.6 | 3.07
E.02.11.01.432 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantacinque / 25 | cad | 75.25 | 5.65
E.02.11.01.433 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantotto / 23 | cad | 98.23 | 4.33
E.02.11.01.434 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantotto / 23 | cad | 98.23 | 4.33
E.02.11.01.435 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentacinque / 18 | cad | 135.18 | 3.14
E.02.11.01.436 | kit per interruttori di manovra con comando laterale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 500mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centotrentacinque / 18 | cad | 135.18 | 3.14
E.02.11.01.437 | kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 350mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantacinque / 25 | cad | 75.25 | 5.65
E.02.11.01.438 | kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Novantotto / 23 | cad | 98.23 | 4.33
E.02.11.01.439 | kit per interruttori di manovra con comando centrale ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 800mm, altezza 350mm - portata fino a 800A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Settantacinque / 25 | cad | 75.25 | 5.65
E.02.11.01.440 | kit per commutatori di trasferimento automatico (ATS) ad installazione verticale con dimensioni indicative di larghezza 600mm, altezza 600mm - portata fino a 400A. Completo di piastra di montaggio, supporti di fissaggio e pannello frontale.
| Euro Centoventuno / 01 | cad | 121.01 | 3.51
E.02.11.01.501 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x400mm.
| Euro Trentanove / 48 | cad | 39.48 | 10.76
E.02.11.01.502 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x600mm.
| Euro Quarantasei / 37 | cad | 46.37 | 9.17
E.02.11.01.503 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x600mm.
| Euro Quarantotto / 92 | cad | 48.92 | 8.69
E.02.11.01.504 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x600mm.
| Euro Cinquantuno / 05 | cad | 51.05 | 8.33
E.02.11.01.505 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x600mm.
| Euro Cinquantasei / 00 | cad | 56 | 7.59
E.02.11.01.506 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x600mm.
| Euro Sessanta / 71 | cad | 60.71 | 7
E.02.11.01.507 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x600mm.
| Euro Settantuno / 60 | cad | 71.6 | 5.94
E.02.11.01.508 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x600mm.
| Euro Ottantatre / 17 | cad | 83.17 | 5.11
E.02.11.01.509 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x600mm.
| Euro Novantasei / 03 | cad | 96.03 | 4.43
E.02.11.01.510 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x600mm.
| Euro Centonove / 52 | cad | 109.52 | 3.88
E.02.11.01.511 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x600mm.
| Euro Centoventiquattro / 96 | cad | 124.96 | 3.4
E.02.11.01.512 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 150x800mm.
| Euro Cinquantanove / 85 | cad | 59.85 | 7.1
E.02.11.01.513 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 200x800mm.
| Euro Sessantatre / 27 | cad | 63.27 | 6.72
E.02.11.01.514 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 250x800mm.
| Euro Sessantotto / 40 | cad | 68.4 | 6.21
E.02.11.01.515 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 300x800mm.
| Euro Settantaquattro / 01 | cad | 74.01 | 5.74
E.02.11.01.516 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 400x800mm.
| Euro Ottanta / 11 | cad | 80.11 | 5.31
E.02.11.01.517 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 500x800mm.
| Euro Novantaquattro / 89 | cad | 94.89 | 4.48
E.02.11.01.518 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 600x800mm.
| Euro Centootto / 87 | cad | 108.87 | 3.9
E.02.11.01.519 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 800x800mm.
| Euro Centoventicinque / 35 | cad | 125.35 | 3.39
E.02.11.01.520 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 900x800mm.
| Euro Centoquarantatre / 24 | cad | 143.24 | 2.97
E.02.11.01.521 | piastra di montaggio a fissaggio diretto sui profili del pannello posteriore di dimensioni indicative 1000x800mm.
| Euro Centocinquantanove / 60 | cad | 159.6 | 2.66
E.02.11.01.522 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x400mm.
| Euro Trenta / 12 | cad | 30.12 | 14.11
E.02.11.01.523 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x400mm.
| Euro Trentacinque / 85 | cad | 35.85 | 11.85
E.02.11.01.524 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x400mm.
| Euro Quarantuno / 82 | cad | 41.82 | 10.16
E.02.11.01.525 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x400mm.
| Euro Cinquantatre / 68 | cad | 53.68 | 7.92
E.02.11.01.526 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x400mm.
| Euro Settantatre / 07 | cad | 73.07 | 5.82
E.02.11.01.527 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x400mm.
| Euro Settantotto / 88 | cad | 78.88 | 5.39
E.02.11.01.528 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x400mm.
| Euro Novanta / 51 | cad | 90.51 | 4.7
E.02.11.01.529 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x400mm.
| Euro Novantotto / 96 | cad | 98.96 | 4.29
E.02.11.01.530 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x600mm.
| Euro Trentasette / 50 | cad | 37.5 | 11.33
E.02.11.01.531 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x600mm.
| Euro Quarantaquattro / 29 | cad | 44.29 | 9.6
E.02.11.01.532 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x600mm.
| Euro Cinquantacinque / 57 | cad | 55.57 | 7.65
E.02.11.01.533 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x600mm.
| Euro Sessantasette / 89 | cad | 67.89 | 6.26
E.02.11.01.534 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x600mm.
| Euro Ottantotto / 24 | cad | 88.24 | 4.82
E.02.11.01.535 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x600mm.
| Euro Novantacinque / 39 | cad | 95.39 | 4.46
E.02.11.01.536 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x600mm.
| Euro Centonove / 48 | cad | 109.48 | 3.88
E.02.11.01.537 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x600mm.
| Euro Centodiciannove / 78 | cad | 119.78 | 3.55
E.02.11.01.538 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 100x800mm.
| Euro Quarantatre / 05 | cad | 43.05 | 9.87
E.02.11.01.539 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 200x800mm.
| Euro Cinquantadue / 59 | cad | 52.59 | 8.08
E.02.11.01.540 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 300x800mm.
| Euro Sessantotto / 52 | cad | 68.52 | 6.2
E.02.11.01.541 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 400x800mm.
| Euro Novanta / 51 | cad | 90.51 | 4.7
E.02.11.01.542 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 500x800mm.
| Euro Novantasette / 26 | cad | 97.26 | 4.37
E.02.11.01.543 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 600x800mm.
| Euro Centocinque / 22 | cad | 105.22 | 4.04
E.02.11.01.544 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 800x800mm.
| Euro Centoquarantadue / 47 | cad | 142.47 | 2.98
E.02.11.01.545 | pannello cieco a fissaggio sul telaio frontale di dimensioni indicative 900x800mm.
| Euro Centocinquantasei / 07 | cad | 156.07 | 2.72
E.02.11.01.546 | pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x400mm.
| Euro Trentacinque / 50 | cad | 35.5 | 11.97
E.02.11.01.547 | pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x600mm.
| Euro Sessantatre / 57 | cad | 63.57 | 6.69
E.02.11.01.548 | pannello per strumenti di dimensioni indicative 150x800mm.
| Euro Settantacinque / 85 | cad | 75.85 | 5.6
E.02.11.01.549 | pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x400mm.
| Euro Trentuno / 11 | cad | 31.11 | 13.66
E.02.11.01.550 | pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x600mm.
| Euro Trentaquattro / 13 | cad | 34.13 | 12.45
E.02.11.01.551 | pannello per pulsanti di dimensioni indicative 150x800mm.
| Euro Trentanove / 01 | cad | 39.01 | 10.89
E.02.11.01.601 | segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 600mm.
| Euro Ottantuno / 39 | cad | 81.39 | 5.22
E.02.11.01.602 | segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno o interno con dimensioni indicative di larghezza 400mm, altezza 800mm.
| Euro Centotre / 95 | cad | 103.95 | 4.09
E.02.11.01.603 | segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto o fondo per sbarra verticale.
| Euro Venti / 66 | cad | 20.66 | 20.57
E.02.11.01.604 | segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 600mm.
| Euro Novantuno / 43 | cad | 91.43 | 4.65
E.02.11.01.605 | segregazione forma 2b: sbarra verticale in struttura di larghezza 600/800mm - altezza 800mm.
| Euro Centodiciotto / 32 | cad | 118.32 | 3.59
E.02.11.01.606 | segregazione forma 2b: pannello di chiusura tetto/fondo per struttura.
| Euro Sedici / 90 | cad | 16.9 | 25.15
E.02.11.01.607 | segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 600mm - altezza 300mm.
| Euro Settantanove / 65 | cad | 79.65 | 5.34
E.02.11.01.608 | segregazione forma 2b: sbarra orizzontale di larghezza 800mm - altezza 300mm.
| Euro Novantuno / 31 | cad | 91.31 | 4.65
E.02.11.01.609 | segregazione forma 2b: sbarra verticale in vano cavi esterno con dimensioni indicative di larghezza 250mm, altezza 1000mm.
| Euro Quarantacinque / 79 | cad | 45.79 | 9.28
E.02.11.01.701 | ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 125A.
| Euro Settantacinque / 17 | cad | 75.17 | 5.65
E.02.11.01.702 | ripartitore modulare di distribuzione, portata fino a 160A.
| Euro Novantuno / 16 | cad | 91.16 | 4.66
E.02.11.01.703 | ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa di 600mm, portata fino a 250A.
| Euro Duecentocinquantadue / 99 | cad | 252.99 | 1.68
E.02.11.01.704 | ripartitore modulare di distribuzione di larghezza indicativa 800mm, portata fino a 250A.
| Euro Trecentosessantadue / 15 | cad | 362.15 | 1.17
E.02.11.01.705 | sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 200mmq, portata fino a 400A.
| Euro Sessantuno / 74 | m | 61.74 | 3.45
E.02.11.01.706 | sbarra di distribuzione a sezione sagomata con dimensioni indicative 20x20mm, sezione 280mmq, portata fino a 800A.
| Euro Centotrenta / 74 | m | 130.74 | 1.63
E.02.11.01.707 | portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Trentacinque / 28 | cad | 35.28 | 12.05
E.02.11.01.708 | portabarre lineare per sbarre a profilo sagomato in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Trentanove / 58 | cad | 39.58 | 10.74
E.02.11.01.709 | portabarre scalare per sbarre a profilo sagomato in verticale in vano cavi interno ed esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura.
| Euro Cinquantaquattro / 04 | cad | 54.04 | 7.86
E.02.11.01.710 | sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x5mm, forata e filettata M6 - portata fino a 250A.
| Euro Ottantadue / 48 | m | 82.48 | 2.58
E.02.11.01.711 | sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 20x10mm, forata e filettata M6 - portata fino a 400A.
| Euro Centodiciassette / 73 | m | 117.73 | 1.81
E.02.11.01.712 | sbarra piatta di distribuzione con dimensioni indicative 30x10mm, forata e filettata M8 - portata fino a 630A.
| Euro Centoquarantotto / 65 | m | 148.65 | 1.43
E.02.11.01.713 | portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Centoventisei / 19 | cad | 126.19 | 3.37
E.02.11.01.714 | portabarre lineare per sbarre piatte in verticale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Centotrenta / 45 | cad | 130.45 | 3.26
E.02.11.01.715 | portabarre scalare per sbarre piatte in verticale in vano cavi interno o esterno. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Centosettantasei / 69 | cad | 176.69 | 2.41
E.02.11.01.716 | copertura terminale per supporti sbarre lineari.
| Euro Diciannove / 34 | cad | 19.34 | 11.01
E.02.11.01.717 | portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Duecentonovantaquattro / 91 | cad | 294.91 | 1.44
E.02.11.01.718 | portabarre scalare per sbarre piatte in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Quattrocentotrentaquattro / 87 | cad | 434.87 | 0.98
E.02.11.01.719 | portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 600mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Novanta / 59 | cad | 90.59 | 4.69
E.02.11.01.720 | portabarre scalare per sbarre sagomate in orizzontale di larghezza indicativa 800mm. Completo di supporto di fissaggio in struttura o estensione.
| Euro Centoventotto / 30 | cad | 128.3 | 3.31
E.02.11.01.721 | sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x3mm - portata fino a 250A.
| Euro Cinquantasette / 27 | m | 57.27 | 3.72
E.02.11.01.722 | sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 20x5mm - portata fino a 400A.
| Euro Ottantacinque / 03 | m | 85.03 | 2.5
E.02.11.01.723 | sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 24x6mm - portata fino a 500A.
| Euro Centoquindici / 96 | m | 115.96 | 1.84
E.02.11.01.724 | sbarra flessibile isolata con materiale autoestinguente con dimensioni indicative 32x5mm - portata fino a 630A.
| Euro Centosessantacinque / 58 | m | 165.58 | 1.29
E.02.11.01.725 | sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 400mm.
| Euro Sessanta / 01 | cad | 60.01 | 7.08
E.02.11.01.726 | sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 400mm.
| Euro Sessantasette / 71 | cad | 67.71 | 6.28
E.02.11.01.727 | sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 400mm.
| Euro Settantasei / 97 | cad | 76.97 | 5.52
E.02.11.01.728 | sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 600mm.
| Euro Ottantanove / 82 | cad | 89.82 | 4.73
E.02.11.01.729 | sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 600mm.
| Euro Centocinque / 53 | cad | 105.53 | 4.03
E.02.11.01.730 | sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 600mm.
| Euro Centoventiquattro / 39 | cad | 124.39 | 3.42
E.02.11.01.731 | sbarra di terra orizzontale forata 20x10mm, larghezza indicativa 800mm.
| Euro Centoventicinque / 13 | cad | 125.13 | 3.4
E.02.11.01.732 | sbarra di terra orizzontale forata 30x10mm, larghezza indicativa 800mm.
| Euro Centoquarantasette / 90 | cad | 147.9 | 2.87
E.02.11.01.733 | sbarra di terra orizzontale forata 40x10mm, larghezza indicativa 800mm.
| Euro Centosettantacinque / 09 | cad | 175.09 | 2.43
E.03 | APPARECCHIATURE DI BT
E.03.01 | MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI
E.03.01.01 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.01.001 | unipolare 4.5 kA 1md 1x6÷32 A
| Euro Venti / 24 | cad | 20.24 | 22.97
E.03.01.01.002 | unipolare + N 4.5 kA 1md 2x6÷40 A
| Euro Venticinque / 72 | cad | 25.72 | 36.12
E.03.01.01.003 | unipolare + N 4.5 kA 2md 2x6÷32 A
| Euro Ventisei / 52 | cad | 26.52 | 35.37
E.03.01.01.004 | bipolare 4.5 kA 2md 2x6÷32 A
| Euro Trentasei / 16 | cad | 36.16 | 25.94
E.03.01.01.005 | bipolare 4. 5 kA 2md 2x40÷63 A
| Euro Cinquantotto / 37 | cad | 58.37 | 31.32
E.03.01.01.006 | tripolare 4.5 kA 3md 3x6÷32 A
| Euro Settantacinque / 57 | cad | 75.57 | 18
E.03.01.01.007 | tripolare 4.5 kA 3md 3x40÷63 A
| Euro Centoquattro / 42 | cad | 104.42 | 26.26
E.03.01.01.008 | quadripolare 4.5 kA 4md 4x6÷32 A
| Euro Novantatre / 61 | cad | 93.61 | 19.28
E.03.01.01.009 | quadripolare 4.5 kA 4md 4x40÷63 A
| Euro Centotrentacinque / 62 | cad | 135.62 | 26.79
E.03.01.02 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C K B - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 6kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - B; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.02.001 | unipolare 6 kA 1md 1x0.5÷32 A (C)
| Euro Ventotto / 25 | cad | 28.25 | 16.6
E.03.01.02.002 | unipolare 6 kA 1md 1x40÷63 A (C)
| Euro Quarantaquattro / 59 | cad | 44.59 | 20.86
E.03.01.02.004 | unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)
| Euro Cinquanta / 61 | cad | 50.61 | 18.38
E.03.01.02.005 | unipolare + N 6 kA 2md 2x40÷63 A (C)
| Euro Ottantuno / 06 | cad | 81.06 | 22.55
E.03.01.02.006 | bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (C)
| Euro Cinquantotto / 15 | cad | 58.15 | 16.13
E.03.01.02.007 | bipolare 6 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)
| Euro Novantadue / 00 | cad | 92 | 19.87
E.03.01.02.008 | tripolare 6 kA 3md 3x0.5÷32 A (C)
| Euro Novantadue / 26 | cad | 92.26 | 14.74
E.03.01.02.009 | tripolare 6 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)
| Euro Centoquarantaquattro / 07 | cad | 144.07 | 19.03
E.03.01.02.010 | quadripolare 6 kA 4md 4x0.5÷32 A (C)
| Euro Centoundici / 58 | cad | 111.58 | 16.18
E.03.01.02.011 | quadripolare 6 kA 4/4.5md 4x40÷63 A (C)
| Euro Centoottanta / 68 | cad | 180.68 | 20.11
E.03.01.02.012 | unipolare 6 kA 1md 1x0.5÷32 A (B-K)
| Euro Trentuno / 25 | cad | 31.25 | 15.01
E.03.01.02.013 | unipolare 6 kA 1md 1x40÷63 A (B-K)
| Euro Quarantasette / 86 | cad | 47.86 | 19.6
E.03.01.02.014 | unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (B-K)
| Euro Cinquantasette / 95 | cad | 57.95 | 16.19
E.03.01.02.015 | unipolare + N 6 kA 2md 2x40÷63 A (B-K)
| Euro Ottantasei / 88 | cad | 86.88 | 21.04
E.03.01.02.016 | bipolare 6 kA 2md 2x0.5÷32 A (B-K)
| Euro Sessantasette / 22 | cad | 67.22 | 13.95
E.03.01.02.017 | bipolare 6 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-K)
| Euro Cento / 17 | cad | 100.17 | 18.25
E.03.01.02.018 | tripolare 6 kA 3md 3x0.5÷32 A (B-K)
| Euro Centotre / 99 | cad | 103.99 | 13.08
E.03.01.02.019 | tripolare 6 kA 3÷4md 3x40÷63 A (B-K)
| Euro Centocinquantacinque / 79 | cad | 155.79 | 17.6
E.03.01.02.020 | quadripolare 6 kA 4md 4x0.5÷32 A (B-K)
| Euro Centoventisette / 53 | cad | 127.53 | 14.15
E.03.01.02.021 | quadripolare 6 kA 4/4.5md 4x40÷63 A (B-K)
| Euro Centonovantanove / 35 | cad | 199.35 | 18.22
E.03.01.03 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C K D B - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.03.001 | unipolare 10 kA 1md 1x6÷32 A (C)
| Euro Trentatre / 45 | cad | 33.45 | 14.02
E.03.01.03.002 | unipolare 10 kA 1md 1x40÷63 A (C)
| Euro Cinquanta / 55 | cad | 50.55 | 18.56
E.03.01.03.004 | unipolare + N 10 kA 2md 2x6÷32 A (C)
| Euro Cinquantanove / 68 | cad | 59.68 | 15.72
E.03.01.03.005 | unipolare + N 10 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)
| Euro Ottantanove / 16 | cad | 89.16 | 20.5
E.03.01.03.006 | bipolare 10 kA 2md 2x6÷32 A (C)
| Euro Sessantaquattro / 17 | cad | 64.17 | 14.62
E.03.01.03.007 | bipolare 10 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)
| Euro Cento / 17 | cad | 100.17 | 18.25
E.03.01.03.008 | tripolare 10 kA 3md 3x6÷32 A (C)
| Euro Centootto / 16 | cad | 108.16 | 12.57
E.03.01.03.009 | tripolare 10 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)
| Euro Centocinquantasette / 87 | cad | 157.87 | 17.37
E.03.01.03.010 | quadripolare 10 kA 4md 4x6÷32 A (C)
| Euro Centotrentuno / 02 | cad | 131.02 | 13.78
E.03.01.03.011 | quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A (C)
| Euro Duecentouno / 37 | cad | 201.37 | 18.04
E.03.01.03.012 | unipolare 10 kA 1md 1x6÷32 A (B-D-K)
| Euro Trentasei / 64 | cad | 36.64 | 12.8
E.03.01.03.013 | unipolare 10 kA 1md 1x40÷63 A (B-D-K)
| Euro Cinquantaquattro / 20 | cad | 54.2 | 17.31
E.03.01.03.014 | unipolare + N 10 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K)
| Euro Sessantasei / 87 | cad | 66.87 | 14.03
E.03.01.03.015 | unipolare + N 10 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K)
| Euro Novantasei / 01 | cad | 96.01 | 19.04
E.03.01.03.016 | bipolare 10 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K)
| Euro Settantaquattro / 20 | cad | 74.2 | 12.64
E.03.01.03.017 | bipolare 10 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K)
| Euro Centosette / 77 | cad | 107.77 | 16.96
E.03.01.03.018 | tripolare 10 kA 3md 3x6÷32 A (B-D-K)
| Euro Centodiciassette / 15 | cad | 117.15 | 11.61
E.03.01.03.019 | tripolare 10 kA 3÷4md 3x40÷63 A (B-D-K)
| Euro Centosettantuno / 77 | cad | 171.77 | 15.96
E.03.01.03.020 | quadripolare 10 kA 4md 4x6÷32 A (B-D-K)
| Euro Centoquarantasette / 60 | cad | 147.6 | 12.23
E.03.01.03.021 | quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A (B-D-K)
| Euro Duecentoventidue / 18 | cad | 222.18 | 16.23
E.03.01.04 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15-25 kA, C K D B Z M - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 15-25kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - K - D - B - Z - M; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.04.001 | unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (C)
| Euro Trentasette / 66 | cad | 37.66 | 12.45
E.03.01.04.002 | unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (C)
| Euro Cinquantaquattro / 20 | cad | 54.2 | 17.31
E.03.01.04.003 | bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (C)
| Euro Settantasei / 43 | cad | 76.43 | 12.27
E.03.01.04.004 | bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (C)
| Euro Centotre / 62 | cad | 103.62 | 17.64
E.03.01.04.005 | tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (C)
| Euro Centodiciannove / 26 | cad | 119.26 | 11.4
E.03.01.04.006 | tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (C)
| Euro Centosessantotto / 97 | cad | 168.97 | 16.23
E.03.01.04.007 | quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (C)
| Euro Centocinquantatre / 16 | cad | 153.16 | 11.79
E.03.01.04.008 | quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (C)
| Euro Duecentoventidue / 87 | cad | 222.87 | 16.3
E.03.01.04.009 | unipolare 15-25 kA 1md 1x6÷32 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Quaranta / 58 | cad | 40.58 | 11.56
E.03.01.04.010 | unipolare 15 kA 1md 1x40÷63 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Cinquantasette / 95 | cad | 57.95 | 16.19
E.03.01.04.011 | bipolare 15-25 kA 2md 2x6÷32 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Ottantadue / 92 | cad | 82.92 | 11.31
E.03.01.04.012 | bipolare 15 kA 2÷2.5md 2x40÷63 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Centodieci / 52 | cad | 110.52 | 16.54
E.03.01.04.013 | tripolare 15-25 kA 3md 3x6÷32 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Centoventinove / 66 | cad | 129.66 | 10.49
E.03.01.04.014 | tripolare 15 kA 3÷4md 3x40÷63 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Centosettantanove / 37 | cad | 179.37 | 15.29
E.03.01.04.015 | quadripolare 15-25 kA 4md 4x6÷32 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Centosessantadue / 83 | cad | 162.83 | 11.09
E.03.01.04.016 | quadripolare 15 kA 4md 4x40÷63 A (B-D-K-Z-M)
| Euro Duecentoquaranta / 85 | cad | 240.85 | 15.08
E.03.01.05 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10-50 kA, C D - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione Icn pari a 10-50kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230÷400 V, limitatore, curva a C - D; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.05.001 | unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (C)
| Euro Settantaquattro / 13 | cad | 74.13 | 6.33
E.03.01.05.002 | unipolare 10 kA 1,5md 1x125 A (C)
| Euro Centoventicinque / 82 | cad | 125.82 | 7.46
E.03.01.05.003 | unipolare 10 kA 1,5md 1x100 A (D)
| Euro Ottantotto / 46 | cad | 88.46 | 10.6
E.03.01.05.004 | unipolare 50 kA 1,5md 1x6÷63 A (B-C)
| Euro Novantasei / 75 | cad | 96.75 | 9.7
E.03.01.05.005 | bipolare 10 kA 3md 2x100 A (C)
| Euro Centoventisette / 29 | cad | 127.29 | 7.37
E.03.01.05.006 | bipolare 10 kA 3md 2x125 A (C)
| Euro Centonovantasette / 79 | cad | 197.79 | 4.74
E.03.01.05.007 | bipolare 10 kA 3md 2x100 A (D)
| Euro Centotrentasei / 95 | cad | 136.95 | 6.85
E.03.01.05.008 | bipolare 50 kA 3md 2x6÷63 A (B-C)
| Euro Centosettantacinque / 65 | cad | 175.65 | 5.34
E.03.01.05.009 | tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (C)
| Euro Centosessanta / 13 | cad | 160.13 | 8.49
E.03.01.05.010 | tripolare 10 kA 4,5md 3x125 A (C)
| Euro Duecentosessantotto / 03 | cad | 268.03 | 5.07
E.03.01.05.011 | tripolare 10 kA 4,5md 3x100 A (D)
| Euro Centonovantatre / 16 | cad | 193.16 | 14.2
E.03.01.05.012 | tripolare 50 kA 4,5md 3x6÷63 A (B-C)
| Euro Duecentosettantaquattro / 15 | cad | 274.15 | 10
E.03.01.05.013 | quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (C)
| Euro Duecentodiciannove / 42 | cad | 219.42 | 16.56
E.03.01.05.014 | quadripolare 10 kA 6md 4x125 A (C)
| Euro Trecentosessanta / 59 | cad | 360.59 | 10.08
E.03.01.05.015 | quadripolare 10 kA 6md 4x100 A (D)
| Euro Duecentocinquantadue / 69 | cad | 252.69 | 15.65
E.03.01.05.016 | quadripolare 50 kA 6md 4x6÷63 A (B-C)
| Euro Trecentosessantotto / 73 | cad | 368.73 | 11.44
E.03.01.10 | INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.10.001 | Idn 0.01 A 2md 2x16 A
| Euro Centoventitre / 11 | cad | 123.11 | 7.55
E.03.01.10.002 | Idn 0.03 A 2md 2x25 A
| Euro Sessantadue / 22 | cad | 62.22 | 15.08
E.03.01.10.003 | Idn 0.03 A 2md 2x40 A
| Euro Novantanove / 02 | cad | 99.02 | 9.47
E.03.01.10.004 | Idn 0.03 A 4md 2x63 A
| Euro Centocinquantaquattro / 25 | cad | 154.25 | 6.08
E.03.01.10.005 | Idn 0.03 A 4md 2x80 A
| Euro Duecentocinque / 76 | cad | 205.76 | 8.77
E.03.01.10.006 | Idn 0.03 A 4md 2x100 A
| Euro Duecentoottantaquattro / 57 | cad | 284.57 | 6.34
E.03.01.10.007 | Idn 0.03 A 4md 4x25 A
| Euro Centocinquantaquattro / 54 | cad | 154.54 | 11.68
E.03.01.10.008 | Idn 0.03 A 4md 4x40 A
| Euro Centosessantuno / 49 | cad | 161.49 | 11.18
E.03.01.10.009 | Idn 0.03 A 6md 4x63 A
| Euro Duecentosessantasei / 74 | cad | 266.74 | 6.77
E.03.01.10.010 | Idn 0.03 A 6md 4x80 A
| Euro Quattrocentocinquantasei / 01 | cad | 456.01 | 7.97
E.03.01.10.011 | Idn 0.03 A 6md 4x100 A
| Euro Cinquecentoquarantotto / 77 | cad | 548.77 | 6.62
E.03.01.10.012 | Idn 0.03 A 6md 4x125 A
| Euro Milleduecentonovantanove / 10 | cad | 1299.1 | 2.8
E.03.01.10.013 | Idn 0.1÷0.5 A 2md 2x25 A
| Euro Novantadue / 61 | cad | 92.61 | 10.13
E.03.01.10.014 | Idn 0.1÷0.5 A 2md 2x40 A
| Euro Centosette / 82 | cad | 107.82 | 8.7
E.03.01.10.015 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x63 A
| Euro Centocinquanta / 77 | cad | 150.77 | 6.22
E.03.01.10.016 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A
| Euro Centonovantasette / 44 | cad | 197.44 | 9.14
E.03.01.10.017 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x100 A
| Euro Duecentoquarantasette / 42 | cad | 247.42 | 7.3
E.03.01.10.018 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x25 A
| Euro Centoventotto / 91 | cad | 128.91 | 14
E.03.01.10.019 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x40 A
| Euro Centoquarantacinque / 56 | cad | 145.56 | 12.4
E.03.01.10.020 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x63 A
| Euro Centosettantotto / 79 | cad | 178.79 | 10.1
E.03.01.10.021 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A
| Euro Trecentoquarantacinque / 40 | cad | 345.4 | 10.52
E.03.01.10.022 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A
| Euro Trecentoottantotto / 97 | cad | 388.97 | 9.34
E.03.01.10.023 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A
| Euro Seicentonovantasei / 16 | cad | 696.16 | 5.22
E.03.01.11 | INT. DIFFERENZIALE PURO, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.11.001 | Idn 0.01 A 2md 2x16 A
| Euro Centoquarantasette / 36 | cad | 147.36 | 6.37
E.03.01.11.002 | Idn 0.03 A 2md 2x25 A
| Euro Centosessantanove / 93 | cad | 169.93 | 5.52
E.03.01.11.003 | Idn 0.03 A 2md 2x40 A
| Euro Centonovantotto / 09 | cad | 198.09 | 4.74
E.03.01.11.004 | Idn 0.03 A 4md 2x63 A
| Euro Duecentoundici / 68 | cad | 211.68 | 4.43
E.03.01.11.005 | Idn 0.03 A 4md 2x80 A
| Euro Duecentoottantuno / 23 | cad | 281.23 | 6.42
E.03.01.11.006 | Idn 0.03 A 4md 2x100 A
| Euro Trecentoquarantaquattro / 22 | cad | 344.22 | 5.24
E.03.01.11.007 | Idn 0.03 A 4md 4x25 A
| Euro Duecentocinque / 76 | cad | 205.76 | 8.77
E.03.01.11.008 | Idn 0.03 A 4md 4x40 A
| Euro Duecentodiciotto / 17 | cad | 218.17 | 8.27
E.03.01.11.009 | Idn 0.03 A 6md 4x63 A
| Euro Trecentoventotto / 25 | cad | 328.25 | 5.5
E.03.01.11.010 | Idn 0.03 A 6md 4x80 A
| Euro Seicentodiciassette / 29 | cad | 617.29 | 5.89
E.03.01.11.011 | Idn 0.03 A 6md 4x100 A
| Euro Settecentoquarantacinque / 25 | cad | 745.25 | 4.87
E.03.01.11.012 | Idn 0.03 A 6md 4x125 A
| Euro Millequattrocentodiciassette / 88 | cad | 1417.88 | 2.56
E.03.01.11.013 | Idn 0.1÷0.5 A 2md 2x25 A
| Euro Centoventitre / 79 | cad | 123.79 | 7.58
E.03.01.11.014 | Idn 0.1÷0.5 A 2md 2x40 A
| Euro Centotrentasei / 95 | cad | 136.95 | 6.85
E.03.01.11.015 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x63 A
| Euro Centonovantacinque / 07 | cad | 195.07 | 4.81
E.03.01.11.016 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 2x80 A
| Euro Duecentocinquantasei / 29 | cad | 256.29 | 7.04
E.03.01.11.017 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x25 A
| Euro Centosessantadue / 83 | cad | 162.83 | 11.09
E.03.01.11.018 | Idn 0.1÷0.5 A 4md 4x40 A
| Euro Centoottantasette / 72 | cad | 187.72 | 9.62
E.03.01.11.019 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x63 A
| Euro Duecentoventi / 95 | cad | 220.95 | 8.17
E.03.01.11.020 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x80 A
| Euro Quattrocentoventinove / 79 | cad | 429.79 | 8.45
E.03.01.11.021 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x100 A
| Euro Cinquecentoquattordici / 87 | cad | 514.87 | 7.06
E.03.01.11.022 | Idn 0.1÷0.5 A 6md 4x125 A
| Euro Ottocentodiciannove / 39 | cad | 819.39 | 2.2
E.03.01.12 | INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.12.001 | Idn 0.1÷1 A 2md 2x40 A
| Euro Centosettantaquattro / 32 | cad | 174.32 | 5.38
E.03.01.12.002 | Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A
| Euro Duecentoventitre / 42 | cad | 223.42 | 4.2
E.03.01.12.003 | Idn 0.1÷1 A 4md 4x40 A
| Euro Duecentoquarantacinque / 93 | cad | 245.93 | 7.34
E.03.01.12.004 | Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A
| Euro Duecentonovantacinque / 03 | cad | 295.03 | 6.12
E.03.01.13 | BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.13.001 | Idn 0.01 A 2md 2x25 A
| Euro Centocinquanta / 77 | cad | 150.77 | 6.22
E.03.01.13.002 | Idn 0.03 A 2md 2x25 A
| Euro Novanta / 54 | cad | 90.54 | 10.36
E.03.01.13.003 | Idn 0.03 A 2md 2x40 A
| Euro Novantotto / 12 | cad | 98.12 | 9.56
E.03.01.13.004 | Idn 0.03 A 2md 2x63 A
| Euro Centodue / 98 | cad | 102.98 | 9.11
E.03.01.13.005 | Idn 0.03 A 3md 3x25 A
| Euro Centosessanta / 08 | cad | 160.08 | 8.78
E.03.01.13.006 | Idn 0.03 A 3md 3x40 A
| Euro Centosessantasette / 68 | cad | 167.68 | 8.39
E.03.01.13.007 | Idn 0.03 A 3md 3x63 A
| Euro Centosettantatre / 94 | cad | 173.94 | 8.08
E.03.01.13.008 | Idn 0.03 A 4md 4x25 A
| Euro Centosessantanove / 73 | cad | 169.73 | 10.63
E.03.01.13.009 | Idn 0.03 A 4md 4x40 A
| Euro Centosettantotto / 01 | cad | 178.01 | 10.14
E.03.01.13.010 | Idn 0.03 A 4md 4x63 A
| Euro Centoottantadue / 89 | cad | 182.89 | 9.87
E.03.01.13.011 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A
| Euro Ottantatre / 62 | cad | 83.62 | 11.22
E.03.01.13.012 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A
| Euro Novantuno / 22 | cad | 91.22 | 10.28
E.03.01.13.013 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A
| Euro Novantaquattro / 00 | cad | 94 | 9.98
E.03.01.13.014 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A
| Euro Centoquindici / 73 | cad | 115.73 | 12.15
E.03.01.13.015 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A
| Euro Centoventuno / 99 | cad | 121.99 | 11.53
E.03.01.13.016 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A
| Euro Centoventisei / 86 | cad | 126.86 | 11.08
E.03.01.13.017 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A
| Euro Centoventisei / 84 | cad | 126.84 | 14.23
E.03.01.13.018 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A
| Euro Centotrentuno / 02 | cad | 131.02 | 13.78
E.03.01.13.019 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A
| Euro Centotrentanove / 37 | cad | 139.37 | 12.95
E.03.01.14 | BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.14.001 | Idn 0.01 A 2md 2x25 A
| Euro Centodieci / 61 | cad | 110.61 | 8.48
E.03.01.14.002 | Idn 0.03 A 2md 2x25 A
| Euro Centoventisei / 60 | cad | 126.6 | 7.41
E.03.01.14.003 | Idn 0.03 A 2md 2x40 A
| Euro Centotrentatre / 50 | cad | 133.5 | 7.03
E.03.01.14.004 | Idn 0.03 A 2md 2x63 A
| Euro Centocinquantasei / 28 | cad | 156.28 | 6
E.03.01.14.005 | Idn 0.03 A 3md 3x25 A
| Euro Centoottantuno / 54 | cad | 181.54 | 7.74
E.03.01.14.006 | Idn 0.03 A 3md 3x40 A
| Euro Centosessantasette / 68 | cad | 167.68 | 8.39
E.03.01.14.007 | Idn 0.03 A 3md 3x63 A
| Euro Centonovantuno / 90 | cad | 191.9 | 7.33
E.03.01.14.008 | Idn 0.03 A 4md 4x25 A
| Euro Duecento / 88 | cad | 200.88 | 8.99
E.03.01.14.009 | Idn 0.03 A 4md 4x40 A
| Euro Duecentosette / 14 | cad | 207.14 | 8.71
E.03.01.14.010 | Idn 0.03 A 4md 4x63 A
| Euro Duecentoquarantatre / 17 | cad | 243.17 | 7.42
E.03.01.14.011 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x25 A
| Euro Centododici / 02 | cad | 112.02 | 8.37
E.03.01.14.012 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x40 A
| Euro Centoquindici / 47 | cad | 115.47 | 8.12
E.03.01.14.013 | Idn 0.1÷2 A 2md 2x63 A
| Euro Centotrentacinque / 52 | cad | 135.52 | 6.92
E.03.01.14.014 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x25 A
| Euro Centocinquantuno / 77 | cad | 151.77 | 9.26
E.03.01.14.015 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x40 A
| Euro Centocinquantuno / 77 | cad | 151.77 | 9.26
E.03.01.14.016 | Idn 0.1÷2 A 3md 3x63 A
| Euro Centosessantaquattro / 88 | cad | 164.88 | 8.53
E.03.01.14.017 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x25 A
| Euro Centocinquantasette / 31 | cad | 157.31 | 11.47
E.03.01.14.018 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x40 A
| Euro Centosettantatre / 92 | cad | 173.92 | 10.38
E.03.01.14.019 | Idn 0.1÷2 A 4md 4x63 A
| Euro Centoottantatre / 62 | cad | 183.62 | 9.83
E.03.01.15 | BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro selettivo, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.15.004 | Idn 0.1÷1 A 2md 2x63 A cl.A
| Euro Centonovantanove / 20 | cad | 199.2 | 4.71
E.03.01.15.005 | Idn 0.1÷1 A 3md 3x63 A cl.A
| Euro Duecentosedici / 83 | cad | 216.83 | 6.48
E.03.01.15.006 | Idn 0.1÷1 A 4md 4x63 A cl.A
| Euro Duecentotrentasei / 95 | cad | 236.95 | 7.62
E.03.01.15.007 | Idn 0.03 A 2md 2x63 A con sgancio AE
| Euro Duecentotre / 35 | cad | 203.35 | 4.61
E.03.01.15.008 | Idn 0.03 A 3md 3x63 A con sgancio AE
| Euro Duecentoottantasette / 42 | cad | 287.42 | 4.89
E.03.01.15.009 | Idn 0.03 A 4md 4x63 A con sgancio AE
| Euro Trecentocinquantuno / 70 | cad | 351.7 | 5.13
E.03.01.15.010 | Idn 0.3÷1 A 2md 2x63 A con sgancio AE
| Euro Centosettantotto / 40 | cad | 178.4 | 5.26
E.03.01.15.011 | Idn 0.3÷1 A 3md 3x63 A con sgancio AE
| Euro Duecentodiciotto / 21 | cad | 218.21 | 6.44
E.03.01.15.012 | Idn 0.3÷1 A 4md 4x63 A con sgancio AE
| Euro Duecentosessantanove / 39 | cad | 269.39 | 6.7
E.03.01.15.020 | Idn 0.3A 3x63 A cl.B
| Euro Cinquecentonovantuno / 05 | cad | 591.05 | 2.38
E.03.01.15.021 | Idn 0.3A 4x63 A cl.B
| Euro Seicentotrentotto / 88 | cad | 638.88 | 2.83
E.03.01.16 | DIFFERENZIALE CON RIARMO AUT. - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale con dispositivo di riarmo automatico, varie tipologie, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.16.001 | Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo e verif. funz.
| Euro Trecentonovantotto / 21 | cad | 398.21 | 3.51
E.03.01.16.002 | Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo e verif. funz.
| Euro Quattrocentoventuno / 12 | cad | 421.12 | 3.34
E.03.01.16.003 | Idn 0.03 A 2x25 A con riarmo
| Euro Duecentotrentanove / 45 | cad | 239.45 | 5.87
E.03.01.16.004 | Idn 0.03 A 2x40 A con riarmo
| Euro Duecentoquarantotto / 79 | cad | 248.79 | 5.65
E.03.01.16.006 | Magnetotermico 4,5kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo
| Euro Duecentonovantotto / 88 | cad | 298.88 | 4.7
E.03.01.16.007 | Magnetotermico 6kA, Idn 0.03 A 2x10-16 A con riarmo
| Euro Trecentotrentadue / 84 | cad | 332.84 | 4.22
E.03.01.17 | INT. DIFFERENZIALE PURO TIPO B - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.17.001 | Idn 0.03 A 2x16-25 A
| Euro Quattrocentonovantotto / 58 | cad | 498.58 | 1.88
E.03.01.17.002 | Idn 0.03 A 2x40 A
| Euro Cinquecentoventotto / 54 | cad | 528.54 | 1.77
E.03.01.17.003 | Idn 0.03 A 2x63 A
| Euro Settecentosedici / 57 | cad | 716.57 | 1.31
E.03.01.17.004 | Idn 0.3 A 2x16-25 A
| Euro Quattrocentosessantasette / 42 | cad | 467.42 | 2.01
E.03.01.17.005 | Idn 0.3 A 2x40 A
| Euro Quattrocentonovanta / 14 | cad | 490.14 | 1.91
E.03.01.17.006 | Idn 0.3 A 2x63 A
| Euro Seicentocinquantuno / 50 | cad | 651.5 | 1.44
E.03.01.17.007 | Idn 0.03 A 4x25 A
| Euro Cinquecentotrentaquattro / 41 | cad | 534.41 | 2.89
E.03.01.17.008 | Idn 0.03 A 4x40 A
| Euro Cinquecentosessantatre / 07 | cad | 563.07 | 2.75
E.03.01.17.009 | Idn 0.03 A 4x63 A
| Euro Settecentocinquantasette / 61 | cad | 757.61 | 2.04
E.03.01.17.010 | Idn 0.3 A 4x25 A
| Euro Cinquecentonove / 64 | cad | 509.64 | 3.04
E.03.01.17.011 | Idn 0.3 A 4x40 A
| Euro Cinquecentosessantotto / 91 | cad | 568.91 | 2.72
E.03.01.17.012 | Idn 0.3 A 4x63 A
| Euro Settecentoventotto / 31 | cad | 728.31 | 2.12
E.03.01.17.013 | Idn 0.3 A 4x40 A Sel.
| Euro Settecentotrentadue / 20 | cad | 732.2 | 2.11
E.03.01.17.014 | Idn 0.3 A 4x63 A Sel.
| Euro Milleduecentoquarantasette / 88 | cad | 1247.88 | 1.24
E.03.01.17.015 | Idn 0.5 A 4x40 A
| Euro Seicentoquarantuno / 89 | cad | 641.89 | 2.41
E.03.01.17.016 | Idn 0.5 A 4x63 A
| Euro Settecentoventisette / 66 | cad | 727.66 | 2.13
E.03.01.17.017 | Idn 0.5 A 4x40 A Sel.
| Euro Millesettantasei / 33 | cad | 1076.33 | 1.44
E.03.01.17.018 | Idn 0.5 A 4x63 A Sel.
| Euro Milleduecentoquattordici / 50 | cad | 1214.5 | 1.27
E.03.01.17.019 | Idn 0.03 A 4x80 A
| Euro Milleottocentotrentotto / 96 | cad | 1838.96 | 0.89
E.03.01.17.020 | Idn 0.03 A 4x125 A
| Euro Duemilaquattrocentoottantasei / 68 | cad | 2486.68 | 0.66
E.03.01.17.021 | Idn 0.3 A 4x80 A
| Euro Millesettecentoventidue / 12 | cad | 1722.12 | 0.95
E.03.01.17.022 | Idn 0.3 A 4x125 A
| Euro Duemilatrecentoquarantaquattro / 80 | cad | 2344.8 | 0.7
E.03.01.17.023 | Idn 0.5 A 4x125 A
| Euro Millenovecentosette / 11 | cad | 1907.11 | 0.86
E.03.01.18 | BLOCCO DIFFERENZIALE, cl. B - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale puro, da agganciare ad interruttori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe B, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.18.001 | Idn 0.03 A 2x25 A
| Euro Trecentodiciannove / 61 | cad | 319.61 | 2.93
E.03.01.18.002 | Idn 0.03 A 2x40 A
| Euro Trecentotrentanove / 92 | cad | 339.92 | 2.76
E.03.01.18.003 | Idn 0.03 A 2x63 A
| Euro Quattrocentouno / 68 | cad | 401.68 | 2.34
E.03.01.18.004 | Idn 0.3 A 2x25 A
| Euro Duecentoottantatre / 90 | cad | 283.9 | 3.3
E.03.01.18.005 | Idn 0.3 A 2x63 A
| Euro Trecentoquarantacinque / 10 | cad | 345.1 | 2.72
E.03.01.18.006 | Idn 0.03 A 3x63 A
| Euro Quattrocentonovanta / 18 | cad | 490.18 | 2.87
E.03.01.18.007 | Idn 0.3 A 3x63 A
| Euro Quattrocentoquindici / 35 | cad | 415.35 | 3.39
E.03.01.18.008 | Idn 0.03 A 4x25 A
| Euro Cinquecentocinque / 45 | cad | 505.45 | 3.57
E.03.01.18.009 | Idn 0.03 A 4x40 A
| Euro Cinquecentodiciotto / 53 | cad | 518.53 | 3.48
E.03.01.18.010 | Idn 0.03 A 4x63 A
| Euro Seicentodiciotto / 04 | cad | 618.04 | 2.92
E.03.01.18.011 | Idn 0.3 A 4x25 A
| Euro Trecentoottantaquattro / 35 | cad | 384.35 | 4.7
E.03.01.18.012 | Idn 0.3 A 4x63 A
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 29 | cad | 455.29 | 3.96
E.03.01.18.013 | Idn 0.5 A 4x63 A
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 29 | cad | 455.29 | 3.96
E.03.01.20 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.20.009 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Ottantasette / 77 | cad | 87.77 | 10.69
E.03.01.20.013 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Ottantasette / 77 | cad | 87.77 | 10.6
E.03.01.21 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.21.001 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)
| Euro Centocinquantacinque / 58 | cad | 155.58 | 6.03
E.03.01.21.002 | 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)
| Euro Centosessantadue / 73 | cad | 162.73 | 5.76
E.03.01.21.005 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)
| Euro Centocinquantanove / 08 | cad | 159.08 | 5.9
E.03.01.21.006 | 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)
| Euro Centosessantasei / 38 | cad | 166.38 | 5.64
E.03.01.21.009 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centotrentaquattro / 89 | cad | 134.89 | 6.95
E.03.01.21.010 | 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centoquarantuno / 01 | cad | 141.01 | 6.65
E.03.01.21.013 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centocinquanta / 77 | cad | 150.77 | 6.22
E.03.01.21.014 | 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centocinquantasette / 66 | cad | 157.66 | 5.95
E.03.01.22 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. AC - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.22.005 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centosessantotto / 75 | cad | 168.75 | 5.56
E.03.01.22.006 | 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centosettantasei / 58 | cad | 176.58 | 5.31
E.03.01.22.007 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centosessantotto / 75 | cad | 168.75 | 5.56
E.03.01.22.008 | 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centosettantasei / 58 | cad | 176.58 | 5.31
E.03.01.23 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 4.5 kA, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.23.010 | 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)
| Euro Centotrentadue / 36 | cad | 132.36 | 7.09
E.03.01.23.011 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Novantotto / 97 | cad | 98.97 | 9.48
E.03.01.23.012 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centoventisette / 64 | cad | 127.64 | 7.35
E.03.01.24 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 6 kA, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.24.010 | 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 A (Curva B)
| Euro Duecentocinquantadue / 49 | cad | 252.49 | 3.71
E.03.01.24.011 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva B)
| Euro Centosettantasette / 01 | cad | 177.01 | 5.3
E.03.01.24.012 | 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva B)
| Euro Centoottantacinque / 27 | cad | 185.27 | 5.06
E.03.01.24.013 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva B)
| Euro Centoottantotto / 33 | cad | 188.33 | 4.98
E.03.01.24.014 | 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva B)
| Euro Centonovantasette / 13 | cad | 197.13 | 4.76
E.03.01.24.015 | 1P+N In 6÷16A Idn 0,01 A (Curva C)
| Euro Centonovantanove / 95 | cad | 199.95 | 4.69
E.03.01.24.016 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centocinquantatre / 16 | cad | 153.16 | 6.12
E.03.01.24.017 | 1P+N In 40A Idn 0,03 A (Curva C)
| Euro Centosessanta / 17 | cad | 160.17 | 5.86
E.03.01.24.018 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centosettantasette / 77 | cad | 177.77 | 5.28
E.03.01.24.019 | 1P+N In 40A Idn 0,3 A (Curva C)
| Euro Centoottantacinque / 99 | cad | 185.99 | 5.04
E.03.01.25 | INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. , 10 kA, cl. A - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione Icn pari a 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI, 230 V, per protezione cavi e utilizzatori; differenziale classe A, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.25.015 | 1P+N In 10÷16A Idn 0,01 (Curva C)
| Euro Duecentoundici / 59 | cad | 211.59 | 4.43
E.03.01.25.016 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,03 (Curva C)
| Euro Centonovantadue / 17 | cad | 192.17 | 4.88
E.03.01.25.017 | 1P+N In 40A Idn 0,03 (Curva C)
| Euro Duecentouno / 08 | cad | 201.08 | 4.66
E.03.01.25.018 | 1P+N In 6÷32A Idn 0,3 (Curva C)
| Euro Duecentoquarantasette / 47 | cad | 247.47 | 3.79
E.03.01.25.019 | 1P+N In 40A Idn 0,3 (Curva C)
| Euro Duecentocinquantotto / 03 | cad | 258.03 | 3.64
E.03.01.30 | AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.01.30.001 | Contatto di segnalazione / ausiliario
| Euro Trentaquattro / 22 | cad | 34.22 | 20.54
E.03.01.30.002 | Contatto ausiliario
| Euro Trenta / 62 | cad | 30.62 | 22.96
E.03.01.30.003 | Bobina di apertura a lancio di corrente (12-250V c.a./c.c.)
| Euro Trentotto / 91 | cad | 38.91 | 18.07
E.03.01.30.004 | Bobina di minima tensione (24-230V c.a./c.c.)
| Euro Settantaquattro / 33 | cad | 74.33 | 9.46
E.03.01.30.005 | Accessori per manovra rotativa
| Euro Novantotto / 25 | cad | 98.25 | 14.31
E.03.01.30.006 | Blocco meccanico con lucchetto
| Euro Trenta / 05 | cad | 30.05 | 13.24
E.03.01.30.010 | Comando a motore (24-230V)
| Euro Duecentodiciotto / 97 | cad | 218.97 | 1.8
E.03.02 | INTERRUTTORI SCATOLATI
E.03.02.10 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 36kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.10.001 | 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Centosessantacinque / 88 | cad | 165.88 | 21.03
E.03.02.10.002 | 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Centoottantanove / 43 | cad | 189.43 | 18.4
E.03.02.10.003 | 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Trecentoquattordici / 47 | cad | 314.47 | 11.18
E.03.02.10.004 | 3 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Quattrocentosettantacinque / 00 | cad | 475 | 7.4
E.03.02.10.005 | 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Duecentotre / 93 | cad | 203.93 | 17.09
E.03.02.10.006 | 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Duecentoventitre / 36 | cad | 223.36 | 15.6
E.03.02.10.007 | 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Trecentonovantatre / 80 | cad | 393.8 | 8.93
E.03.02.10.008 | 4 Poli, 18kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Cinquecentoquarantacinque / 01 | cad | 545.01 | 6.45
E.03.02.10.009 | 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Duecentoottantatre / 64 | cad | 283.64 | 12.4
E.03.02.10.010 | 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Trecentoquindici / 37 | cad | 315.37 | 11.15
E.03.02.10.011 | 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Quattrocentotrentanove / 90 | cad | 439.9 | 7.99
E.03.02.10.012 | 3 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Quattrocentonovantotto / 72 | cad | 498.72 | 7.05
E.03.02.10.013 | 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Trecentocinquantaquattro / 12 | cad | 354.12 | 9.93
E.03.02.10.014 | 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Trecentonovantotto / 40 | cad | 398.4 | 8.83
E.03.02.10.015 | 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Cinquecentotrentasei / 36 | cad | 536.36 | 6.56
E.03.02.10.016 | 4 Poli, 25kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Seicentosei / 36 | cad | 606.36 | 5.8
E.03.02.10.017 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Trecentosessantuno / 02 | cad | 361.02 | 9.74
E.03.02.10.018 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Trecentosettantatre / 44 | cad | 373.44 | 9.42
E.03.02.10.019 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Cinquecentotredici / 29 | cad | 513.29 | 6.85
E.03.02.10.020 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Cinquecentocinquantaquattro / 25 | cad | 554.25 | 6.34
E.03.02.10.021 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In fino a 63A
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 17 | cad | 455.17 | 7.72
E.03.02.10.022 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 80 - 100A
| Euro Quattrocentosettantuno / 83 | cad | 471.83 | 7.45
E.03.02.10.023 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Seicentosei / 36 | cad | 606.36 | 5.8
E.03.02.10.024 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Seicentoottanta / 99 | cad | 680.99 | 5.16
E.03.02.11 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 160A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 160A, con potere di interruzione Icu fino a 85kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.11.001 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Quattrocentonove / 43 | cad | 409.43 | 8.59
E.03.02.11.002 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Quattrocentoquarantaquattro / 72 | cad | 444.72 | 7.91
E.03.02.11.003 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Cinquecentosettantaquattro / 65 | cad | 574.65 | 6.12
E.03.02.11.004 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Seicentododici / 96 | cad | 612.96 | 5.74
E.03.02.11.005 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Cinquecentoventitre / 59 | cad | 523.59 | 6.72
E.03.02.11.006 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Cinquecentosessantuno / 64 | cad | 561.64 | 6.26
E.03.02.11.007 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Settecentoundici / 38 | cad | 711.38 | 4.94
E.03.02.11.008 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Settecentosessanta / 98 | cad | 760.98 | 4.58
E.03.02.11.009 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Seicentotrentuno / 41 | cad | 631.41 | 5.57
E.03.02.11.010 | 3 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Settecentosei / 02 | cad | 706.02 | 4.98
E.03.02.11.011 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Ottocentoventuno / 11 | cad | 821.11 | 4.28
E.03.02.11.012 | 4 Poli, 36kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Ottocentonovantatre / 75 | cad | 893.75 | 3.93
E.03.02.11.013 | 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Cinquecentoottantasei / 92 | cad | 586.92 | 5.99
E.03.02.11.014 | 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Settecentosedici / 76 | cad | 716.76 | 4.91
E.03.02.11.015 | 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Settecentocinquantasette / 66 | cad | 757.66 | 4.64
E.03.02.11.016 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Settecentonove / 62 | cad | 709.62 | 4.95
E.03.02.11.017 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Settecentocinquantatre / 32 | cad | 753.32 | 4.67
E.03.02.11.018 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Novecento / 19 | cad | 900.19 | 3.91
E.03.02.11.019 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Novecentocinquantaquattro / 15 | cad | 954.15 | 3.68
E.03.02.11.020 | 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Settecentoquaranta / 14 | cad | 740.14 | 4.75
E.03.02.11.021 | 3 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Ottocentoquattordici / 87 | cad | 814.87 | 4.31
E.03.02.11.022 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Novecentotrentacinque / 98 | cad | 935.98 | 3.76
E.03.02.11.023 | 4 Poli, 50kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Millequarantuno / 60 | cad | 1041.6 | 3.38
E.03.02.11.024 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Settecentocinquanta / 60 | cad | 750.6 | 4.68
E.03.02.11.025 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Settecentoottantanove / 36 | cad | 789.36 | 4.45
E.03.02.11.026 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Novecentodieci / 01 | cad | 910.01 | 3.86
E.03.02.11.027 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Novecentocinquantuno / 56 | cad | 951.56 | 3.69
E.03.02.11.028 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Novecentoquarantadue / 18 | cad | 942.18 | 3.73
E.03.02.11.029 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Novecentoottantaquattro / 34 | cad | 984.34 | 3.57
E.03.02.11.030 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Millecentoventuno / 82 | cad | 1121.82 | 3.13
E.03.02.11.031 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Millecentosettantacinque / 13 | cad | 1175.13 | 2.99
E.03.02.11.032 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Novecentotrentaquattro / 67 | cad | 934.67 | 3.76
E.03.02.11.033 | 3 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Milleotto / 68 | cad | 1008.68 | 3.49
E.03.02.11.034 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Millecentocinquantasette / 51 | cad | 1157.51 | 3.04
E.03.02.11.035 | 4 Poli, 70kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Milleduecentosessantatre / 23 | cad | 1263.23 | 2.78
E.03.02.11.036 | 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Ottocentodiciotto / 26 | cad | 818.26 | 4.3
E.03.02.11.037 | 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Ottocentocinquantasei / 69 | cad | 856.69 | 4.1
E.03.02.11.038 | 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Milletredici / 60 | cad | 1013.6 | 3.47
E.03.02.11.039 | 3 Poli, 120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Millecinquantacinque / 22 | cad | 1055.22 | 3.33
E.03.02.11.040 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 63A
| Euro Millecentoventidue / 83 | cad | 1122.83 | 3.13
E.03.02.11.041 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 80 - 100A
| Euro Millecentosessantatre / 72 | cad | 1163.72 | 3.02
E.03.02.11.042 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Milletrecentoquarantasei / 04 | cad | 1346.04 | 2.61
E.03.02.11.043 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Millequattrocento / 00 | cad | 1400 | 2.51
E.03.02.11.044 | 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Milletrentotto / 26 | cad | 1038.26 | 3.39
E.03.02.11.045 | 3 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Millecentotredici / 74 | cad | 1113.74 | 3.16
E.03.02.11.046 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 100A sganciatore elettronico
| Euro Milletrecentoottantadue / 48 | cad | 1382.48 | 2.54
E.03.02.11.047 | 4 Poli,120kA, Iu160A, Ui 1.000V, con In fino a 160A sganciatore elettronico
| Euro Millequattrocentoottantanove / 11 | cad | 1489.11 | 2.36
E.03.02.12 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 50kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica fissa, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.12.001 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A
| Euro Cinquecentodiciotto / 49 | cad | 518.49 | 6.78
E.03.02.12.002 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Seicentotrentadue / 15 | cad | 632.15 | 5.56
E.03.02.12.003 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Settecentoquattro / 04 | cad | 704.04 | 4.99
E.03.02.12.004 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A
| Euro Settecentosettantasette / 35 | cad | 777.35 | 4.52
E.03.02.12.005 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A
| Euro Settecentoottantatre / 38 | cad | 783.38 | 4.49
E.03.02.12.006 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A
| Euro Seicentosettantasei / 38 | cad | 676.38 | 5.2
E.03.02.12.007 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Ottocentocinque / 20 | cad | 805.2 | 4.37
E.03.02.12.008 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Ottocentoottantatre / 69 | cad | 883.69 | 3.98
E.03.02.12.009 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A
| Euro Novecentosessantadue / 93 | cad | 962.93 | 3.65
E.03.02.12.010 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A
| Euro Novecentosessantanove / 51 | cad | 969.51 | 3.63
E.03.02.12.011 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A
| Euro Settecentosessantaquattro / 93 | cad | 764.93 | 4.6
E.03.02.12.012 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Novecentoventidue / 75 | cad | 922.75 | 3.81
E.03.02.12.013 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Novecentoquarantatre / 15 | cad | 943.15 | 3.73
E.03.02.12.014 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A
| Euro Novecentosessantaquattro / 34 | cad | 964.34 | 3.65
E.03.02.12.015 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A
| Euro Novecentoottantatre / 99 | cad | 983.99 | 3.57
E.03.02.12.016 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 100A
| Euro Novecentocinquantacinque / 58 | cad | 955.58 | 3.68
E.03.02.12.017 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 125A
| Euro Milleottantaquattro / 97 | cad | 1084.97 | 3.24
E.03.02.12.018 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 160A
| Euro Millecentosessantaquattro / 96 | cad | 1164.96 | 3.02
E.03.02.12.019 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 200A
| Euro Milleduecentoquattordici / 36 | cad | 1214.36 | 2.9
E.03.02.12.020 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 800V, con In 250A
| Euro Milleduecentotrentacinque / 06 | cad | 1235.06 | 2.85
E.03.02.13 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 250A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 250A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.13.001 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Cinquecentosessantasei / 65 | cad | 566.65 | 6.2
E.03.02.13.002 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Seicentodue / 42 | cad | 602.42 | 5.84
E.03.02.13.003 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Settecentoquarantasette / 70 | cad | 747.7 | 4.7
E.03.02.13.004 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Ottocento / 49 | cad | 800.49 | 4.39
E.03.02.13.005 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Ottocentosessantaquattro / 48 | cad | 864.48 | 4.07
E.03.02.13.006 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Seicentosessantanove / 13 | cad | 669.13 | 5.25
E.03.02.13.007 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Settecentotredici / 92 | cad | 713.92 | 4.92
E.03.02.13.008 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Ottocentosettantasette / 10 | cad | 877.1 | 4.01
E.03.02.13.009 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Novecentosettantotto / 82 | cad | 978.82 | 3.59
E.03.02.13.010 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Millesettantacinque / 010 | cad | 1075.1 | 3.27
E.03.02.13.011 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Ottocentocinque / 76 | cad | 805.76 | 4.36
E.03.02.13.012 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Ottocentosessantasette / 88 | cad | 867.88 | 4.05
E.03.02.13.013 | 3 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Novecentocinquantasette / 00 | cad | 957 | 3.67
E.03.02.13.014 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Novecentoottantadue / 76 | cad | 982.76 | 3.58
E.03.02.13.015 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Millequarantuno / 22 | cad | 1041.22 | 3.38
E.03.02.13.016 | 4 Poli, 36kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Millecentosessantanove / 66 | cad | 1169.66 | 3.01
E.03.02.13.029 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Settecentosessantotto / 04 | cad | 768.04 | 4.58
E.03.02.13.030 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Ottocentotre / 19 | cad | 803.19 | 4.38
E.03.02.13.031 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Novecentoquarantacinque / 16 | cad | 945.16 | 3.72
E.03.02.13.032 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Novecentonovantotto / 95 | cad | 998.95 | 3.52
E.03.02.13.033 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Millecinquantanove / 21 | cad | 1059.21 | 3.32
E.03.02.13.034 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Novecentotrentaquattro / 03 | cad | 934.03 | 3.76
E.03.02.13.035 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Novecentosettantotto / 54 | cad | 978.54 | 3.59
E.03.02.13.036 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Millecentotrentanove / 44 | cad | 1139.44 | 3.09
E.03.02.13.037 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Milleduecentotrentanove / 58 | cad | 1239.58 | 2.84
E.03.02.13.038 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Milletrecentotrentaquattro / 16 | cad | 1334.16 | 2.64
E.03.02.13.039 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Millequattro / 51 | cad | 1004.51 | 3.5
E.03.02.13.040 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Millesessantatre / 85 | cad | 1063.85 | 3.3
E.03.02.13.041 | 3 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Millecentocinquantuno / 49 | cad | 1151.49 | 3.05
E.03.02.13.042 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Milleduecentoquarantatre / 76 | cad | 1243.76 | 2.83
E.03.02.13.043 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Milletrecento / 31 | cad | 1300.31 | 2.7
E.03.02.13.044 | 4 Poli, 50kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Millequattrocentoventisette / 36 | cad | 1427.36 | 2.46
E.03.02.13.057 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Ottocentoquarantaquattro / 90 | cad | 844.9 | 4.16
E.03.02.13.058 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Ottocentoottanta / 62 | cad | 880.62 | 3.99
E.03.02.13.059 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Milleventitre / 53 | cad | 1023.53 | 3.44
E.03.02.13.060 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Millesettantacinque / 90 | cad | 1075.9 | 3.27
E.03.02.13.061 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Millecentotrentotto / 50 | cad | 1138.5 | 3.09
E.03.02.13.062 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Milletrentotto / 81 | cad | 1038.81 | 3.38
E.03.02.13.063 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Milleottantaquattro / 26 | cad | 1084.26 | 3.24
E.03.02.13.064 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Milleduecentoquarantaquattro / 22 | cad | 1244.22 | 2.83
E.03.02.13.065 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Milletrecentoquarantasei / 22 | cad | 1346.22 | 2.61
E.03.02.13.066 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Millequattrocentotrentotto / 49 | cad | 1438.49 | 2.44
E.03.02.13.067 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Milleottantuno / 48 | cad | 1081.48 | 3.25
E.03.02.13.068 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Millecentoquaranta / 81 | cad | 1140.81 | 3.08
E.03.02.13.069 | 3 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Milleduecentotrenta / 31 | cad | 1230.31 | 2.86
E.03.02.13.070 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Milletrecentocinquanta / 38 | cad | 1350.38 | 2.6
E.03.02.13.071 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Millequattrocentosei / 49 | cad | 1406.49 | 2.5
E.03.02.13.072 | 4 Poli, 70kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Millecinquecentotrentadue / 14 | cad | 1532.14 | 2.29
E.03.02.13.085 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Millecinquantasei / 44 | cad | 1056.44 | 3.33
E.03.02.13.086 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Millenovantuno / 20 | cad | 1091.2 | 3.22
E.03.02.13.087 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Milleduecentotrentaquattro / 01 | cad | 1234.01 | 2.85
E.03.02.13.088 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Milleduecentoottantacinque / 94 | cad | 1285.94 | 2.73
E.03.02.13.089 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Milletrecentocinquanta / 38 | cad | 1350.38 | 2.6
E.03.02.13.090 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Milletrecentosessantadue / 45 | cad | 1362.45 | 2.58
E.03.02.13.091 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Millequattrocentosei / 49 | cad | 1406.49 | 2.5
E.03.02.13.092 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Millecinquecentosessantasette / 84 | cad | 1567.84 | 2.24
E.03.02.13.093 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Milleseicentosessantasette / 52 | cad | 1667.52 | 2.11
E.03.02.13.094 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Millesettecentosessantuno / 20 | cad | 1761.2 | 2
E.03.02.13.095 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Milleduecentonovantuno / 97 | cad | 1291.97 | 2.72
E.03.02.13.096 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Milletrecentocinquantadue / 25 | cad | 1352.25 | 2.6
E.03.02.13.097 | 3 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Millequattrocentoquaranta / 81 | cad | 1440.81 | 2.44
E.03.02.13.098 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Milleseicentosettantuno / 70 | cad | 1671.7 | 2.1
E.03.02.13.099 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Millesettecentoventotto / 73 | cad | 1728.73 | 2.03
E.03.02.13.100 | 4 Poli, 120kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Milleottocentocinquantatre / 45 | cad | 1853.45 | 1.9
E.03.02.13.113 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Duemilaventitre / 68 | cad | 2023.68 | 2.32
E.03.02.13.114 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Duemilacinquantotto / 83 | cad | 2058.83 | 2.28
E.03.02.13.115 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Duemiladuecentotre / 95 | cad | 2203.95 | 2.13
E.03.02.13.116 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Duemiladuecentocinquantasei / 73 | cad | 2256.73 | 2.08
E.03.02.13.117 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Duemiladuecentocinquantasei / 73 | cad | 2256.73 | 2.08
E.03.02.13.118 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 50A
| Euro Duemilacinquecentoventitre / 60 | cad | 2523.6 | 1.86
E.03.02.13.119 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A
| Euro Duemilacinquecentosessantasette / 93 | cad | 2567.93 | 1.83
E.03.02.13.120 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 125A
| Euro Duemilasettecentotrentuno / 77 | cad | 2731.77 | 1.72
E.03.02.13.121 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A
| Euro Duemilaottocentotrentatre / 40 | cad | 2833.4 | 1.65
E.03.02.13.122 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A
| Euro Duemilaottocentoquarantasette / 04 | cad | 2847.04 | 1.65
E.03.02.13.123 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Duemiladuecentosessantatre / 21 | cad | 2263.21 | 2.07
E.03.02.13.124 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Duemilatrecentoventitre / 76 | cad | 2323.76 | 2.02
E.03.02.13.125 | 3 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Duemilatrecentoquarantanove / 73 | cad | 2349.73 | 2
E.03.02.13.126 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 100A e sganciatore elettronico
| Euro Duemilaottocentotrentotto / 61 | cad | 2838.61 | 1.65
E.03.02.13.127 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 160A e sganciatore elettronico
| Euro Duemilaottocentonovantacinque / 17 | cad | 2895.17 | 1.62
E.03.02.13.128 | 4 Poli, 200kA, Iu250A, Ui 1.000V, con In 250A e sganciatore elettronico
| Euro Duemilanovecentoquaranta / 71 | cad | 2940.71 | 1.59
E.03.02.14 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 400A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 400A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.14.001 | 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Millesettecentodiciassette / 67 | cad | 1717.67 | 2.73
E.03.02.14.002 | 3 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Millesettecentosessantatre / 56 | cad | 1763.56 | 2.66
E.03.02.14.003 | 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Duemilacentosettantotto / 69 | cad | 2178.69 | 3.23
E.03.02.14.004 | 4 Poli, 36kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Duemiladuecentotrentotto / 05 | cad | 2238.05 | 3.14
E.03.02.14.005 | 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Milleottocentodieci / 86 | cad | 1810.86 | 2.59
E.03.02.14.006 | 3 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Milleottocentocinquantasette / 24 | cad | 1857.24 | 2.52
E.03.02.14.007 | 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Duemiladuecentonovantasette / 38 | cad | 2297.38 | 3.06
E.03.02.14.008 | 4 Poli, 50kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilatrecentocinquantacinque / 83 | cad | 2355.83 | 2.98
E.03.02.14.009 | 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Millenovecentoventisette / 24 | cad | 1927.24 | 2.43
E.03.02.14.010 | 3 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Millenovecentosettantaquattro / 54 | cad | 1974.54 | 2.37
E.03.02.14.011 | 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Duemilaquattrocentoquarantacinque / 76 | cad | 2445.76 | 2.88
E.03.02.14.012 | 4 Poli, 70kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilacinquecentotre / 25 | cad | 2503.25 | 2.81
E.03.02.14.013 | 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Duemilacinquecentotrentasette / 70 | cad | 2537.7 | 1.85
E.03.02.14.014 | 3 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilacinquecentoottantatre / 86 | cad | 2583.86 | 1.81
E.03.02.14.015 | 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Tremiladuecentoventi / 53 | cad | 3220.53 | 2.18
E.03.02.14.016 | 4 Poli, 120kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Tremiladuecentosettantotto / 01 | cad | 3278.01 | 2.15
E.03.02.14.017 | 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Duemilaottocentodiciannove / 12 | cad | 2819.12 | 1.66
E.03.02.14.018 | 3 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilaottocentosessantacinque / 31 | cad | 2865.31 | 1.64
E.03.02.14.019 | 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A
| Euro Tremilacinquecentosettantotto / 47 | cad | 3578.47 | 1.97
E.03.02.14.020 | 4 Poli, 200kA, Iu400A, Ui1.000V, con In 320-400A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaseicentotrentacinque / 96 | cad | 3635.96 | 1.93
E.03.02.15 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 630A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia medio piccola fino a 630A, con potere di interruzione Icu fino a 200kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.15.001 | 3 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Duemiladuecentocinquantanove / 22 | cad | 2259.22 | 2.08
E.03.02.15.002 | 4 Poli, 36kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilaottocentosessantatre / 98 | cad | 2863.98 | 2.46
E.03.02.15.003 | 3 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilaseicentosedici / 24 | cad | 2616.24 | 1.79
E.03.02.15.004 | 4 Poli, 50kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilatrecentodiciotto / 36 | cad | 3318.36 | 2.12
E.03.02.15.005 | 3 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Duemilasettecentonovantasette / 06 | cad | 2797.06 | 1.68
E.03.02.15.006 | 4 Poli, 70kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilacinquecentoquarantasei / 48 | cad | 3546.48 | 1.98
E.03.02.15.007 | 3 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaotto / 48 | cad | 3008.48 | 1.56
E.03.02.15.008 | 4 Poli, 120kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaottocentoquattordici / 47 | cad | 3814.47 | 1.84
E.03.02.15.009 | 3 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilatrecentoquarantatre / 25 | cad | 3343.25 | 1.4
E.03.02.15.010 | 4 Poli, 200kA, Iu630A, Ui 1.000V, con In fino a 630A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromiladuecentotrentotto / 26 | cad | 4238.26 | 1.66
E.03.02.16 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 800A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia media fino a 800A, con potere di interruzione Icu fino a 70kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.16.001 | 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Tremilacentotre / 08 | cad | 3103.08 | 1.51
E.03.02.16.002 | 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Tremilanovecentoventicinque / 75 | cad | 3925.75 | 1.79
E.03.02.16.003 | 3 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilacentotrentuno / 82 | cad | 3131.82 | 1.5
E.03.02.16.004 | 4 Poli, 36kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilanovecentosessantasei / 55 | cad | 3966.55 | 1.77
E.03.02.16.005 | 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Tremiladuecentotrentasei / 61 | cad | 3236.61 | 1.45
E.03.02.16.006 | 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Quattromilanovantasette / 30 | cad | 4097.3 | 1.72
E.03.02.16.007 | 3 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Tremiladuecentosessantacinque / 36 | cad | 3265.36 | 1.44
E.03.02.16.008 | 4 Poli, 50kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromilacentotrentadue / 54 | cad | 4132.54 | 1.7
E.03.02.16.009 | 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Tremilacinquecentotrentaquattro / 27 | cad | 3534.27 | 1.33
E.03.02.16.010 | 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A
| Euro Quattromilaquattrocentosettantacinque / 65 | cad | 4475.65 | 1.57
E.03.02.16.011 | 3 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilacinquecentosessantatre / 02 | cad | 3563.02 | 1.32
E.03.02.16.012 | 4 Poli, 70kA, Iu800A, Ui 1.000V, con In fino a 800A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromilacinquecentoundici / 80 | cad | 4511.8 | 1.56
E.03.02.17 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1000A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1000A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo termomagnetico con termica regolabile e magnetica regolabile, di tipo solo magnetico, oppure di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.17.001 | 3 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaquattrocentoquarantaquattro / 47 | cad | 3444.47 | 2.04
E.03.02.17.002 | 4 Poli, 36kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromilatrecentodiciotto / 93 | cad | 4318.93 | 1.63
E.03.02.17.003 | 3 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaseicentoventiquattro / 38 | cad | 3624.38 | 1.94
E.03.02.17.004 | 4 Poli, 50kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromilacinquecentoquarantasette / 05 | cad | 4547.05 | 1.55
E.03.02.17.005 | 3 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Tremilaottocentoventinove / 30 | cad | 3829.3 | 1.84
E.03.02.17.006 | 4 Poli, 70kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromilaottocentootto / 55 | cad | 4808.55 | 1.46
E.03.02.17.007 | 3 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Quattromiladuecentoquarantacinque / 67 | cad | 4245.67 | 1.66
E.03.02.17.008 | 4 Poli, 120kA, Iu1000A, Ui 1.000V, con In 1000A con sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilatrecentosessantasei / 78 | cad | 5366.78 | 1.31
E.03.02.18 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1250A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1250A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.18.001 | 3 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Quattromiladodici / 91 | cad | 4012.91 | 1.75
E.03.02.18.002 | 4 Poli, 50 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilacentouno / 73 | cad | 5101.73 | 1.84
E.03.02.18.003 | 3 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Quattromiladuecentoventuno / 57 | cad | 4221.57 | 1.67
E.03.02.18.004 | 4 Poli, 70 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilatrecentosessantasette / 86 | cad | 5367.86 | 1.75
E.03.02.18.005 | 3 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Quattromilasettecentoventisei / 02 | cad | 4726.02 | 1.49
E.03.02.18.006 | 4 Poli, 120 kA, Iu1250A, Ui 1.000V, con In 1250A sganciatore elettronico
| Euro Seimilacinquecentoventidue / 37 | cad | 6522.37 | 1.44
E.03.02.19 | INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO FINO A 1600A
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato di taglia grande fino a 1600A, con potere di interruzione Icu fino a 120kA (380/400/415V - 50Hz), sganciatore di tipo elettronico, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.19.001 | 3 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Quattromilatrecentonovantuno / 26 | cad | 4391.26 | 1.6
E.03.02.19.002 | 4 Poli, 50 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilacinquecentoottantatre / 00 | cad | 5583 | 1.68
E.03.02.19.003 | 3 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Quattromilaseicentoventotto / 65 | cad | 4628.65 | 1.52
E.03.02.19.004 | 4 Poli, 70 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilaottocentoottantadue / 53 | cad | 5882.53 | 1.59
E.03.02.19.005 | 3 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Cinquemilacentoottantadue / 25 | cad | 5182.25 | 1.36
E.03.02.19.006 | 4 Poli, 120 kA, Iu1600A, Ui 1.000V, con In 1600A sganciatore elettronico
| Euro Seimilacinquecentoottantanove / 13 | cad | 6589.13 | 1.42
E.03.02.20 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato fino a 1600A, conforme alle norme CEI, versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.20.001 | 3 Poli, Iu160A
| Euro Duecentoquaranta / 59 | cad | 240.59 | 14.61
E.03.02.20.002 | 4 Poli, Iu160A
| Euro Duecentonovantatre / 19 | cad | 293.19 | 11.99
E.03.02.20.003 | 3 Poli, Iu250A
| Euro Cinquecentodiciannove / 89 | cad | 519.89 | 6.76
E.03.02.20.004 | 4 Poli, Iu250A
| Euro Seicentoventi / 95 | cad | 620.95 | 5.66
E.03.02.20.007 | 3 Poli, Iu400A
| Euro Millecentocinquantacinque / 41 | cad | 1155.41 | 6.09
E.03.02.20.008 | 4 Poli, Iu400A
| Euro Millequattrocentoquaranta / 55 | cad | 1440.55 | 4.88
E.03.02.20.009 | 3 Poli, Iu630A
| Euro Millesettecentoventitre / 84 | cad | 1723.84 | 4.08
E.03.02.20.010 | 4 Poli, Iu630A
| Euro Duemilacentosessantadue / 93 | cad | 2162.93 | 3.25
E.03.02.20.011 | 3 Poli, Iu800A
| Euro Duemiladuecentoventotto / 78 | cad | 2228.78 | 3.16
E.03.02.20.012 | 4 Poli, Iu800A
| Euro Duemilaottocentotre / 70 | cad | 2803.7 | 2.51
E.03.02.20.013 | 3 Poli, Iu1000A
| Euro Duemilaquattrocentodiciotto / 63 | cad | 2418.63 | 4.36
E.03.02.20.014 | 4 Poli, Iu1000A
| Euro Tremilatrentuno / 59 | cad | 3031.59 | 3.48
E.03.02.20.015 | 3 Poli, Iu1250A
| Euro Duemilasettecentocinquantuno / 54 | cad | 2751.54 | 3.83
E.03.02.20.016 | 4 Poli, Iu1250A
| Euro Tremilaquattrocentocinquantatre / 52 | cad | 3453.52 | 3.05
E.03.02.20.017 | 3 Poli, Iu1600A
| Euro Tremiladuecentotrentaquattro / 66 | cad | 3234.66 | 3.26
E.03.02.20.018 | 4 Poli, Iu1600A
| Euro Quattromilasessantasei / 46 | cad | 4066.46 | 2.59
E.03.02.21 | INTERRUTTORE DI MANOVRA
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra compatto con comando rotativo fino a 3150A, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.21.001 | 3 Poli, Iu200A (AC21<=400V)
| Euro Duecentoventisette / 18 | cad | 227.18 | 20.64
E.03.02.21.002 | 4 Poli, Iu200A (AC21<=400V)
| Euro Duecentosessantaquattro / 54 | cad | 264.54 | 17.72
E.03.02.21.003 | 3 Poli, Iu400A (AC21<=400V)
| Euro Trecentoventidue / 70 | cad | 322.7 | 14.53
E.03.02.21.004 | 4 Poli, Iu400A (AC21<=400V)
| Euro Trecentoottanta / 77 | cad | 380.77 | 12.31
E.03.02.21.005 | 3 Poli, Iu630A (AC21<=400V)
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 50 | cad | 455.5 | 10.29
E.03.02.21.006 | 4 Poli, Iu630A (AC21<=400V)
| Euro Cinquecentoquarantaquattro / 82 | cad | 544.82 | 8.6
E.03.02.21.007 | 3 Poli, Iu800A (AC21<=400V)
| Euro Seicentosettantaquattro / 85 | cad | 674.85 | 6.95
E.03.02.21.008 | 4 Poli, Iu800A (AC21<=400V)
| Euro Ottocentosette / 64 | cad | 807.64 | 5.8
E.03.02.21.009 | 3 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)
| Euro Millecinque / 00 | cad | 1005 | 7
E.03.02.21.010 | 4 Poli, Iu1000A (AC21<=400V)
| Euro Millecentonovantadue / 51 | cad | 1192.51 | 5.9
E.03.02.21.011 | 3 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)
| Euro Milleduecentoquarantatre / 97 | cad | 1243.97 | 5.65
E.03.02.21.012 | 4 Poli, Iu1250A (AC21<=400V)
| Euro Millequattrocentoottantacinque / 54 | cad | 1485.54 | 4.73
E.03.02.21.013 | 3 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)
| Euro Milleseicentootto / 41 | cad | 1608.41 | 4.37
E.03.02.21.014 | 4 Poli, Iu1600A (AC21<=400V)
| Euro Millenovecentocinquantotto / 22 | cad | 1958.22 | 5.39
E.03.02.21.015 | 3 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)
| Euro Duemiladuecentonovantanove / 24 | cad | 2299.24 | 3.06
E.03.02.21.016 | 4 Poli, Iu2500A (AC21<=400V)
| Euro Duemilaottocentosettantatre / 01 | cad | 2873.01 | 3.67
E.03.02.21.017 | 3 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)
| Euro Tremilaottocentoventiquattro / 68 | cad | 3824.68 | 1.84
E.03.02.21.018 | 4 Poli, Iu3200A (AC21<=400V)
| Euro Quattromilacentosettantadue / 18 | cad | 4172.18 | 2.53
E.03.02.22 | COMMUTATORE DI MANOVRA
Fornitura e posa in opera di commutatore, conforme alle norme CEI; versione fissa, attacchi anteriori.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.22.001 | 4 Poli, 1-0-2 Iu63A (AC21<=400V)
| Euro Centosessantaquattro / 81 | cad | 164.81 | 14.22
E.03.02.22.002 | 4 Poli, 1-0-2 Iu125A (AC21<=400V)
| Euro Duecentoottantuno / 13 | cad | 281.13 | 8.34
E.03.02.22.003 | 4 Poli, 1-0-2 Iu200A (AC21<=400V)
| Euro Seicentoventicinque / 61 | cad | 625.61 | 5.62
E.03.02.22.004 | 4 Poli, 1-0-2 Iu250A (AC21<=400V)
| Euro Seicentocinquantuno / 02 | cad | 651.02 | 5.4
E.03.02.22.005 | 4 Poli, 1-0-2 Iu315A (AC21<=400V)
| Euro Ottocentodue / 60 | cad | 802.6 | 5.84
E.03.02.22.006 | 4 Poli, 1-0-2 Iu400A (AC21<=400V)
| Euro Novecento / 25 | cad | 900.25 | 5.21
E.03.02.22.007 | 4 Poli, 1-0-2 Iu630A (AC21<=400V)
| Euro Milletrecentotrentadue / 06 | cad | 1332.06 | 5.28
E.03.02.22.008 | 4 Poli, 1-0-2 Iu800A (AC21<=400V)
| Euro Milleottocentodue / 67 | cad | 1802.67 | 3.9
E.03.02.22.009 | 4 Poli, 1-0-2 Iu1000A (AC21<=400V)
| Euro Duemilacinquecentotrenta / 29 | cad | 2530.29 | 3.71
E.03.02.22.010 | 4 Poli, 1-0-2 Iu1250A (AC21<=400V)
| Euro Tremilacentoventiquattro / 70 | cad | 3124.7 | 3
E.03.02.22.011 | 4 Poli, 1-0-2 Iu1600A (AC21<=400V)
| Euro Tremilanovecentoquindici / 68 | cad | 3915.68 | 2.39
E.03.02.30 | BLOCCHI DIFFERENZIALI
Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte, con le seguenti caratteristiche minime:
- Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec;
- sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%;
- possibilità di realizzare lesecuzione rimovibile tramite i kit di trasformazione;
- possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio;
- conformi alla norma CEI EN 60947-2.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.30.001 | 4 Poli, In160A (fino 36kA) Reg I, Istantaneo
| Euro Trecentoottantatre / 49 | cad | 383.49 | 9.17
E.03.02.30.002 | 4 Poli, In160A (fino 36kA)Reg I e T
| Euro Cinquecentocinquanta / 77 | cad | 550.77 | 6.38
E.03.02.30.004 | 4 Poli, In160A (fino 85kA) Reg I e T
| Euro Seicentosettantuno / 79 | cad | 671.79 | 5.23
E.03.02.30.005 | 4 Poli, In250A Reg I, Istantaneo
| Euro Cinquecentosettantotto / 78 | cad | 578.78 | 6.07
E.03.02.30.006 | 4 Poli, In250A Reg I e T
| Euro Settecentoventuno / 86 | cad | 721.86 | 4.87
E.03.02.30.007 | 4 Poli, In320A Reg I e T
| Euro Ottocentosessantasei / 89 | cad | 866.89 | 4.06
E.03.02.30.008 | 4 Poli, In630A Reg I e T
| Euro Ottocentosettantuno / 42 | cad | 871.42 | 5.38
E.03.02.30.009 | 4 Poli, In250A tipo B
| Euro Millecentotredici / 93 | cad | 1113.93 | 3.16
E.03.02.31 | RELE' DIFFERENZIALI
Fornitura e posa in opera di sganciatore differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico computato a parte tramite relè e bobina di apertura, con le seguenti caratteristiche minime:
- Sganciatore regolabile disponibile con soglie di 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 5A e tempi di intervento di 0 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 sec;
- sganciatori regolabili disponibili con ingresso per apertura a distanza e indicazione di preallarme al 50%;
- sistema autodiagnosi;
- possibilità di fissaggio su profilato DIN con apposito accessorio;
- conformi alla norma CEI EN 60947-2.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.31.011 | Trasformatore toroidale D.35
| Euro Settantaquattro / 68 | cad | 74.68 | 15.69
E.03.02.31.012 | Trasformatore toroidale D.60
| Euro Ottantadue / 71 | cad | 82.71 | 14.17
E.03.02.31.013 | Trasformatore toroidale D.80
| Euro Centootto / 72 | cad | 108.72 | 10.78
E.03.02.31.014 | Trasformatore toroidale D.110
| Euro Centotrenta / 92 | cad | 130.92 | 8.95
E.03.02.31.015 | Trasformatore toroidale D.110 apribile
| Euro Trecentotre / 40 | cad | 303.4 | 3.86
E.03.02.31.016 | Trasformatore toroidale D.160
| Euro Duecentoventicinque / 42 | cad | 225.42 | 5.2
E.03.02.31.017 | Trasformatore toroidale D.160 apribile
| Euro Trecentosessantuno / 26 | cad | 361.26 | 3.24
E.03.02.31.018 | Trasformatore toroidale D.210
| Euro Duecentoottantadue / 28 | cad | 282.28 | 4.15
E.03.02.31.019 | Trasformatore toroidale D.210 apribile
| Euro Quattrocentodue / 91 | cad | 402.91 | 2.91
E.03.02.31.030 | Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 48x48)
| Euro Duecentosessantuno / 09 | cad | 261.09 | 13.36
E.03.02.31.031 | Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 72x72)
| Euro Trecentotrentaquattro / 06 | cad | 334.06 | 10.44
E.03.02.31.032 | Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96)
| Euro Trecentoventotto / 22 | cad | 328.22 | 10.63
E.03.02.31.033 | Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze)
| Euro Trecentoottantasei / 09 | cad | 386.09 | 9.04
E.03.02.31.034 | Relè diff incasso (Reg Id.0,03..30A e T.0,03..5s, 2 contatti, dimensioni 96x96, memoria di guasto, filtro di frequenze, display visualizzazione Idn)
| Euro Quattrocentosedici / 68 | cad | 416.68 | 8.37
E.03.02.31.035 | Relè diff modulare (Reg Id.0,03..2A e T.0..5s, 1 contatto)
| Euro Duecentotre / 83 | cad | 203.83 | 11.41
E.03.02.31.036 | Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti)
| Euro Duecentoventi / 11 | cad | 220.11 | 10.57
E.03.02.31.037 | Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn)
| Euro Duecentotrentanove / 68 | cad | 239.68 | 9.7
E.03.02.31.038 | Relè diff modulare (Reg Id.0,03..30A e T.0..10s, 2 contatti, soglia pre-allarme 60% Idn, indicatore LED)
| Euro Duecentocinquantanove / 89 | cad | 259.89 | 8.95
E.03.02.40 | ESECUZIONI SPECIALI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
Fornitura e posa in opera di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, per esecuzioni di fuori standard.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.40.001 | Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 160A
| Euro Centotrentotto / 07 | cad | 138.07 | 8.49
E.03.02.40.002 | Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 160A
| Euro Centosettantasei / 44 | cad | 176.44 | 6.64
E.03.02.40.003 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 160A
| Euro Cinquantadue / 83 | cad | 52.83 | 22.18
E.03.02.40.004 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 160A
| Euro Sessantaquattro / 93 | cad | 64.93 | 18.05
E.03.02.40.005 | Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 250A
| Euro Centocinquantuno / 73 | cad | 151.73 | 7.72
E.03.02.40.006 | Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 250A
| Euro Centonovantacinque / 93 | cad | 195.93 | 5.98
E.03.02.40.007 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 250A
| Euro Sessantuno / 14 | cad | 61.14 | 19.17
E.03.02.40.008 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 250A
| Euro Settantadue / 68 | cad | 72.68 | 16.13
E.03.02.40.013 | Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 400A
| Euro Quattrocentoundici / 53 | cad | 411.53 | 2.85
E.03.02.40.014 | Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 400A
| Euro Cinquecentodue / 96 | cad | 502.96 | 2.33
E.03.02.40.015 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 400A
| Euro Cento / 65 | cad | 100.65 | 23.29
E.03.02.40.016 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 400A
| Euro Centoventitre / 07 | cad | 123.07 | 19.05
E.03.02.40.017 | Parti fisse per interruttori rimovibili 3P fino a 630A
| Euro Quattrocentosessantacinque / 40 | cad | 465.4 | 2.52
E.03.02.40.018 | Parti fisse per interruttori rimovibili 4P fino a 630A
| Euro Cinquecentonovantanove / 40 | cad | 599.4 | 1.96
E.03.02.40.019 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 3P fino a 630A
| Euro Centoventitre / 29 | cad | 123.29 | 19.01
E.03.02.40.020 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di rimovibile 4P fino a 630A
| Euro Centotrentasei / 99 | cad | 136.99 | 8.56
E.03.02.40.021 | Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 800A
| Euro Settecentodiciotto / 93 | cad | 718.93 | 1.63
E.03.02.40.022 | Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 800A
| Euro Ottocentosessantasei / 37 | cad | 866.37 | 1.35
E.03.02.40.023 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 800A
| Euro Duecentosette / 98 | cad | 207.98 | 5.64
E.03.02.40.024 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 800A
| Euro Duecentosettantuno / 23 | cad | 271.23 | 4.32
E.03.02.40.025 | Parti fisse per interruttori estraibili 3P fino a 1600A
| Euro Ottocentonovantanove / 75 | cad | 899.75 | 1.3
E.03.02.40.026 | Parti fisse per interruttori estraibili 4P fino a 1600A
| Euro Millecentonovantaquattro / 92 | cad | 1194.92 | 0.98
E.03.02.40.027 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 3P fino a 1600A
| Euro Duecentoventiquattro / 28 | cad | 224.28 | 10.45
E.03.02.40.028 | Kit di trasformazione da fisso in parte mobile di estraibile 4P fino a 1600A
| Euro Duecentoottantasette / 52 | cad | 287.52 | 8.15
E.03.02.40.029 | Terminali posteriori 3P fino a 160A
| Euro Quarantotto / 22 | cad | 48.22 | 24.31
E.03.02.40.030 | Terminali posteriori 4P fino a 160A
| Euro Cinquantotto / 65 | cad | 58.65 | 19.98
E.03.02.40.031 | Terminali posteriori 3P fino a 250A
| Euro Cinquantacinque / 14 | cad | 55.14 | 21.25
E.03.02.40.032 | Terminali posteriori 4P fino a 250A
| Euro Sessantasette / 99 | cad | 67.99 | 17.24
E.03.02.40.033 | Terminali posteriori 3P fino a 800A
| Euro Centonovantasei / 27 | cad | 196.27 | 5.97
E.03.02.40.034 | Terminali posteriori 4P fino a 800A
| Euro Duecentocinquantacinque / 76 | cad | 255.76 | 4.58
E.03.02.40.035 | Terminali posteriori 3P fino a 1600A
| Euro Duecentosettantatre / 80 | cad | 273.8 | 4.28
E.03.02.40.036 | Terminali posteriori 4P fino a 1600A
| Euro Trecentocinquantuno / 30 | cad | 351.3 | 3.34
E.03.02.41 | AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.02.41.001 | Sganciatore di apertura 12-525V fino a 250A
| Euro Centosette / 65 | cad | 107.65 | 10.89
E.03.02.41.002 | Sganciatore di apertura 12-525V fino a 630A
| Euro Centotrentuno / 89 | cad | 131.89 | 8.89
E.03.02.41.003 | Sganciatore di apertura 24-500V fino a 1600A
| Euro Duecentosette / 99 | cad | 207.99 | 5.63
E.03.02.41.004 | Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 250A
| Euro Centoquarantadue / 30 | cad | 142.3 | 8.24
E.03.02.41.005 | Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 630A
| Euro Centosessanta / 93 | cad | 160.93 | 7.28
E.03.02.41.006 | Sganciatore di minima tensione 12-500V fino a 1600A
| Euro Duecentocinquantacinque / 18 | cad | 255.18 | 4.59
E.03.02.41.007 | Ritardatore elettronico per sganciatore minima fino a 1600A
| Euro Trecentoquindici / 32 | cad | 315.32 | 3.72
E.03.02.41.008 | Contatti ausiliari (n°3 in scambio)
| Euro Centoquindici / 29 | cad | 115.29 | 10.17
E.03.02.41.009 | Contatti anticipati
| Euro Sessantatre / 77 | cad | 63.77 | 18.38
E.03.02.41.010 | Contatti di posizione per parte fissa
| Euro Quarantasei / 27 | cad | 46.27 | 25.33
E.03.02.41.011 | Blocco chiave fino 250A
| Euro Centoquarantasette / 82 | cad | 147.82 | 7.93
E.03.02.41.012 | Blocco chiave fino 1600A
| Euro Centosettantaquattro / 37 | cad | 174.37 | 6.72
E.03.02.41.013 | Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 250A
| Euro Quattrocentosettantasei / 86 | cad | 476.86 | 7.37
E.03.02.41.015 | Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 650A
| Euro Quattrocentoottantacinque / 73 | cad | 485.73 | 7.24
E.03.02.41.016 | Interblocco meccanico tra 2 interruttori fino a 1600A
| Euro Seicentoventisette / 12 | cad | 627.12 | 7.48
E.03.02.41.017 | Comando a maniglia rotante diretta fino a 250A
| Euro Settantotto / 41 | cad | 78.41 | 29.89
E.03.02.41.018 | Comando a maniglia rotante diretta fino a 630A
| Euro Centodiciannove / 87 | cad | 119.87 | 19.55
E.03.02.41.019 | Comando a maniglia rotante diretta fino a 1600A
| Euro Centocinquantasei / 77 | cad | 156.77 | 14.95
E.03.02.41.020 | Comando a maniglia rotante rinviata fino a 250A
| Euro Centodiciannove / 49 | cad | 119.49 | 29.43
E.03.02.41.021 | Comando a maniglia rotante rinviata fino a 630A
| Euro Centosettantuno / 55 | cad | 171.55 | 20.5
E.03.02.41.022 | Comando a maniglia rotante rinviata fino a 1600A
| Euro Duecentocinquantasei / 14 | cad | 256.14 | 13.73
E.03.02.41.023 | Comando ad azione diretta fino a 250A
| Euro Quattrocentocinque / 00 | cad | 405 | 8.68
E.03.02.41.024 | Comando ad accumulo di energia fino a 630A
| Euro Settecentonovantasette / 16 | cad | 797.16 | 4.41
E.03.02.41.025 | Comando ad accumulo di energia fino a 1000A
| Euro Milleuno / 26 | cad | 1001.26 | 3.51
E.03.02.41.026 | Centralina comando e controllo commutazione rete/gruppo
| Euro Duemilacentocinquantatre / 03 | cad | 2153.03 | 5.44
E.03.03 | CONTATTORI, RELE' TERMICI, SALVAMOTORE
E.03.03.01 | CONTATTORE DI POTENZA MODULARE
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico, piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5 mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3kW a 13,8kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24kW (230V trifase); da 4kW a 41kW (400V trifase); tensione circuito di comando da 12Vc.a. a 230Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.01.002 | 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 24Vc.a.
| Euro Quarantasette / 07 | cad | 47.07 | 9.96
E.03.03.01.005 | 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 230Vc.a.
| Euro Quarantotto / 25 | cad | 48.25 | 9.72
E.03.03.01.007 | 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.
| Euro Cinquantuno / 38 | cad | 51.38 | 11.41
E.03.03.01.008 | 4x25 A in AC1; 4kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.
| Euro Cinquantuno / 38 | cad | 51.38 | 11.41
E.03.03.01.009 | 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.
| Euro Centonove / 88 | cad | 109.88 | 5.33
E.03.03.01.010 | 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.
| Euro Centosei / 40 | cad | 106.4 | 5.51
E.03.03.01.011 | 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.
| Euro Centoquarantasette / 26 | cad | 147.26 | 3.98
E.03.03.01.012 | 4x63 A in AC1; 41 kW a 400V trifase in AC3; comando 230Vc.a.
| Euro Centoquarantasette / 26 | cad | 147.26 | 3.98
E.03.03.02 | CONTATTORE DI POTENZA PER MOTORI TRIFASE
Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata accessoriabile per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori. Idonei al montaggio su barra Din o piastra di fondo.
Versioni 3 poli con morsetti a vite e grado di protezione IP20; circuito magnetico (bobina) in CA; contatto ausiliario (1na o 1nc) integrato; bobina di comando da 24 V a 400 V. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.02.001 | 3x9 A a 400V in AC3; 25 A in AC1
| Euro Quarantotto / 03 | cad | 48.03 | 17.07
E.03.03.02.002 | 3x12 A a 400V in AC3; 28 A in AC1
| Euro Cinquantaquattro / 52 | cad | 54.52 | 15.04
E.03.03.02.003 | 3x18 A a 400V in AC3; 30 A in AC1
| Euro Sessantaquattro / 86 | cad | 64.86 | 13.74
E.03.03.02.004 | 3x26 A a 400V in AC3; 45 A in AC1
| Euro Ottantatre / 62 | cad | 83.62 | 11.22
E.03.03.02.005 | 3x32 A a 400V in AC3; 50 A in AC1
| Euro Centosedici / 12 | cad | 116.12 | 8.47
E.03.03.02.006 | 3x40 A a 400V in AC3; 70 A in AC1
| Euro Centoquarantotto / 48 | cad | 148.48 | 7.58
E.03.03.02.007 | 3x53 A a 400V in AC3; 100 A in AC1
| Euro Centoottantacinque / 19 | cad | 185.19 | 6.33
E.03.03.02.008 | 3x65 A a 400V in AC3; 115 A in AC1
| Euro Duecentocinquantadue / 59 | cad | 252.59 | 4.92
E.03.03.02.009 | 3x80 A a 400V in AC3; 125 A in AC1
| Euro Trecentotre / 03 | cad | 303.03 | 4.25
E.03.03.02.010 | 3x96 A a 400V in AC3; 130A in AC1
| Euro Trecentosettantasette / 36 | cad | 377.36 | 3.6
E.03.03.02.011 | 3x116 A a 400V in AC3; 160 A in AC1
| Euro Quattrocentocinquantadue / 84 | cad | 452.84 | 3.1
E.03.03.02.012 | 3x140 A a 400V in AC3; 200 A in AC1
| Euro Cinquecentodue / 80 | cad | 502.8 | 2.94
E.03.03.02.013 | 3x190 A a 400V in AC3; 275 A in AC1
| Euro Seicentocinquantatre / 61 | cad | 653.61 | 2.33
E.03.03.02.014 | 3x205 A a 400V in AC3; 350 A in AC1
| Euro Ottocentoventotto / 87 | cad | 828.87 | 1.92
E.03.03.02.015 | 3x260 A a 400V in AC3; 400 A in AC1
| Euro Milleventisei / 89 | cad | 1026.89 | 1.6
E.03.03.02.016 | 3x305 A a 400V in AC3; 500 A in AC1
| Euro Millecentotrentasei / 47 | cad | 1136.47 | 1.55
E.03.03.03 | ACCESSORI PER CONTATTORI
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.03.001 | contatti ausiliari per contattori modulari 2NA
| Euro Ventinove / 95 | cad | 29.95 | 19.57
E.03.03.03.002 | contatti ausiliari per contattori modulari 1NA+1NC
| Euro Ventinove / 95 | cad | 29.95 | 19.57
E.03.03.03.003 | contatti ausiliari 1NA per contattori montaggio frontale
| Euro Dieci / 71 | cad | 10.71 | 32.87
E.03.03.03.004 | contatti ausiliari 1NC per contattori montaggio frontale
| Euro Dieci / 71 | cad | 10.71 | 32.87
E.03.03.03.006 | contatti ausiliari 2NA+2NC per contattori montaggio frontale
| Euro Trentuno / 36 | cad | 31.36 | 33.64
E.03.03.03.008 | contatti ausiliari 1NA+1NC per contattori montaggio laterale
| Euro Diciassette / 24 | cad | 17.24 | 33.99
E.03.03.03.009 | temporizzatore elettronico per avviatore stella-triangolo 0,8-8 s e 6-60 s
| Euro Settantatre / 14 | cad | 73.14 | 14.42
E.03.03.03.012 | interblocco meccanico per contattori da 9 A a 37A (400V AC-3) montaggio orizzontale
| Euro Ventidue / 65 | cad | 22.65 | 51.74
E.03.03.03.013 | interblocco meccanico per contattori da 96 A a 305 A (400V AC-3) montaggio orizzontale
| Euro Ventitre / 73 | cad | 23.73 | 49.39
E.03.03.03.015 | set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 32÷75A (400V AC-3); stella 26A÷50A (400V AC-3)
| Euro Centoquaranta / 98 | cad | 140.98 | 4.16
E.03.03.03.016 | set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 80÷96A (400V AC-3); stella 75A (400V AC-3)
| Euro Centosessantuno / 05 | cad | 161.05 | 3.64
E.03.03.03.018 | set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 110÷145A (400V AC-3); stella 110A (400V AC-3)
| Euro Centosettantotto / 92 | cad | 178.92 | 6.55
E.03.03.03.019 | set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 185÷210A (400V AC-3); stella 145A÷185A (400V AC-3)
| Euro Duecentoquarantasei / 70 | cad | 246.7 | 5.7
E.03.03.03.020 | set barre di collegamento per avviatori stella-triangolo - linea e triangolo 260÷305A (400V AC-3); stella 210A÷260A (400V AC-3)
| Euro Trecentoundici / 48 | cad | 311.48 | 5.27
E.03.03.04 | RELE' TERMICO
Fornitura e posa in opera di relè termico tripolare a riarmo automatico e/o manuale da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali. Corrente nominale regolabile. Protezione termica e contro la mancanza di fase, compensati in temperatura. Per avviamenti normali e gravosi (diversi tipi). Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.04.016 | per contattori da 9A a 16A (400V AC-3), Ith 0.1...0,16A÷10...14 A
| Euro Cinquanta / 68 | cad | 50.68 | 13.87
E.03.03.04.017 | per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 13...19A÷18...25 A
| Euro Cinquantanove / 06 | cad | 59.06 | 11.9
E.03.03.04.018 | per contattori da 9A a 38A (400V AC-3), Ith 24...32A
| Euro Centotre / 86 | cad | 103.86 | 6.77
E.03.03.04.019 | per contattori da 32A a 37A (400V AC-3), Ith 29...42A
| Euro Centotre / 86 | cad | 103.86 | 6.77
E.03.03.04.020 | per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 18...25A
| Euro Centotre / 86 | cad | 103.86 | 6.77
E.03.03.04.021 | per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 25...33A
| Euro Centotre / 86 | cad | 103.86 | 6.77
E.03.03.04.022 | per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 30...42A÷36...53 A
| Euro Centodiciotto / 47 | cad | 118.47 | 5.93
E.03.03.04.023 | per contattori da 40A a 65A (400V AC-3), Ith 50...60A÷57...67 A
| Euro Centoquarantacinque / 43 | cad | 145.43 | 4.83
E.03.03.04.024 | per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 40...51A
| Euro Centodiciotto / 47 | cad | 118.47 | 5.93
E.03.03.04.025 | per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 48...60A÷65...78 A
| Euro Centoquarantacinque / 43 | cad | 145.43 | 4.83
E.03.03.04.026 | per contattori da 80A a 96A (400V AC-3), Ith 75...87A÷84...96 A
| Euro Centosessantaquattro / 16 | cad | 164.16 | 4.28
E.03.03.04.027 | per contattori da 116A a 146A (400V AC-3), Ith 66...90A÷110...142 A
| Euro Duecentosettantaquattro / 19 | cad | 274.19 | 2.56
E.03.03.04.028 | per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith66...90 A÷130...175 A
| Euro Duecentosettantanove / 07 | cad | 279.07 | 3.78
E.03.03.04.029 | per contattori da 190A a 205A (400V AC-3), Ith150...200 A
| Euro Trecentoventiquattro / 72 | cad | 324.72 | 3.25
E.03.03.04.030 | per contattori da 265A a 370A (400V AC-3), Ith 115...380 A elettronico
| Euro Settecentosettantasette / 22 | cad | 777.22 | 1.35
E.03.03.05 | INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 50kA
Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 50kA
Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.05.001 | corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,25...0,4A
| Euro Sessantatre / 87 | cad | 63.87 | 9.17
E.03.03.05.002 | corrente di regolazione da 0,4...0,63 A
| Euro Settantuno / 20 | cad | 71.2 | 11.52
E.03.03.05.003 | corrente di regolazione da 0,63...1 A÷4...6,3 A
| Euro Settantadue / 83 | cad | 72.83 | 12.88
E.03.03.05.004 | corrente di regolazione da 6,3...9 A
| Euro Settantaquattro / 42 | cad | 74.42 | 12.6
E.03.03.05.005 | corrente di regolazione da 9...12,5 A÷12,5...16 A
| Euro Settantanove / 83 | cad | 79.83 | 14.68
E.03.03.05.006 | corrente di regolazione da 16...20 A÷20...25 A
| Euro Novantuno / 04 | cad | 91.04 | 12.87
E.03.03.06 | INTERRUTTORE SALVAMOTORE Icu fino a 100kA
Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare classe 10, corpo a struttura monoblocco in materiale isolante autoestinguente, adatto per quadri e centralini di distribuzione, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, potere d'interruzione Icu fino a 100kA.
Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.06.001 | corrente di regolazione da 0,1...0,16 A÷0,4...0,63A
| Euro Settantuno / 94 | cad | 71.94 | 8.15
E.03.03.06.002 | corrente di regolazione da 0,63...1A÷6,3...9A
| Euro Settantacinque / 83 | cad | 75.83 | 10.73
E.03.03.06.003 | corrente di regolazione da 9...12,5A÷16...20A
| Euro Novantasette / 26 | cad | 97.26 | 12.05
E.03.03.06.004 | corrente di regolazione da 20...25A
| Euro Centotrentatre / 28 | cad | 133.28 | 8.79
E.03.03.07 | ACCESSORI PER SALVAMOTORE
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per salvamotori, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali.
Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.03.07.001 | contatti ausiliari
| Euro Quindici / 28 | cad | 15.28 | 23.04
E.03.03.07.002 | contatti segnalazione intervento magnetotermico
| Euro Venticinque / 78 | cad | 25.78 | 13.65
E.03.03.07.003 | bobine di sgancio di minima tensione 24Vc.a./230Vc.a.
| Euro Cinquantasette / 75 | cad | 57.75 | 6.1
E.03.03.07.004 | bobine di sgancio a lancio di corrente 24...60Vc.a.÷110...240Vc.a.
| Euro Ventuno / 71 | cad | 21.71 | 16.21
E.03.04 | PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
E.03.04.01 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE UNIPOLARE
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 1P, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 20A e 32A aventi dimensioni 8,5x31,5 (potere d'interruzione 20kA) e 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.01.001 | unipolare 1x20A 1 modulo
| Euro Dieci / 40 | cad | 10.4 | 33.85
E.03.04.01.002 | unipolare 1x32A 1 modulo
| Euro Dieci / 03 | cad | 10.03 | 35.09
E.03.04.02 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE UNIPOLARE + NEUTRO
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 1P+N, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 20A e 32A aventi dimensioni 8,5x31,5 (potere d'interruzione 20kA) e 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.02.001 | 1 polo+N 1x20A 1 modulo
| Euro Diciassette / 75 | cad | 17.75 | 26.42
E.03.04.02.002 | 1 polo+N 1x32A 1 modulo
| Euro Diciassette / 13 | cad | 17.13 | 27.38
E.03.04.03 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE BIPOLARE
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 2P, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 20A e 32A aventi dimensioni 8,5x31,5 (potere d'interruzione 20kA) e 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.03.001 | bipolare 2x20A 2 moduli
| Euro Diciotto / 45 | cad | 18.45 | 25.42
E.03.04.03.002 | bipolare 2x32A 2 moduli
| Euro Diciassette / 61 | cad | 17.61 | 26.63
E.03.04.04 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE TRIPOLARE
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 3P, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 20A e 32A aventi dimensioni 8,5x31,5 (potere d'interruzione 20kA) e 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.04.001 | tripolare 3x20A 3 moduli
| Euro Ventisei / 48 | cad | 26.48 | 26.55
E.03.04.04.002 | tripolare 3x32A 3 moduli
| Euro Venticinque / 85 | cad | 25.85 | 27.2
E.03.04.05 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE TRIPOLARE+NEUTRO
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 3P+N, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 20A e 32A aventi dimensioni 8,5x31,5 (potere d'interruzione 20kA) e 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.05.001 | tripolare 3+Nx20A 3 moduli
| Euro Trentadue / 70 | cad | 32.7 | 21.5
E.03.04.05.002 | tripolare 3+Nx32A 3 moduli
| Euro Trenta / 89 | cad | 30.89 | 22.76
E.03.04.06 | PORTAFUSIBILE SEZIONABILE MODULARE QUADRIPOLARE
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili 4P, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione nominale fino a 400 V, morsetti protetti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022, idonei per l'utilizzo con fusibili cilindrici industriali gG e aM da 32A aventi dimensioni 10,3x38 (potere d'interruzione 100kA).
Nel prezzo si intendono compresi i fusibili e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.04.06.002 | tripolare 4x32A 4 moduli
| Euro Trentuno / 46 | cad | 31.46 | 22.35
E.03.05 | APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm
E.03.05.01 | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra-sezionatore, conforme alle norme, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.01.001 | unipolare 1x16A 1 modulo
| Euro Diciassette / 31 | cad | 17.31 | 13.52
E.03.05.01.002 | unipolare 1x32A 1 modulo
| Euro Diciannove / 23 | cad | 19.23 | 18.3
E.03.05.01.003 | unipolare 1x40A 1 modulo
| Euro Ventitre / 83 | cad | 23.83 | 19.68
E.03.05.01.004 | unipolare 1x63A 1 modulo
| Euro Ventinove / 76 | cad | 29.76 | 19.69
E.03.05.01.005 | unipolare 1x80A 1 modulo
| Euro Trentacinque / 11 | cad | 35.11 | 20.02
E.03.05.01.006 | bipolare 2x16A 2 moduli
| Euro Ventotto / 15 | cad | 28.15 | 9.98
E.03.05.01.007 | bipolare 2x32A 2 moduli
| Euro Trentaquattro / 44 | cad | 34.44 | 12.25
E.03.05.01.008 | bipolare 2x40A 2 moduli
| Euro Quaranta / 67 | cad | 40.67 | 14.41
E.03.05.01.009 | bipolare 2x63A 2 moduli
| Euro Quarantacinque / 05 | cad | 45.05 | 14.56
E.03.05.01.010 | bipolare 2x80A 2 moduli
| Euro Cinquantadue / 48 | cad | 52.48 | 14.75
E.03.05.01.011 | bipolare 2x100A 2 moduli
| Euro Cinquantanove / 09 | cad | 59.09 | 13.88
E.03.05.01.012 | tripolare 3x16A 3 moduli
| Euro Quarantasei / 50 | cad | 46.5 | 8.56
E.03.05.01.013 | tripolare 3x32A 3 moduli
| Euro Cinquantadue / 99 | cad | 52.99 | 11.06
E.03.05.01.014 | tripolare 3x50A 3 moduli
| Euro Sessantacinque / 36 | cad | 65.36 | 10.76
E.03.05.01.015 | tripolare 3x63A 3 moduli
| Euro Settanta / 54 | cad | 70.54 | 13.3
E.03.05.01.016 | tripolare 3x80A 3 moduli
| Euro Ottantatre / 57 | cad | 83.57 | 14.02
E.03.05.01.017 | tripolare 3x100A 3 moduli
| Euro Novantasei / 82 | cad | 96.82 | 13.31
E.03.05.01.018 | tetrapolare 4x16A 4 moduli
| Euro Cinquantasette / 11 | cad | 57.11 | 8.21
E.03.05.01.019 | tetrapolare 4x32A 4 moduli
| Euro Sessantanove / 58 | cad | 69.58 | 10.1
E.03.05.01.020 | tetrapolare 4x50A 4 moduli
| Euro Settantasei / 87 | cad | 76.87 | 10.67
E.03.05.01.021 | tetrapolare 4x63A 4 moduli
| Euro Centoquindici / 87 | cad | 115.87 | 10.11
E.03.05.01.022 | tetrapolare 4x80A 4 moduli
| Euro Novantasette / 26 | cad | 97.26 | 11.96
E.03.05.01.023 | tetrapolare 4x100A 4 moduli
| Euro Centonove / 51 | cad | 109.51 | 12.84
E.03.05.01.024 | tetrapolare 4x125A 4 moduli
| Euro Centosettantaquattro / 88 | cad | 174.88 | 8.71
E.03.05.02 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E PRELIEVO ENERGIA MODULARI - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, segnalazione e prelievo energia in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.02.001 | interruttore unipolare 230V - 16A
| Euro Quindici / 38 | cad | 15.38 | 15.21
E.03.05.02.002 | interruttore bipolare 1NA+1NC 230V - 16A
| Euro Trenta / 78 | cad | 30.78 | 9.06
E.03.05.02.003 | interruttore quadripolare 2NA+2NC 230V - 16A
| Euro Trentasette / 06 | cad | 37.06 | 12.66
E.03.05.02.004 | interruttore quadripolare 3NA+1NC 230V - 16A
| Euro Quaranta / 36 | cad | 40.36 | 11.62
E.03.05.02.005 | deviatore unipolare 230V - 16A
| Euro Ventotto / 24 | cad | 28.24 | 29.04
E.03.05.02.006 | deviatore bipolare 230V - 16A
| Euro Quarantasette / 78 | cad | 47.78 | 19.63
E.03.05.02.007 | commutatore unipolare 1-0-2 230V - 16A
| Euro Trenta / 53 | cad | 30.53 | 26.86
E.03.05.02.008 | commutatore bipolare 1-0-2 230V - 16A
| Euro Quarantotto / 83 | cad | 48.83 | 19.21
E.03.05.02.009 | pulsante non luminoso 1NA+1NC colori grigio, rosso, verde, giallo, 250V - 16A
| Euro Venti / 12 | cad | 20.12 | 13.97
E.03.05.02.010 | pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 115-250Vac - 16A
| Euro Ventidue / 39 | cad | 22.39 | 12.55
E.03.05.02.011 | pulsante luminoso a LED 1NA / 1NC 12-48V ac/cc - 16A
| Euro Ventidue / 39 | cad | 22.39 | 12.55
E.03.05.02.012 | spia luminosa a LED colori rosso, verde, giallo, trasparente 220V
| Euro Ventiquattro / 37 | cad | 24.37 | 9.6
E.03.05.02.013 | presa tipo UNEL P30 universale 2P+T 10/16A 250V
| Euro Trentadue / 52 | cad | 32.52 | 25.22
E.03.05.02.014 | presa tipo UNEL P30 2P+T 10A 250V
| Euro Ventisette / 50 | cad | 27.5 | 29.82
E.03.05.02.015 | presa tipo TEDESCO P30 2P+T 16A 250V con coperchio
| Euro Ventidue / 68 | cad | 22.68 | 36.16
E.03.05.02.016 | suoneria elettromeccanica 12 - 230Vc.a. - 1 modulo
| Euro Ventisei / 73 | cad | 26.73 | 14.89
E.03.05.02.017 | ronzatore 12 - 230Vc.a. - 1 modulo
| Euro Ventisei / 73 | cad | 26.73 | 14.89
E.03.05.02.018 | suoneria con trasformatore incorporato 12Vc.a. - 2 moduli
| Euro Quarantasei / 29 | cad | 46.29 | 8.6
E.03.05.02.019 | suoneria/ronzatore con trasformatore incorporato 24Vc.a. - 2 moduli
| Euro Cinquantuno / 70 | cad | 51.7 | 7.7
E.03.05.02.020 | spia luminosa doppia a LED colori rosso, verde 220V
| Euro Venticinque / 60 | cad | 25.6 | 13.75
E.03.05.02.021 | spia luminosa tripla a LED colori rosso, giallo, verde 220V
| Euro Trentacinque / 77 | cad | 35.77 | 16.38
E.03.05.03 | RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relè di comando versione monostabile, tensione nominale 400/250V, corrente nominale 16A, potenza dissipata in ritenuta (corrente alternata) 3,8÷4VA, provvisti di comando anche manuale (temporaneo) e di dispositivo di segnalazione della posizione dei contatti, possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.03.004 | bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA
| Euro Trentanove / 91 | cad | 39.91 | 20.55
E.03.05.03.005 | bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA
| Euro Trentanove / 91 | cad | 39.91 | 20.55
E.03.05.03.006 | bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA
| Euro Trentanove / 91 | cad | 39.91 | 20.55
E.03.05.03.007 | bobina 12Vc.a./c.c. 1 NA+1NC
| Euro Quarantasei / 30 | cad | 46.3 | 17.71
E.03.05.03.008 | bobina 24Vc.a./c.c. 1 NA+1NC
| Euro Quarantasei / 30 | cad | 46.3 | 17.71
E.03.05.03.009 | bobina 230Vc.a./c.c. 1 NA+1NC
| Euro Quarantasei / 30 | cad | 46.3 | 17.71
E.03.05.03.010 | bobina 12Vc.a./c.c. 2 NA
| Euro Quarantasei / 30 | cad | 46.3 | 17.71
E.03.05.03.011 | bobina 24Vc.a./c.c. 2 NA
| Euro Quarantasei / 30 | cad | 46.3 | 17.71
E.03.05.03.012 | bobina 230Vc.a./c.c. 2NA
| Euro Cinquantuno / 63 | cad | 51.63 | 15.88
E.03.05.03.013 | conttatti ausiliari 1NA+1NC, 2NA, 2NC 5A/250Vc.a.
| Euro Ventisei / 69 | cad | 26.69 | 13.19
E.03.05.04 | RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relè elettromeccanico per il comando di lampade da più punti, versione passo-passo, ciclico, contatti 16A, 250Vc.a., consumo in ritenuta (corrente alternata) 11VA, con azionamento manuale sul prodotto e segnalazione di posizione dei contatti (visiva sul prodotto), possibilità di abbinamento di contatti ausiliari, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilo EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.04.001 | bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA
| Euro Quarantuno / 38 | cad | 41.38 | 14.16
E.03.05.04.002 | bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA
| Euro Quarantuno / 38 | cad | 41.38 | 14.16
E.03.05.04.003 | bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA
| Euro Quarantotto / 38 | cad | 48.38 | 12.11
E.03.05.04.004 | bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1NA+1NA
| Euro Cinquantuno / 74 | cad | 51.74 | 15.85
E.03.05.04.005 | bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NA
| Euro Cinquantuno / 74 | cad | 51.74 | 15.85
E.03.05.04.006 | bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NA
| Euro Cinquantasette / 65 | cad | 57.65 | 14.22
E.03.05.04.007 | bobina 12Vc.a./6Vc.c. 1 NA+1NC
| Euro Cinquantuno / 74 | cad | 51.74 | 15.85
E.03.05.04.008 | bobina 24Vc.a./12Vc.c. 1 NA+1NC
| Euro Cinquantuno / 74 | cad | 51.74 | 15.85
E.03.05.04.009 | bobina 230Vc.a./115Vc.c. 1 NA+1NC
| Euro Cinquantuno / 74 | cad | 51.74 | 15.85
E.03.05.04.010 | contatto ausiliario 2NC, 1NA+1NC, 2NA
| Euro Trentasette / 70 | cad | 37.7 | 9.34
E.03.05.05 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 230Vc.a., 50 Hz, contatto di commutazione 16A (carico ohmico), 2,5A (carico induttivo), dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 0÷100 secondi, campo di regolazione sensibilità ottica da 2÷500 lux, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di elemento fotosensibile. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.05.001 | interruttore 1 canale
| Euro Centocinque / 04 | cad | 105.04 | 11.58
E.03.05.05.003 | interruttore 2 canali con interruttore orario settimanale incorporato
| Euro Duecentoquarantasei / 72 | cad | 246.72 | 3.32
E.03.05.06 | INTERRUTTORE LUCE SCALE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore luce per vano scala, tempi di spegnimento regolabili da 1 a 7 minuti o da 1 a 12 minuti, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.06.001 | elettromeccanico 230V
| Euro Sessantasei / 46 | cad | 66.46 | 10.5
E.03.05.06.002 | elettronico 8...230V
| Euro Novantanove / 99 | cad | 99.99 | 8.2
E.03.05.07 | RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di relè temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, riscaldamento, insegne luminose, illuminazione, barriere di accesso, cancelli o di automatismi in genere, intervalli di temporizzazione selezionabili 1-10-100s 10-100min 10-100h regolabili mediante potenziometro, tensione d'alimentazione bobina 24÷240Vc.a./24÷48Vc.c., portata minima dei contatti 100mA/12V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.07.001 | con ritardo all'eccitazione
| Euro Centouno / 35 | cad | 101.35 | 8.09
E.03.05.07.002 | con ritardo alla diseccitazione
| Euro Centouno / 35 | cad | 101.35 | 8.09
E.03.05.07.003 | a generazione d'impulsi
| Euro Novantaquattro / 45 | cad | 94.45 | 8.62
E.03.05.07.004 | a inserimento differito
| Euro Centodue / 75 | cad | 102.75 | 7.98
E.03.05.07.005 | a disinserimento differito
| Euro Centodue / 75 | cad | 102.75 | 7.98
E.03.05.07.006 | multifunzionale
| Euro Centonove / 66 | cad | 109.66 | 7.48
E.03.05.08 | INTERRUTTORE ORARIO ELETTROMECCANICO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore orario di tipo elettromeccanico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, regolabile sul funzionamento ON-OFF permanente, provvisto di batteria interna tenuta in carica dalla tensione di rete che consente ai dispositivi di preservare la temporizzazione impostata anche nel corso d'interruzione prolungata della tensione d'alimentazione, portata nominale del contatto 16 A, 230 V, minimo intervento fra due comandi 30 minuti/giorno e 3 ore/settimana, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.08.001 | con programmazione giornaliera, ris. di carica 50h, 1 modulo
| Euro Ottantasei / 83 | cad | 86.83 | 9.44
E.03.05.08.002 | con programmazione giornaliera, ris. di carica 150h, 3 moduli
| Euro Novantuno / 85 | cad | 91.85 | 8.93
E.03.05.08.003 | con programmazione settimanale, ris. di carica 150h, 3 moduli
| Euro Centodiciannove / 41 | cad | 119.41 | 6.87
E.03.05.09 | INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di interruttore orario mono/multicanale di tipo digitale con schermo LCD per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici, dotato di memoria EEPROM, riserva di carica 3-6 anni, portata nominale del contatto 16A, 230 V, intervallo minimo di commutazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.09.002 | con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 1 canale
| Euro Centoventinove / 06 | cad | 129.06 | 6.35
E.03.05.09.003 | con programmazione giornaliera/settimanale, ris. di carica 3 anni, 2 canali
| Euro Centosessantasette / 87 | cad | 167.87 | 4.88
E.03.05.09.005 | con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 1 canale
| Euro Centosettantatre / 33 | cad | 173.33 | 4.73
E.03.05.09.006 | con programmazione giornaliera/settimanale astronomico, ris. di carica 3 anni, 2 canali
| Euro Duecentoquarantasei / 72 | cad | 246.72 | 3.32
E.03.05.20 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza servizio continuo per alimentazione di utenze a bassissima tensione, di sistemi di sicurezza, di sistemi di rilevazione fughe gas e di apparecchiature a basso consumo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, doppia tensione al secondario, potenza nominale costante per entrambe le tensioni riferita al funzionamento continuo del trasformatore, resistenza al cortocircuito non per costruzione, mantenimento della temperatura interna al di sotto dei limiti mediante dispositivo automatico d'interruzione termico, variazioni di tensione da vuoto a carico ridotte, completo isolamento degli avvolgimenti, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.20.002 | 230V/12-24V, 10VA, 2 moduli
| Euro Quarantadue / 91 | cad | 42.91 | 19.11
E.03.05.20.003 | 230V/12-24V, 16VA, 4 moduli
| Euro Quarantacinque / 67 | cad | 45.67 | 17.95
E.03.05.20.004 | 230V/12-24V, 25VA, 4 moduli
| Euro Quarantasette / 82 | cad | 47.82 | 17.15
E.03.05.20.005 | 230V/12-24V, 40VA, 5 moduli
| Euro Sessantacinque / 32 | cad | 65.32 | 12.55
E.03.05.20.006 | 230V/12-24V, 63VA, 5 moduli
| Euro Novantasette / 89 | cad | 97.89 | 8.38
E.03.05.20.007 | 230V/12-24V, 100VA, 5 moduli
| Euro Centoventitre / 54 | cad | 123.54 | 6.64
E.03.05.21 | TRASFORMATORE PER CAMPANELLI - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di sicurezza monofase per campanelli servizio discontinuo, con avvolgimenti completamente separati e isolati in modo tale da impedire il trasferimento di tensioni pericolose sul secondario anche in caso di funzionamento anomalo, conforme alle prescrizioni CEI EN di riferimento, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.05.21.001 | a prova di guasto 230V/12-24V, 5-10VA
| Euro Trentuno / 96 | cad | 31.96 | 25.66
E.03.05.21.002 | a prova di guasto 230V/12-24V, 7,5-15VA
| Euro Quarantatre / 59 | cad | 43.59 | 18.81
E.03.05.21.003 | a prova di guasto 230V/12-24V, 15-30VA
| Euro Cinquantaquattro / 64 | cad | 54.64 | 15.01
E.03.05.21.004 | a prova di guasto 230V/12-24V, 20-40VA
| Euro Cinquantasei / 95 | cad | 56.95 | 14.4
E.03.05.21.005 | resistente al cortocircuito 230V/12V, 8VA
| Euro Quarantasette / 61 | cad | 47.61 | 17.22
E.03.05.21.006 | resistente al cortocircuito 230V/24V, 8VA
| Euro Quarantasette / 61 | cad | 47.61 | 17.22
E.03.05.21.007 | resistente al cortocircuito 230V/12V, 16VA
| Euro Quarantanove / 34 | cad | 49.34 | 16.62
E.03.05.21.008 | resistente al cortocircuito 230V/24V, 16VA
| Euro Quarantanove / 95 | cad | 49.95 | 16.42
E.03.06 | APPARECCHIATURA DI COMANDO
E.03.06.01 | APPARECCHIATURE DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø 22 mm DA QUADRO
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione Ø 22 mm per installazione su fronte quadro, corpo termoplastico rinforzato, contatti ausiliari 1NA/NC 10 A accoppiabili a scatto sulla flangia porta contatti o portalampada attacco BA9s con potenza massima applicabile 2W, completo di ghiera di fissaggio al pannello e di supporto per l'installazione dei blocchi elettrici.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.06.01.001 | spia da quadro
| Euro Ventidue / 30 | cad | 22.3 | 36.77
E.03.06.01.002 | spia LED da quadro
| Euro Ventiquattro / 78 | cad | 24.78 | 33.09
E.03.06.01.003 | pulsante non luminoso protetto da quadro, instabile
| Euro Ventitre / 71 | cad | 23.71 | 34.58
E.03.06.01.004 | pulsante non luminoso protetto da quadro, stabile
| Euro Ventinove / 46 | cad | 29.46 | 27.83
E.03.06.01.005 | pulsante luminoso protetto da quadro, instabile
| Euro Trentadue / 73 | cad | 32.73 | 25.05
E.03.06.01.006 | pulsante luminoso protetto da quadro, stabile
| Euro Quarantuno / 21 | cad | 41.21 | 19.75
E.03.06.01.007 | pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso, instabile
| Euro Ventinove / 39 | cad | 29.39 | 27.9
E.03.06.01.008 | pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm luminoso, instabile
| Euro Trentanove / 70 | cad | 39.7 | 20.65
E.03.06.01.009 | pulsante a fungo da quadro Ø 40 mm non luminoso con sgancio a rotazione
| Euro Quarantatre / 89 | cad | 43.89 | 18.68
E.03.06.01.010 | pulsante doppio non luminoso con tasto di stop sporgente
| Euro Trentaquattro / 55 | cad | 34.55 | 23.73
E.03.06.01.011 | pulsante doppio luminoso con tasto di stop sporgente
| Euro Cinquanta / 30 | cad | 50.3 | 16.3
E.03.06.01.012 | selettore non luminoso a manopola da quadro, 0-1
| Euro Trentatre / 84 | cad | 33.84 | 24.23
E.03.06.01.013 | selettore non luminoso a manopola da quadro, 1-0-2
| Euro Trentatre / 84 | cad | 33.84 | 24.23
E.03.06.01.014 | selettore luminoso a manopola da quadro, 0-1
| Euro Quarantacinque / 31 | cad | 45.31 | 18.1
E.03.06.01.015 | selettore luminoso a manopola da quadro, 1-0-2
| Euro Quarantotto / 70 | cad | 48.7 | 16.84
E.03.06.01.016 | selettore a chiave estraibile da quadro, 0-1
| Euro Quarantacinque / 11 | cad | 45.11 | 18.18
E.03.06.01.017 | selettore a chiave estraibile da quadro, 1-0-2
| Euro Cinquantuno / 27 | cad | 51.27 | 15.99
E.03.06.01.018 | contatto ausiliario 1NA/1NC per fissaggio a pannello
| Euro Cinque / 20 | cad | 5.2 | 13.46
E.03.06.01.019 | portalampada 230V attacco BA9s per fissaggio a pannello
| Euro Ventitre / 12 | cad | 23.12 | 3.03
E.03.06.01.020 | lampadina 12-24V - 1,2W
| Euro Uno / 32 | cad | 1.32 | 53.03
E.03.06.01.021 | membrana protettiva IP67
| Euro Due / 28 | cad | 2.28 | 30.7
E.03.06.01.022 | supporti, targhette
| Euro Uno / 43 | cad | 1.43 | 48.95
E.03.06.01.023 | custodia metallica da esterno, 1 foro, IP65
| Euro Trentotto / 12 | cad | 38.12 | 15.27
E.03.06.01.024 | pulsante luminoso LED alta luminosità protetto da quadro, instabile
| Euro Quaranta / 84 | cad | 40.84 | 20.08
E.03.06.01.030 | lampadina 24V - LED
| Euro Due / 71 | cad | 2.71 | 25.83
E.03.06.02 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE DA PARETE, IP54
Fornitura, posa in opera e collegamento di interruttore crepuscolare da parete per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, in contenitore di resina IP54 stabilizzato ai raggi ultravioletti, installazione diretta a muro o su palina mediante staffa e passacavo forniti a corredo, tensione di alimentazione 24-220Vc.a. 50 Hz, portata contatti di uscita 10A 250 Vc.a. a cosfi=1, tempo di ritardo intervento 20 secondi circa, soglia d'intervento regolabile da 1 a 50 lux.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.02.001 | 220V
| Euro Centodue / 50 | cad | 102.5 | 11.43
E.03.06.03 | TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE
Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di riscaldamento a zone e nei sistemi di condizionamento, dotato di spia luminosa. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 10A, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.03.001 | con spia luminosa
| Euro Trentatre / 44 | cad | 33.44 | 35.05
E.03.06.04 | TERMOSTATO FAN-COIL, DA PARETE
Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato fan-coil da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, progettato per il controllo on-off della temperatura ambiente nei sistemi di condizionamento per il comando di fan-coil a due tubi con ventilatore a tre velocità, dotato di interruttore on-off e di commutatore per tre velocità di ventilazione. Campo d'impostazione temperatura da 10 a 30°C, alimentazione 230V, carico elettrico fino a 4A, differenziale tipico 1°K (caldo e freddo) a 20°C al 50% del carico con anticipatore termico collegato, conforme agli standard B.S. EN 55014 (soppressione radiofrequenze) e IEC 730 (direttiva CE).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.04.001 | modello base
| Euro Settantadue / 11 | cad | 72.11 | 16.25
E.03.06.04.002 | modello base più commutatore estate/inverno
| Euro Ottantaquattro / 58 | cad | 84.58 | 13.86
E.03.06.04.003 | con predisposizione per la commutazione centralizzata estate/inverno
| Euro Ottanta / 50 | cad | 80.5 | 14.56
E.03.06.05 | TERMOPROGRAMMATORE DA PARETE
Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.05.001 | programmazione giornaliera
| Euro Centoquattordici / 27 | cad | 114.27 | 30.77
E.03.06.05.002 | programmazione settimanale
| Euro Centodiciassette / 29 | cad | 117.29 | 29.98
E.03.06.06 | CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA
Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di emergenza con le seguenti caratteristiche:
- corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento;
- colore rosso RAL 3000;
- vetro frangibile di sicurezza;
- grado di protezione IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte.
E.03.06.06.001 | Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e lampada spia 12-230V ac-dc
| Euro Sessantasei / 19 | cad | 66.19 | 17.57
E.03.06.06.002 | Vetro di ricambio per pulsante di sgancio
| Euro Nove / 87 | cad | 9.87 | 40.02
E.03.06.06.003 | Centralino predisposto con foro diam. 22 mm
| Euro Sessantatre / 57 | cad | 63.57 | 18.29
E.03.06.06.004 | Centralino 4 moduli
| Euro Sessantaquattro / 24 | cad | 64.24 | 18.1
E.03.06.06.005 | Centralino 8 moduli
| Euro Sessantotto / 21 | cad | 68.21 | 17.05
E.03.06.06.006 | Vetro di ricambio per centralino 4 moduli
| Euro Dieci / 010 | cad | 10.1 | 39.11
E.03.06.06.007 | Vetro di ricambio per centralino 8 moduli
| Euro Dieci / 30 | cad | 10.3 | 38.35
E.03.06.06.008 | Martelletto frangivetro con supporto
| Euro Ventinove / 14 | cad | 29.14 | 19.97
E.03.07 | APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm
E.03.07.01 | AMPEROMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di amperometro analogico/digitale per installazione su quadro.
Caratteristiche analogico:
valori di fondo scala 5...30A c.a. a lettura diretta e 5...2500A c.a. a lettura indiretta, frequenza 50Hz, sovraccaricabilità 20% rispetto alla corrente nominale, classe di precisione 1,5%, 3 moduli, conforme alle norme EN 60051, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Caratteristiche digitale:
tensione d'alimentazione 230V c.a., frequenza d'alimentazione 50÷400Hz, sovraccaricabilità 1,2In, classe di precisione +/-0,5% fondo scala, max. valore ingresso segnale 5A c.a., campo di misura 0...999A, selezione della portata continua con i tasti del menu, visualizzazione tramite display a 3 cifre + led per segnalazione fuori scala, 3 moduli, conforme alle norme CEI EN 61010 , tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.01.001 | analogico diretto con scala 5÷30A
| Euro Cinquantasette / 43 | cad | 57.43 | 10.2
E.03.07.01.002 | analogico senza scala per T.A. (sec. 5A), per scale A1
| Euro Cinquantatre / 96 | cad | 53.96 | 10.86
E.03.07.01.003 | digitale per T.A. 15-20-25-40-60-99,9-150-200-250-400-600-999 A
| Euro Centoventi / 29 | cad | 120.29 | 4.87
E.03.07.02 | VOLTMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di voltmetro analogico/digitale per installazione su quadro.
Caratteristiche analogico:
valori di fondo scala 300-500V, frequenza 50Hz, sovraccaricabilità 20% rispetto alla tensione nominale, classe di precisione 1,5%, 3 moduli, conforme alle norme EN 60051, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Caratteristiche digitale:
tensione d'alimentazione 230V c.a., frequenza d'alimentazione 50÷400Hz, sovraccaricabilità 1,2Vn, classe di precisione +/-0,5% fondo scala, max. valore ingresso segnale 5A c.a., campo di misura 0...999V, selezione della portata continua con i tasti del menu, visualizzazione tramite display a 3 cifre + led per segnalazione fuori scala, 3 moduli, conforme alle norme CEI EN 61010 , tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.02.001 | analogico diretto con scala 300V-500V
| Euro Cinquantasei / 45 | cad | 56.45 | 10.38
E.03.07.02.002 | digitale diretto da 0 a 600V c.a.
| Euro Centotredici / 33 | cad | 113.33 | 5.17
E.03.07.03 | CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA MONOFASE- 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contatore elettronico per lettura diretta o indiretta per installazione su quadro, tensione nominale 230V c.a., corrente d'inserzione diretta fino a 32A, corrente d'inserzione indiretta tramite T.A. .../5A, frequenza 50Hz, classe di precisione 2%, memorizzazione dati tramite EE PROM interna, lettura con display LCD, 3 moduli, conforme alle norme CEI IEC, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.03.001 | 230V diretto/indiretto con reset locale
| Euro Centotrentotto / 71 | cad | 138.71 | 12.67
E.03.07.03.002 | 230V diretto/indiretto, uscita impulsiva 10, 100, 1000 con reset locale
| Euro Duecentosettantuno / 90 | cad | 271.9 | 6.47
E.03.07.04 | CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA TRIFASE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di contatore elettronico per lettura diretta o indiretta per installazione su quadro, tensione nominale 3x230/400V c.a., corrente d'inserzione diretta fino a 65A, corrente d'inserzione indiretta fino a 10A, frequenza 50Hz, selezione delle correnti d'inserzione tramite T.A. 5/5, 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 700/5, 750/5, 800/5, 900/5A, classe di precisione 2+/-2%, lettura su display LCD con 7 cifre, conforme alle norme CEI IEC, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.04.001 | 3x230/400V (3+N) diretto fino a 65A
| Euro Trecentonovantatre / 34 | cad | 393.34 | 4.47
E.03.07.04.002 | 3x230/400V (3+N) indiretto con T.A./5A
| Euro Cinquecentoventitre / 28 | cad | 523.28 | 3.36
E.03.07.05 | CONTAORE - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di conta ore per installazione su quadro, tensione nominale 230V c.a., cifre visualizzate (in ore) 99.999,99, classe di precisione 0,5%, frequenza 50Hz, 2 moduli, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.05.001 | analogico 230Vc.a.
| Euro Cinquantasei / 79 | cad | 56.79 | 10.32
E.03.07.06 | FREQUENZIMETRO DIGITALE
Fornitura e posa in opera di frequenzimetro digitale per installazione su quadro, con display LCD, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.06.001 | digitale
| Euro Centoquarantanove / 92 | cad | 149.92 | 3.91
E.03.07.20 | TRASFORMATORE DI CORRENTE A PRIMARIO AVVOLTO
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a primario avvolto con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.20.001 | Iprim 5A÷100A, classe 0,5 - 5VA
| Euro Settantaquattro / 73 | cad | 74.73 | 7.84
E.03.07.21 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø21mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø21mm - barra orizzontale 20mmx10mm - barra verticale 20mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.21.001 | Iprim 40A÷150A - 2÷3VA
| Euro Trentadue / 24 | cad | 32.24 | 18.18
E.03.07.21.002 | Iprim 200A÷300A - 3÷5VA
| Euro Trentatre / 68 | cad | 33.68 | 17.4
E.03.07.21.003 | Iprim 400A - 6VA
| Euro Trentasei / 80 | cad | 36.8 | 15.92
E.03.07.23 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø30mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø30mm - barra orizzontale 30mmx30mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, - barra verticale 30mmx10mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.23.001 | Iprim 250A÷300A - 3÷4VA
| Euro Quarantacinque / 11 | cad | 45.11 | 12.99
E.03.07.23.002 | Iprim 400A - 6VA
| Euro Quarantasei / 92 | cad | 46.92 | 12.49
E.03.07.23.003 | Iprim 500A÷600A - 10VA
| Euro Cinquanta / 09 | cad | 50.09 | 11.7
E.03.07.23.004 | Iprim 800A - 10VA
| Euro Cinquantuno / 07 | cad | 51.07 | 11.47
E.03.07.23.005 | Iprim 1000A - 10VA
| Euro Sessanta / 89 | cad | 60.89 | 9.62
E.03.07.24 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE CAVO Ø50mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø50mm - barra orizzontale 50mmx20mm, 60mmx20mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.24.001 | Iprim 250A÷500A - 5÷6VA
| Euro Settantadue / 44 | cad | 72.44 | 8.09
E.03.07.24.002 | Iprim 600A÷800A - 10VA
| Euro Settantacinque / 76 | cad | 75.76 | 7.73
E.03.07.24.003 | Iprim 1000A - 20VA
| Euro Ottantaquattro / 27 | cad | 84.27 | 6.95
E.03.07.24.004 | Iprim 1200A÷1500A - 20÷30VA
| Euro Ottantasette / 71 | cad | 87.71 | 6.68
E.03.07.24.005 | Iprim 2000A - 30VA
| Euro Centoventitre / 74 | cad | 123.74 | 4.74
E.03.07.24.006 | Iprim 2500A - 30VA
| Euro Centotrentasette / 59 | cad | 137.59 | 4.26
E.03.07.25 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø30mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø30mm ciascuno - barra orizzontale 60mmx30mm, 80mmx30mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.25.001 | Iprim 300A÷800A - 5÷10VA
| Euro Settantuno / 98 | cad | 71.98 | 8.14
E.03.07.25.002 | Iprim 1000A - 10VA
| Euro Novantatre / 95 | cad | 93.95 | 6.24
E.03.07.25.003 | Iprim 1200A÷1500A - 15÷20VA
| Euro Cento / 86 | cad | 100.86 | 5.81
E.03.07.25.004 | Iprim 2000A÷2500A - 20VA
| Euro Centoventitre / 05 | cad | 123.05 | 4.76
E.03.07.25.005 | Iprim 3000A - 20VA
| Euro Centoquarantacinque / 18 | cad | 145.18 | 4.04
E.03.07.26 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE PER 2 CAVI Ø35mm
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per 2 cavi Ø35mm ciascuno - barra verticale 80mmx30mm, 2 barre 80mmx5mm, 2 barre 80mmx10mm, 3 barre 80mmx5mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.26.001 | Iprim 400A÷500A - 6÷10VA
| Euro Ottantaquattro / 80 | cad | 84.8 | 6.91
E.03.07.26.002 | Iprim 600A÷800A - 10VA
| Euro Novantuno / 86 | cad | 91.86 | 6.38
E.03.07.26.003 | Iprim 1000A÷1200A - 10VA
| Euro Centotre / 63 | cad | 103.63 | 5.65
E.03.07.26.004 | Iprim 1500A - 10VA
| Euro Centosette / 83 | cad | 107.83 | 5.43
E.03.07.26.005 | Iprim 2000A - 20VA
| Euro Centotrentadue / 07 | cad | 132.07 | 4.44
E.03.07.26.006 | Iprim 2500A - 20VA
| Euro Centoventotto / 61 | cad | 128.61 | 4.56
E.03.07.27 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - APRIBILE
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, sezione 2x30x10, 3x80x10, 4x120x10, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.27.001 | Iprim 100A÷400A - 1,5-2,5VA
| Euro Trecentotrentaquattro / 05 | cad | 334.05 | 3.51
E.03.07.27.002 | Iprim 500A÷1000A - 2,5-5VA
| Euro Trecentosessantaquattro / 41 | cad | 364.41 | 3.22
E.03.07.27.003 | Iprim 1000A÷1500A - 8VA
| Euro Quattrocentotrentasette / 76 | cad | 437.76 | 2.68
E.03.07.28 | TRASFORMATORE DI CORRENTE CON PRIMARIO PASSANTE - MODULARE
Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente con primario passante, per cavo Ø28mm, con custodia in resina ABS - V0, corrente secondaria standard 5A, isolamento in aria classe E.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.28.001 | Iprim 40A÷250A - 1-4VA
| Euro Trentacinque / 92 | cad | 35.92 | 16.31
E.03.07.28.002 | Iprim 400A - 6VA
| Euro Trentanove / 58 | cad | 39.58 | 14.81
E.03.07.28.003 | Iprim 600A - 8VA
| Euro Quarantuno / 10 | cad | 41.1 | 14.26
E.03.07.30 | COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di commutatore rotativo a camme per amperometro da installare su quadro, corrente nominale 12A, 3 moduli, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.30.001 | per 3 correnti L1-L2-L3
| Euro Cinquantaquattro / 18 | cad | 54.18 | 21.63
E.03.07.31 | COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm
Fornitura e posa in opera di commutatore rotativo a camme per voltmetro da installare su quadro, corrente nominale 12A, 3 moduli, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.31.001 | per 3 tensioni concatenate L1-L2; L2-L3; L3-L1
| Euro Quarantaquattro / 53 | cad | 44.53 | 26.32
E.03.07.31.002 | per 6 tensioni L1-L2; L2-L3; L3-L1; L1-N; L2-N; L3-N
| Euro Cinquantotto / 23 | cad | 58.23 | 24.15
E.03.07.40 | ANALIZZATORE DI RETE
Fornitura e posa in opera di analizzatore di rete, da installare su quadri o armadi, per la misura, il calcolo e la visualizzazione di tutti i principali parametri delle linee elettriche trifase e trifase con neutro sia equilibrate che squilibrate.
CARATTERISTICHE GENERALI
Misura in vero valore efficace di tensioni di fase e concatenate, correnti di fase, frequenza, fattore di potenza (con settore induttivo/capacitivo), potenza istantanea attiva, reattiva e apparente, potenza attiva media e valore massimo potenza attiva media, energia attiva e reattiva, contattore di impulsi in modalità energia.
Uscita impulsi per ripetizione remota della misura d'energia.
Display a led rossi.
Possibilità di programmazione tramite tastiera frontale.
Inserzione su trasformatori di corrente dedicati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.07.40.001 | strumento multifunzione standard 230V
| Euro Trecentoquarantacinque / 25 | cad | 345.25 | 5.09
E.03.07.40.002 | strumento multifunzione con uscita comunicazione RS485
| Euro Cinquecentotre / 26 | cad | 503.26 | 3.49
E.03.07.40.003 | strumento multifunzione incasso
| Euro Quattrocentosette / 83 | cad | 407.83 | 4.31
E.03.10 | TRASFORMATORI DI TENSIONE
E.03.10.01 | TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO, DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando e sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensione secondaria 24-48V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4510V, temperatura ambiente massima di utilizzo 60°C, protetto contro i contatti involontari o accidentali con le parti attive sino a 1000VA, completo di calotte coprimorsetti, conforme alle norme IEC EN di riferimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.01.001 | 40VA
| Euro Novantaquattro / 91 | cad | 94.91 | 14.81
E.03.10.01.002 | 63VA
| Euro Cento / 71 | cad | 100.71 | 13.96
E.03.10.01.003 | 100VA
| Euro Centootto / 35 | cad | 108.35 | 15.15
E.03.10.01.004 | 160VA
| Euro Centoventiquattro / 41 | cad | 124.41 | 13.19
E.03.10.01.005 | 250VA
| Euro Centoquarantatre / 01 | cad | 143.01 | 13.11
E.03.10.01.006 | 400VA
| Euro Centoottantadue / 60 | cad | 182.6 | 11.56
E.03.10.01.007 | 630VA
| Euro Duecentosessantadue / 49 | cad | 262.49 | 8.93
E.03.10.01.008 | 1000VA
| Euro Trecentotrentanove / 97 | cad | 339.97 | 9.31
E.03.10.01.009 | 1600VA
| Euro Cinquecentoventotto / 69 | cad | 528.69 | 7.09
E.03.10.02 | TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, tensione primaria 230/400V 50 Hz, tensioni secondarie 12V-0-12V e 0-12V-24V, tensione d'isolamento tra gli avvolgimenti 4470V, tensione d'isolamento tra primario e massa 2240V, tensione d'isolamento tra secondario e massa 250V, temperatura ambiente massima di utilizzo 35°C, isolante in classe B, conforme alle norme IEC EN di riferimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.10.02.001 | 50VA
| Euro Novantacinque / 69 | cad | 95.69 | 14.69
E.03.10.02.002 | 63VA
| Euro Centosette / 53 | cad | 107.53 | 13.08
E.03.10.02.003 | 100VA
| Euro Centosedici / 02 | cad | 116.02 | 14.14
E.03.10.02.004 | 160VA
| Euro Centoventitre / 33 | cad | 123.33 | 13.31
E.03.10.02.005 | 250VA
| Euro Centosettantasette / 01 | cad | 177.01 | 10.59
E.03.10.02.007 | 400VA
| Euro Duecentodiciassette / 53 | cad | 217.53 | 10.24
E.03.10.02.008 | 630VA
| Euro Trecentoquattro / 72 | cad | 304.72 | 7.69
E.03.10.02.010 | 1000VA
| Euro Quattrocentocinque / 33 | cad | 405.33 | 7.81
E.03.10.02.012 | 1600VA
| Euro Seicentocinquantatre / 44 | cad | 653.44 | 5.74
E.03.10.02.013 | 2500VA
| Euro Novecentocinquantacinque / 70 | cad | 955.7 | 4.66
E.03.20 | VARIATORI DI VELOCITÀ
E.03.20.01 | VARIATORE DI VELOCITÀ PER IMPIANTI HVAC
Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motori asincroni trifase da 0,75 kW a 75 kW, idoneo alle applicazioni più comuni e semplici di gestione dei fluidi negli edifici del settore terziario HVAC (Ventilazione, riscaldamento, condizionamento e pompaggio)
Conforme alle norme internazionali e alle normative relative alle apparecchiature elettriche di controllo industriale, incluse la Direttiva Bassa Tensione e la norma IEC/EN 61800-5-1 e ai requisiti delle normative in materia di compatibilità elettromagnetica ed alle normative internazionali IEC/EN 61800-3 (immunità ed emissioni EMC condotte ed irradiate).
Marcatura e a titolo delle Direttive europee bassa tensione (2006/95/EC) e EMC (2004/108/EC) e certificazione UL, CSA, C-Tick e NOM.
Compatibile con tutti i sistemi di gestione degli edifici e con i protocolli di comunicazione integrati di base: Modbus, METASYS N2, APOGEE FLN P1 e BACnet.
Disponibile nelle varianti costruttive compatta IP 21 o UL Type 12/IP 55 per rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica e ridurre le armoniche di corrente allorigine di possibili aumenti minimi della temperatura nei cavi.
Condizioni ambientali Secondo IEC 60721-3-3 classi 3C1 e 3S2
Ingressi analogici: n.1 ingresso analogico configurabile mediante commutatore in tensione o in corrente come ingresso logico, n.1 ingresso analogico in tensione, configurabile come ingresso analogico o ingresso sonda PTC
Uscita analogica: n.1 uscita in corrente o tensione configurabile mediante commutatore
Ingressi logici: n.3 ingressi logici programmabili 24 V c, compatibili con PLC livello 1, norma IEC/EN 61131-2, n.1 ingresso logico positivo (Source), n.1 ingresso logico negativo (Sink)
Uscite relè configurabili: n.1 uscita, un contatto NC e un contatto NO con punto comune, n.1 uscita, un contatto NO
Protezione termica del motore e del variatore, attraverso sonda termica PTC integrata
Protezione mediante gestione di più difetti e allarmi configurabili
Protezione contro i sovraccarichi e le sovracorrenti in regime permanente (blocco pompa)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.03.20.01.001 | Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Cinquecentootto / 67 | cad | 508.67 | 6.86
E.03.20.01.002 | Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Cinquecentoottantadue / 79 | cad | 582.79 | 5.99
E.03.20.01.003 | Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Seicentosessantuno / 11 | cad | 661.11 | 5.28
E.03.20.01.004 | Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Settecentonovantacinque / 84 | cad | 795.84 | 4.38
E.03.20.01.005 | Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Ottocentoottantatre / 41 | cad | 883.41 | 3.95
E.03.20.01.006 | Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Millesessantatre / 62 | cad | 1063.62 | 3.28
E.03.20.01.007 | Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Milleduecentosettantaquattro / 14 | cad | 1274.14 | 2.74
E.03.20.01.008 | Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Milleseicentosessantanove / 91 | cad | 1669.91 | 2.09
E.03.20.01.009 | Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Duemilacinquantotto / 96 | cad | 2058.96 | 1.69
E.03.20.01.010 | Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC - IP21
| Euro Duemilaquattrocentotrentadue / 00 | cad | 2432 | 1.43
E.03.20.01.011 | Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Seicentocinquantacinque / 23 | cad | 655.23 | 5.32
E.03.20.01.012 | Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Settecentocinquantaquattro / 59 | cad | 754.59 | 4.62
E.03.20.01.013 | Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Ottocentosessantacinque / 72 | cad | 865.72 | 4.03
E.03.20.01.014 | Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Milletrentadue / 47 | cad | 1032.47 | 3.38
E.03.20.01.015 | Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Millecentocinquantadue / 89 | cad | 1152.89 | 3.03
E.03.20.01.016 | Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Milletrecentoquarantotto / 26 | cad | 1348.26 | 2.59
E.03.20.01.017 | Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Millesettecentoventuno / 28 | cad | 1721.28 | 2.03
E.03.20.01.018 | Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Duemiladuecentoottantotto / 00 | cad | 2288 | 1.52
E.03.20.01.019 | Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Duemilasettecentoottantuno / 45 | cad | 2781.45 | 1.25
E.03.20.01.020 | Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Tremilatrecentosettantadue / 60 | cad | 3372.6 | 1.03
E.03.20.01.021 | Variatore di velocità per motore da 0,75 kW - 1 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Settecentoquindici / 00 | cad | 715 | 4.88
E.03.20.01.022 | Variatore di velocità per motore da 1,5 kW - 2 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Ottocentoventiquattro / 47 | cad | 824.47 | 4.23
E.03.20.01.023 | Variatore di velocità per motore da 2,2 kW - 3 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Novecentoquarantasei / 57 | cad | 946.57 | 3.69
E.03.20.01.024 | Variatore di velocità per motore da 3 kW - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Millecentoventinove / 30 | cad | 1129.3 | 3.09
E.03.20.01.025 | Variatore di velocità per motore da 4 kW - 5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Milleduecentosessantadue / 34 | cad | 1262.34 | 2.76
E.03.20.01.026 | Variatore di velocità per motore da 5,5 kW - 7,5 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Millequattrocentosettantotto / 75 | cad | 1478.75 | 2.36
E.03.20.01.027 | Variatore di velocità per motore da 7,5 kW - 10 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Milleottocentoottantotto / 01 | cad | 1888.01 | 1.85
E.03.20.01.028 | Variatore di velocità per motore da 11 kW - 15 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C2 - IP55
| Euro Duemilacinquecentoundici / 99 | cad | 2511.99 | 1.39
E.03.20.01.029 | Variatore di velocità per motore da 15 kW - 20 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Tremilacinquantatre / 46 | cad | 3053.46 | 1.14
E.03.20.01.030 | Variatore di velocità per motore da 18,5 kW - 25 HP - 480 V - trifase - EMC cl.C1 - IP55
| Euro Tremilasettecentoquattro / 37 | cad | 3704.37 | 0.94
E.04 | DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA
E.04.01 | PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
E.04.01.01 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO)
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.01.001 | punto interrotto
| Euro Quaranta / 32 | cad | 40.32 | 52.08
E.04.01.01.002 | punto interrotto con spia
| Euro Quarantasei / 37 | cad | 46.37 | 45.29
E.04.01.01.003 | punto interrotto bipolare
| Euro Quarantasette / 33 | cad | 47.33 | 44.37
E.04.01.01.004 | Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli
| Euro Cinque / 96 | cad | 5.96 | 35.23
E.04.01.01.005 | punto interrotto unipolare con chiave
| Euro Sessantaquattro / 70 | cad | 64.7 | 32.46
E.04.01.01.006 | punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave
| Euro Sessantaquattro / 56 | cad | 64.56 | 32.53
E.04.01.01.007 | punto interrotto bipolare con indicatore luminoso
| Euro Quarantanove / 41 | cad | 49.41 | 42.5
E.04.01.01.008 | punto deviato
| Euro Quarantanove / 41 | cad | 49.41 | 42.5
E.04.01.01.009 | punto deviato con indicatore luminoso
| Euro Quarantasette / 97 | cad | 47.97 | 43.78
E.04.01.01.010 | punto invertito
| Euro Cinquanta / 91 | cad | 50.91 | 45.37
E.04.01.01.011 | punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Quarantacinque / 19 | cad | 45.19 | 46.47
E.04.01.01.012 | punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Cinquantadue / 14 | cad | 52.14 | 44.3
E.04.01.01.013 | punto pulsante
| Euro Quaranta / 45 | cad | 40.45 | 51.92
E.04.01.01.014 | punto doppio pulsante
| Euro Quarantasei / 08 | cad | 46.08 | 45.57
E.04.01.01.015 | punto pulsante con indicatore luminoso
| Euro Quarantacinque / 52 | cad | 45.52 | 46.13
E.04.01.01.016 | punto pulsante a tirante con cordone e pomello
| Euro Quarantasette / 39 | cad | 47.39 | 44.31
E.04.01.01.017 | punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Quarantatre / 81 | cad | 43.81 | 47.93
E.04.01.01.018 | punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Cinquanta / 06 | cad | 50.06 | 41.95
E.04.01.01.019 | punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W
| Euro Sessanta / 05 | cad | 60.05 | 34.97
E.04.01.01.020 | punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Ottantanove / 20 | cad | 89.2 | 25.9
E.04.01.01.021 | punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Novantaquattro / 12 | cad | 94.12 | 24.54
E.04.01.01.022 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centosessantasei / 010 | cad | 166.1 | 13.91
E.04.01.01.023 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centosettantuno / 38 | cad | 171.38 | 13.48
E.04.01.01.024 | punto presa 2P+T 10 A
| Euro Quarantadue / 92 | cad | 42.92 | 48.93
E.04.01.01.025 | punto presa 2P+T 16 A
| Euro Quarantatre / 62 | cad | 43.62 | 48.14
E.04.01.01.026 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
| Euro Quarantatre / 81 | cad | 43.81 | 47.93
E.04.01.01.027 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL
| Euro Cinquantatre / 22 | cad | 53.22 | 39.46
E.04.01.01.028 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md
| Euro Centocinque / 67 | cad | 105.67 | 21.86
E.04.01.01.029 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md
| Euro Centoundici / 14 | cad | 111.14 | 20.78
E.04.01.01.030 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
| Euro Centotrentuno / 63 | cad | 131.63 | 17.55
E.04.01.01.031 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md
| Euro Centosettantacinque / 43 | cad | 175.43 | 13.17
E.04.01.01.032 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md
| Euro Centosettantasette / 66 | cad | 177.66 | 13
E.04.01.01.033 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md
| Euro Duecentoquarantanove / 87 | cad | 249.87 | 9.24
E.04.01.01.034 | punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)
| Euro Quarantatre / 95 | cad | 43.95 | 47.78
E.04.01.01.035 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).
| Euro Sessantacinque / 66 | cad | 65.66 | 35.18
E.04.01.01.036 | punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi
| Euro Ventinove / 03 | cad | 29.03 | 50.64
E.04.01.01.037 | sovraprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)
| Euro Dieci / 99 | cad | 10.99 | 17.2
E.04.01.01.038 | sovraprezzo per placca e scatola 5 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti (comprensivo di tasti copri foro)
| Euro Tredici / 08 | cad | 13.08 | 16.06
E.04.01.01.039 | sovraprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)
| Euro Nove / 24 | cad | 9.24 | 11.36
E.04.01.02 | PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate.
Il punto si intende completo di: conduttori tipo unipolari, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi. Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.02.001 | punto interrotto affiancato
| Euro Undici / 75 | cad | 11.75 | 44.68
E.04.01.02.002 | punto interrotto con indicatore luminoso affiancato
| Euro Diciassette / 03 | cad | 17.03 | 30.83
E.04.01.02.003 | punto interrotto bipolare affiancato
| Euro Diciotto / 77 | cad | 18.77 | 27.97
E.04.01.02.004 | punto deviato affiancato
| Euro Tredici / 42 | cad | 13.42 | 39.12
E.04.01.02.005 | punto pulsante affiancato
| Euro Undici / 92 | cad | 11.92 | 44.04
E.04.01.02.006 | punto presa 2P+T 10A affiancata
| Euro Nove / 25 | cad | 9.25 | 45.41
E.04.01.02.007 | punto presa 2P+T 16A affiancata
| Euro Nove / 96 | cad | 9.96 | 42.17
E.04.01.02.008 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata
| Euro Dieci / 14 | cad | 10.14 | 41.42
E.04.01.02.009 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata
| Euro Diciotto / 29 | cad | 18.29 | 22.96
E.04.01.02.010 | Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato
| Euro Undici / 48 | cad | 11.48 | 36.59
E.04.01.02.011 | Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato
| Euro Ventotto / 59 | cad | 28.59 | 14.69
E.04.01.02.012 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato
| Euro Trentuno / 25 | cad | 31.25 | 13.44
E.04.01.03 | PUNTO COMANDO O PRESA SERIE LUSSO (INCASSO)
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi
con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.03.001 | punto interrotto
| Euro Quarantacinque / 23 | cad | 45.23 | 46.43
E.04.01.03.002 | punto interrotto con spia
| Euro Quarantasette / 78 | cad | 47.78 | 43.95
E.04.01.03.003 | punto interrotto bipolare
| Euro Cinquantuno / 02 | cad | 51.02 | 41.16
E.04.01.03.004 | punto interrotto 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione
| Euro Quarantasei / 28 | cad | 46.28 | 45.38
E.04.01.03.005 | Unità di segnalazione al neon durata 25000 ore a tensione nominale, colore rosso 250V 0,5W da applicare dei comandi a 2/3 moduli
| Euro Cinque / 96 | cad | 5.96 | 35.23
E.04.01.03.006 | punto interrotto/pulsante unipolare con chiave
| Euro Settantasei / 97 | cad | 76.97 | 27.28
E.04.01.03.007 | punto interrotto/pulsante bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave
| Euro Ottantatre / 00 | cad | 83 | 25.3
E.04.01.03.008 | punto interrotto bipolare con indicatore luminoso
| Euro Cinquantadue / 94 | cad | 52.94 | 39.67
E.04.01.03.009 | punto deviato
| Euro Quarantasei / 92 | cad | 46.92 | 44.76
E.04.01.03.010 | punto deviato 16A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione
| Euro Quarantotto / 68 | cad | 48.68 | 43.14
E.04.01.03.011 | punto deviato con indicatore luminoso
| Euro Quarantanove / 43 | cad | 49.43 | 42.48
E.04.01.03.012 | punto invertito
| Euro Cinquantacinque / 64 | cad | 55.64 | 41.52
E.04.01.03.013 | punto invertito con indicatore luminoso
| Euro Cinquantotto / 32 | cad | 58.32 | 39.61
E.04.01.03.014 | punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Cinquantadue / 69 | cad | 52.69 | 39.86
E.04.01.03.015 | punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Sessantatre / 98 | cad | 63.98 | 36.11
E.04.01.03.016 | punto pulsante
| Euro Quarantacinque / 65 | cad | 45.65 | 46
E.04.01.03.017 | punto doppio pulsante
| Euro Cinquantadue / 80 | cad | 52.8 | 39.77
E.04.01.03.018 | punto pulsante con indicatore luminoso
| Euro Quarantotto / 35 | cad | 48.35 | 43.43
E.04.01.03.019 | punto pulsante 10A a 2/3 moduli, per unità di segnalazione
| Euro Quarantasei / 15 | cad | 46.15 | 45.5
E.04.01.03.020 | punto pulsante a tirante con cordone e pomello
| Euro Cinquanta / 69 | cad | 50.69 | 41.43
E.04.01.03.021 | punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Quarantanove / 46 | cad | 49.46 | 42.46
E.04.01.03.022 | punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Cinquantacinque / 06 | cad | 55.06 | 38.14
E.04.01.03.023 | punto spia prismatica con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W; 1 modulo
| Euro Cinquantuno / 55 | cad | 51.55 | 40.74
E.04.01.03.024 | punto spia prismatica 3 moduli con lampada siluro ad incandescenza o al neon 250V- max 3W;
| Euro Sessantacinque / 73 | cad | 65.73 | 31.95
E.04.01.03.025 | punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W
| Euro Sessantatre / 99 | cad | 63.99 | 32.82
E.04.01.03.026 | punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Novanta / 66 | cad | 90.66 | 25.48
E.04.01.03.027 | punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md
| Euro Centotrentuno / 34 | cad | 131.34 | 17.59
E.04.01.03.028 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centoquarantotto / 38 | cad | 148.38 | 15.57
E.04.01.03.029 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centocinquantanove / 62 | cad | 159.62 | 14.47
E.04.01.03.030 | punto presa 2P+T 10 A
| Euro Quarantasei / 97 | cad | 46.97 | 44.71
E.04.01.03.031 | punto presa 2P+T 16 A
| Euro Quarantotto / 25 | cad | 48.25 | 43.52
E.04.01.03.032 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
| Euro Quarantotto / 53 | cad | 48.53 | 43.27
E.04.01.03.033 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL
| Euro Cinquantatre / 13 | cad | 53.13 | 39.53
E.04.01.03.034 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md
| Euro Centododici / 15 | cad | 112.15 | 20.6
E.04.01.03.035 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md
| Euro Centosedici / 79 | cad | 116.79 | 19.78
E.04.01.03.036 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
| Euro Centoquaranta / 15 | cad | 140.15 | 16.48
E.04.01.03.037 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md
| Euro Centoottantadue / 22 | cad | 182.22 | 12.68
E.04.01.03.038 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md
| Euro Centonovantadue / 36 | cad | 192.36 | 12.01
E.04.01.03.039 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md
| Euro Duecentocinquantotto / 42 | cad | 258.42 | 8.94
E.04.01.03.040 | punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)
| Euro Cinquanta / 19 | cad | 50.19 | 41.84
E.04.01.03.041 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).
| Euro Sessantasette / 75 | cad | 67.75 | 34.1
E.04.01.03.042 | punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi
| Euro Ventotto / 01 | cad | 28.01 | 44.98
E.04.01.03.043 | punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi
| Euro Diciannove / 57 | cad | 19.57 | 53.65
E.04.01.03.044 | sovrapprezzo per placca e scatola 4 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti
| Euro Quattro / 57 | cad | 4.57 | 15.1
E.04.01.03.045 | sovrapprezzo per placca e scatola 6 moduli da applicarsi a qualsiasi punto di comando 3 posti
| Euro Quindici / 15 | cad | 15.15 | 13.86
E.04.01.03.046 | sovrapprezzo per placca 3 moduli in metallo pressofuso versione standard
| Euro Sei / 97 | cad | 6.97
E.04.01.03.047 | sovrapprezzo per placca 4 moduli in metallo pressofuso versione standard
| Euro Dieci / 62 | cad | 10.62
E.04.01.03.048 | sovrapprezzo per placca 6 moduli in metallo pressofuso versione standard
| Euro Tredici / 26 | cad | 13.26
E.04.01.03.049 | sovrapprezzo per esecuzione IP55 (da incasso)
| Euro Otto / 02 | cad | 8.02 | 13.09
E.04.01.04 | PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE LUSSO
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", affiancate.
Il punto si intende completo di: conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto;
Il prezzo si intende escluso delle scatole portafrutto, supporto isolante e placca, in quanto già comprese nelle voci relative ai punti completi.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.04.001 | punto interrotto affiancato
| Euro Dodici / 83 | cad | 12.83 | 40.92
E.04.01.04.002 | punto interrotto con indicatore luminoso affiancato
| Euro Quattordici / 62 | cad | 14.62 | 35.91
E.04.01.04.003 | punto interrotto bipolare affiancato
| Euro Diciotto / 59 | cad | 18.59 | 28.24
E.04.01.04.004 | punto deviato affiancato
| Euro Quattordici / 48 | cad | 14.48 | 36.26
E.04.01.04.005 | punto pulsante affiancato
| Euro Tredici / 22 | cad | 13.22 | 39.71
E.04.01.04.006 | punto presa 2P+T 10A affiancata
| Euro Nove / 45 | cad | 9.45 | 44.44
E.04.01.04.007 | punto presa 2P+T 16A affiancata
| Euro Dieci / 71 | cad | 10.71 | 39.22
E.04.01.04.008 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11) affiancata
| Euro Dieci / 98 | cad | 10.98 | 38.25
E.04.01.04.009 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL affiancata
| Euro Quindici / 60 | cad | 15.6 | 26.92
E.04.01.04.010 | Punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm) affiancato
| Euro Tredici / 89 | cad | 13.89 | 30.24
E.04.01.04.011 | Punto limitatore di sovratensione con protezione e segnalazione d'intervento affiancato
| Euro Ventotto / 30 | cad | 28.3 | 14.84
E.04.01.04.012 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio) affiancato
| Euro Trenta / 35 | cad | 30.35 | 13.84
E.04.01.05 | PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA (SERIE CIVILE)
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari IP40 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare
da 17.5 mm su profilato.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.05.001 | punto interrotto
| Euro Trentacinque / 95 | cad | 35.95 | 46.73
E.04.01.05.002 | punto interrotto con spia
| Euro Quarantuno / 98 | cad | 41.98 | 40.02
E.04.01.05.003 | punto interrotto bipolare
| Euro Quarantacinque / 93 | cad | 45.93 | 41.15
E.04.01.05.004 | punto interrotto unipolare con chiave
| Euro Sessantatre / 31 | cad | 63.31 | 29.85
E.04.01.05.005 | punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave
| Euro Sessantatre / 16 | cad | 63.16 | 29.92
E.04.01.05.006 | punto interrotto bipolare con indicatore luminoso
| Euro Quarantasette / 98 | cad | 47.98 | 39.39
E.04.01.05.007 | punto deviato
| Euro Quaranta / 61 | cad | 40.61 | 46.54
E.04.01.05.008 | punto deviato con indicatore luminoso
| Euro Quarantasei / 54 | cad | 46.54 | 40.61
E.04.01.05.009 | punto invertito
| Euro Quarantanove / 52 | cad | 49.52 | 42.41
E.04.01.05.010 | punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Quarantatre / 77 | cad | 43.77 | 43.18
E.04.01.05.011 | punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Cinquanta / 73 | cad | 50.73 | 41.4
E.04.01.05.012 | punto pulsante
| Euro Trentasei / 08 | cad | 36.08 | 46.56
E.04.01.05.013 | punto doppio pulsante
| Euro Quarantaquattro / 69 | cad | 44.69 | 42.29
E.04.01.05.014 | punto pulsante con indicatore luminoso
| Euro Quarantaquattro / 10 | cad | 44.1 | 42.86
E.04.01.05.015 | punto pulsante a tirante con cordone e pomello
| Euro Quarantatre / 02 | cad | 43.02 | 39.05
E.04.01.05.016 | punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Quarantadue / 39 | cad | 42.39 | 44.59
E.04.01.05.017 | punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Cinquantuno / 60 | cad | 51.6 | 40.7
E.04.01.05.018 | punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W
| Euro Quarantadue / 82 | cad | 42.82 | 44.14
E.04.01.05.019 | punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Ottantasette / 77 | cad | 87.77 | 23.93
E.04.01.05.020 | punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Novanta / 97 | cad | 90.97 | 23.08
E.04.01.05.021 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centosessantaquattro / 68 | cad | 164.68 | 12.75
E.04.01.05.022 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centosessantasei / 16 | cad | 166.16 | 12.64
E.04.01.05.023 | punto presa 2P+T 10 A
| Euro Quarantuno / 51 | cad | 41.51 | 45.53
E.04.01.05.024 | punto presa 2P+T 16 A
| Euro Quarantadue / 19 | cad | 42.19 | 44.8
E.04.01.05.025 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
| Euro Quarantadue / 38 | cad | 42.38 | 44.6
E.04.01.05.026 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL
| Euro Quarantasette / 94 | cad | 47.94 | 39.42
E.04.01.05.027 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md
| Euro Cento / 41 | cad | 100.41 | 20.91
E.04.01.05.028 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md
| Euro Centocinque / 88 | cad | 105.88 | 19.83
E.04.01.05.029 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
| Euro Centoventotto / 73 | cad | 128.73 | 16.31
E.04.01.05.030 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md
| Euro Centosettantadue / 51 | cad | 172.51 | 12.17
E.04.01.05.031 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md
| Euro Centosettantaquattro / 77 | cad | 174.77 | 12.02
E.04.01.05.032 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md
| Euro Duecentoquarantadue / 17 | cad | 242.17 | 8.67
E.04.01.05.033 | punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)
| Euro Quarantadue / 53 | cad | 42.53 | 44.44
E.04.01.05.034 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).
| Euro Sessantaquattro / 24 | cad | 64.24 | 32.69
E.04.01.05.035 | punto vuoto per futuri utilizzi
| Euro Venticinque / 21 | cad | 25.21 | 41.65
E.04.01.05.036 | sovrapprezzo per contenitore fino a 3 posti per esecuzione IP55
| Euro Tre / 41 | cad | 3.41 | 6.16
E.04.01.05.037 | sovrapprezzo per contenitore 4 posti per esecuzione IP55
| Euro Sette / 71 | cad | 7.71 | 2.72
E.04.01.05.038 | sovrapprezzo per contenitore per 4 posti (grado di protezione IP40)
| Euro Uno / 76 | cad | 1.76 | 11.93
E.04.01.06 | PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (LUSSO)
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.06.001 | punto interrotto
| Euro Trenta / 69 | cad | 30.69 | 41.06
E.04.01.06.002 | punto interrotto con spia
| Euro Trentatre / 22 | cad | 33.22 | 37.93
E.04.01.06.003 | punto interrotto bipolare
| Euro Trentasei / 44 | cad | 36.44 | 34.58
E.04.01.06.004 | punto interrotto unipolare con chiave
| Euro Sessantadue / 41 | cad | 62.41 | 20.19
E.04.01.06.005 | punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave
| Euro Sessantotto / 44 | cad | 68.44 | 18.41
E.04.01.06.006 | punto interrotto bipolare con indicatore luminoso
| Euro Trentotto / 36 | cad | 38.36 | 32.85
E.04.01.06.007 | punto deviato
| Euro Trentadue / 33 | cad | 32.33 | 38.97
E.04.01.06.008 | punto deviato con indicatore luminoso
| Euro Trentaquattro / 88 | cad | 34.88 | 36.12
E.04.01.06.009 | punto invertito
| Euro Trentotto / 12 | cad | 38.12 | 33.05
E.04.01.06.010 | punto invertito con indicatore luminoso
| Euro Quarantadue / 27 | cad | 42.27 | 32.29
E.04.01.06.011 | punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Trentotto / 12 | cad | 38.12 | 33.05
E.04.01.06.012 | punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Quarantasei / 39 | cad | 46.39 | 27.16
E.04.01.06.013 | punto pulsante
| Euro Trentuno / 05 | cad | 31.05 | 40.58
E.04.01.06.014 | punto doppio pulsante
| Euro Trentotto / 26 | cad | 38.26 | 32.93
E.04.01.06.015 | punto pulsante con indicatore luminoso
| Euro Trentatre / 75 | cad | 33.75 | 37.33
E.04.01.06.016 | punto pulsante a tirante con cordone e pomello
| Euro Trentasei / 14 | cad | 36.14 | 34.86
E.04.01.06.017 | punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Trentaquattro / 90 | cad | 34.9 | 36.1
E.04.01.06.018 | punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Quaranta / 48 | cad | 40.48 | 31.13
E.04.01.06.019 | punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W
| Euro Quarantanove / 43 | cad | 49.43 | 25.49
E.04.01.06.020 | punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Settantatre / 16 | cad | 73.16 | 17.22
E.04.01.06.021 | punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Settantasei / 42 | cad | 76.42 | 16.49
E.04.01.06.022 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centotrenta / 86 | cad | 130.86 | 9.63
E.04.01.06.023 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centoquarantadue / 010 | cad | 142.1 | 8.87
E.04.01.06.024 | punto presa 2P+T 10 A
| Euro Trentadue / 41 | cad | 32.41 | 38.88
E.04.01.06.025 | punto presa 2P+T 16 A
| Euro Trentatre / 65 | cad | 33.65 | 37.44
E.04.01.06.026 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
| Euro Trentatre / 94 | cad | 33.94 | 37.12
E.04.01.06.027 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL
| Euro Trentotto / 53 | cad | 38.53 | 32.7
E.04.01.06.028 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md
| Euro Novantasei / 10 | cad | 96.1 | 14.2
E.04.01.06.029 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md
| Euro Cento / 75 | cad | 100.75 | 13.55
E.04.01.06.030 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
| Euro Centoventiquattro / 11 | cad | 124.11 | 11
E.04.01.06.031 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md
| Euro Centosessantasei / 17 | cad | 166.17 | 8.21
E.04.01.06.032 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md
| Euro Centosettantasei / 28 | cad | 176.28 | 7.74
E.04.01.06.033 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md
| Euro Duecentoquarantuno / 30 | cad | 241.3 | 5.66
E.04.01.06.034 | punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)
| Euro Trentacinque / 63 | cad | 35.63 | 35.36
E.04.01.06.035 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).
| Euro Cinquanta / 20 | cad | 50.2 | 25.1
E.04.01.06.036 | punto vuoto con placca e tasti copriforo per futuri utilizzi
| Euro Nove / 71 | cad | 9.71 | 21.63
E.04.01.06.037 | punto vuoto con coperchio rettangolare senza placca e tasti copriforo per futuri utilizzi
| Euro Quattro / 21 | cad | 4.21 | 49.88
E.04.01.07 | PUNTO COMANDO/PRESE A VISTA ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO (CIVILE)
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" esclusa della tubazione/canale/scatola portafrutto computati a parte, completa di: conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.07.001 | punto interrotto
| Euro Venticinque / 74 | cad | 25.74 | 48.95
E.04.01.07.002 | punto interrotto con spia
| Euro Trentuno / 78 | cad | 31.78 | 39.65
E.04.01.07.003 | punto interrotto bipolare
| Euro Trentadue / 78 | cad | 32.78 | 38.44
E.04.01.07.004 | punto interrotto unipolare con chiave
| Euro Cinquanta / 12 | cad | 50.12 | 25.14
E.04.01.07.005 | punto interrotto bipolare o del tipo unipolare (n°2 contatti NO NC) con chiave
| Euro Cinquanta / 02 | cad | 50.02 | 25.19
E.04.01.07.006 | punto interrotto bipolare con indicatore luminoso
| Euro Trentaquattro / 82 | cad | 34.82 | 36.19
E.04.01.07.007 | punto deviato
| Euro Ventisette / 42 | cad | 27.42 | 45.95
E.04.01.07.008 | punto deviato con indicatore luminoso
| Euro Trentatre / 40 | cad | 33.4 | 37.72
E.04.01.07.009 | punto invertito
| Euro Trentaquattro / 89 | cad | 34.89 | 39.12
E.04.01.07.010 | punto commutato 1 0 2 unipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Trenta / 60 | cad | 30.6 | 41.18
E.04.01.07.011 | punto commutato 1 0 2 bipolare (con frecce direzionali e posizione centrale OFF)
| Euro Trentasei / 08 | cad | 36.08 | 37.83
E.04.01.07.012 | punto pulsante
| Euro Venticinque / 88 | cad | 25.88 | 48.69
E.04.01.07.013 | punto doppio pulsante
| Euro Trentuno / 52 | cad | 31.52 | 39.97
E.04.01.07.014 | punto pulsante con indicatore luminoso
| Euro Trenta / 92 | cad | 30.92 | 40.75
E.04.01.07.015 | punto pulsante a tirante con cordone e pomello
| Euro Trentadue / 80 | cad | 32.8 | 38.41
E.04.01.07.016 | punto spia luminose con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Ventinove / 25 | cad | 29.25 | 43.08
E.04.01.07.017 | punto spia doppio luminoso con lampada siluro ad incandescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W;
| Euro Trentacinque / 51 | cad | 35.51 | 35.48
E.04.01.07.018 | punto lampada segnapasso 3moduli con lampada siluro 12-24V 3W
| Euro Quarantacinque / 47 | cad | 45.47 | 27.71
E.04.01.07.019 | punto magnetotermico 2x10 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Settantatre / 14 | cad | 73.14 | 18.66
E.04.01.07.020 | punto magnetotermico 2x16 A, 1P+N, 1md, p.i. 3000A
| Euro Settantotto / 10 | cad | 78.1 | 17.48
E.04.01.07.021 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x10 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centocinquanta / 04 | cad | 150.04 | 9.1
E.04.01.07.022 | punto magnetotermico differenziale 10mA, 2x16 A, 2md, p.i. 3000A
| Euro Centocinquantacinque / 35 | cad | 155.35 | 8.79
E.04.01.07.023 | punto presa 2P+T 10 A
| Euro Ventotto / 34 | cad | 28.34 | 44.46
E.04.01.07.024 | punto presa 2P+T 16 A
| Euro Ventinove / 06 | cad | 29.06 | 43.36
E.04.01.07.025 | punto Bpresa 2P+T 16A (attacco P17/11)
| Euro Ventinove / 24 | cad | 29.24 | 43.09
E.04.01.07.026 | punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL
| Euro Trentotto / 63 | cad | 38.63 | 32.62
E.04.01.07.027 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico 2x10 A, 2md
| Euro Ottantanove / 61 | cad | 89.61 | 15.23
E.04.01.07.028 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 2md
| Euro Novantacinque / 05 | cad | 95.05 | 14.36
E.04.01.07.029 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico 2x16 A, 3md
| Euro Centoquindici / 54 | cad | 115.54 | 11.81
E.04.01.07.030 | punto presa 2P+T 10A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x10 A, 3md
| Euro Centocinquantanove / 38 | cad | 159.38 | 8.56
E.04.01.07.031 | punto presa 2P+T 10/16A interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A, 3md
| Euro Centosessantuno / 62 | cad | 161.62 | 8.45
E.04.01.07.032 | punto 2P+T 16A P30 interbloccato con magnetotermico differenziale 10mA 2x16 A 4md
| Euro Duecentotrentadue / 71 | cad | 232.71 | 5.87
E.04.01.07.033 | punto portafusibile 1P 16A completo di fusibile (diam 5x20mm)
| Euro Ventinove / 36 | cad | 29.36 | 42.92
E.04.01.07.034 | punto regolatore carico resistivo costante di luminosità per lampade ad incandescenza 100-500 W (individuazione al buio).
| Euro Quarantotto / 11 | cad | 48.11 | 26.19
E.04.01.07.035 | punto vuoto con placca piena per futuri utilizzi
| Euro Sette / 28 | cad | 7.28 | 17.31
E.04.01.08 | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN
Fornitura e posa in accessori adatti per installazione di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE O LUSSO" su guida DIN, oltre a posa presa di sicurezza già predisposto su guida DIN, completo di conduttori alimentazione , sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.08.001 | F.p.o di supporto ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm profondità 53/46/58mm per installazione di 1 modulo (frutto per serie civile/lusso)
| Euro Due / 50 | cad | 2.5 | 13.6
E.04.01.08.002 | F.p.o di supporto ingombro 3 moduli da 17,5 mm profondità 53mm per installazione di 2 moduli (frutto per serie civile/lusso)
| Euro Due / 88 | cad | 2.88 | 11.81
E.04.01.08.003 | F.p.o di presa 2P+T 16A standard italiano tipo P30 adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio
| Euro Venti / 64 | cad | 20.64 | 35.61
E.04.01.08.004 | F.p.o di presa di sicurezza universale adatta per montaggio su guida DIN (ingombro 3 moduli) incluso cablaggio
| Euro Ventiquattro / 93 | cad | 24.93 | 29.48
E.04.01.20 | PUNTO LUCE
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.01.20.001 | punto luce singolo (incasso)
| Euro Diciassette / 18 | cad | 17.18 | 48.89
E.04.01.20.002 | collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (incasso)
| Euro Dodici / 27 | cad | 12.27 | 51.34
E.04.01.20.003 | punto luce singolo (a vista)
| Euro Ventotto / 60 | cad | 28.6 | 29.37
E.04.01.20.004 | collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (a vista)
| Euro Diciannove / 94 | cad | 19.94 | 26.33
E.04.01.20.005 | Punto luce su controsoffitto derivato da scatola su canale
| Euro Otto / 80 | cad | 8.8 | 47.73
E.04.02 | PRESE E SPINE CEE
E.04.02.01 | PRESE IEC 309 DA QUADRO, IP67
Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali IEC 309 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni normative correnti, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta. Tipologia di prese: diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.01.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Quindici / 55 | cad | 15.55 | 33.76
E.04.02.01.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Diciassette / 97 | cad | 17.97 | 32.72
E.04.02.01.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Diciassette / 53 | cad | 17.53 | 33.54
E.04.02.01.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Diciannove / 23 | cad | 19.23 | 32.76
E.04.02.01.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Diciannove / 99 | cad | 19.99 | 26.26
E.04.02.01.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Ventitre / 20 | cad | 23.2 | 25.34
E.04.02.01.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Ventidue / 21 | cad | 22.21 | 26.47
E.04.02.01.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Ventiquattro / 12 | cad | 24.12 | 26.12
E.04.02.01.009 | 2P+Tx63 A 230 V
| Euro Quarantatre / 66 | cad | 43.66 | 14.43
E.04.02.01.010 | 3P+Tx63 A 230 V
| Euro Quarantanove / 14 | cad | 49.14 | 14.1
E.04.02.01.011 | 3P+Tx63 A 400 V
| Euro Quarantanove / 28 | cad | 49.28 | 14.06
E.04.02.01.012 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V
| Euro Cinquantuno / 66 | cad | 51.66 | 14.23
E.04.02.01.013 | 3P+Tx125 A 230 V
| Euro Novantuno / 63 | cad | 91.63 | 8.02
E.04.02.01.014 | 3P+Tx125 A 400V
| Euro Novantadue / 58 | cad | 92.58 | 7.94
E.04.02.01.015 | 3P+N+Tx125 A 400 V
| Euro Centouno / 57 | cad | 101.57 | 8.27
E.04.02.01.016 | 2P 16A 24 V
| Euro Sedici / 14 | cad | 16.14 | 26.02
E.04.02.01.017 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 16A
| Euro Tre / 88 | cad | 3.88
E.04.02.01.018 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 32A
| Euro Quattro / 77 | cad | 4.77
E.04.02.01.019 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 63A
| Euro Nove / 60 | cad | 9.6
E.04.02.02 | PRESE IEC 309 DA QUADRO, IP44
Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali IEC309 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta. Tipologie: diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.02.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Dodici / 83 | cad | 12.83 | 40.92
E.04.02.02.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Quattordici / 34 | cad | 14.34 | 41
E.04.02.02.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Quattordici / 42 | cad | 14.42 | 40.78
E.04.02.02.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Quindici / 69 | cad | 15.69 | 40.15
E.04.02.02.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Quindici / 55 | cad | 15.55 | 33.76
E.04.02.02.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Diciotto / 48 | cad | 18.48 | 31.82
E.04.02.02.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Diciassette / 59 | cad | 17.59 | 33.43
E.04.02.02.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Diciannove / 12 | cad | 19.12 | 32.95
E.04.02.02.009 | 2Px16-32 A 24÷42 V
| Euro Quattordici / 23 | cad | 14.23 | 29.52
E.04.02.02.010 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 16A
| Euro Due / 29 | cad | 2.29
E.04.02.02.011 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 32A
| Euro Tre / 44 | cad | 3.44
E.04.02.03 | PRESE IEC 309 MOBILI, IP67
Fornitura e posa in opera di prese IEC309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.03.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Quattordici / 17 | cad | 14.17 | 22.23
E.04.02.03.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Sedici / 63 | cad | 16.63 | 18.94
E.04.02.03.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Quindici / 76 | cad | 15.76 | 19.99
E.04.02.03.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Diciassette / 48 | cad | 17.48 | 18.02
E.04.02.03.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Venti / 09 | cad | 20.09 | 15.68
E.04.02.03.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Ventidue / 53 | cad | 22.53 | 13.98
E.04.02.03.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Ventuno / 25 | cad | 21.25 | 14.82
E.04.02.03.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Ventiquattro / 38 | cad | 24.38 | 17.23
E.04.02.03.009 | 2P+Tx63 A 230 V
| Euro Cinquantadue / 15 | cad | 52.15 | 8.05
E.04.02.03.010 | 3P+Tx63 A 230 V
| Euro Cinquantacinque / 80 | cad | 55.8 | 7.53
E.04.02.03.011 | 3P+Tx63 A 400 V
| Euro Cinquantasei / 24 | cad | 56.24 | 7.47
E.04.02.03.012 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V
| Euro Cinquantanove / 03 | cad | 59.03 | 8.89
E.04.02.03.013 | 3P+Tx125 A 230 V
| Euro Centoquattro / 53 | cad | 104.53 | 5.02
E.04.02.03.014 | 3P+Tx125 A 400V
| Euro Centocinque / 42 | cad | 105.42 | 4.98
E.04.02.03.015 | 3P+N+Tx125 A 400 V
| Euro Centotredici / 87 | cad | 113.87 | 5.53
E.04.02.03.016 | sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 16A
| Euro Uno / 78 | cad | 1.78
E.04.02.03.017 | sovrapprezzo presa mobile a 90° per la versione 32A
| Euro Due / 46 | cad | 2.46
E.04.02.04 | PRESE IEC 309 MOBILI, IP44
Fornitura e posa in opera di prese IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.04.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Dieci / 03 | cad | 10.03 | 31.41
E.04.02.04.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Dieci / 82 | cad | 10.82 | 29.11
E.04.02.04.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Dieci / 82 | cad | 10.82 | 29.11
E.04.02.04.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Dodici / 03 | cad | 12.03 | 26.18
E.04.02.04.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Tredici / 45 | cad | 13.45 | 23.42
E.04.02.04.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Quindici / 21 | cad | 15.21 | 20.71
E.04.02.04.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Tredici / 98 | cad | 13.98 | 22.53
E.04.02.04.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Sedici / 84 | cad | 16.84 | 24.94
E.04.02.04.009 | 2Px16-32 A 24÷42 V
| Euro Dodici / 98 | cad | 12.98 | 24.27
E.04.02.04.010 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 16A
| Euro Due / 07 | cad | 2.07
E.04.02.04.011 | sovrapprezzo presa a parete a 10° per la versione 32A
| Euro Tre / 12 | cad | 3.12
E.04.02.05 | SPINE IEC 309 MOBILI, IP67
Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, conforme alle prescrizioni in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.05.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Undici / 73 | cad | 11.73 | 26.85
E.04.02.05.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Tredici / 60 | cad | 13.6 | 23.16
E.04.02.05.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Tredici / 06 | cad | 13.06 | 24.12
E.04.02.05.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Quattordici / 17 | cad | 14.17 | 22.23
E.04.02.05.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Sedici / 45 | cad | 16.45 | 19.15
E.04.02.05.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Diciassette / 97 | cad | 17.97 | 17.53
E.04.02.05.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Diciassette / 11 | cad | 17.11 | 18.41
E.04.02.05.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Venti / 20 | cad | 20.2 | 20.79
E.04.02.05.009 | 2P+Tx63 A 230 V
| Euro Quarantuno / 84 | cad | 41.84 | 10.04
E.04.02.05.010 | 3P+Tx63 A 230 V
| Euro Quarantaquattro / 58 | cad | 44.58 | 9.42
E.04.02.05.011 | 3P+Tx63 A 400 V
| Euro Quarantaquattro / 39 | cad | 44.39 | 9.46
E.04.02.05.012 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V
| Euro Quarantanove / 27 | cad | 49.27 | 10.66
E.04.02.05.013 | 3P+Tx125 A 230 V
| Euro Ottantotto / 96 | cad | 88.96 | 5.9
E.04.02.05.014 | 3P+Tx125 A 400V
| Euro Ottantotto / 36 | cad | 88.36 | 5.94
E.04.02.05.015 | 3P+N+Tx125 A 400 V
| Euro Novantasei / 09 | cad | 96.09 | 6.56
E.04.02.05.016 | sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A
| Euro Zero / 95 | cad | 0.95
E.04.02.05.017 | sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A
| Euro Due / 22 | cad | 2.22
E.04.02.06 | SPINE IEC 309 MOBILI, IP44
Fornitura e posa in opera di spine IEC 309 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.06.001 | 2P+Tx16 A 230 V
| Euro Otto / 13 | cad | 8.13 | 38.75
E.04.02.06.002 | 3P+Tx16 A 230 V
| Euro Otto / 73 | cad | 8.73 | 36.08
E.04.02.06.003 | 3P+Tx16 A 400 V
| Euro Otto / 69 | cad | 8.69 | 36.25
E.04.02.06.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V
| Euro Nove / 64 | cad | 9.64 | 32.68
E.04.02.06.005 | 2P+Tx32 A 230 V
| Euro Dieci / 90 | cad | 10.9 | 28.9
E.04.02.06.006 | 3P+Tx32 A 230 V
| Euro Dodici / 41 | cad | 12.41 | 25.38
E.04.02.06.007 | 3P+Tx32 A 400 V
| Euro Undici / 73 | cad | 11.73 | 26.85
E.04.02.06.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V
| Euro Quattordici / 04 | cad | 14.04 | 29.91
E.04.02.06.009 | 2Px16-32 A 24÷42 V
| Euro Dieci / 90 | cad | 10.9 | 28.9
E.04.02.06.010 | sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 16A
| Euro Uno / 65 | cad | 1.65
E.04.02.06.011 | sovrapprezzo spina mobile a 90° per la versione 32A
| Euro Due / 43 | cad | 2.43
E.04.02.07 | MOLTIPLICATORE MOBILI IP67
Fornitura e posa in opera di moltiplicatore mobile in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67. Composto da n°1 spina IEC 309 16/32A e da 2/3 prese IEC.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.07.001 | spina 2P+T 16A e due uscite 2P+Tx16 A
| Euro Trentacinque / 07 | cad | 35.07 | 1.97
E.04.02.07.002 | spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 230V
| Euro Quarantatre / 89 | cad | 43.89 | 1.57
E.04.02.07.003 | spina 3P+T 16A e due uscite 3P+Tx16 A 400V
| Euro Quaranta / 60 | cad | 40.6 | 1.7
E.04.02.07.004 | spina 3P+N+T 16A e due uscite 3P+N+Tx16 A
| Euro Quarantacinque / 83 | cad | 45.83 | 1.51
E.04.02.07.005 | spina 2P+T 16A e tre uscite 2P+Tx16 A
| Euro Quarantacinque / 51 | cad | 45.51 | 1.52
E.04.02.07.006 | spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 230V
| Euro Cinquantasei / 62 | cad | 56.62 | 1.22
E.04.02.07.007 | spina 3P+T 16A e tre uscite 3P+Tx16 A 400V
| Euro Cinquantatre / 04 | cad | 53.04 | 1.3
E.04.02.07.008 | spina 3P+N+T 16A e tre uscite 3P+N+Tx16 A
| Euro Sessantuno / 86 | cad | 61.86 | 1.12
E.04.02.07.009 | spina 3P+T 32A e tre uscite 3P+Tx32A 400V
| Euro Novantuno / 08 | cad | 91.08 | 0.76
E.04.02.07.010 | spina 3P+N+T 16A n°2 prese 2P+Tx16+n°1 3P+N+T 16A
| Euro Settanta / 57 | cad | 70.57 | 0.98
E.04.02.07.011 | spina 3P+N+T 16A n°1 prese 2P+Tx16+n°2 3P+N+T 16A
| Euro Settantasei / 01 | cad | 76.01 | 0.91
E.04.02.07.012 | spina 3P+N+T 32A n°1 prese 2P+Tx32+n°2 3P+N+T 32A
| Euro Centocinque / 72 | cad | 105.72 | 0.65
E.04.02.08 | PRESE FISSE ORIZZONTALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP44
Fornitura e posa in opera di prese fisse orizzontali interbloccate IEC 309, senza base, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.08.001 | 2P+Tx16 A 230 V (SBF)
| Euro Trentasei / 60 | cad | 36.6 | 14.34
E.04.02.08.002 | 3P+Tx16 A 230 V (SBF)
| Euro Trentanove / 97 | cad | 39.97 | 13.13
E.04.02.08.003 | 3P+Tx16 A 400 V (SBF)
| Euro Trentanove / 41 | cad | 39.41 | 13.32
E.04.02.08.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)
| Euro Quarantatre / 74 | cad | 43.74 | 12
E.04.02.08.005 | 2P+Tx32 A 230 V (SBF)
| Euro Quarantuno / 21 | cad | 41.21 | 12.74
E.04.02.08.006 | 3P+Tx32 A 230 V (SBF)
| Euro Quarantasette / 70 | cad | 47.7 | 11.01
E.04.02.08.007 | 3P+Tx32 A 400 V (SBF)
| Euro Quarantacinque / 99 | cad | 45.99 | 11.42
E.04.02.08.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)
| Euro Cinquanta / 85 | cad | 50.85 | 10.32
E.04.02.08.009 | 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Cinquantatre / 38 | cad | 53.38 | 9.84
E.04.02.08.010 | 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Sessantaquattro / 64 | cad | 64.64 | 9.75
E.04.02.08.011 | 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Sessantaquattro / 64 | cad | 64.64 | 9.75
E.04.02.08.012 | 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Settanta / 21 | cad | 70.21 | 8.97
E.04.02.08.013 | 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Settantatre / 08 | cad | 73.08 | 7.18
E.04.02.08.014 | 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Novantadue / 28 | cad | 92.28 | 6.83
E.04.02.08.015 | 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Novanta / 34 | cad | 90.34 | 6.97
E.04.02.08.016 | 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Novantasette / 31 | cad | 97.31 | 6.47
E.04.02.10 | COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE ORIZZONTALI IP44
Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse orizzontali IP44, come cassette da parete e da incasso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.10.001 | Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione a parete
| Euro Sei / 25 | cad | 6.25 | 27.84
E.04.02.10.002 | Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione a parete
| Euro Sette / 76 | cad | 7.76 | 22.42
E.04.02.10.003 | Cassetta per presa orizzontale IP44 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso
| Euro Dieci / 84 | cad | 10.84 | 16.05
E.04.02.10.004 | Cassetta per presa orizzontale IP44 con base portafusibili (CBF), per installazione ad incasso
| Euro Dodici / 91 | cad | 12.91 | 13.48
E.04.02.20 | PRESE FISSE VERTICALI E INTERBLOCCATE IEC 309, IP55
Fornitura e posa in opera di prese fisse verticali interbloccate IEC 309, senza fondo, nella versione senza base portafusibili (SBF) e con base porta fusibile (CBF), per installazione a parete o all'interno di quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP55, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.20.001 | 2P+Tx16 A 230 V (SBF)
| Euro Quarantuno / 32 | cad | 41.32 | 12.71
E.04.02.20.002 | 3P+Tx16 A 230 V (SBF)
| Euro Quarantasei / 87 | cad | 46.87 | 11.2
E.04.02.20.003 | 3P+Tx16 A 400 V (SBF)
| Euro Quarantaquattro / 94 | cad | 44.94 | 11.68
E.04.02.20.004 | 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (SBF)
| Euro Quarantotto / 39 | cad | 48.39 | 10.85
E.04.02.20.005 | 2P+Tx32 A 230 V (SBF)
| Euro Cinquantuno / 82 | cad | 51.82 | 10.13
E.04.02.20.006 | 3P+Tx32 A 230 V (SBF)
| Euro Cinquantotto / 51 | cad | 58.51 | 8.97
E.04.02.20.007 | 3P+Tx32 A 400 V (SBF)
| Euro Cinquantasei / 45 | cad | 56.45 | 9.3
E.04.02.20.008 | 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (SBF)
| Euro Sessantadue / 62 | cad | 62.62 | 8.38
E.04.02.20.009 | 2P+Tx63 A 230 V (SBF)
| Euro Centosei / 49 | cad | 106.49 | 9.86
E.04.02.20.010 | 3P+Tx63A 230 V (SBF)
| Euro Centoquattordici / 71 | cad | 114.71 | 9.15
E.04.02.20.011 | 3P+Tx63 A 400 V (SBF)
| Euro Centoquattordici / 71 | cad | 114.71 | 9.15
E.04.02.20.012 | 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (SBF)
| Euro Centoventisei / 40 | cad | 126.4 | 8.31
E.04.02.20.013 | 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (SBF)
| Euro Centoventiquattro / 51 | cad | 124.51 | 4.22
E.04.02.20.014 | 2P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Sessantaquattro / 13 | cad | 64.13 | 8.19
E.04.02.20.015 | 3P+Tx16 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Settantanove / 10 | cad | 79.1 | 7.96
E.04.02.20.016 | 3P+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Settantasei / 87 | cad | 76.87 | 8.2
E.04.02.20.017 | 3P+N+Tx16 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Ottantuno / 62 | cad | 81.62 | 7.72
E.04.02.20.018 | 2P+Tx32A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Ottantadue / 09 | cad | 82.09 | 6.4
E.04.02.20.019 | 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Centotre / 51 | cad | 103.51 | 6.09
E.04.02.20.020 | 3P+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Cento / 07 | cad | 100.07 | 6.3
E.04.02.20.021 | 3P+N+Tx32 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Centootto / 41 | cad | 108.41 | 5.81
E.04.02.20.022 | 2P+Tx63A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58
| Euro Centosessantaquattro / 44 | cad | 164.44 | 6.39
E.04.02.20.023 | 3P+Tx63 A 230 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58
| Euro Centoottantacinque / 010 | cad | 185.1 | 5.67
E.04.02.20.024 | 3P+Tx63 A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58
| Euro Centoottantaquattro / 35 | cad | 184.35 | 5.7
E.04.02.20.025 | 3P+N+Tx63A 400 V (CBF) e fusibili cilindrici gG 22x58
| Euro Centonovantasei / 79 | cad | 196.79 | 5.34
E.04.02.20.026 | 2P 16 A 24V con trafo di sicurezza (CBF) e fusibili cilindrici gG 10,3x38
| Euro Centocinquantaquattro / 48 | cad | 154.48 | 4.08
E.04.02.22 | COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE FISSE VERTICALI IP55
Fornitura e posa in opera di complementi tecnici per prese fisse verticali IP55, come cassette da parete e da incasso, e basi modulari per montaggio in batteria. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.22.001 | Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 32A, per installazione a parete
| Euro Nove / 43 | cad | 9.43 | 18.45
E.04.02.22.002 | Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF) fino a 63A, per installazione a parete
| Euro Dieci / 91 | cad | 10.91 | 15.95
E.04.02.22.003 | Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 32A, per installazione a parete
| Euro Undici / 010 | cad | 11.1 | 15.68
E.04.02.22.004 | Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) fino a 63A, per installazione a parete
| Euro Diciotto / 06 | cad | 18.06 | 9.63
E.04.02.22.005 | Cassetta per presa verticale IP55 senza base portafusibili (SBF), per installazione ad incasso
| Euro Undici / 46 | cad | 11.46 | 18.32
E.04.02.22.006 | Cassetta per presa verticale IP55 con base portafusibili (CBF) per installazione ad incasso
| Euro Tredici / 38 | cad | 13.38 | 15.7
E.04.02.22.007 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (SBF)
| Euro Ventisei / 91 | cad | 26.91 | 15.61
E.04.02.22.008 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (SBF)
| Euro Trentacinque / 84 | cad | 35.84 | 8.79
E.04.02.22.009 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (SBF)
| Euro Cinquanta / 71 | cad | 50.71 | 8.28
E.04.02.22.010 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 (CBF)
| Euro Ventotto / 34 | cad | 28.34 | 11.12
E.04.02.22.011 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 2 prese verticali IP55 (CBF)
| Euro Quarantaquattro / 24 | cad | 44.24 | 7.12
E.04.02.22.012 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 3 prese verticali IP55 (CBF)
| Euro Sessantacinque / 63 | cad | 65.63 | 6.4
E.04.02.22.013 | Base modulare da parete x mont. in batteria di n° 1 presa verticale IP55 da 63A (CBF)
| Euro Trentaquattro / 24 | cad | 34.24 | 12.27
E.04.02.30 | QUADRI ASSEMBLATO CON PRESE E RELATIVE PROTEZIONI
Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, del tipo interbloccato o fisso, con relative protezioni magnetotermiche, adatto a installazione da parete o da incasso, grado di protezione IP55/44, ASD cablato in fabbrica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.30.001 | Quadro 12 moduli completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA
| Euro Trecentoottantadue / 29 | cad | 382.29 | 2.75
E.04.02.30.002 | Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A, n°1 presa 3P+T 16A, n°1 presa 3P+N+T 16A, n°1 presa 3P+T 32A, n°1 presa civile 10/16 A - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 4P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA
| Euro Quattrocentosettantacinque / 53 | cad | 475.53 | 2.65
E.04.02.30.003 | Quadro 12 moduli con grado di protezione IP44 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°1 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA
| Euro Cinquecentoottantanove / 78 | cad | 589.78 | 2.14
E.04.02.30.004 | Quadro 12 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA
| Euro Cinquecentocinque / 77 | cad | 505.77 | 2.49
E.04.02.30.005 | Quadro 18 moduli con grado di protezione IP55 completo di: n°2 prese 2P+Tx16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 16A interbloccate - n°1 presa 3P+T 32A interbloccate - n°2 IM 2p 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 16A, C, 6kA - n°1 IM 3P 32A, C, 6kA
| Euro Settecentootto / 62 | cad | 708.62 | 1.78
E.04.02.31 | QUADRI FLANGIATI STAGNI PER PRESE INDUSTRIALI
Fornitura e posa in opera di quadri per installazioni fisse e mobili in tecnopolimero, con struttura costituita da due sezioni:
- una sezione superiore atta a ospitare apparecchi modulari per guida DIN (da 4 a 18) con frontale munito di portella trasparente;
- una sezione inferiore, predisposta per ospitare prese industriali IEC 309 (da incasso, interbloccate verticali IP55, interbloccate orizzontali IP44).
Nella gamma sono presenti varie versioni con parte inferiore liscia.
I quadri hanno le seguenti principali caratteristiche:
- grado di protezione: IP55;
- resistenza agli urti: IK09;
- Glow Wire Test: 650°C;
- classe di isolamento II.
- Marchio italiano di qualità (IMQ).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.02.31.001 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) sovrapposte.
| Euro Sessantaquattro / 27 | cad | 64.27 | 16.34
E.04.02.31.002 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (SBF) affiancate
| Euro Settantotto / 50 | cad | 78.5 | 13.38
E.04.02.31.003 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)
| Euro Centocinque / 49 | cad | 105.49 | 13.14
E.04.02.31.004 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (CBF)
| Euro Centotrentasette / 36 | cad | 137.36 | 10.09
E.04.02.31.005 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo (SBF)
| Euro Novantasette / 44 | cad | 97.44 | 10.78
E.04.02.31.006 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°4 prese tipo (SBF)
| Euro Centoquaranta / 04 | cad | 140.04 | 9.9
E.04.02.31.007 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°2 prese tipo (CBF)
| Euro Novantacinque / 89 | cad | 95.89 | 10.95
E.04.02.31.008 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°3 prese tipo (CBF)
| Euro Centotrentuno / 98 | cad | 131.98 | 10.5
E.04.02.31.009 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°1 prese tipo IEC309
| Euro Trenta / 29 | cad | 30.29 | 28.43
E.04.02.31.010 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°2 prese tipo IEC309
| Euro Trentaquattro / 06 | cad | 34.06 | 25.28
E.04.02.31.011 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 4 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309
| Euro Trentotto / 80 | cad | 38.8 | 22.19
E.04.02.31.012 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con flange per n°4 prese tipo IEC309
| Euro Sessanta / 61 | cad | 60.61 | 17.32
E.04.02.31.013 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°3 prese tipo IEC309
| Euro Settantasette / 01 | cad | 77.01 | 13.63
E.04.02.31.014 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con flange per n°6 prese tipo IEC309
| Euro Cento / 01 | cad | 100.01 | 12.24
E.04.02.31.015 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con flange per n°8 prese tipo IEC309
| Euro Centotrentaquattro / 68 | cad | 134.68 | 10.29
E.04.02.31.016 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 8 moduli, con coperchio cieco per installaz. da parete (dim. 430x155x95mm)
| Euro Cinquantatre / 79 | cad | 53.79 | 17.57
E.04.02.31.017 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 394x354x135mm)
| Euro Settantuno / 26 | cad | 71.26 | 14.73
E.04.02.31.018 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 12 moduli, con coperchio cieco (dim. 544x354x135mm)
| Euro Ottantasette / 45 | cad | 87.45 | 14
E.04.02.31.019 | Quadro IP55 completo di sportello e barra DIN x 18 moduli, con coperchio cieco (dim. 594x484x135mm)
| Euro Centodiciassette / 01 | cad | 117.01 | 11.85
E.04.03 | PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI
E.04.03.01 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.01.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Cinquantuno / 79 | cad | 51.79 | 36.49
E.04.03.01.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Cinquantacinque / 87 | cad | 55.87 | 33.83
E.04.03.01.003 | punto presa Telefonica tradizionale
| Euro Sessantuno / 92 | cad | 61.92 | 33.91
E.04.03.01.004 | punto rivelatore di GAS/METANO/CO2
| Euro Duecentosessanta / 47 | cad | 260.47 | 8.06
E.04.03.01.005 | punto termostato elettronico per riscaldamento
| Euro Centoquarantaquattro / 45 | cad | 144.45 | 14.54
E.04.03.01.006 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento
| Euro Centocinquanta / 60 | cad | 150.6 | 13.94
E.04.03.01.007 | punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA
| Euro Centotredici / 97 | cad | 113.97 | 18.43
E.04.03.01.008 | punto ronzatore
| Euro Cinquantatre / 05 | cad | 53.05 | 39.59
E.04.03.01.009 | punto suoneria elettromeccanica
| Euro Cinquantasei / 67 | cad | 56.67 | 37.06
E.04.03.01.010 | punto suoneria elettronica 12V
| Euro Centoquarantadue / 25 | cad | 142.25 | 14.76
E.04.03.01.011 | temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli
| Euro Centotrentatre / 23 | cad | 133.23 | 15.76
E.04.03.01.012 | punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo
| Euro Centoventi / 78 | cad | 120.78 | 17.39
E.04.03.01.013 | relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Trentadue / 57 | cad | 32.57 | 32.24
E.04.03.01.014 | relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Trentasei / 33 | cad | 36.33 | 34.68
E.04.03.01.015 | relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Quaranta / 17 | cad | 40.17 | 31.37
E.04.03.02 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sotto intonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari o cavetto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.02.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Cinquantasette / 62 | cad | 57.62 | 32.8
E.04.03.02.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Sessantadue / 80 | cad | 62.8 | 30.1
E.04.03.02.003 | punto rivelatore di GPL/METANO/CO22
| Euro Duecentoottantuno / 08 | cad | 281.08 | 7.47
E.04.03.02.004 | punto elettrovalvola 3/4
| Euro Centoquarantadue / 31 | cad | 142.31 | 10.33
E.04.03.02.005 | punto rivelatore di fumo con segnalazione acustica
| Euro Duecentosettantaquattro / 78 | cad | 274.78 | 9.17
E.04.03.02.006 | punto termostato elettronico per riscaldamento
| Euro Centosettantanove / 67 | cad | 179.67 | 11.69
E.04.03.02.007 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento
| Euro Centoottantasei / 64 | cad | 186.64 | 11.25
E.04.03.02.008 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.
| Euro Duecentodiciannove / 82 | cad | 219.82 | 9.55
E.04.03.02.009 | punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli
| Euro Duecentotredici / 72 | cad | 213.72 | 9.83
E.04.03.02.010 | punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli
| Euro Duecentosessantadue / 15 | cad | 262.15 | 11.21
E.04.03.02.011 | punto suoneria elettronica 12V
| Euro Centoquarantadue / 25 | cad | 142.25 | 14.76
E.04.03.02.012 | punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori
| Euro Sessantasei / 06 | cad | 66.06 | 15.89
E.04.03.02.013 | relè interruttore 1P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Trentuno / 86 | cad | 31.86 | 39.55
E.04.03.02.014 | relè commutatore 4 sequenze 10A 12/220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Quarantuno / 18 | cad | 41.18 | 30.6
E.04.03.02.015 | relè interruttore 2P 10A 220V 1 modulo affiancato a pulsante
| Euro Trentasei / 74 | cad | 36.74 | 57.16
E.04.03.02.016 | temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli
| Euro Centoventiquattro / 75 | cad | 124.75 | 16.83
E.04.03.02.017 | punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo
| Euro Centotrentanove / 88 | cad | 139.88 | 1.5
E.04.03.02.018 | sovraprezzo per supporto orientabile per interruttore sensore di presenza ad infrarossi
| Euro Diciannove / 43 | cad | 19.43 | 10.81
E.04.03.02.019 | punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA
| Euro Centododici / 62 | cad | 112.62 | 18.65
E.04.03.02.020 | punto ronzatore
| Euro Cinquantotto / 59 | cad | 58.59 | 35.84
E.04.03.02.021 | punto suoneria elettromeccanica 220V
| Euro Sessantadue / 33 | cad | 62.33 | 33.69
E.04.03.02.022 | punto suoneria elettronica 12V
| Euro Centoquarantadue / 07 | cad | 142.07 | 14.78
E.04.03.02.023 | punto presa Telefonica tradizionale
| Euro Sessantacinque / 04 | cad | 65.04 | 32.29
E.04.03.03 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE CIVILE", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.03.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Trentotto / 13 | cad | 38.13 | 33.04
E.04.03.03.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Quarantadue / 20 | cad | 42.2 | 29.86
E.04.03.03.003 | punto presa telefonica tradizionale
| Euro Quarantadue / 66 | cad | 42.66 | 34.46
E.04.03.04 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (ESCLUSO TUBAZIONE/CANALE/SCATOLA PORTAFRUTTO)
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "SERIE LUSSO", esclusa tubazione, canale e scatola portafrutto; conduttori unipolare o cavetto idoneo; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.04.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Quarantatre / 92 | cad | 43.92 | 28.69
E.04.03.04.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Quarantanove / 10 | cad | 49.1 | 25.66
E.04.03.04.003 | punto presa telefonica tradizionale
| Euro Quarantacinque / 79 | cad | 45.79 | 32.1
E.04.03.05 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE CIVILE (TUBAZIONE A VISTA)
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "CIVILE", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.05.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Cinquantatre / 75 | cad | 53.75 | 27.35
E.04.03.05.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Cinquantasette / 84 | cad | 57.84 | 25.41
E.04.03.05.003 | punto presa telefonica tradizionale
| Euro Settantaquattro / 23 | cad | 74.23 | 22.63
E.04.03.05.004 | punto rivelatore di GPL/METANO/CO22
| Euro Duecentocinquantotto / 46 | cad | 258.46 | 6.5
E.04.03.05.005 | punto termostato elettronico per riscaldamento
| Euro Centoquarantadue / 43 | cad | 142.43 | 11.8
E.04.03.05.006 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento
| Euro Centoquarantotto / 60 | cad | 148.6 | 11.31
E.04.03.05.007 | punto presa per rasoio con trafo isolamento 20VA
| Euro Centoundici / 96 | cad | 111.96 | 15.01
E.04.03.05.008 | punto ronzatore
| Euro Cinquantuno / 05 | cad | 51.05 | 32.91
E.04.03.05.009 | punto suoneria elettromeccanica 220V
| Euro Cinquantaquattro / 64 | cad | 54.64 | 30.75
E.04.03.05.010 | punto suoneria elettronica 12V
| Euro Centoquaranta / 25 | cad | 140.25 | 11.98
E.04.03.05.011 | temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli
| Euro Centotrentuno / 24 | cad | 131.24 | 12.8
E.04.03.05.012 | punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo
| Euro Centodiciotto / 76 | cad | 118.76 | 14.15
E.04.03.06 | PUNTO COMANDO AUSILIARI, SERIE LUSSO (TUBAZIONE A VISTA)
Fornitura e posa in opera di punto comando ausiliari, "a vista IP40/IP55" della serie "LUSSO", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori unipolari o cavetto idoneo ; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.04.03.06.001 | punto presa TV (diretta)
| Euro Cinquantanove / 54 | cad | 59.54 | 24.69
E.04.03.06.002 | punto presa TV (passante)
| Euro Sessantaquattro / 75 | cad | 64.75 | 22.7
E.04.03.06.003 | punto rivelatore di GAS GPL/METANO/CO2 completo di segnalazione acustica ed ottica e comando elettrovalvola (esclusa)
| Euro Duecentosettantanove / 09 | cad | 279.09 | 6.02
E.04.03.06.004 | punto rivelatore di FUMO con segnalazione acustica
| Euro Duecentosessantasette / 23 | cad | 267.23 | 7.07
E.04.03.06.005 | punto termostato elettronico per riscaldamento
| Euro Centosettantasette / 67 | cad | 177.67 | 9.46
E.04.03.06.006 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento
| Euro Centoottantaquattro / 98 | cad | 184.98 | 9.08
E.04.03.06.007 | punto termostato elettronico per riscaldamento e condizionamento con programm. gior./sett.
| Euro Duecentoquindici / 69 | cad | 215.69 | 7.79
E.04.03.06.008 | punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 1 canale, uscita a relè in scambio 8A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli
| Euro Duecentoundici / 72 | cad | 211.72 | 7.94
E.04.03.06.009 | punto orologio programmatore elettronico giornaliera/settimanale ad 2 canale, uscita a relè in scambio 16A (alimentazione 120-230V) 50 Hz - 3 moduli
| Euro Duecentocinquantasette / 03 | cad | 257.03 | 8.99
E.04.03.06.010 | punto commutatore per ventil-convettore. Del tipo a slitta 1P a 4 posizioni, per regolazione della velocità dei ventil-convettori
| Euro Cinquantanove / 86 | cad | 59.86 | 28.07
E.04.03.06.011 | temporizzatore elettronico per comando luce scale/locali servizio, aspiratori. (uscita a rele' NO 6A lamp. Inc. o 2 A lampade fluoresc.) 2 moduli
| Euro Centoventidue / 75 | cad | 122.75 | 13.69
E.04.03.06.012 | punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensioni luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile (uscita a rele' NO 6A ) 1 modulo
| Euro Centotrenta / 38 | cad | 130.38 | 12.89
E.04.03.06.013 | punto ronzatore
| Euro Cinquantasei / 52 | cad | 56.52 | 29.72
E.04.03.06.014 | punto suoneria elettromeccanica 220V
| Euro Sessanta / 31 | cad | 60.31 | 27.86
E.04.03.06.015 | punto suoneria elettronica 12V
| Euro Centoquaranta / 07 | cad | 140.07 | 11.99
E.04.03.06.016 | punto presa Telefonica tradizionale
| Euro Settantasette / 36 | cad | 77.36 | 21.72
E.05 | CANALIZZAZIONI E SCATOLE
E.05.01 | TUBI PROTETTIVI
E.05.01.01 | TUBO CORRUGATO IN PVC PIEGHEVOLE POSA SOTTOTRACCIA
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo per incasso a pavimento, parete, e soffitto, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, tipo pesante, pieghevole, corrugato, autoestinguente in meno di 30s, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.01.001 | Ø 16 mm
| Euro Due / 41 | m | 2.41 | 69.71
E.05.01.01.002 | Ø 20 mm
| Euro Tre / 05 | m | 3.05 | 68.85
E.05.01.01.003 | Ø 25 mm
| Euro Tre / 47 | m | 3.47 | 66.57
E.05.01.01.004 | Ø 32 mm
| Euro Quattro / 30 | m | 4.3 | 63.49
E.05.01.01.005 | Ø 40 mm
| Euro Cinque / 18 | m | 5.18 | 60.81
E.05.01.01.006 | Ø 50 mm
| Euro Cinque / 87 | m | 5.87 | 57.24
E.05.01.01.007 | Ø 63 mm
| Euro Sette / 11 | m | 7.11 | 53.16
E.05.01.01.008 | sovrapprezzo tirafilo
| Euro Zero / 02 | m | 0.02
E.05.01.02 | TUBO FLESSIBILE IN PVC POSA ESTERNA
Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo con isolante a base di PVC, ad elevata flessibilità e resistenza agli oli minerali, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, flessibile, autoestinguente in meno di 30s, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro, resistenza alla compressione 320N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione +5°C/+60°C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.02.001 | Ø 16 mm
| Euro Sette / 85 | m | 7.85 | 21.4
E.05.01.02.002 | Ø 20 mm
| Euro Quattro / 09 | m | 4.09 | 41.08
E.05.01.02.003 | Ø 25 mm
| Euro Cinque / 24 | m | 5.24 | 40.08
E.05.01.02.004 | Ø 32 mm
| Euro Sei / 89 | m | 6.89 | 36.57
E.05.01.02.005 | Ø 40 mm
| Euro Otto / 73 | m | 8.73 | 36.08
E.05.01.02.006 | Ø 50 mm
| Euro Undici / 20 | m | 11.2 | 31.88
E.05.01.03 | GUIDACAVI IN PVC
Fornitura e posa in opera di guidacavi in PVC liscio con plastificanti polimerici altamente stabilizzati. Colore blu, ottima resistenza agli oli, agli acidi diluiti e ai raggi UV, temperatura -15°C/+70°C, grado di protezione del sistema minimo IP65.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.03.001 | Ø interno 15 mm
| Euro Quattro / 52 | m | 4.52 | 37.17
E.05.01.03.002 | Ø interno 20 mm
| Euro Sei / 14 | m | 6.14 | 27.36
E.05.01.03.003 | Ø interno 27 mm
| Euro Otto / 89 | m | 8.89 | 23.62
E.05.01.03.004 | Ø interno 36 mm
| Euro Undici / 24 | m | 11.24 | 22.42
E.05.01.03.005 | Ø interno 40 mm
| Euro Quattordici / 76 | m | 14.76 | 21.34
E.05.01.03.006 | Ø interno 51 mm
| Euro Ventuno / 55 | m | 21.55 | 16.57
E.05.01.04 | GUIDACAVI METALLO PLASTICI
Fornitura e posa in opera di guidacavi metallo plastici pieghevole in acciaio zincato a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio, temperatura -15°C/+60°C, non propagante la fiamma secondo norma CEI EN 50086, ottima resistenza ai raggi UV, grado di protezione minimo del sistema IP 65.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.04.001 | Ø interno 15,5 mm
| Euro Dieci / 26 | m | 10.26 | 16.37
E.05.01.04.002 | Ø interno 20,5 mm
| Euro Undici / 96 | m | 11.96 | 14.05
E.05.01.04.003 | Ø interno 26,5 mm
| Euro Diciassette / 44 | m | 17.44 | 12.04
E.05.01.04.004 | Ø interno 34,5 mm
| Euro Ventitre / 64 | m | 23.64 | 10.66
E.05.01.04.005 | Ø interno 39,5 mm
| Euro Trentadue / 25 | m | 32.25 | 9.77
E.05.01.04.006 | Ø interno 50,5 mm
| Euro Quarantaquattro / 76 | m | 44.76 | 7.98
E.05.01.05 | TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO IP40
Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo medio, isolante a base di PVC, IP40, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, liscio, autoestinguente in meno di 30s, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.05.001 | Ø 16 mm
| Euro Cinque / 06 | m | 5.06 | 70.55
E.05.01.05.002 | Ø 20 mm
| Euro Cinque / 52 | m | 5.52 | 68.48
E.05.01.05.003 | Ø 25 mm
| Euro Sei / 30 | m | 6.3 | 66.67
E.05.01.05.004 | Ø 32 mm
| Euro Sette / 57 | m | 7.57 | 63.8
E.05.01.05.005 | Ø 40 mm
| Euro Nove / 15 | m | 9.15 | 61.97
E.05.01.05.006 | Ø 50 mm
| Euro Undici / 00 | m | 11 | 57.27
E.05.01.05.007 | Ø 63 mm
| Euro Quattordici / 09 | m | 14.09 | 47.69
E.05.01.06 | TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO IP65
Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo medio, isolante a base di PVC, IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, liscio, autoestinguente in meno di 30s, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 750N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.06.001 | Ø 16 mm
| Euro Cinque / 98 | m | 5.98 | 66.72
E.05.01.06.002 | Ø 20 mm
| Euro Sei / 56 | m | 6.56 | 64.02
E.05.01.06.003 | Ø 25 mm
| Euro Sette / 72 | m | 7.72 | 62.56
E.05.01.06.004 | Ø 32 mm
| Euro Nove / 16 | m | 9.16 | 57.31
E.05.01.06.005 | Ø 40 mm
| Euro Undici / 28 | m | 11.28 | 53.99
E.05.01.06.006 | Ø 50 mm
| Euro Tredici / 90 | m | 13.9 | 48.35
E.05.01.06.007 | Ø 63 mm
| Euro Sedici / 93 | m | 16.93 | 40.93
E.05.01.07 | TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE IP65
Fornitura e posa in opera di tubo rigido protettivo tipo pesante, isolante a base di PVC, IP65, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato, liscio, autoestinguente in meno di 30s, colore grigio RAL 7035, resistenza alla compressione 1250N, resistenza all'urto 2kg da 100mm (2J), temperatura di applicazione permanente e installazione -5°C/+60°C; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.07.001 | Ø 16 mm
| Euro Sei / 34 | m | 6.34 | 62.93
E.05.01.07.002 | Ø 20 mm
| Euro Sei / 96 | m | 6.96 | 60.34
E.05.01.07.003 | Ø 25 mm
| Euro Otto / 31 | m | 8.31 | 58.12
E.05.01.07.004 | Ø 32 mm
| Euro Dieci / 05 | m | 10.05 | 52.24
E.05.01.07.005 | Ø 40 mm
| Euro Dodici / 43 | m | 12.43 | 48.99
E.05.01.07.006 | Ø 50 mm
| Euro Quindici / 18 | m | 15.18 | 44.27
E.05.01.07.007 | Ø 63 mm
| Euro Diciannove / 31 | m | 19.31 | 35.89
E.05.01.10 | CAVIDOTTO CORRUGATO, DOPPIA PARETE, DA INTERRO
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo da interro, isolante a base di polietilene, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, resistenza alla compressione 450N, resistenza all'urto 5kg a -5°C, pieghevole, doppia parete, corrugato esterno, liscio interno, munito di sonda tiracavo; misurazione schematica fra quadri e/o pozzetto di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.10.001 | Ø 40 mm
| Euro Quattro / 62 | m | 4.62 | 54.55
E.05.01.10.002 | Ø 50 mm
| Euro Quattro / 82 | m | 4.82 | 52.28
E.05.01.10.003 | Ø 63 mm
| Euro Cinque / 13 | m | 5.13 | 49.12
E.05.01.10.004 | Ø 75 mm
| Euro Cinque / 74 | m | 5.74 | 43.9
E.05.01.10.005 | Ø 90 mm
| Euro Sei / 29 | m | 6.29 | 40.06
E.05.01.10.006 | Ø 110 mm
| Euro Otto / 29 | m | 8.29 | 40.53
E.05.01.10.007 | Ø 125 mm
| Euro Nove / 20 | m | 9.2 | 36.52
E.05.01.10.008 | Ø 140 mm
| Euro Undici / 91 | m | 11.91 | 28.21
E.05.01.10.009 | Ø 160 mm
| Euro Tredici / 81 | m | 13.81 | 24.33
E.05.01.10.010 | Ø 200 mm
| Euro Diciotto / 81 | m | 18.81 | 17.86
E.05.01.20 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO IP65
Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, grado di protezione min. IP65; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, pezzi speciali, raccordi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.01.20.001 | Ø 16 mm - sp. 1mm
| Euro Sette / 96 | m | 7.96 | 34.3
E.05.01.20.002 | Ø 20 mm - sp. 1 mm
| Euro Nove / 41 | m | 9.41 | 29.01
E.05.01.20.003 | Ø 25 mm - sp. 1.2 mm
| Euro Dodici / 65 | m | 12.65 | 29.88
E.05.01.20.004 | Ø 32 mm - sp. 1.2 mm
| Euro Quattordici / 08 | m | 14.08 | 26.85
E.05.01.20.005 | Ø 40 mm - sp. 1.2 mm
| Euro Diciassette / 28 | m | 17.28 | 30.38
E.05.01.20.006 | Ø 50 mm - sp. 1.2 mm
| Euro Venti / 55 | m | 20.55 | 25.55
E.05.01.20.007 | Ø 63 mm - sp. 1.5 mm
| Euro Ventiquattro / 51 | m | 24.51 | 28.27
E.05.02 | CANALI IN PVC
E.05.02.01 | MINICANALE
Fornitura e posa in opera di minicanale in PVC autoestinguente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; marchiato IMQ o equivalente; per posa a parete; compresi angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio, coperchio avvolgente con bordi arrotondati; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.01.001 | 20x10mm - 1 scomparto
| Euro Sette / 85 | m | 7.85 | 61.53
E.05.02.01.002 | 20x10mm - 2 scomparti
| Euro Sette / 94 | m | 7.94 | 60.83
E.05.02.01.003 | 32x10mm - 2 scomparti
| Euro Otto / 62 | m | 8.62 | 56.03
E.05.02.01.004 | 16x16mm - 1 scomparto
| Euro Otto / 22 | m | 8.22 | 58.76
E.05.02.01.005 | 25x16mm - 1 scomparto
| Euro Otto / 59 | m | 8.59 | 56.23
E.05.02.01.006 | 32x16mm - 1 scomparto
| Euro Otto / 83 | m | 8.83 | 54.7
E.05.02.01.007 | 40x16mm - 1 scomparto
| Euro Nove / 93 | m | 9.93 | 48.64
E.05.02.01.008 | 40x16mm - 2 scomparti
| Euro Dieci / 16 | m | 10.16 | 47.54
E.05.02.01.009 | 32x20mm - 1 scomparto
| Euro Nove / 26 | m | 9.26 | 52.16
E.05.02.01.010 | 40x20mm - 1 scomparto
| Euro Dieci / 79 | m | 10.79 | 44.76
E.05.02.01.011 | 60x20mm - 3 scomparti
| Euro Dodici / 46 | m | 12.46 | 38.76
E.05.02.01.012 | 75x20mm - 3 scomparti
| Euro Quattordici / 99 | m | 14.99 | 32.22
E.05.02.02 | CANALE ANGOLARE PORTAPPARECCHI
Fornitura e posa in opera di canale angolare portapparecchi in PVC autoestinguente, marchiato IMQ o equivalente, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; tipo portacavi e portapparecchi, per posa angolare a parete, angolo adattabile; separatori fissi applicabili; compreso coperchio di tipo avvolgente, angoli, giunti con idoneo sistema di aggancio; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.02.001 | 55x55mm
| Euro Diciannove / 67 | m | 19.67 | 34.16
E.05.02.02.002 | 80x80mm
| Euro Venticinque / 25 | m | 25.25 | 26.61
E.05.02.02.003 | 105x105mm
| Euro Trenta / 21 | m | 30.21 | 22.24
E.05.02.02.004 | sovrapprezzo separatore can. 55x55mm
| Euro Due / 88 | m | 2.88 | 21.88
E.05.02.02.005 | sovrapprezzo separatore can. 80x80 - 105x105mm
| Euro Tre / 36 | m | 3.36 | 18.75
E.05.02.03 | CANALE AD USO BATTISCOPA E CORNICE
Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa e cornice, in PVC autoestinguente, con possibilità di inserimento separatori, marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, compreso coperchio, angoli, giunti, tappi; grado di protezione IP4X; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.03.001 | 80x20mm, 2 scomparti
| Euro Diciotto / 68 | m | 18.68 | 35.97
E.05.02.03.002 | 120x20mm, 2 scomparti
| Euro Ventuno / 86 | m | 21.86 | 30.74
E.05.02.03.003 | sovrapprezzo per separatore
| Euro Uno / 51 | m | 1.51 | 41.72
E.05.02.04 | CANALE MULTIFUNZIONALE PORTAPPARECCHI
Fornitura e posa in opera di canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente, idoneo al fissaggio interno di centraline per interruttori automatici, scatole e supporti portapparecchi, separatori, ecc; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.04.001 | 60x35mm - 1 scomparto
| Euro Diciannove / 90 | m | 19.9 | 34.82
E.05.02.04.002 | 80x35mm - 1 scomparto
| Euro Ventuno / 49 | m | 21.49 | 32.25
E.05.02.04.003 | 105x35mm - 1 scomparto
| Euro Ventidue / 94 | m | 22.94 | 32.04
E.05.02.04.004 | 60x50mm - 1 scomparto
| Euro Ventuno / 47 | m | 21.47 | 32.28
E.05.02.04.005 | 80x50mm - 1 scomparto
| Euro Ventitre / 44 | m | 23.44 | 29.56
E.05.02.04.006 | 105x50mm - 1 scomparto
| Euro Venticinque / 22 | m | 25.22 | 29.14
E.05.02.04.007 | 150x50mm - 1 scomparto
| Euro Trentadue / 20 | m | 32.2 | 24.13
E.05.02.04.008 | 150x65mm - 1 scomparto
| Euro Trentacinque / 06 | m | 35.06 | 22.16
E.05.02.04.009 | 195x65mm - 1 scomparto
| Euro Quarantadue / 20 | m | 42.2 | 19.91
E.05.02.04.010 | 105x80mm - 1 scomparto
| Euro Trenta / 78 | m | 30.78 | 25.24
E.05.02.04.011 | 150x80mm - 1 scomparto
| Euro Trentotto / 94 | m | 38.94 | 21.57
E.05.02.04.012 | 220x80mm - 2 scomparti
| Euro Cinquantadue / 34 | m | 52.34 | 17.25
E.05.02.04.013 | sovrapprezzo separatore interno h 35/50mm
| Euro Due / 49 | m | 2.49 | 10.04
E.05.02.04.014 | sovrapprezzo separatore interno h 65/80mm
| Euro Tre / 21 | m | 3.21 | 7.79
E.05.02.05 | CANALE PORTACAVI
Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC autoestinguente; marchiato IMQ o equivalente; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunti con idoneo sistema di aggancio; colore bianco o grigio RAL 7030; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.05.001 | 60x40mm - 1 scomparto
| Euro Quattordici / 21 | m | 14.21 | 48.77
E.05.02.05.002 | 90x40mm - 1 scomparto
| Euro Sedici / 25 | m | 16.25 | 42.65
E.05.02.05.003 | 90x40mm - 2 scomparti
| Euro Diciotto / 19 | m | 18.19 | 38.1
E.05.02.05.004 | 110x40mm - 1 scomparto
| Euro Diciassette / 88 | m | 17.88 | 41.11
E.05.02.05.005 | 110x40mm - 2 scomparti
| Euro Diciannove / 97 | m | 19.97 | 36.81
E.05.02.05.006 | 110x60mm - 1 scomparto
| Euro Diciannove / 83 | m | 19.83 | 37.07
E.05.02.05.007 | 130x60mm - 1 scomparto
| Euro Ventuno / 45 | m | 21.45 | 34.27
E.05.02.05.008 | 150x60mm - 3 scomparti
| Euro Venticinque / 66 | m | 25.66 | 30.28
E.05.02.05.009 | 190x60mm - 3 scomparti
| Euro Trentuno / 15 | m | 31.15 | 26.97
E.05.02.06 | CANALE SOPRA-PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di canale portacavi sopra-pavimento in PVC autoestinguente; integrabile con i canali ad uso battiscopa; resistente al calpestio ed al passaggio di carichi; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; grado di protezione IP4X; compreso coperchio, angoli, derivazioni, giunzioni; colore grigio scuro o RAL 7030.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.06.001 | 92x20mm
| Euro Venti / 71 | m | 20.71 | 33.46
E.05.02.07 | CANALE PER SOLETTE DI CEMENTO
Fornitura e posa in opera di canale in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compresi gomiti, giunti, sormonti, tappi di chiusura, accessori di ancoraggio con idoneo sistema di aggancio, IP4X; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.07.001 | 75x30mm - 1 scomparto
| Euro Undici / 89 | m | 11.89 | 28.26
E.05.02.07.002 | 75x30mm - 2 scomparti
| Euro Dodici / 93 | m | 12.93 | 25.99
E.05.02.07.003 | 110x30mm - 2 scomparti
| Euro Quattordici / 54 | m | 14.54 | 23.11
E.05.02.08 | CANALE PER PAVIMENTO FLOTTANTE
Fornitura e posa in opera di canale in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi gomiti, giunti, sormonti, terminali di chiusura, accessori di ancoraggio con idoneo sistema di aggancio, IP4X; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.02.08.001 | 120x40mm - 2 scomparti
| Euro Diciassette / 00 | m | 17 | 19.76
E.05.02.09 | CANALE PER POSTAZIONE DI LAVORO
Fornitura e posa in opera di canale angolare per realizzare elettrificazioni di postazione di lavoro, in PVC colore bianco o antracite, il lato della canalina che si presta al montaggio di apparecchi di serie modulare con spazio per ospitare scatola di contenimento si presenta con superficie angolata di circa 25° rispetto alla verticale e leggermente convessa dim. 84,5x90 mm circa.
E.05.02.09.001 | canale PVC col. bianco o antracite
| Euro Ventiquattro / 66 | m | 24.66 | 21.29
E.05.02.09.002 | testata di chiusura
| Euro Dieci / 42 | cad | 10.42 | 3.26
E.05.02.09.003 | giunzione fondo e coperchio
| Euro Tre / 75 | cad | 3.75 | 9.07
E.05.02.09.004 | elemento separatore
| Euro Sei / 99 | m | 6.99 | 24.03
E.05.03 | CANALI IN LAMIERA D'ACCIAIO
E.05.03.01 | CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura ottenuta tramite zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso mediante processo continuo SENDZIMIR, eseguita su lamiera d'acciaio DX51D; normativa di riferimento UNI EN 10142; tipo di rivestimento Z275 corrispondente ad una massa totale minima su entrambi le superfici pari a 275g/mq; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.01.001 | 75x75mm
| Euro Ventotto / 50 | m | 28.5 | 24.95
E.05.03.01.002 | 100x75mm
| Euro Trentuno / 14 | m | 31.14 | 24.25
E.05.03.01.003 | 150x75mm
| Euro Trentacinque / 12 | m | 35.12 | 22.78
E.05.03.01.004 | 200x75mm
| Euro Trentanove / 72 | m | 39.72 | 21.25
E.05.03.01.005 | 300x75mm
| Euro Quarantasette / 84 | m | 47.84 | 18.58
E.05.03.01.006 | 400x75mm
| Euro Quarantanove / 94 | m | 49.94 | 17.8
E.05.03.01.007 | 500x75mm
| Euro Cinquantasei / 91 | m | 56.91 | 16.39
E.05.03.01.008 | Fascia IP44 per canale 400x75mm
| Euro Quindici / 40 | cad | 15.4 | 2.34
E.05.03.01.009 | Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm
| Euro Sei / 33 | cad | 6.33 | 9.95
E.05.03.01.010 | Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm
| Euro Undici / 39 | cad | 11.39 | 3.16
E.05.03.01.011 | Separatore rettilineo h=75mm
| Euro Cinque / 93 | m | 5.93 | 28.33
E.05.03.02 | CANALE IN ACCIAIO SMALTATO BLU
Fornitura e posa in opera di canale chiuso in lamiera liscia o imbutita con finitura eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata SENDZIMIR mediante l'utilizzo di polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente; con colorazione blu; in esecuzione chiusa IP40 e possibilità di elevare il grado di protezione a IP44 tramite kit di complemento; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.02.001 | 75x75mm
| Euro Trentacinque / 43 | m | 35.43 | 20.07
E.05.03.02.002 | 100x75mm
| Euro Trentanove / 03 | m | 39.03 | 19.34
E.05.03.02.003 | 150x75mm
| Euro Quarantaquattro / 30 | m | 44.3 | 18.06
E.05.03.02.004 | 200x75mm
| Euro Quarantanove / 41 | m | 49.41 | 17.08
E.05.03.02.005 | 300x75mm
| Euro Sessantuno / 06 | m | 61.06 | 14.56
E.05.03.02.006 | 400x75mm
| Euro Sessantasette / 12 | m | 67.12 | 13.24
E.05.03.02.007 | 500x75mm
| Euro Settantaquattro / 65 | m | 74.65 | 12.5
E.05.03.02.008 | Fascia IP44 per canale 400x75mm
| Euro Diciannove / 16 | cad | 19.16 | 1.88
E.05.03.02.009 | Coperchio inclinato IP44 per canale 400x75mm
| Euro Sei / 40 | cad | 6.4 | 9.84
E.05.03.02.010 | Testata di chiusura IP44 per canale 300x75mm
| Euro Quattordici / 01 | cad | 14.01 | 2.57
E.05.03.02.011 | Separatore rettilineo h=75mm
| Euro Sette / 07 | m | 7.07 | 23.76
E.05.03.03 | CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LAVORAZIONE
Fornitura e posa in opera di canale in lamiera forata con o senza imbutitura, con finitura ottenuta per immersione nello zinco fuso ed eseguita dopo la lavorazione della lamiera d'acciaio DD11; normativa di riferimento EN 10111 per l'acciaio; in esecuzione chiusa IP20; privo di superfici abrasive e taglienti; completo di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, incroci, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; dotato di marchio IMQ o equivalente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.03.03.001 | 75x75mm
| Euro Trentanove / 47 | m | 39.47 | 18.01
E.05.03.03.002 | 100x75mm
| Euro Quarantatre / 03 | m | 43.03 | 17.55
E.05.03.03.003 | 150x75mm
| Euro Quarantanove / 10 | m | 49.1 | 16.29
E.05.03.03.004 | 200x75mm
| Euro Cinquantaquattro / 64 | m | 54.64 | 15.45
E.05.03.03.005 | 300x75mm
| Euro Sessantotto / 19 | m | 68.19 | 13.04
E.05.03.03.006 | 400x75mm
| Euro Sessantanove / 77 | m | 69.77 | 12.74
E.05.03.03.007 | 500x75mm
| Euro Ottanta / 36 | m | 80.36 | 11.61
E.05.03.03.008 | Separatore rettilineo h=75mm
| Euro Sette / 81 | m | 7.81 | 21.51
E.05.04 | PASSERELLE A FILO
E.05.04.01 | PASSERELLA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO DOPO FABBRICAZIONE
Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12329) avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.01.001 | 100x54mm
| Euro Ventuno / 03 | m | 21.03 | 25.34
E.05.04.01.002 | 150x54mm
| Euro Ventiquattro / 81 | m | 24.81 | 23.3
E.05.04.01.003 | 200x54mm
| Euro Ventisette / 70 | m | 27.7 | 22.45
E.05.04.01.004 | 300x54mm
| Euro Trentaquattro / 11 | m | 34.11 | 19.55
E.05.04.01.005 | 400x54mm
| Euro Quarantaquattro / 02 | m | 44.02 | 15.15
E.05.04.01.006 | 500x54mm
| Euro Cinquantadue / 29 | m | 52.29 | 13.6
E.05.04.01.007 | 100x105mm
| Euro Ventotto / 90 | m | 28.9 | 21.52
E.05.04.01.008 | 150x105mm
| Euro Trentadue / 15 | m | 32.15 | 20.75
E.05.04.01.009 | 200x105mm
| Euro Trentasette / 27 | m | 37.27 | 19.08
E.05.04.01.010 | 300x105mm
| Euro Quarantasei / 59 | m | 46.59 | 16.21
E.05.04.01.011 | 400x105mm
| Euro Cinquantadue / 68 | m | 52.68 | 14.33
E.05.04.01.012 | 500x105mm
| Euro Sessantacinque / 34 | m | 65.34 | 12.24
E.05.04.01.013 | sovrapprezzo per separatore h=50mm
| Euro Sette / 05 | m | 7.05 | 14.89
E.05.04.01.014 | sovrapprezzo per separatore h=100mm
| Euro Diciassette / 19 | m | 17.19 | 6.05
E.05.04.02 | COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE
Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.02.001 | per passerella largh. 100mm
| Euro Dodici / 05 | m | 12.05 | 8.71
E.05.04.02.002 | per passerella largh. 150mm
| Euro Tredici / 27 | m | 13.27 | 7.91
E.05.04.02.003 | per passerella largh. 200mm
| Euro Quattordici / 75 | m | 14.75 | 7.12
E.05.04.02.004 | per passerella largh. 300mm
| Euro Diciannove / 13 | m | 19.13 | 5.49
E.05.04.02.005 | per passerella largh. 400mm
| Euro Ventisei / 88 | m | 26.88 | 3.91
E.05.04.02.006 | per passerella largh. 500mm
| Euro Trentaquattro / 63 | m | 34.63 | 3.03
E.05.04.03 | PASSERELLA IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE
Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio galvanizzato a caldo dopo lavorazione (secondo EN ISO 1461); avente bordo di sicurezza composto da nervatura con saldatura a T del filo di testa; possibilità di realizzazione di campate fino a 2 metri a pieno carico; elementi di fissaggio (mensole, profilati, ecc.), con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili; dimensioni nominali dichiarate dal costruttore corrispondenti a quelle "utili di carico" indicanti quindi le "misure interne"; possibilità di realizzazione dei pezzi speciali tramite taglio e piegatura dei tondini di cui è costituita; conformità alla norma specifica inerente le prove di carico; priva di superfici abrasive e taglienti; completa di giunzioni, sospensioni, mensole, elementi di fissaggio; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.03.001 | 100x54mm
| Euro Ventisei / 68 | m | 26.68 | 19.98
E.05.04.03.002 | 150x54mm
| Euro Trentuno / 01 | m | 31.01 | 18.64
E.05.04.03.003 | 200x54mm
| Euro Trentacinque / 71 | m | 35.71 | 17.42
E.05.04.03.004 | 300x54mm
| Euro Quarantasei / 59 | m | 46.59 | 14.32
E.05.04.03.005 | 400x54mm
| Euro Sessanta / 79 | m | 60.79 | 10.97
E.05.04.03.006 | 500x54mm
| Euro Settantadue / 33 | m | 72.33 | 9.83
E.05.04.03.007 | 100x105mm
| Euro Trentaquattro / 34 | m | 34.34 | 18.11
E.05.04.03.008 | 150x105mm
| Euro Trentanove / 61 | m | 39.61 | 16.84
E.05.04.03.009 | 200x105mm
| Euro Quarantasette / 05 | m | 47.05 | 15.11
E.05.04.03.010 | 300x105mm
| Euro Sessanta / 30 | m | 60.3 | 12.52
E.05.04.03.011 | 400x105mm
| Euro Settantuno / 06 | m | 71.06 | 10.62
E.05.04.03.012 | 500x105mm
| Euro Ottantacinque / 65 | m | 85.65 | 9.34
E.05.04.03.013 | sovrapprezzo per separatore h=50mm
| Euro Otto / 97 | m | 8.97 | 11.71
E.05.04.03.014 | sovrapprezzo per separatore h=100mm
| Euro Ventisette / 01 | m | 27.01 | 3.89
E.05.04.04 | COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO A CALDO DOPO FABBRICAZIONE
Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione a caldo dopo la fabbricazione (secondo EN ISO 1461) con sistema ad aggancio rapido costituito da linguette integrate ripiegabili e clip di chiusura incluse; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.04.001 | per passerella largh. 100mm
| Euro Quattordici / 97 | m | 14.97 | 7.01
E.05.04.04.002 | per passerella largh. 150mm
| Euro Diciassette / 29 | m | 17.29 | 6.07
E.05.04.04.003 | per passerella largh. 200mm
| Euro Diciannove / 88 | m | 19.88 | 5.28
E.05.04.04.004 | per passerella largh. 300mm
| Euro Ventisette / 35 | m | 27.35 | 3.84
E.05.04.04.005 | per passerella largh. 400mm
| Euro Quarantadue / 09 | m | 42.09 | 2.49
E.05.04.04.006 | per passerella largh. 500mm
| Euro Cinquantatre / 25 | m | 53.25 | 1.97
E.05.04.05 | ACCESSORI PER PASSERELLE A FILO
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento in acciaio avente diversa finitura in base all'applicazione richiesta.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.04.05.001 | supporto scatola derivazione 85x75mm finit. GS
| Euro Tre / 94 | cad | 3.94 | 8.63
E.05.04.05.002 | supporto scatola derivazione 85x75mm finit. GC
| Euro Sei / 05 | cad | 6.05 | 5.62
E.05.04.05.003 | supporto scatola derivazione 200x156mm
| Euro Dodici / 90 | cad | 12.9 | 26.05
E.05.04.05.004 | supporto guaina finitura Sendzimir
| Euro Quattro / 04 | cad | 4.04 | 25.99
E.05.04.05.005 | supporto guaina finitura INOX
| Euro Sei / 78 | cad | 6.78 | 15.49
E.05.04.05.006 | scivolo uscita cavi finit. GS
| Euro Quattro / 58 | cad | 4.58 | 7.42
E.05.04.05.007 | scivolo uscita cavi finit. DC
| Euro Nove / 54 | cad | 9.54 | 3.56
E.05.04.05.008 | staffa ricurva per derivazione T finit. EZ
| Euro Quaranta / 37 | cad | 40.37 | 4.16
E.05.04.05.009 | staffa ricurva per derivazione T finit. GC
| Euro Cinquantadue / 05 | cad | 52.05 | 3.23
E.05.05 | CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO
E.05.05.01 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, coperchio a pressione, Grado di protezione IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK07, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV, dotate di appositi passacavi.
E.05.05.01.001 | dimensioni ( Ø 65x35) mm
| Euro Sei / 39 | cad | 6.39 | 69.01
E.05.05.01.002 | dimensioni (Ø 80x40) mm
| Euro Sei / 62 | cad | 6.62 | 66.62
E.05.05.01.003 | dimensioni (80x80x40) mm
| Euro Sette / 95 | cad | 7.95 | 66.04
E.05.05.02 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, coperchio a vite, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV, dotate di appositi passacavi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.02.001 | dimensioni (100x100x50) mm
| Euro Dieci / 11 | cad | 10.11 | 58.16
E.05.05.02.002 | dimensioni (120x80x50) mm
| Euro Dieci / 97 | cad | 10.97 | 57.43
E.05.05.02.003 | dimensioni (150x110x70) mm
| Euro Tredici / 41 | cad | 13.41 | 51.68
E.05.05.02.004 | dimensioni (190x140x70) mm
| Euro Diciotto / 52 | cad | 18.52 | 40.82
E.05.05.02.005 | dimensioni (240x190x90) mm
| Euro Venticinque / 85 | cad | 25.85 | 34.12
E.05.05.02.006 | dimensioni (300x220x120) mm
| Euro Quaranta / 10 | cad | 40.1 | 27.71
E.05.05.02.007 | dimensioni (380x300x120) mm
| Euro Cinquanta / 07 | cad | 50.07 | 23.07
E.05.05.02.008 | dimensioni (460x380x120) mm
| Euro Sessantasei / 81 | cad | 66.81 | 19.29
E.05.05.03 | CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, COPERCHIO ALTO, IP56
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, con pareti lisce, coperchio alto a vite, grado di protezione IP56, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.03.001 | dimensioni (100x100x120) mm
| Euro Undici / 44 | cad | 11.44 | 51.4
E.05.05.03.002 | dimensioni (120x80x120) mm
| Euro Undici / 95 | cad | 11.95 | 52.72
E.05.05.03.003 | dimensioni (150x110x140) mm
| Euro Quattordici / 75 | cad | 14.75 | 46.98
E.05.05.03.004 | dimensioni (190x140x140) mm
| Euro Diciannove / 83 | cad | 19.83 | 38.12
E.05.05.03.005 | dimensioni (240x190x160) mm
| Euro Ventisei / 71 | cad | 26.71 | 32.24
E.05.05.03.006 | dimensioni (300x220x180) mm
| Euro Trentanove / 55 | cad | 39.55 | 25.84
E.05.05.03.007 | dimensioni (380x300x180) mm
| Euro Cinquanta / 41 | cad | 50.41 | 22.04
E.05.05.03.008 | dimensioni (460x380x180) mm
| Euro Sessantotto / 87 | cad | 68.87 | 18.72
E.05.05.10 | CASSETTE DI DERIVAZIONE PER CANALE DA PARETE
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per canale esterno in PVC, tipo pretranciato per avere massima adattabilità con tutti i profili, con possibilità di entrata sul fondo, protezione meccanica contro gli urti IK07, grado di protezione IP40, completa di separatori interni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.10.001 | dimensioni (163x163x65) mm
| Euro Trenta / 78 | cad | 30.78 | 23.88
E.05.05.10.002 | dimensioni (200x200x83) mm
| Euro Quaranta / 33 | cad | 40.33 | 20.83
E.05.05.10.003 | dimensioni (250x250x83) mm
| Euro Quarantanove / 35 | cad | 49.35 | 19.15
E.05.05.10.004 | dimensioni (300x300x83) mm
| Euro Cinquantotto / 40 | cad | 58.4 | 19.02
E.05.05.20 | CASSETTE DI DERIVAZIONE PER SOLETTA IN CEMENTO
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa immersa in cls.; compreso sistema di fissaggio, bocchettone, accessori; grado di protezione IP4X.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.20.001 | con coperchio di finitura
| Euro Cinquantacinque / 30 | cad | 55.3 | 15.57
E.05.05.20.002 | con piastra di raccordo per torrette e colonne
| Euro Sessantacinque / 75 | cad | 65.75 | 17.89
E.05.05.20.003 | completa di paratie
| Euro Ventiquattro / 45 | cad | 24.45 | 42.94
E.05.05.21 | CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PAVIMENTO FLOTTANTE
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in PVC rigido, marchiato, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; per posa sotto pavimento flottante; compresi accessori; grado di protezione IP4X.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.21.001 | modello ordinario
| Euro Nove / 63 | cad | 9.63 | 6.54
E.05.05.21.002 | per installazioni sovrapposte
| Euro Tredici / 55 | cad | 13.55 | 13.95
E.05.05.30 | CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso, coperchio bianco RAL 9016 a vite, grado di protezione IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK07, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.30.001 | dimensioni (92x92x45) mm
| Euro Otto / 82 | cad | 8.82 | 65.53
E.05.05.30.002 | dimensioni (118x96x50) mm
| Euro Otto / 70 | cad | 8.7 | 74.83
E.05.05.30.003 | dimensioni (118x96x70) mm
| Euro Otto / 98 | cad | 8.98 | 72.49
E.05.05.30.004 | dimensioni (152x98x70) mm
| Euro Dodici / 16 | cad | 12.16 | 74.26
E.05.05.30.005 | dimensioni (160x130x70) mm
| Euro Dodici / 73 | cad | 12.73 | 70.93
E.05.05.30.006 | dimensioni (196x152x70) mm
| Euro Quattordici / 08 | cad | 14.08 | 68.61
E.05.05.30.007 | dimensioni (294x152x70) mm
| Euro Diciassette / 50 | cad | 17.5 | 66
E.05.05.30.008 | dimensioni (392x152x70) mm
| Euro Venti / 00 | cad | 20 | 57.75
E.05.05.30.009 | dimensioni (480x160x70) mm
| Euro Ventitre / 85 | cad | 23.85 | 55.47
E.05.05.30.010 | dimensioni (516x202x80) mm
| Euro Ventisette / 04 | cad | 27.04 | 48.93
E.05.05.30.011 | dimensioni (516x294x80) mm
| Euro Quarantuno / 56 | cad | 41.56 | 32.84
E.05.05.30.012 | per montanti piombabili dim. (260x260x121) mm
| Euro Trentacinque / 59 | cad | 35.59 | 25.37
E.05.05.30.013 | per montanti piombabili dim. (520x260x121) mm
| Euro Cinquantaquattro / 60 | cad | 54.6 | 23.08
E.05.05.30.014 | per pareti in cartongesso dim. (160x130x45) mm
| Euro Quindici / 21 | cad | 15.21 | 49.7
E.05.05.40 | CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE DA PARETE
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione in alluminio pressofuso sabbiato rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione; predisposte con masselli per messa a terra e per fissaggio supporto componenti; complete di guarnizione in elastomero termoindurente e di viti per fissaggi interni; grado di protezione IP67.
E.05.05.40.001 | dimensioni (89x89x65) mm
| Euro Diciassette / 97 | cad | 17.97 | 38.56
E.05.05.40.002 | dimensioni (129x104x65) mm
| Euro Ventuno / 00 | cad | 21 | 33
E.05.05.40.003 | dimensioni (155x130x65) mm
| Euro Venticinque / 07 | cad | 25.07 | 29.32
E.05.05.40.004 | dimensioni (179x154x90) mm
| Euro Trentaquattro / 24 | cad | 34.24 | 22.69
E.05.05.40.005 | dimensioni (239x204x90) mm
| Euro Quarantasei / 38 | cad | 46.38 | 18.11
E.05.05.40.006 | dimensioni (290x250x120) mm
| Euro Settantadue / 35 | cad | 72.35 | 15.36
E.05.05.50 | SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE IP40
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto modulari da parete in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP40, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV, colore grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.05.05.50.001 | a 1 o 2 posti
| Euro Sei / 79 | cad | 6.79 | 61.86
E.05.05.50.002 | a 3 o 4 posti
| Euro Sette / 65 | cad | 7.65 | 54.9
E.05.05.50.003 | a 6 o 8 posti
| Euro Dieci / 62 | cad | 10.62 | 39.55
E.05.05.50.004 | a 12 posti
| Euro Quattordici / 14 | cad | 14.14 | 37.13
E.05.05.50.005 | a 16 posti
| Euro Quindici / 20 | cad | 15.2 | 34.54
E.05.05.51 | SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE IP55
Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto modulari da parete in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione IP55, prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C, resistenti ai raggi UV, colore grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.05.05.51.001 | a 1 o 2 posti
| Euro Otto / 79 | cad | 8.79 | 47.78
E.05.05.51.002 | a 3 posti
| Euro Dieci / 44 | cad | 10.44 | 40.23
E.05.05.51.003 | a 4 posti
| Euro Tredici / 86 | cad | 13.86 | 30.3
E.05.05.51.004 | a 8 posti
| Euro Venti / 05 | cad | 20.05 | 20.95
E.05.05.51.005 | a 12 posti
| Euro Ventisei / 27 | cad | 26.27 | 19.98
E.05.05.52 | SCATOLE PER INSTALLAZIONE COMBINATA
Fornitura e posa in opera di contenitori protetti modulari da parete in materiale termoplastico autoestinguente, per installazione combinata di apparecchi modulari per guida DIN e serie civile modulare; grado di protezione IP40; prove di resistenza al calore anormale al fuoco effettuate tramite termopressione con biglia a 70°C e glow wire test a 650°C; resistenti ai raggi UV; dotati di portella trasparente fumé; colore grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.52.001 | n. 2 mod. EN 50022; n. 4 mod. SYSTEM
| Euro Tredici / 60 | cad | 13.6 | 30.88
E.05.05.52.002 | n. 4 mod. EN 50022; n. 8 mod. SYSTEM
| Euro Diciannove / 60 | cad | 19.6 | 26.79
E.05.05.52.003 | n. 8 mod. EN 50022; n. 16 mod. SYSTEM
| Euro Ventitre / 12 | cad | 23.12 | 22.71
E.05.05.53 | SCATOLE PORTAPPARECCHI DA PARETE PER RACCORDO A MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE
Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi da parete in PVC autoestinguente per raccordo a minicanali; completo di adattatore per installazione sopra canale; colore bianco.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.53.001 | 2 moduli
| Euro Quattordici / 26 | cad | 14.26 | 48.6
E.05.05.53.002 | 3 moduli
| Euro Quattordici / 48 | cad | 14.48 | 47.86
E.05.05.53.003 | 6/7 moduli
| Euro Ventidue / 37 | cad | 22.37 | 32.86
E.05.05.54 | SCATOLE PORTAPPARECCHI PER CANALI MULTIFUNZIONALI
Fornitura e posa in opera di scatole modulari portapparecchi in PVC autoestinguente per canali multifunzionali portapparecchi; a 2 o 3 moduli espandibili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.54.001 | 2 moduli
| Euro Tre / 16 | cad | 3.16 | 19.94
E.05.05.54.002 | 3 moduli
| Euro Tre / 76 | cad | 3.76 | 16.76
E.05.05.60 | SCATOLE PORTAPPARECCHI DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di scatole portapparecchi modulari da incasso rettangolari in PVC arancio, antiurto, autoestinguente.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.60.001 | 3 posti
| Euro Uno / 61 | cad | 1.61 | 65.22
E.05.05.60.002 | 4 posti
| Euro Due / 54 | cad | 2.54 | 41.34
E.05.05.60.003 | 6 posti
| Euro Tre / 41 | cad | 3.41 | 30.79
E.05.05.60.004 | per impianti telefonici
| Euro Uno / 99 | cad | 1.99 | 52.76
E.05.05.60.005 | per pareti in cartongesso, 3 posti
| Euro Quattro / 09 | cad | 4.09 | 51.34
E.05.05.60.006 | per pareti in cartongesso, 4 posti
| Euro Quattro / 86 | cad | 4.86 | 43.21
E.05.05.60.007 | per pareti in cartongesso, 6 posti
| Euro Sei / 16 | cad | 6.16 | 34.09
E.05.05.70 | TORRETTA DA PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di torretta bifacciale per distribuzione da pavimento in materiale termoplastico autoestinguente, espandibile in senso orizzontale e/o verticale, capienza pari a 4 moduli riducibili a 3 con riduttore in dotazione, grado di protezione IP40, resistenza all'urto 6J, adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, predisposta per collegarsi con canale soprapavimento e con qualsiasi sistema sottopavimento, grado di protezione IP52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.70.001 | torretta completa di base
| Euro Quaranta / 13 | cad | 40.13 | 10.47
E.05.05.70.002 | espansione orizzontale
| Euro Trentadue / 13 | cad | 32.13 | 13.07
E.05.05.70.003 | espansione verticale
| Euro Ventisette / 14 | cad | 27.14 | 7.74
E.05.05.70.004 | placca copriscatola
| Euro Due / 04 | cad | 2.04 | 10.29
E.05.05.71 | TORRETTA A SCOMPARSA
Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; resistente alla prova di carico puntuale di 1500N e a quella di carico distribuito di 3000N; dotata di zanche regolabili alloggiate sui due fianchi che permettono il fissaggio della stessa al pannello del pavimento flottante o alla cassaforma di metallo nell'applicazione in pavimenti affogati; completa di coperchio per mattonella chiudibile (ovvero a scelta con finitura in lamiera acciaio inox) spontaneamente per gravità e apribile volontariamente tramite leva appositamente progettata e di supporti portapparecchi di tipo universale, idonei ad alloggiare telai a 4 moduli riconducibili a 3 moduli utilizzando il riduttore fornito in dotazione; possibilità di inserimento interruttori automatici modulari fino a 4 moduli; gradi di protezione: IP52 tra cornice e pavimento, IP40 sul contorno del coperchio, IP20 nel punto d'ingresso cavi;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ad esclusione della cassaforma e della centralina per interruttori automatici da computare a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.05.05.71.001 | per mattonella, 8 moduli
| Euro Sessantotto / 20 | cad | 68.2 | 12.93
E.05.05.71.002 | per mattonella, 16 moduli
| Euro Novantanove / 85 | cad | 99.85 | 10.52
E.05.05.71.003 | cassaforma per torretta 8 moduli
| Euro Centodue / 09 | cad | 102.09 | 6.79
E.05.05.71.004 | cassaforma per torretta 16 moduli
| Euro Centododici / 46 | cad | 112.46 | 6.54
E.05.05.71.005 | centralina per interruttori automatici
| Euro Sedici / 31 | cad | 16.31 | 25.75
E.06 | ILLUMINAZIONE
E.06.01 | APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE
E.06.01.01 | APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP43
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente.
Grado di protezione IP43.
Protezione contro gli urti: IK08
Resistenza al filo incandescente 750°C
Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.01.001 | Apparecchio diametro 215mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W
| Euro Quarantatre / 90 | cad | 43.9 | 32.03
E.06.01.01.002 | Apparecchio diametro 265mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W
| Euro Cinquantuno / 38 | cad | 51.38 | 27.36
E.06.01.02 | APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO DA PARETE E SOFFITTO TONDO IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente, guarnizione in polimero espanso
Grado di protezione IP55.
Protezione contro gli urti: IK06
Resistenza al filo incandescente 750°C
Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L70): 50000 h, oppure con rattori elettronici e lampade fluorescenti compatte non integrate.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.02.001 | Apparecchio diametro 228mm, per lampade con attacco E27 fino a 60W
| Euro Cinquantacinque / 55 | cad | 55.55 | 25.31
E.06.01.02.002 | Apparecchio diametro 276mm, per lampade con attacco E27 fino a 100W
| Euro Sessantatre / 87 | cad | 63.87 | 22.01
E.06.01.02.003 | Apparecchio diametro 228mm, completo di modulo LED 10W
| Euro Centodiciassette / 96 | cad | 117.96 | 11.92
E.06.01.02.004 | Apparecchio diametro 276mm, completo di modulo LED 13W
| Euro Centoquaranta / 44 | cad | 140.44 | 10.01
E.06.01.11 | APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP55
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, di forma tonda ed ovale, con le caratteristiche di seguito indicate.
Base e anello in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox.
Grado di protezione IP55.
Protezione contro gli urti: IK06
Resistenza al filo incandescente 750 °C
Gli apparecchi potranno essere equipaggiati con semplice attacco E27 cablaggio di classe II, parabola riflettente in alluminio, idonei per lampade incandescenza, fluorescenti compatte integrate o LED, oppure con piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.11.001 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W
| Euro Quarantanove / 72 | cad | 49.72 | 28.28
E.06.01.11.002 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm, completo di modulo LED 6,5W
| Euro Novantatre / 83 | cad | 93.83 | 14.98
E.06.01.11.003 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W
| Euro Cinquantatre / 89 | cad | 53.89 | 26.09
E.06.01.11.004 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 260mm con palpebra, completo di modulo LED 6,5W
| Euro Novantasette / 15 | cad | 97.15 | 14.47
E.06.01.11.005 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W
| Euro Sessantacinque / 53 | cad | 65.53 | 21.46
E.06.01.11.006 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm, completo di modulo LED 11,5W
| Euro Centodue / 15 | cad | 102.15 | 13.76
E.06.01.11.007 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W
| Euro Sessantotto / 02 | cad | 68.02 | 20.67
E.06.01.11.008 | Apparecchio ovale di larghezza indicativa 310mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W
| Euro Centosei / 32 | cad | 106.32 | 13.22
E.06.01.11.009 | Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio ovale
| Euro Ventiquattro / 07 | cad | 24.07 | 9.72
E.06.01.11.010 | Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio ovale
| Euro Centocinquantaquattro / 20 | cad | 154.2 | 12.16
E.06.01.11.011 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, per lampade con attacco E27 fino a 21W
| Euro Cinquantacinque / 55 | cad | 55.55 | 25.31
E.06.01.11.012 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm, completo di modulo LED 11,5W
| Euro Novantasette / 15 | cad | 97.15 | 14.47
E.06.01.11.013 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 21W
| Euro Cinquantotto / 05 | cad | 58.05 | 24.22
E.06.01.11.014 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 250mm con palpebra, completo di modulo LED 11,5W
| Euro Centosedici / 29 | cad | 116.29 | 12.09
E.06.01.11.015 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, per lampade con attacco E27 fino a 30W
| Euro Sessantanove / 70 | cad | 69.7 | 20.17
E.06.01.11.016 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 16,5W
| Euro Centosedici / 29 | cad | 116.29 | 12.09
E.06.01.11.017 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, per lampade con attacco E27 fino a 30W
| Euro Settantadue / 19 | cad | 72.19 | 19.48
E.06.01.11.018 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm con palpebra, completo di modulo LED 16,5W
| Euro Centoventicinque / 46 | cad | 125.46 | 11.21
E.06.01.11.019 | Supplemento per palo di altezza indicativa 900mm, idoneo all'installazione di apparecchio tondo
| Euro Duecentoventinove / 09 | cad | 229.09 | 8.18
E.06.01.12 | APPARECCHIO IN TECNOPOLIMERO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno ed esterno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo e diffusore in tecnopolimero, resistente al filo incandescente 960°C, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox.
Grado di protezione IP65.
Protezione contro gli urti IK10
Classe II
Predisposto per il collegamento in cascata
Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Disponibile nelle versioni:
- dimmerabile 1-10 V o DALI
- con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- con dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- doppia accensione per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea
- con sensore di presenza incorporato per la gestione dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.12.001 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W
| Euro Ottantanove / 67 | cad | 89.67 | 15.68
E.06.01.12.002 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W dimmerabile DALI / 1-10V
| Euro Centotrentadue / 11 | cad | 132.11 | 10.64
E.06.01.12.003 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato
| Euro Centoventitre / 79 | cad | 123.79 | 11.36
E.06.01.12.004 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W doppia accensione per regolazione flusso
| Euro Centoquarantuno / 26 | cad | 141.26 | 9.95
E.06.01.12.005 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 320mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato
| Euro Centocinquantasette / 92 | cad | 157.92 | 8.9
E.06.01.12.006 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W
| Euro Centoottantatre / 70 | cad | 183.7 | 7.65
E.06.01.12.007 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W dimmerabile DALI / 1-10V
| Euro Duecentotrentuno / 97 | cad | 231.97 | 6.06
E.06.01.12.008 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza integrato
| Euro Duecentosettantasette / 75 | cad | 277.75 | 5.06
E.06.01.12.009 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W doppia accensione per regolazione flusso
| Euro Duecentoquaranta / 30 | cad | 240.3 | 5.85
E.06.01.12.010 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 420mm, completo di modulo LED 28W con sensore di presenza e regolazione di flusso integrato
| Euro Trecentonove / 38 | cad | 309.38 | 4.54
E.06.01.12.011 | Apparecchio rettangolare di larghezza indicativa 360mm, completo di modulo LED 10,5W
| Euro Novantacinque / 50 | cad | 95.5 | 14.72
E.06.01.13 | APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo e anello, in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in silicone, viti di chiusura in acciaio inox.
Grado di protezione IP65.
Protezione contro gli urti: IK08
Classe I
Predisposto per il collegamento in cascata
Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 60000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Disponibile in versioni dimmerabile 1-10 V o DALI
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.13.001 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W
| Euro Duecentonove / 51 | cad | 209.51 | 6.71
E.06.01.13.002 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 300mm, completo di modulo LED 30W dimmerabile DALI / 1-10V
| Euro Duecentocinquantadue / 78 | cad | 252.78 | 5.56
E.06.01.13.003 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W
| Euro Trecento / 21 | cad | 300.21 | 4.68
E.06.01.13.004 | Apparecchio tondo di diametro indicativo 400mm, completo di modulo LED 40W dimmerabile DALI / 1-10V
| Euro Trecentoventuno / 01 | cad | 321.01 | 4.38
E.06.01.13.005 | Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 14W
| Euro Centosessantasette / 89 | cad | 167.89 | 8.37
E.06.01.13.006 | Apparecchio rettangolare di lunghezza indicativa 250mm con attacco E27
| Euro Novantaquattro / 67 | cad | 94.67 | 14.85
E.06.01.13.007 | Supplemento per palo di altezza indicativa 500mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare
| Euro Centosessanta / 85 | cad | 160.85 | 11.57
E.06.01.13.008 | Supplemento per palo di altezza indicativa 1000mm, idoneo all'installazione di apparecchio rettangolare
| Euro Centosettantasette / 50 | cad | 177.5 | 10.48
E.06.01.14 | APPARECCHIO IN ALLUMINIO DI FORMA RETTANGOLARE CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO E PALO IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola e staffe cablaggio in alluminio, guarnizione in polimero espanso, viti di chiusura in acciaio inox.
Grado di protezione IP65.
Protezione contro gli urti: IK06
Classe I
Predisposto per il collegamento in cascata
Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 100000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.14.001 | Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm, completo di modulo LED 10W
| Euro Centoundici / 31 | cad | 111.31 | 12.63
E.06.01.14.002 | Apparecchio di dimensioni indicative 150x210mm con attacco E27
| Euro Ottantasei / 34 | cad | 86.34 | 16.28
E.06.01.14.003 | Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm, completo di modulo LED 14W
| Euro Centoventinove / 62 | cad | 129.62 | 10.85
E.06.01.14.004 | Apparecchio di dimensioni indicative 180x275mm con attacco E27
| Euro Novantasette / 99 | cad | 97.99 | 14.35
E.06.01.14.005 | Apparecchio di dimensioni indicative 150x420mm con doppio attacco E27
| Euro Centoundici / 31 | cad | 111.31 | 12.63
E.06.01.14.006 | Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio piccolo
| Euro Centoventotto / 010 | cad | 128.1 | 1.82
E.06.01.14.007 | Supplemento per mensola a parete o per palo per apparecchio grande
| Euro Centoquarantuno / 41 | cad | 141.41 | 1.65
E.06.01.14.008 | Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio piccolo
| Euro Duecentoventicinque / 76 | cad | 225.76 | 8.24
E.06.01.14.009 | Supplemento per palo di altezza indicativa 800mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande
| Euro Duecentotrentatre / 24 | cad | 233.24 | 7.98
E.06.01.14.010 | Supplemento per palo di altezza indicativa 1200mm, idoneo all'installazione di apparecchio grande
| Euro Duecentoottantadue / 35 | cad | 282.35 | 6.59
E.06.01.15 | APPARECCHIO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE IN VETRO SATINATO DA PARETE, SOFFITTO IP66
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro pressato e satinato internamente, parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox.
Grado di protezione IP66.
Protezione contro gli urti: IK07
Classe I
Equipaggiati di piastra LED con temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >80, durata utile (L80): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Disponibile anche nella versione con sensore di presenza incorporato con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
Marchi ENEC / CE.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.01.15.001 | Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm, completo di modulo LED 10W
| Euro Centoquarantadue / 010 | cad | 142.1 | 9.89
E.06.01.15.002 | Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con attacco E27
| Euro Settantaquattro / 69 | cad | 74.69 | 18.82
E.06.01.15.003 | Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, completo di modulo LED 10W
| Euro Centoquarantasette / 92 | cad | 147.92 | 9.51
E.06.01.15.004 | Apparecchio di forma ovale di larghezza indicativa 250mm con griglia o palpebra, attacco E27
| Euro Ottantatre / 84 | cad | 83.84 | 16.77
E.06.01.15.005 | Apparecchio di diametro indicativo 240mm, completo di modulo LED 11W
| Euro Centoquarantadue / 010 | cad | 142.1 | 9.89
E.06.01.15.006 | Apparecchio di diametro indicativo 240mm con attacco E27
| Euro Settantaquattro / 69 | cad | 74.69 | 18.82
E.06.01.15.007 | Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W
| Euro Centosessantanove / 55 | cad | 169.55 | 8.29
E.06.01.15.008 | Apparecchio di diametro indicativo 290mm con attacco E27
| Euro Ottantatre / 84 | cad | 83.84 | 16.77
E.06.01.15.009 | Apparecchio di diametro indicativo 290mm, completo di modulo LED 16W con sensore di presenza integrato
| Euro Centocinquantaquattro / 58 | cad | 154.58 | 9.1
E.06.01.50 | LAMPADE
Fornitura e posa in opera di lampade di varia tipologia per apparecchi illuminanti della categoria residenziale.
Le lampade devono essere installate a regola darte da personale abilitato secondo le indicazioni del produttore degli apparecchi di illuminazione, devono inoltre essere conformi ai requisiti normativi (CEI-UNI) e legislativi in vigore e presentare le relative certificazioni di conformità di prodotto.
Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.06.01.50.001 | Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore
| Euro Dodici / 11 | cad | 12.11 | 9.66
E.06.01.50.002 | Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore
| Euro Tredici / 75 | cad | 13.75 | 8.51
E.06.01.50.003 | Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, dimmerabile, vita utile 25000 ore
| Euro Venticinque / 83 | cad | 25.83 | 4.53
E.06.01.50.004 | Lampada LED attacco E27, 350lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Cinque / 86 | cad | 5.86 | 19.97
E.06.01.50.005 | Lampada LED attacco E27, 470lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Otto / 48 | cad | 8.48 | 13.8
E.06.01.50.007 | Lampada LED attacco E27, 806lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Otto / 62 | cad | 8.62 | 13.57
E.06.01.50.008 | Lampada LED attacco E27, 1055lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Dieci / 01 | cad | 10.01 | 11.69
E.06.01.50.009 | Lampada LED attacco E27, 1521lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Tredici / 83 | cad | 13.83 | 8.46
E.06.01.50.015 | Lampada LED attacco E27, 2000lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Diciannove / 55 | cad | 19.55 | 5.98
E.06.01.50.016 | Lampada LED attacco E27, 2500lm, classe A+, 2700K, vita utile 15000 ore
| Euro Ventisette / 48 | cad | 27.48 | 4.26
E.06.02 | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE/TERZIARIO
E.06.02.02 | APPARECCHIO LED A PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.
Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di:
ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Grado di protezione IP20  IP40
Marchi CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality.
A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.02.001 | 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido
| Euro Duecentosessantadue / 90 | cad | 262.9 | 6.42
E.06.02.02.002 | 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido
| Euro Duecentoottantasei / 74 | cad | 286.74 | 6.38
E.06.02.02.003 | 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido
| Euro Trecentoventicinque / 60 | cad | 325.6 | 6.48
E.06.02.02.004 | 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semilucido
| Euro Trecento / 04 | cad | 300.04 | 7.19
E.06.02.02.005 | 1x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante
| Euro Duecentosessanta / 33 | cad | 260.33 | 6.48
E.06.02.02.006 | 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante
| Euro Duecentoottantuno / 49 | cad | 281.49 | 6.49
E.06.02.02.007 | 2x30W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante
| Euro Trecentotre / 71 | cad | 303.71 | 6.89
E.06.02.02.008 | 3x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante
| Euro Duecentocinquantadue / 85 | cad | 252.85 | 8.53
E.06.02.02.009 | 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante
| Euro Duecentosessantasei / 84 | cad | 266.84 | 8.08
E.06.02.02.010 | 4x10W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54
| Euro Duecentosessantadue / 43 | cad | 262.43 | 8.22
E.06.02.02.011 | 2x24W con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, IP54
| Euro Duecentosessantasei / 60 | cad | 266.6 | 6.86
E.06.02.08 | APPARECCHIO LED DI FORMA SQUADRATA A SOSPENSIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato di colore bianco.
Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.
Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali ad alto rendimento:
1 - in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali,
2 - con schermo piano opale / prismatizzato e recuperatore in alluminio semilucido
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Marchi , rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.08.005 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x22W - 3000lm - Ra>80 - DALI
| Euro Trecentoundici / 00 | cad | 311 | 5.43
E.06.02.08.006 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>80 - DALI
| Euro Trecentotrentotto / 95 | cad | 338.95 | 4.98
E.06.02.08.007 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED1x30W - 3000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Trecentootto / 33 | cad | 308.33 | 5.47
E.06.02.08.008 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 5000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Trecentoquarantotto / 54 | cad | 348.54 | 4.84
E.06.02.08.009 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x15W - 3000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta
| Euro Trecentocinquantaquattro / 70 | cad | 354.7 | 4.76
E.06.02.08.010 | Apparecchio con ottica a bassa luminanza in alluminio a specchio ad alto rendimento di dimensioni indicative 1600x200mm - LED2x22W - 6000lm - Ra>90 - DALI - emissione luminosa diretta / indiretta
| Euro Trecentosessantasei / 92 | cad | 366.92 | 4.6
E.06.02.08.020 | Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 210mm
| Euro Cinquantaquattro / 63 | cad | 54.63 | 8.51
E.06.02.08.021 | Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 510mm
| Euro Ottantadue / 12 | cad | 82.12 | 11.32
E.06.02.08.022 | Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 810mm
| Euro Ottantasette / 35 | cad | 87.35 | 10.65
E.06.02.08.023 | Elemento di unione tra apparecchi per formazione di canali luminosi lunghezza 1110mm
| Euro Novantasette / 61 | cad | 97.61 | 11.91
E.06.02.08.024 | Testata di chiusura per elemento di unione
| Euro Quattordici / 65 | cad | 14.65 | 15.9
E.06.02.08.025 | Staffa di unione
| Euro Sei / 25 | cad | 6.25 | 37.28
E.06.02.08.026 | Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m
| Euro Sedici / 18 | cad | 16.18 | 28.74
E.06.02.08.027 | Sospensione regolabile per canale continuo con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m, cablata con cavo 5x1,5mmq
| Euro Cinquantacinque / 46 | cad | 55.46 | 8.38
E.06.02.12 | APPARECCHIO LED A PLAFONE A LUCE DIFFUSA CON SCHERMO MICROPRISMATIZZATO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio preverniciato di colore bianco ,schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato, testate di chiusura luminose in PMMA opale.
Grado di protezione IP40.
Resistenza meccanica agli urti IK06.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80/90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficienza luminosa di almeno 126 lm/W per Ra>80 e di almeno 99 lm/W per Ra>90.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Completo di accessori di montaggio.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) nelle versioni con Ra>90 e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.12.001 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED14W - 2000lm - Ra>80
| Euro Centoventotto / 82 | cad | 128.82 | 10.91
E.06.02.12.002 | Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED28W - 4000lm - Ra>80
| Euro Centosessantaquattro / 65 | cad | 164.65 | 9.68
E.06.02.12.003 | Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED35W - 5000lm - Ra>80
| Euro Centoottantatre / 43 | cad | 183.43 | 9.2
E.06.02.12.004 | Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED42W - 6000lm - Ra>80
| Euro Duecentouno / 94 | cad | 201.94 | 9.05
E.06.02.12.005 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90
| Euro Centotrentacinque / 81 | cad | 135.81 | 10.35
E.06.02.12.006 | Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90
| Euro Centosettantotto / 63 | cad | 178.63 | 8.92
E.06.02.12.007 | Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90
| Euro Duecentoquattro / 40 | cad | 204.4 | 8.26
E.06.02.12.008 | Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90
| Euro Duecentoventiquattro / 66 | cad | 224.66 | 8.14
E.06.02.12.009 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x120mm - LED18W - 2000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centocinquantanove / 38 | cad | 159.38 | 8.82
E.06.02.12.010 | Apparecchio di dimensioni indicative 1200x120mm - LED35W - 4000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentosedici / 16 | cad | 216.16 | 7.37
E.06.02.12.011 | Apparecchio di dimensioni indicative 1500x120mm - LED44W - 5000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentoquarantuno / 09 | cad | 241.09 | 7
E.06.02.12.012 | Apparecchio di dimensioni indicative 1800x120mm - LED53W - 6000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentocinquantasei / 12 | cad | 256.12 | 7.14
E.06.02.12.020 | Staffa di fissaggio a parete
| Euro Trentuno / 90 | cad | 31.9 | 14.7
E.06.02.12.021 | Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m
| Euro Undici / 96 | cad | 11.96 | 29.43
E.06.02.12.022 | Sospensione regolabile con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m
| Euro Dodici / 28 | cad | 12.28 | 28.66
E.06.02.13 | APPARECCHIO A PLAFONE CON MODILI LED INCASSATI
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale.
Grado di protezione IP40.
Resistenza meccanica agli urti IK06.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B20): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L70/B20): 100000 h. (tq+25°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Completo di accessori di montaggio.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.13.001 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90
| Euro Trecentosette / 09 | cad | 307.09 | 4.58
E.06.02.13.002 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED40W - 4000lm - Ra>90 - DALI
| Euro Trecentotrentacinque / 04 | cad | 335.04 | 4.2
E.06.02.31 | PLAFONIERA LED STAGNA IN POLICARBONATO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, guarnizione di tenuta ecologica antinvecchiamento.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo, apertura antivandalica dello schermo tramite cacciavite.
Staffe di fissaggio in acciaio inox.
A richiesta dovranno poter essere disponibili dei recuperatori di flusso, per avere distribuzioni da ampie a concentrate e asimmetriche.
Distribuzione diffusa simmetrica.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 .
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.31.001 | 1x12W
| Euro Settantadue / 58 | cad | 72.58 | 19.37
E.06.02.31.002 | 1x24W
| Euro Novantasette / 02 | cad | 97.02 | 16.43
E.06.02.31.003 | 1x30W
| Euro Centoquattro / 58 | cad | 104.58 | 16.14
E.06.02.31.004 | 2x12W
| Euro Ottantacinque / 20 | cad | 85.2 | 19.26
E.06.02.31.005 | 2x24W
| Euro Centodiciotto / 26 | cad | 118.26 | 15.46
E.06.02.31.006 | 2x30W
| Euro Centotrentasei / 19 | cad | 136.19 | 15.49
E.06.02.31.007 | 1x12W versione con corpo trasparente
| Euro Ottantuno / 94 | cad | 81.94 | 17.16
E.06.02.31.008 | 1x24W versione con corpo trasparente
| Euro Novantasei / 28 | cad | 96.28 | 16.56
E.06.02.31.009 | 1x30W versione con corpo trasparente
| Euro Centodue / 28 | cad | 102.28 | 16.5
E.06.02.31.010 | 2x24W versione con corpo trasparente
| Euro Centotre / 40 | cad | 103.4 | 17.68
E.06.02.31.011 | 2x30W versione con corpo trasparente
| Euro Centodiciassette / 50 | cad | 117.5 | 17.96
E.06.02.31.012 | 1x30W con sensore di luminosità e presenza
| Euro Centoottantatre / 36 | cad | 183.36 | 9.21
E.06.02.31.013 | 2x30W con sensore di luminosità e presenza
| Euro Duecentoventotto / 21 | cad | 228.21 | 9.25
E.06.02.31.014 | 1x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor
| Euro Duecentododici / 17 | cad | 212.17 | 7.96
E.06.02.31.015 | 2x30W con sensore di luminosità e presenza con funzione corridor
| Euro Duecentocinquantacinque / 46 | cad | 255.46 | 8.26
E.06.02.31.020 | Supplemento per coppia staffe installazione a parete 45°
| Euro Sette / 43 | cad | 7.43 | 15.75
E.06.02.31.021 | Supplemento per coppia staffe installazione a parete
| Euro Otto / 15 | cad | 8.15 | 14.36
E.06.02.31.022 | Supplemento per coppia ganci di sospensione in acciaio inox
| Euro Tre / 41 | cad | 3.41 | 34.31
E.06.02.31.023 | Linea per collegamento in cascata
| Euro Diciassette / 29 | cad | 17.29 | 13.53
E.06.02.31.024 | Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 1m
| Euro Sei / 56 | cad | 6.56 | 53.66
E.06.02.31.025 | Supplemento per installazione apparecchio a sospensione con cavetti in acciaio D. 1,25mm e lunghezza 2m
| Euro Nove / 31 | cad | 9.31 | 50.38
E.06.02.33 | PLAFONIERA LED STAGNA IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere, stabilizzato agli UV.
Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato.
Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.
Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio zincato, apertura a cerniera.
Distribuzione ampia simmetrica.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP65.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.33.001 | 2x24W
| Euro Duecentonovantasei / 77 | cad | 296.77 | 6.16
E.06.02.33.002 | 2x30W
| Euro Trecentoventidue / 51 | cad | 322.51 | 6.54
E.06.02.33.003 | Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W, completo di schermo in policarbonato
| Euro Novantotto / 67 | cad | 98.67 | 7.12
E.06.02.33.004 | Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W, completo di schermo in policarbonato
| Euro Centoquindici / 08 | cad | 115.08 | 6.11
E.06.02.33.005 | Kit retrofit di trasformazione a LED 2x18W per lampade fluorescenti 2x36W
| Euro Settantasei / 84 | cad | 76.84 | 9.15
E.06.02.33.006 | Kit retrofit di trasformazione a LED 2x30W per lampade fluorescenti 2x58W
| Euro Novanta / 87 | cad | 90.87 | 7.74
E.06.02.33.007 | Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1265
| Euro Ottantuno / 16 | cad | 81.16 | 1.44
E.06.02.33.008 | Sovrapprezzo per aggiunta al kit di vetro stampato anabbagliante L1565
| Euro Ottantaquattro / 27 | cad | 84.27 | 1.39
E.06.02.41 | APPARECCHIO LED DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone per, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.
Ottiche paraboliche con alette trasversali chiuse superiormente, pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.
Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati di ottiche a bassa luminanza idonee per applicazioni con videoterminali in alluminio semilucido con alette trasversali chiuse superiormente e filtri in metacrilato prismatizzato per una schermatura totale del vano ottico, distribuzione simmetrica diretta luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali, oppure con schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 2.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20 (versione con ottica) IP54 (versione con schermo in metacrilato).
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Grado di protezione IP20  IP40
A richiesta dovrà poter essere disponibile anche elettronico dimmerabile DALI
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.41.001 | 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentotre / 50 | cad | 203.5 | 10.59
E.06.02.41.002 | 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentoventicinque / 39 | cad | 225.39 | 9.57
E.06.02.41.003 | 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54
| Euro Duecentootto / 75 | cad | 208.75 | 10.33
E.06.02.41.004 | 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54
| Euro Duecentoventitre / 64 | cad | 223.64 | 9.64
E.06.02.41.005 | 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54
| Euro Duecentoventisei / 23 | cad | 226.23 | 9.53
E.06.02.41.006 | 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54
| Euro Duecentoquaranta / 21 | cad | 240.21 | 8.98
E.06.02.41.008 | 3x10W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90
| Euro Duecentodiciassette / 47 | cad | 217.47 | 9.91
E.06.02.41.009 | 3x10W versione dimmerabile DALI con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare Ra>90
| Euro Duecentoventotto / 89 | cad | 228.89 | 9.42
E.06.02.41.010 | 3x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90
| Euro Duecentoventuno / 90 | cad | 221.9 | 9.72
E.06.02.41.011 | 3x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90
| Euro Duecentoventisei / 23 | cad | 226.23 | 9.53
E.06.02.41.012 | 4x10W con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90
| Euro Duecentoquarantatre / 71 | cad | 243.71 | 8.85
E.06.02.41.013 | 4x10W versione dimmerabile DALI con schermo prismatizzato anabbagliante IP54 Ra>90
| Euro Duecentocinquantasei / 85 | cad | 256.85 | 8.39
E.06.02.45 | APPARECCHIO LED DA INCASSO PER CONTROSOFFITTI A DOGHE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.
Distribuzione diretta simmetrica.
Ottica parabolica in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica, con pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.
Luminanza media <1000 cd/m² per angoli >65° radiali.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30000 h (Tj 60°C).
Durata utile (L85/B10): 50000 h . (Tj 60°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP20.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.45.001 | 1x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentotre / 56 | cad | 203.56 | 6.91
E.06.02.45.002 | 1x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentoquarantasette / 27 | cad | 247.27 | 6.45
E.06.02.45.003 | 1x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentoottantasei / 11 | cad | 286.11 | 5.9
E.06.02.45.004 | 2x12W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentododici / 97 | cad | 212.97 | 7.71
E.06.02.45.005 | 2x24W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Duecentosessantatre / 60 | cad | 263.6 | 6.93
E.06.02.45.006 | 2x30W con ottica a bassa luminanza in alluminio semispeculare
| Euro Trecentocinque / 13 | cad | 305.13 | 6.92
E.06.02.47 | APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore bianco.
Gli apparecchi, potranno essere equipaggiati con Schermo piano in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante, a richiesta prismi interni, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, oppure con vetro stampato non combustibile, temprato, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.
Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30000 h
Durata utile (L85/B10): 50000 h
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Resistenza al filo incandescente 960-650°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.47.001 | 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato
| Euro Duecentoquarantuno / 12 | cad | 241.12 | 8.94
E.06.02.47.002 | 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato
| Euro Duecentocinquantacinque / 09 | cad | 255.09 | 8.45
E.06.02.47.003 | 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90
| Euro Duecentocinquantuno / 03 | cad | 251.03 | 8.59
E.06.02.47.004 | 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90
| Euro Duecentosessantacinque / 72 | cad | 265.72 | 8.11
E.06.02.47.005 | 32W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentoottanta / 81 | cad | 280.81 | 7.68
E.06.02.47.006 | 45W con vetro stampato anabbagliante / metacrilato - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentonovantasette / 57 | cad | 297.57 | 7.25
E.06.02.49 | APPARECCHIO LED DA INCASSO AD ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE IP65 TOTALE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio, verniciato di colore bianco.
Distribuzione diretta simmetrica.
Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione e vetro stampato stratificato, non combustibile, anabbagliante con cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox.
Cablaggio elettronico / elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C)
Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Resistenza meccanica 6,5 joule.
Resistenza al filo incandescente 960°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura soffitto con idonei ancoraggi certificati di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.49.001 | 6x10W con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato
| Euro Seicentoottantuno / 52 | cad | 681.52 | 3.16
E.06.02.49.002 | 6x10W DALI con led ad altissima resa e vetro stampato stratificato
| Euro Seicentosettantasei / 27 | cad | 676.27 | 3.19
E.06.02.56 | APPARECCHIO DA INCASSO CON MODILI LED INCASSATI
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da incasso per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere, Schermo alveolare in policarbonato, lenti con superficie differenziata, incisa e prismatizzata per una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo, in metacrilato opale.
Grado di protezione IP20  IP43.
Resistenza meccanica agli urti IK06.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Moduli LED quadrati, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90.
Durata utile (L95/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L75/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Completo di accessori di montaggio.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.56.001 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90
| Euro Duecentotrentasei / 35 | cad | 236.35 | 5.95
E.06.02.56.002 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED30W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| Euro Duecentosessantatre / 40 | cad | 263.4 | 5.34
E.06.02.57 | PANNELLO LED
Fornitura e posa in opera di pannello LED idoneo allinstallazione in appoggio o in battuta, plafone e sospensione tramite accessori, per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in alluminio verniciato, schermo in metacrilato trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato.
Grado di protezione IP20  IP43.
Resistenza meccanica agli urti IK06.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata con alimentatore multicorrente che permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata.
Moduli LED lineari, temperatura di colore 3000 - 4000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
UGR <19 (EN 12464-1).
Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90.
Durata utile (L93/B20): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B20): 50000 h. (tq+25°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Completo di accessori di montaggio.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.57.001 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90
| Euro Centodue / 62 | cad | 102.62 | 13.7
E.06.02.57.002 | Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90
| Euro Centodieci / 44 | cad | 110.44 | 12.73
E.06.02.57.003 | Apparecchio di dimensioni indicative 600x600mm - LED37W - 3500lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centoventinove / 66 | cad | 129.66 | 10.84
E.06.02.57.004 | Apparecchio di dimensioni indicative 300x1200mm - LED37W - 3300lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centotrentasette / 58 | cad | 137.58 | 10.22
E.06.02.57.005 | Cornice in alluminio per installazione a plafone
| Euro Ventotto / 17 | cad | 28.17 | 24.96
E.06.02.57.006 | Sospensione regolabile con cavetti in acciaio di lunghezza fino a 1,5m
| Euro Diciannove / 44 | cad | 19.44 | 36.16
E.06.02.57.007 | Molle per installazione ad incasso controsoffitto in cartongesso
| Euro Diciotto / 04 | cad | 18.04 | 19.51
E.06.02.58 | APPARECCHIO LED DA INCASSO COMPATTO DECORATIVO TONDO
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED tondo da incasso, per interno con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, parabola in policarbonato, lente esterna trasparente in metacrilato.
Sistema di fissaggio a molla in acciaio inox.
Grado di protezione IP20  IP44.
Resistenza meccanica agli urti IK04.
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II. Conformità alla EN 60598-1. Unità di cablaggio separata
Modulo LED compatto, temperatura di colore 3000 K, resa cromatica Ra >90. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Efficienza luminosa di almeno di almeno 90 lm/W per Ra>90.
Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, rispondente comunque alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Completo di accessori di montaggio.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.58.001 | Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90
| Euro Cento / 03 | cad | 100.03 | 14.06
E.06.02.58.002 | Apparecchio diametro 100mm - LED24W - 1600lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centoventisette / 08 | cad | 127.08 | 11.06
E.06.02.58.003 | Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90
| Euro Centodieci / 52 | cad | 110.52 | 12.72
E.06.02.58.004 | Apparecchio diametro 150mm - LED37W - 2300lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centotrentuno / 48 | cad | 131.48 | 10.69
E.06.02.58.005 | Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90
| Euro Centotredici / 10 | cad | 113.1 | 12.43
E.06.02.58.006 | Apparecchio diametro 200mm - LED43W - 2500lm - Ra>90 - DALI
| Euro Centoquarantotto / 05 | cad | 148.05 | 9.5
E.06.02.58.007 | Vetro aggiuntivo diametro 150mm
| Euro Dodici / 99 | cad | 12.99 | 18.01
E.06.02.58.008 | Vetro aggiuntivo diametro 200mm
| Euro Quindici / 15 | cad | 15.15 | 15.45
E.06.02.58.009 | Staffa di rinforzo per pannelli con struttura a vista
| Euro Diciotto / 15 | cad | 18.15 | 12.89
E.06.02.59 | APPARECCHIO LED CON OTTICA DARK LIGHT
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con ottica dark light, per installazione da incasso o a plafone, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in lamiera di acciaio zincato, verniciato con resina poliestere.
Ottica dark light, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso a bassa luminanza con trattamento di PVD, con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare.
Fattore di abbagliamento UGR<16
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95.
Moduli LED, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >90.
Distribuzione diretta simmetrica
Durata utile (L70/B20): 80000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Resistenza meccanica agli urti IK07.
Grado di protezione IP20
Completo di accessori di montaggio.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.59.001 | Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico
| Euro Centocinquanta / 74 | cad | 150.74 | 7.77
E.06.02.59.002 | Apparecchio da incasso 28W cablaggio elettronico DALI
| Euro Centonovantasei / 45 | cad | 196.45 | 5.97
E.06.02.59.003 | Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico
| Euro Centosessantacinque / 09 | cad | 165.09 | 7.1
E.06.02.59.004 | Apparecchio da incasso 37W cablaggio elettronico DALI
| Euro Duecentonove / 89 | cad | 209.89 | 5.58
E.06.02.59.005 | Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico
| Euro Duecentododici / 58 | cad | 212.58 | 5.51
E.06.02.59.006 | Apparecchio a plafone 28W cablaggio elettronico DALI
| Euro Duecentotrentaquattro / 98 | cad | 234.98 | 4.99
E.06.02.59.007 | Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico
| Euro Duecentoventisei / 02 | cad | 226.02 | 5.19
E.06.02.59.008 | Apparecchio a plafone 37W cablaggio elettronico DALI
| Euro Duecentosettantasette / 99 | cad | 277.99 | 4.22
E.06.02.61 | APPARECCHIO LED IN POLICARBONATO STAGNO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione e satinato, con guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione.
Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica.
Distribuzione luminosa diffusa.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I. Conformità alla EN 60598-1.
Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80.Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Resistenza al filo incandescente 675°C.
Completo di fusibile, lampade fluorescenti ad alta resa cromatica >80 e accessori di montaggio. Grado di protezione IP64.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.61.001 | 12W D.300
| Euro Centoundici / 35 | cad | 111.35 | 12.63
E.06.02.61.002 | 22W D.380
| Euro Centotrentaquattro / 90 | cad | 134.9 | 10.42
E.06.02.61.003 | 12W D.300 con sensore di luminosità e presenza
| Euro Centocinquantuno / 55 | cad | 151.55 | 9.28
E.06.02.61.004 | 22W D.380 con sensore di luminosità e presenza
| Euro Centosettantasei / 02 | cad | 176.02 | 7.99
E.06.02.61.005 | 50W D.620
| Euro Duecentosettantadue / 97 | cad | 272.97 | 5.15
E.06.02.61.006 | 12W D.300 - Ra>90
| Euro Centododici / 18 | cad | 112.18 | 12.53
E.06.02.61.007 | 22W D.380 - Ra>90
| Euro Centoquarantasette / 14 | cad | 147.14 | 9.56
E.06.02.61.008 | 12W D.300 - Ra>90 - DALI
| Euro Centotrentasette / 58 | cad | 137.58 | 10.22
E.06.02.61.009 | 22W D.380 - Ra>90 - DALI
| Euro Centosettantadue / 51 | cad | 172.51 | 8.15
E.06.02.81 | APPARECCHIO LED PER INSTALLAZIONE A PARETE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con assenza di asolature / asolatura reticolare, film di schermatura in policarbonato opale nella zona inferiore e recuperatore in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore di chiusura in policarbonato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV.
Distribuzione indiretta asimmetrica o diretta elevata.
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I.
Modulo LED compatto, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3.
Durata utile (L90/B10): 30000 h.
Durata utile (L85/B10): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Completo di fusibile e accessori di montaggio. Grado di protezione IP40.
Marchi rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Installazione a parete con opportuni accessori.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.02.81.001 | 4x12W indiretta
| Euro Trecentosessantuno / 85 | cad | 361.85 | 4.54
E.06.02.81.002 | 4x12W diretta / indiretta
| Euro Quattrocentodue / 08 | cad | 402.08 | 4.55
E.06.15 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
E.06.15.01 | APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO PER UFFICI
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni in uffici.
Versione tradizionale o equipaggiato di sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale).
Caratteristiche tecniche e costruttive
Corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente.
Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione
Grado di protezione: IP42
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13.
Batteria LiFe 3.2V 3Ah
Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.01.001 | 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h)
| Euro Sessantanove / 36 | cad | 69.36 | 16.9
E.06.15.01.002 | 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h)
| Euro Ottanta / 29 | cad | 80.29 | 14.6
E.06.15.01.003 | 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h)
| Euro Centododici / 70 | cad | 112.7 | 10.4
E.06.15.01.004 | 11W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (110lm-1,5h) con autodiagnosi
| Euro Ottantadue / 71 | cad | 82.71 | 14.17
E.06.15.01.005 | 18W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (250lm-1,5h) con autodiagnosi
| Euro Novantatre / 35 | cad | 93.35 | 12.55
E.06.15.01.006 | 24W SA/SE autonomia 1,5/3 ore (500lm-1,5h) con autodiagnosi
| Euro Centocinquantadue / 33 | cad | 152.33 | 7.69
E.06.15.01.007 | ganci per installazione a sospensione
| Euro Nove / 00 | cad | 9 | 26
E.06.15.01.008 | accessori per installazione ad incasso in controsoffitto
| Euro Ventidue / 29 | cad | 22.29 | 10.5
E.06.15.02 | APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti.
In versione:
- Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete;
- Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172);
Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori:
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare;
Caratteristiche tecniche e costruttive
Corpo in materiale termoplastico provvisto di fori sul fondo per fissaggio diretto su scatole standard 3 moduli, guarnizione di tenuta perimetrale.
Lente in policarbonato trasparente saldata al corpo, distribuzione fotometrica di tipo simmetrica, diffondente
Grado di protezione: IP42
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13.
Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo:
- NiCd (EN61951-1) o NiMH (EN61951-2) Ermetica Ricaricabile ad Alta Temperatura
- LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C).
Moduli LED integrati con temperatura colore 5700K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.02.001 | 8W SE autonomia 1/2/3 ore (240lm-1h)
| Euro Novantasei / 45 | cad | 96.45 | 12.15
E.06.15.02.002 | 24W SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)
| Euro Centoventuno / 83 | cad | 121.83 | 9.62
E.06.15.02.003 | 36W SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)
| Euro Centoquarantadue / 12 | cad | 142.12 | 8.25
E.06.15.02.004 | 24W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (340lm-1h)
| Euro Centoottantatre / 71 | cad | 183.71 | 6.38
E.06.15.02.005 | 36W SA/SE autonomia 1/2/3 ore (450lm-1h)
| Euro Duecentocinque / 82 | cad | 205.82 | 5.69
E.06.15.02.006 | 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Centocinquantasei / 63 | cad | 156.63 | 7.48
E.06.15.02.007 | 36W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Duecentootto / 44 | cad | 208.44 | 5.62
E.06.15.02.008 | 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Duecentotrentacinque / 33 | cad | 235.33 | 4.98
E.06.15.02.009 | 36W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Duecentoottantotto / 63 | cad | 288.63 | 4.06
E.06.15.03 | APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti.
In versione:
- Tradizionale con solo il LED di segnalazione presenza rete;
- Autotest con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172);
- Controllo centralizzato filare tramite bus dati dedicato e centrale di controllo
Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori:
- batteria ausiliaria in grado di garantire un flusso residuo pari ad almeno il 50% del flusso atteso in caso di guasto della batteria principale;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare;
Caratteristiche tecniche e costruttive
Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione.
Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza
Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria programmabile in due diverse modalità (standard e veloce), generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13.
Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento, a seconda delle versioni di tipo:
- Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-10°C / 60°C)
- LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C).
Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.03.001 | 36W SE autonomia 1,5 ore (1100lm)
| Euro Centoquattordici / 42 | cad | 114.42 | 10.24
E.06.15.03.002 | 36W SA/SE autonomia 1,5 ore (1100lm)
| Euro Centoventiquattro / 96 | cad | 124.96 | 9.38
E.06.15.03.003 | 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi
| Euro Centosessantanove / 83 | cad | 169.83 | 6.9
E.06.15.03.004 | 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) con autodiagnosi
| Euro Centoottantatre / 27 | cad | 183.27 | 6.39
E.06.15.03.005 | 8W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Centosessantacinque / 39 | cad | 165.39 | 7.09
E.06.15.03.006 | 11W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Centosettantotto / 78 | cad | 178.78 | 6.56
E.06.15.03.007 | 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Duecentocinquantuno / 63 | cad | 251.63 | 4.66
E.06.15.03.008 | 24W SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Trecentonove / 73 | cad | 309.73 | 3.78
E.06.15.03.009 | 11W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (315lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Duecentosessantatre / 08 | cad | 263.08 | 4.45
E.06.15.03.010 | 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (550lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Trecentosedici / 61 | cad | 316.61 | 3.7
E.06.15.03.011 | 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (800lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Trecentonovantasette / 09 | cad | 397.09 | 2.95
E.06.15.03.012 | 36W SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata
| Euro Duecentocinquantotto / 63 | cad | 258.63 | 4.53
E.06.15.03.013 | 36W SA/SE autonomia 1/1,5/3 ore (1200lm-1h) predisposto per diagnosi centralizzata
| Euro Duecentoottantasette / 72 | cad | 287.72 | 4.07
E.06.15.03.014 | batteria ausiliaria
| Euro Diciotto / 74 | cad | 18.74 | 12.49
E.06.15.03.015 | accessori per installazione incassata a parete
| Euro Diciassette / 05 | cad | 17.05 | 13.72
E.06.15.03.016 | accessori per installazione ad incasso in controsoffitto
| Euro Cinquantuno / 45 | cad | 51.45 | 6.84
E.06.15.03.017 | schermo a bandiera per indicazione uscita di emergenza
| Euro Cinquantadue / 47 | cad | 52.47 | 4.46
E.06.15.03.018 | staffa a parete per installazione a bandiera
| Euro Quattordici / 21 | cad | 14.21 | 24.77
E.06.15.03.019 | griglia di protezione
| Euro Quarantacinque / 86 | cad | 45.86 | 5.1
E.06.15.04 | APPARECCHIO LED AUTOALIMENTATO SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza, provvisti di sorgente LED di lunga durata, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti.
Con sistema di autodiagnosi incorporato, programmabile per effettuare test periodici di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale) anche attraverso specifica applicazione per smartphone per impostare i principale parametri funzionali del prodotto e creare e gestire in cloud il registro di impianto (UNI 11222; CEI EN 50172);
Predisposta per linstallazione dei seguenti accessori:
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato filare;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato via radio;
- Modulo per trasformazione di apparecchio autotest in apparecchio a controllo centralizzato DALI filare;
Caratteristiche tecniche e costruttive
Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico.
Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato.
Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente.
Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica)
Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica)
Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa.
Grado di protezione: IP42
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13.
Batteria con alta affidabilità in vita e cicli di funzionamento di tipo LTO (Litio Titanato) Ermetica Ricaricabile, idonea per funzionamenti a temperatura (-20°C / 75°C).
Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.04.001 | 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (250lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Centoottanta / 83 | cad | 180.83 | 6.48
E.06.15.04.002 | 24W SA/SE autonomia 1/1,5/2/3/8 ore (450lm-1h) con autodiagnosi e test da APP dedicata - Batteria LTO
| Euro Centonovantasette / 55 | cad | 197.55 | 5.93
E.06.15.11 | APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V AD ELEVATO FLUSSO LUMINOSO IDONEO PER STRUTTURE OSPEDALIERE
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate
Caratteristiche tecniche e costruttive
Corpo in materiale termoplastico, ottica diffondente, in materiale termoplastico stampato ad iniezione.
Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza
Installazione su superfici normalmente infiammabili (F) a parete, a soffitto o ad incasso con apposita scatola e cornice in dotazione
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13.
Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.11.001 | 8W SE (400lm)
| Euro Centoquindici / 85 | cad | 115.85 | 10.12
E.06.15.11.002 | 36W SA/SE (1600-400lm)
| Euro Centoquarantasei / 08 | cad | 146.08 | 8.02
E.06.15.12 | APPARECCHIO LED PER ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V SPECIFICO PER ILLUMINAZIONE DI VIE DI ESODO E AREE ANTIPANICO
Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV) dotati di Sorgente LED di lunga Durata con alimentatore elettronico e scheda per sistema di controllo centralizzato con tecnologia di comunicazione ad onde convogliate
Caratteristiche tecniche e costruttive
Apparecchio in versione a plafone con corpo costituito da fondello in lamiera dacciaio verniciata e modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello e copertura materiale termoplastico.
Apparecchio in versione da incasso con corpo costituito da vano componenti in lamiera dacciaio verniciata e vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato modulo Led a un Led provvisto di dissipatore incorporato.
Ottica completa di tre lenti realizzate in metacrilato trasparente.
Lente per illuminazione Vie dEsodo (lente asimmetrica)
Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica)
Lente per illuminazione di Vie desodo a luce diffusa.
Grado di protezione: IP42
Resistenza agli urti: IK07
Isolamento elettrico (classe): II
Alimentatore 24V dc integrato di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13.
Moduli LED integrati con temperatura colore 4000K.
Durata utile (L80/B20): 50000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0,
Alimentazione: 230 V 50 Hz
Nel caso di installazioni di tipo incassato, lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.12.001 | 24W SA/SE (380lm)
| Euro Centosessantadue / 45 | cad | 162.45 | 7.21
E.06.15.41 | CENTRALE PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti
Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato.
Funzioni principali
- impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi
- inibizione impianto
- programmazione delle le funzioni di test
- controllo gli errori presenti sull'impianto
- predisposizione per collegamento a PC di supervisione
Caratteristiche tecniche e costruttive
Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h
Comunicazione con gli apparecchi tramite un bus dedicato a 2 fili (non polarizzato).
Predisposta per controllare fino a 128 dispositivi (64 lampade DALI e 64 lampade di emergenza), 100 lampade di emergenza o 64 lampade DALI.
Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.41.001 | Centrale di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza
| Euro Milleduecentosette / 50 | cad | 1207.5 | 1.94
E.06.15.42 | CENTRALE VIA RADIO PER CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo remoto centralizzato via radio di tutte le funzioni dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per singolo apparecchio e/o per gruppi predefiniti
Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per il controllo centralizzato via radio.
Funzioni principali
- impostazione autonomia e flusso luminoso degli apparecchi
- inibizione impianto
- programmazione delle le funzioni di test
- controllo gli errori presenti sull'impianto
- predisposizione per collegamento a PC di supervisione
- Riconoscimento in automatico delle lampade installate
Caratteristiche tecniche e costruttive
Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h
Comunicazione con gli apparecchi tramite onde radio a bassissima potenza per evitare ogni tipo di interferenza e di inquinamento elettromagnetico.
Predisposta per controllare fino a 900 lampade di emergenza.
Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.42.001 | Centrale radio di controllo remoto centralizzato apparecchi di illuminazione emergenza
| Euro Millesettecentonovantotto / 12 | cad | 1798.12 | 1.3
E.06.15.43 | CENTRALE DI SUPERVISIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di centrale di supervisione dellimpianto d'illuminazione d'emergenza, per il controllo centralizzato via bus, fino a 32 centrali di controllo.
Funzioni principali
- monitoraggio del sistema, rilevando e segnalando eventuali malfunzionamenti delle centrali di controllo e delle lampade ad esse collegate.
- comando del sistema, con programmazione di test funzionali e di autonomia sulle lampade di emergenza del sistema.
- memorizzazione di un periodo di almeno due anni relativa all'esito dei test funzionali e di ogni operazione rilevante che viene svolta sul sistema
- predisposizione per collegamento a PC di supervisione
Caratteristiche tecniche e costruttive
Scheda elettronica in contenitore plastico modulare con display alfanumerico e pulsanti di funzione
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230 V 50 Hz equipaggiato di batteria ermetica ricaricabile NiCd con autonomia di almeno 5h
Interfacce RS485 per il collegamento alle centrali di controllo e per il controllo remoto della centrale di supervisione attraverso un PC o un collegamento via modem.
Conforme alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.43.001 | Centrale di supervisione impianto di illuminazione emergenza
| Euro Millenovecentonovantasei / 47 | cad | 1996.47 | 1.17
E.06.15.51 | ACCESSORI PER SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per il controllo remoto centralizzato dellimpianto d'illuminazione d'emergenza
Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.51.001 | Interfaccia di collegamento per PC (rete ethernet) tramite dorsale RS485
| Euro Quattrocentosettantasette / 54 | cad | 477.54 | 2.45
E.06.15.51.002 | Modulo di interfaccia a sistema di controllo centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale
| Euro Quarantacinque / 33 | cad | 45.33 | 5.16
E.06.15.51.003 | Modulo di interfaccia a sistema di controllo via radio centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale
| Euro Sessantasei / 90 | cad | 66.9 | 3.5
E.06.15.51.004 | Modulo di interfaccia a sistema di controllo DALI centralizzato per apparecchio con autodiagnosi locale
| Euro Settantotto / 41 | cad | 78.41 | 2.98
E.06.15.51.005 | Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati
| Euro Seicentotrentotto / 21 | cad | 638.21 | 14.69
E.06.15.61 | CENTRALE PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di centrale per il controllo 24V integrata allinterno di apposito armadio metallico contenente tutti i componenti del sistema e i gruppi batterie.
In funzione della tipologia di centrale, sono disponibili uno o più moduli di uscita a 4 canali e 4 ingressi programmabili 230V o contatto pulito.
Ogni modulo di uscita è suddiviso su 4 linee, ciascuna in grado di controllare fino a 32 apparecchi.
Compatibile con apparecchi di emergenza di tipo predisposto per alimentazione centralizzata 24V.
Funzioni principali
- alimentazione apparecchi
- monitoraggio apparecchi
- programmazione delle le funzioni di test
- controllo gli errori presenti sull'impianto
- predisposizione per collegamento a PC di supervisione
Caratteristiche tecniche e costruttive
Display grafico touch montato a bordo porta per la visualizzazione delle informazioni, la programmazione e i comandi.
Interfaccia RS485, USB, Ethernet e MODBUS.
Grado di protezione:IP20
Classe di isolamento: I
Alimentazione: F+N 230 V 50 Hz
Autonomia a pieno carico (h): 1 / 2 / 3
Tempo di ricarica (h): 12
Tensione di uscita da batterie (V): 24 Vdc
Tipologia batteria vita utile 10 anni: ermetica al piombo (AGM) / LTO (Litio Titanio)
Conformità EN 50171; EN 50172-2; CE e alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.61.001 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 12Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Duemilaquattrocentoquarantaquattro / 73 | cad | 2444.73 | 3.84
E.06.15.61.002 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 24Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Duemilasettecentouno / 89 | cad | 2701.89 | 3.47
E.06.15.61.003 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Tremilacinquecentocinquantanove / 03 | cad | 3559.03 | 2.63
E.06.15.61.004 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Tremilanovecentouno / 89 | cad | 3901.89 | 2.4
E.06.15.61.005 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Tremilanovecentoottantasette / 61 | cad | 3987.61 | 2.35
E.06.15.61.006 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 128 apparecchi derivati da 4 linee
| Euro Quattromilaottocentoquarantaquattro / 76 | cad | 4844.76 | 1.94
E.06.15.61.007 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 28Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee
| Euro Tremilaottocentoottantuno / 39 | cad | 3881.39 | 3.62
E.06.15.61.008 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria 56Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee
| Euro Quattromilatrecentonovantacinque / 69 | cad | 4395.69 | 3.2
E.06.15.61.009 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 20Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee
| Euro Quattromilatrecentonovantacinque / 69 | cad | 4395.69 | 3.2
E.06.15.61.010 | Centrale per sistema di illuminazione emergenza ad alimentazione e controllo centralizzato 24V con batteria LTO 40Ah, predisposta per alimentazione di 256 apparecchi derivati da 8 linee
| Euro Cinquemilaseicentoottantuno / 40 | cad | 5681.4 | 2.48
E.06.15.65 | ACCESSORI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA 24V IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di accessori, schede e moduli per completamento impianto di alimentazione centralizzata 24V dellimpianto d'illuminazione d'emergenza
Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.65.001 | Modulo con 8 ingressi programmabili per lintegrazione fra illuminazione demergenza e lilluminazione ordinaria
| Euro Centocinquantasette / 56 | cad | 157.56 | 7.44
E.06.15.65.002 | Modulo con 8 ingressi di comando per interrogazione degli interruttori della luce per l'illuminazione generale
| Euro Centosettanta / 81 | cad | 170.81 | 6.86
E.06.15.65.003 | Modulo IP65 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione demergenza
| Euro Centoquindici / 97 | cad | 115.97 | 10.11
E.06.15.65.004 | Modulo IP40 per la gestione, il controllo e il collegamento al sistema Logica S24 di apparecchi LED per utilizzo come illuminazione demergenza
| Euro Novantaquattro / 18 | cad | 94.18 | 12.44
E.06.15.65.005 | Sensore trifase per monitoraggio presenza della tensione di rete trifase 3F+N
| Euro Centoquattro / 60 | cad | 104.6 | 11.2
E.06.15.65.006 | Pannello remoto per il controllo della modalità di funzionamento dell'impianto
| Euro Duecentoventitre / 77 | cad | 223.77 | 5.24
E.06.15.81 | MESSA IN SERVIZIO
Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.81.001 | Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singolo apparecchio di illuminazione emergenza
| Euro Tre / 26 | cad | 3.26 | 71.78
E.06.15.81.002 | Attivazione sistema di controllo centralizzato, onere da applicare per singola centrale di qualsiasi tipologia
| Euro Centotrenta / 42 | cad | 130.42 | 71.89
E.06.15.85 | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Fornitura e installazione di software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per illuminazione di emergenza.
Possibilità di gestione di pagine grafiche tramite importazione di disegni planimetrici nei formati standard (DWG / DXF).
Facile ed intuitivo posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione di emergenza.
Interfaccia video con la possibilità di intervenire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato, eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto e ottenere un report sullo stato dellimpianto in modo automatico con archiviazione storica dello stato dei vari impianti.
Conformi alle norme di prodotto applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.15.85.001 | Realizzazione di mappa grafica fino a 100 punti
| Euro Sessantacinque / 21 | cad | 65.21 | 71.89
E.06.20 | APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI
E.06.20.10 | PROIETTORE LED PER INTERNI ED ESTERNI
Fornitura e posa in opera di proiettore LED per interno / esterno, con le caratteristiche di seguito indicate.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano di sicurezza temprato.
Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati, viteria esterna in acciaio inox, molle di chiusura del vetro in acciaio inox, staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
Completo di 1 metro di cavo 3G1 mm2
Resistenza al filo incandescente 650°C.
Grado di protezione IP66.
Protezione contro gli urti: IK07
Marchio CE
Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90 classe I, temperatura di colore 4000 K.
Durata utile (L70): 150000 h.
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.10.001 | Proiettore con n° 1 LED di potenza 10W e flusso nominale LED da 800 a 1050 lm a seconda delle versioni
| Euro Settantacinque / 33 | cad | 75.33 | 18.66
E.06.20.10.002 | Proiettore con n° 1 LED di potenza 15W e flusso nominale LED da 1400 a 1600 lm a seconda delle versioni
| Euro Settantanove / 48 | cad | 79.48 | 17.69
E.06.20.10.003 | Proiettore con n° 1 LED di potenza 26W e flusso nominale LED da 2900 a 3600 lm a seconda delle versioni
| Euro Centoquarantasette / 72 | cad | 147.72 | 9.52
E.06.20.10.004 | Proiettore con n° 1 LED di potenza 40W e flusso nominale LED da 4500 a 5600 lm a seconda delle versioni
| Euro Centosessantacinque / 20 | cad | 165.2 | 8.51
E.06.20.10.005 | Proiettore con n° 1 LED di potenza 58W e flusso nominale LED da 6600 a 8100 lm a seconda delle versioni
| Euro Centoottantuno / 84 | cad | 181.84 | 7.73
E.06.20.10.006 | Proiettore con n° 2 LED, di potenza 78W e flusso nominale LED da 9200 a 11300 lm a seconda delle versioni
| Euro Duecentoottantuno / 70 | cad | 281.7 | 4.99
E.06.20.10.007 | Proiettore con n° 2 LED, di potenza 114W e flusso nominale LED da 13200 a 16200 lm a seconda delle versioni
| Euro Trecentoquarantanove / 94 | cad | 349.94 | 4.02
E.06.20.10.008 | Supplemento per supporto da parete 500 mm
| Euro Quarantanove / 85 | cad | 49.85 | 4.69
E.06.20.10.009 | Supplemento per supporto da parete 1000 mm
| Euro Sessantaquattro / 83 | cad | 64.83 | 3.61
E.06.20.10.010 | Supplemento per supporto testa palo
| Euro Quarantasei / 53 | cad | 46.53 | 5.03
E.06.20.20 | PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI MEDIA POTENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED ideale per lilluminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone.
Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione.
Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione, riflettori in policarbonato metallizzato, protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm.
Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica.
Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto.
Modulo led sostituibile completamente.
Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA
Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV.
Classe II
Grado di protezione IP66.
Ottiche : ASIMMETRICA > 60° / SIMMETRICA / ASIMMETRICA ULTRA D
Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10
Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C
Apparecchio a Marchio ENEC
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Classificazione : CUT OFF
Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.20.001 | Proiettore con n° 9 LED, di potenza 70W e flusso nominale 11000 lm
| Euro Cinquecentoquarantanove / 85 | cad | 549.85 | 4.26
E.06.20.20.002 | Proiettore con n° 18 LED, di potenza 140W e flusso nominale 19000 lm
| Euro Seicentoventuno / 53 | cad | 621.53 | 3.77
E.06.20.20.003 | Supplemento per supporto testa palo
| Euro Sessantanove / 61 | cad | 69.61 | 8.42
E.06.20.21 | PROIETTORE PROFESSIONALE LED PER ESTERNI DI ELEVATA POTENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per grandi aree, particolarmente indicato per impianti sportivi, sottopassi veicolari e parcheggi esterni caratterizzato da performance illuminotecniche particolarmente elevate, idoneo per linstallazione a parete, su palo e a plafone.
Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione.
Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione,
con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm.
Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica.
Sistema di fissaggio a palo a mezzo staffa regolabile, gruppo di alimentazione rimovibile montato su idoneo supporto.
Modulo led sostituibile completamente.
Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA
Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV.
Classe II
Grado di protezione IP66.
Ottica : ASIMMETRICA > 60° e > 50°
Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10
Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C
Apparecchio a Marchio ENEC
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Classificazione : CUT OFF
Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.21.001 | Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm
| Euro Millecentoventisei / 41 | cad | 1126.41 | 3.12
E.06.20.21.002 | Proiettore di potenza indicativa di 190W con flusso nominale di circa 31000 lm
| Euro Milletrecentocinquantotto / 81 | cad | 1358.81 | 3.45
E.06.20.30 | PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO DI FORMA CIRCOLARE A DUE CHELE
Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma circolare a due chele.
Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione.
Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione,
con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 5mm.
Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica.
Sistema di fissaggio a testa-palo diametro 60mm, gruppo di alimentazione separato meccanicamente in vano dedicato, rimovibile montato su idoneo supporto.
Modulo led sostituibile completamente.
Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA
Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV.
Classe II
Grado di protezione IP66.
Ottiche di tipologia asimmetrica, asimmetrica stradale e rotosimmetrica
Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10
Vita nominale Driver : >70.000h - 700mA - Ta25°C
Apparecchio a Marchio ENEC
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Classificazione : CUT OFF
Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.30.001 | Proiettore di potenza indicativa di 24W con flusso nominale di circa 3900 lm idoneo per pali di altezza ft.4m
| Euro Trecentonovantotto / 26 | cad | 398.26 | 5.89
E.06.20.30.002 | Proiettore di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 7800 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m
| Euro Quattrocentoventisei / 93 | cad | 426.93 | 5.49
E.06.20.30.003 | Proiettore di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 11500 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m
| Euro Cinquecentodieci / 93 | cad | 510.93 | 4.59
E.06.20.31 | PROIETTORE LED TESTAPALO PER ARREDO URBANO
Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano, design con forma rettangolare.
Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione.
Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione,
con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro temperato piano di spessore indicativo di 5mm.
Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica.
Sistema di fissaggio per mezzo flangia in pressofusione per pali rettangolari in alluminio e per parete, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto.
Modulo led sostituibile completamente.
Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA
Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV.
Classe II
Grado di protezione IP66.
Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale
Vita media Led : > 120.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10
Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C
Apparecchio a Marchio ENEC
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Classificazione : CUT OFF
Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.31.001 | Proiettore di potenza indicativa di 30W con flusso nominale di circa 5000 lm idoneo per pali di altezza ft.4-6m
| Euro Trecentoottanta / 84 | cad | 380.84 | 6.15
E.06.20.31.002 | Proiettore di potenza indicativa di 60W con flusso nominale di circa 10000 lm idoneo per pali di altezza ft.6-8m
| Euro Quattrocentosettantotto / 15 | cad | 478.15 | 4.9
E.06.20.31.003 | Proiettore di potenza indicativa di 120W con flusso nominale di circa 20000 lm idoneo per pali di altezza ft.8-12m
| Euro Seicentoquarantasei / 13 | cad | 646.13 | 3.63
E.06.20.31.031 | Giunto orientabile per apparecchio 30W
| Euro Cinquantacinque / 26 | cad | 55.26 | 10.6
E.06.20.31.032 | Giunto orientabile per apparecchio fino a 120W
| Euro Sessantuno / 41 | cad | 61.41 | 9.54
E.06.20.31.033 | Picchetto per interramento
| Euro Sessantanove / 61 | cad | 69.61 | 8.42
E.06.20.31.034 | Giunto orientabile per installazione su picchetto
| Euro Ottantuno / 91 | cad | 81.91 | 7.15
E.06.20.31.035 | Ancore per calcestruzzo
| Euro Trentaquattro / 78 | cad | 34.78 | 16.85
E.06.20.31.036 | Connettore 2 vie IP68
| Euro Sedici / 15 | cad | 16.15 | 21.8
E.06.20.31.037 | Connettore 4 vie IP68
| Euro Trentanove / 90 | cad | 39.9 | 14.69
E.06.20.40 | ARMATURA STRADALE LED
Fornitura e posa in opera di apparecchio professionale a LED per illuminazione stradale, design con forma rettangolare.
Corpo completamente realizzato in pressofusione in lega di alluminio verniciato con polveri poliestere previo trattamento di fosfocromatazione.
Sistema ottico con tecnologia multilayer, realizzato con sorgenti led con base ceramica di ultima generazione,
con lenti in PMMA protette da vetro extrachiaro piano di spessore indicativo di 4mm.
Led montati su circuito realizzato in metal core MCPCB per la gestione ottimale della dissipazione termica.
Sistema di fissaggio a palo o a sbraccio su diametri 46-60-76 con rotazione +/-20°, gruppo di alimentazione, rimovibile montato su idoneo supporto.
Modulo led sostituibile completamente.
Sezionatore automatico 2 poli
Driver elettronico classe II con corrente massima di alimentazione 700mA
Protezione ai disturbi di modo differenziale e di modo comune 10 KV/10KV.
Classe II
Grado di protezione IP66.
Ottiche di tipologia asimmetrica e asimmetrica stradale > 60°
Vita media Led : > 160.000h - 700mA - Ta25°C_TM21_L80B10_L80B10
Vita nominale Driver : >100.000h - 700mA - Ta25°C
Apparecchio a Marchio ENEC
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0.
Classificazione : CUT OFF
Possibilità di eseguire programmi custom mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dellapparecchio e della potenza elettrica assorbita.
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.20.40.001 | Armatura stradale di potenza indicativa di 32W con flusso nominale di circa 5300 lm
| Euro Trecentoottantadue / 90 | cad | 382.9 | 6.12
E.06.20.40.002 | Armatura stradale di potenza indicativa di 48W con flusso nominale di circa 8000 lm
| Euro Trecentonovantacinque / 19 | cad | 395.19 | 5.93
E.06.20.40.003 | Armatura stradale di potenza indicativa di 72W con flusso nominale di circa 12000 lm
| Euro Quattrocentocinquantaquattro / 59 | cad | 454.59 | 5.16
E.06.20.40.004 | Armatura stradale di potenza indicativa di 95W con flusso nominale di circa 15400 lm
| Euro Cinquecentonove / 89 | cad | 509.89 | 4.6
E.06.20.40.031 | Braccio tubolare singolo di lunghezza 1m per palo D.60-76mm
| Euro Centocinquantanove / 70 | cad | 159.7 | 7.34
E.06.20.40.032 | Braccio tubolare doppio di lunghezza 1m per palo D.60-76mm
| Euro Duecentosessantotto / 18 | cad | 268.18 | 8.74
E.06.20.40.033 | Braccio tubolare singolo con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm
| Euro Duecentoquarantotto / 81 | cad | 248.81 | 4.71
E.06.20.40.034 | Braccio tubolare doppio con tirante di lunghezza 1m per palo D.60-76mm
| Euro Quattrocentocinquantaquattro / 59 | cad | 454.59 | 5.16
E.06.20.40.035 | Braccio tubolare a parete di lunghezza 1m
| Euro Centonovanta / 43 | cad | 190.43 | 6.15
E.06.20.40.036 | Piastra per installazione a muro
| Euro Cinquantotto / 34 | cad | 58.34 | 10.04
E.06.20.60 | LAMPIONE SOLARE AUTONOMO A LED
Fornitura e posa in opera di lampione solare autonomo a LED per arredo urbano, particolarmente indicato per illuminare lo spazio urbano in zone prive di infrastrutture elettriche, o in cui non sarebbe economicamente conveniente realizzarle.
Completo di palo in acciaio a sezione quadrangolare con moduli fotovoltaici integrati, zincato e verniciato a polvere, resistenza al vento Classe 4, con vento a 30m/s.
Parti metalliche e corpo lampada in alluminio verniciato a polvere.
Sorgente luminosa a LED, potenza massima 100W, massima efficienza 200lm/W, temperatura di colore standard 4000K.
Flusso luminoso programmabile i funzione della posizione in cui si trova la luce
Moduli fotovoltaici integrati nel palo in posizione verticale, a celle di silicio monocristallino ad altissima efficienza >20%.
Batteria LiFePO4 alloggiata nel palo nella parte interrata con protezione di massima scarica e sistema BMS per controllare ed ottimizzare il bilanciamento delle celle.
Temperatura d'esercizio da - 20°C a + 60°C
Grado di protezione IPX8.
Controller intelligente per la gestione del sistema di carica, accensione e spegnimento, flusso luminoso.
Vano cablaggio e connettori IP68.
Grado di protezione apparecchio IP67
Altezza punto luce da terra ci circa 4800mm;
Vita utile batteria 10 anni
Durata LED >75000 ora (L80)
Rispondente ai CAM (criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Occorre computare a parte leventuale utilizzo di piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte.
E.06.20.60.001 | Lampione solare monolampada autonomo a LED con n.4 moduli fotovoltaici 150Wp - Batteria 12.8V 36Ah, 461Wh
| Euro Tremilasettecentosettantatre / 83 | cad | 3773.83 | 0.94
E.06.20.60.002 | Lampione solare monolampada autonomo a LED con n.8 moduli fotovoltaici 300 Wp - Batteria 12.8V 90Ah, 1.152Wh
| Euro Quattromilacinquecentosessantadue / 48 | cad | 4562.48 | 0.78
E.06.20.80 | ONERI VARI INSTALLAZIONE
Piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali.
E.06.20.80.001 | Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m
| Euro Cinquantaquattro / 49 | ora | 54.49 | 39.31
E.06.20.80.002 | Onere di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m
| Euro Cinquantotto / 53 | ora | 58.53 | 36.6
E.06.20.80.003 | Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 20m
| Euro Quattrocentotrentacinque / 94 | giorno | 435.94 | 39.31
E.06.20.80.004 | Onere giornaliero di nolo a caldo piattaforma autocarrata con altezza del piano di lavoro fino a 24m
| Euro Quattrocentosessantasette / 02 | giorno | 467.02 | 36.69
E.06.30 | INFRASTRUTTURE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
E.06.30.01 | POZZETTO QUADRATO IN TERMOPLASTICO
Fornitura e posa in opera di pozzetto per posa interrata in materiale termoplastico per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra e/o per telecomunicazioni, con fori e fondi pre-tranciati, possibilità di sovrapposizione, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere. Completo di coperchio a viti di tipo chiuso e di guarnizione, colore grigio o verde a scelta della D.L.
Nel prezzo s'intendono esclusi lo scavo e il materiale edile occorrente per la posa in opera, da computare a parte.
E.06.30.01.001 | 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza
| Euro Ventotto / 59 | cad | 28.59 | 15.53
E.06.30.01.002 | 300x300x300mm con fondo piatto sfondabile per rialzo
| Euro Ventidue / 59 | cad | 22.59 | 19.52
E.06.30.01.003 | 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza
| Euro Cinquantaquattro / 85 | cad | 54.85 | 8.04
E.06.30.01.004 | 400x400x400mm con fondo piatto sfondabile per rialzo
| Euro Trentaquattro / 08 | cad | 34.08 | 12.94
E.06.30.01.005 | 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile completo di coperchio ad alta resistenza
| Euro Centoquarantacinque / 49 | cad | 145.49 | 3.03
E.06.30.01.006 | 550x550x550mm con fondo piatto sfondabile per rialzo
| Euro Ottantatre / 51 | cad | 83.51 | 5.28
E.06.30.50 | PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
Fornitura e posa in opera di palo conico ottenuto da lamiera in acciaio S235JR saldata longitudinalmente, a seconda delle versioni, con altezza totale (da 4.500mm a 12.800mm), altezza fuori terra (da 4.000 mm a 12.000mm), interramento (da 500mm a 800mm), diametro di base (da 105mm a 188mm), diametro di testa 60 mm., spessore 3 mm., completo dasola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL.
Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo.
Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione.
Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali dilluminazione contenete anche lindicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento.
Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative:
- Norme tecniche per le costruzioni
- EN 40 Pali per illuminazione
I pali per lilluminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa a regola d'arte, incluso la piattaforma aerea autocarrata con operatore per consentire la lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, del codice della strada ed eventuali regolamenti comunali. Sono esclusi dalla lavorazione e da computare a parte, il materiale edile e la mano d'opera necessari per realizzare il basamento.
E.06.30.50.001 | h=4500; hf.t.=4000; Db=105; Dt=60
| Euro Centosettantanove / 18 | cad | 179.18 | 19.84
E.06.30.50.002 | h=6800; hf.t.=6000; Db=128; Dt=60
| Euro Duecentotrentanove / 99 | cad | 239.99 | 14.81
E.06.30.50.003 | h=8800; hf.t.=8000; Db=148; Dt=60
| Euro Trecentotredici / 21 | cad | 313.21 | 14.19
E.06.30.50.004 | h=10800; hf.t.=10000; Db=168; Dt=60
| Euro Trecentonovanta / 04 | cad | 390.04 | 11.39
E.06.30.50.005 | h=12800; hf.t.=12000; Db=188; Dt=60
| Euro Cinquecentosette / 66 | cad | 507.66 | 13.13
E.06.30.51 | PALO POLIGONALE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
Fornitura e posa in opera di palo poligonale per sostegno fino a 4/6 proiettori tramite opportuna mensola, ottenuto da lamiera saldata longitudinalmente in acciaio S235JR in due tronchi innestabili mediante sovrapposizione ad incastro, altezza totale 15.000 mm., altezza fuori terra 14.000 mm., diametro di base 348 mm., diametro di testa 110 mm., spessore 4 mm., completo dasola morsettiera ad altezza 1000 mm fuori terra, asola ingresso cavi, taschina di messa a terra, zincato a caldo per immersione secondo norma UNI EN ISO 1461 e verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL.
Comprensivo di protezione anticorrosione alla base del palo.
Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione.
Il costruttore del palo dovrà inoltre fornire la relazione di calcoli dei pali dilluminazione contenete anche lindicazione per il dimensionamento dei relativi plinti di fondazione. Il progetto e la verifica dei pali dovranno inoltre tenere conto del peso degli apparecchi e degli effetti dinamici importanti causati sui pali dell'azione del vento.
Per tale dimensionamento dovranno essere rispettate le seguenti normative:
- Norme tecniche per le costruzioni
- EN 40 Pali per illuminazione
I pali per lilluminazione stradale devono essere provvisti di Marcatura CE rilasciata obbligatoriamente da un Organismo Notificato ai sensi della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.51.001 | h=15000; hf.t.=14000; Db=348; Dt=110
| Euro Millesettecentocinquantasei / 24 | cad | 1756.24 | 7.59
E.06.30.55 | PORTELLO E MORSETTIERA
Fornitura e posa in opera di portello in alluminio verniciato mediante idoneo ciclo a polveri poliestere del colore con RAL a scelta della DL e morsettiera multipolare con isolamento in classe II, completa di portafusibili.
Rispondente alle normative applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione del materiale e della mano d'opera necessari per realizzare il basamento, da computare a parte
E.06.30.55.001 | Portello in alluminio 132x38
| Euro Dodici / 33 | cad | 12.33 | 28.55
E.06.30.55.002 | Portello in alluminio 186x45
| Euro Quattordici / 28 | cad | 14.28 | 24.65
E.06.30.55.003 | Morsettiera per asola 132x38 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2
| Euro Ventisette / 80 | cad | 27.8 | 42.16
E.06.30.55.004 | Morsettiera per asola 186x45 multipolare con porta fusibile, isolamento in classe 2
| Euro Trentatre / 36 | cad | 33.36 | 35.13
E.06.50 | RIVELATORI DI PRESENZA E LUMINOSITA'
E.06.50.01 | RIVELATORE DI MOVIMENTO PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in toilette, depositi, scale, ecc.
Caratteristiche tecniche e costruttive
Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II
Potenza assorbita < 1 W
Area rilevamento verticale 360°
Raggio d´azione massimo Ø 10 m trasversale, Ø 6 m frontale, Ø 4 m posizione fissa
Area di rilevamento tangenziale 79 m² con altezza di fissaggio di 2,5 m
Altezza installazione da 2m a 5m
Grado di protezione IP44 / IP20
Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C
Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)
Carico di contatto: 2000 W, cos . = 1 - 1000 VA, cos . = 0,5
Ritardo spegnimento: 30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione: 10 - 2000 Lux
Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.01.001 | Rivelatore di movimento 1 canale con copertura d.10m
| Euro Settantasette / 15 | cad | 77.15 | 16.27
E.06.50.01.002 | Rivelatore di movimento 2 canali con copertura d.10m
| Euro Centootto / 25 | cad | 108.25 | 11.59
E.06.50.01.003 | Rivelatore di movimento radar 1 canale con copertura d.16m
| Euro Sessantotto / 18 | cad | 68.18 | 18.41
E.06.50.02 | RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc.
Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce.
Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale
Caratteristiche tecniche e costruttive
Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II
Potenza assorbita < 1 W
Area rilevamento verticale 360°
Altezza installazione da 2m a 5m
Grado di protezione IP20
Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C
Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)
Canale 2 (comando di luce / HVAC)
Uscita DALI fino a 50 alimentatori elettronici DALI / DSI
Ritardo spegnimento 1 min - 30 min
Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / .
Valore crepuscolare 10 - 2000 Lux
Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED
Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.02.001 | Rivelatore di presenza 1 canale con copertura d.24m o corridoio
| Euro Centocinquantaquattro / 22 | cad | 154.22 | 8.14
E.06.50.02.002 | Rivelatore di presenza 2 canali con copertura d.24m o corridoio
| Euro Centosessantadue / 54 | cad | 162.54 | 7.72
E.06.50.02.003 | Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.10m
| Euro Centosessantotto / 17 | cad | 168.17 | 7.46
E.06.50.02.004 | Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.10m
| Euro Duecentododici / 71 | cad | 212.71 | 5.9
E.06.50.02.005 | Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.24m o corridoio
| Euro Centonovantaquattro / 45 | cad | 194.45 | 6.45
E.06.50.02.006 | Rivelatore di presenza DALI 2 canali con copertura d.24m o corridoio
| Euro Duecentotrentanove / 68 | cad | 239.68 | 5.24
E.06.50.02.007 | Rivelatore di presenza slave con copertura d.10m
| Euro Centotre / 81 | cad | 103.81 | 12.09
E.06.50.02.008 | Rivelatore di presenza slave con copertura d.24m o corridoio
| Euro Centoventiquattro / 40 | cad | 124.4 | 10.09
E.06.50.02.009 | Adattatore IR per Smartphone per la programmazione
| Euro Trentasette / 47 | cad | 37.47 | 33.49
E.06.50.03 | RIVELATORE DI MOVIMENTO PER ESTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento per esterni.
Caratteristiche tecniche e costruttive
Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II
Potenza assorbita < 1 W
Area rilevamento verticale 130° - 200° - 230° - 280°
Raggio d´azione massimo Ø 12-20 m in diagonale
Altezza installazione da 2m a 5m
Grado di protezione IP54
Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C
Involucro in materiale plastico resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)
Carico di contatto: 1000 - 3000W, cos . = 1  500-1500 VA, cos . = 0,5
Ritardo spegnimento: 4 s - 20 min ; 15 s - 16 min o impulso
Soglia accensione: 2 - 2000 Lux
Rispondente alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.06.50.03.001 | Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.12m
| Euro Settantatre / 80 | cad | 73.8 | 17.01
E.06.50.03.002 | Rivelatore di movimento per esterno con copertura d.20m
| Euro Centoventisette / 27 | cad | 127.27 | 9.86
E.07 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.01 | IMPIANTI DI TERRA
E.07.01.01 | POZZETTI
Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in materiale plastico, per contenimento dispersori a picchetto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.01.001 | Pozzetto in polipropilene con coperchio 200x200mm
| Euro Venticinque / 66 | cad | 25.66 | 45.32
E.07.01.01.002 | Pozzetto in polipropilene con coperchio 300x300mm
| Euro Trentotto / 84 | cad | 38.84 | 29.94
E.07.01.01.003 | Pozzetto in polipropilene con coperchio 400x400mm
| Euro Sessantacinque / 010 | cad | 65.1 | 17.86
E.07.01.01.004 | Pozzetto in polipropilene 300x300mm
| Euro Trentadue / 86 | cad | 32.86 | 35.39
E.07.01.01.005 | Pozzetto in polipropilene 400x400mm
| Euro Quarantaquattro / 34 | cad | 44.34 | 26.23
E.07.01.01.007 | Coperchio carrabile in Polipropilene 200x200mm
| Euro Diciannove / 44 | cad | 19.44 | 59.83
E.07.01.01.008 | Coperchio carrabile in Polipropilene 300x300mm
| Euro Ventiquattro / 89 | cad | 24.89 | 46.73
E.07.01.01.009 | Coperchio carrabile in Polipropilene 400x400mm
| Euro Quarantuno / 38 | cad | 41.38 | 28.11
E.07.01.01.010 | Coperchio pedonabile riempibile 300x300mm
| Euro Quattro / 88 | cad | 4.88 | 71.52
E.07.01.01.011 | Coperchio pedonabile riempibile 400x400mm
| Euro Quattro / 88 | cad | 4.88 | 71.52
E.07.01.05 | DISPERSORE PROFILATO A CROCE
Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato a caldo, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.05.001 | Lunghezza 1m (50x50x5mm)
| Euro Trentacinque / 18 | cad | 35.18 | 33.06
E.07.01.05.002 | Lunghezza 1,5m (50x50x5mm)
| Euro Quarantaquattro / 06 | cad | 44.06 | 26.4
E.07.01.05.003 | Lunghezza 2m (50x50x5mm)
| Euro Sessantatre / 60 | cad | 63.6 | 27.44
E.07.01.05.004 | Lunghezza 2,5m (50x50x5mm)
| Euro Settantasei / 36 | cad | 76.36 | 22.85
E.07.01.06 | DISPERSORE A PIASTRA
Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra componibile in acciaio zincato a caldo /rame, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera con terra acida.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.06.001 | In acciaio zincato a caldo dim.(500x500x3mm)
| Euro Centoquattro / 57 | cad | 104.57 | 11.12
E.07.01.07 | DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.07.001 | In acciaio ramato diam.18mm, lung.1,5m prolungabile
| Euro Trentanove / 03 | cad | 39.03 | 29.8
E.07.01.07.002 | In acciaio zincato a caldo diam.18mm, lung.1,5m prolungabile
| Euro Cinquantacinque / 46 | cad | 55.46 | 20.97
E.07.01.10 | CONDUTTORI
Fornitura e posa in opera di conduttori per collegamenti equipotenziali, di vario formato e materiale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.10.001 | Tondino in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm
| Euro Cinque / 70 | m | 5.7 | 40.88
E.07.01.10.002 | Tondino in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm
| Euro Sette / 08 | m | 7.08 | 32.91
E.07.01.10.003 | Tondino in lega di alluminio Ø 8 mm
| Euro Cinque / 67 | m | 5.67 | 41.09
E.07.01.10.004 | Tondino in rame ricotto Ø 8 mm
| Euro Sette / 16 | m | 7.16 | 32.54
E.07.01.10.006 | Bandella in acciaio zincato a caldo 30x3 mm
| Euro Sette / 63 | m | 7.63 | 30.54
E.07.01.10.007 | Bandella in acciaio zincato a caldo 30x3,5 mm
| Euro Nove / 33 | m | 9.33 | 24.97
E.07.01.10.009 | Corda nuda in rame 50mm²
| Euro Diciannove / 31 | m | 19.31 | 12.07
E.07.01.10.010 | Corda nuda in rame 70mm²
| Euro Diciotto / 15 | m | 18.15 | 12.84
E.07.01.10.011 | Corda nuda in rame 95mm²
| Euro Trentuno / 37 | m | 31.37 | 7.43
E.07.01.10.012 | Corda nuda in rame 120mm²
| Euro Trentotto / 97 | m | 38.97 | 5.98
E.07.01.10.013 | Conduttore cordato in alluminio 35mm²
| Euro Undici / 73 | m | 11.73 | 19.86
E.07.01.10.014 | Conduttore cordato in acciaio zincato 42mm²
| Euro Ventuno / 63 | m | 21.63 | 10.77
E.07.01.10.015 | Conduttore cordato in acciaio inossidabile 27mm²
| Euro Dodici / 28 | m | 12.28 | 18.97
E.07.01.10.016 | Conduttore cordato in acciaio inossidabile 42mm²
| Euro Diciannove / 57 | m | 19.57 | 11.91
E.07.01.10.017 | Conduttore cordato in rame stagnato 35mm²
| Euro Ventotto / 48 | m | 28.48 | 8.18
E.07.01.10.018 | Conduttore cordato in rame stagnato 50mm²
| Euro Ventiquattro / 86 | m | 24.86 | 9.37
E.07.01.10.019 | Conduttore cordato in rame stagnato 70mm²
| Euro Quarantatre / 63 | m | 43.63 | 5.34
E.07.01.10.020 | Conduttore cordato in rame stagnato 95mm²
| Euro Trentanove / 23 | m | 39.23 | 5.94
E.07.01.10.021 | Conduttore cordato in rame stagnato 120mm²
| Euro Settantatre / 28 | m | 73.28 | 3.18
E.07.01.20 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari per completamento impianti di terra ed equipotenziale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.01.20.002 | Soluzione chimica-elettrolitica di sali per diminuzione resistività terreno (3,5Kg)
| Euro Quarantadue / 93 | cad | 42.93 | 27.09
E.07.01.20.007 | Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.9,5mm
| Euro Quattro / 65 | cad | 4.65 | 50.32
E.07.01.20.008 | Capicorda a morsetto in ottone nichelato fino diam.14mm
| Euro Sei / 97 | cad | 6.97 | 33.57
E.07.01.20.016 | Piastra equipotenziale in rame 30x3x200mm con viteria
| Euro Ventuno / 30 | cad | 21.3 | 27.51
E.07.01.20.017 | Piastra equipotenziale in rame 50x4x250mm con viteria
| Euro Trentasei / 40 | cad | 36.4 | 16.1
E.07.01.20.018 | Barra in rame 12x2x500mm forata e filettata
| Euro Ventinove / 76 | cad | 29.76 | 19.69
E.07.01.20.019 | Barra in rame 12x4x500mm forata e filettata
| Euro Trentadue / 03 | cad | 32.03 | 18.3
E.07.01.20.020 | Barra in rame 15x4x500mm forata e filettata
| Euro Trentatre / 48 | cad | 33.48 | 17.5
E.07.01.20.021 | Barra in rame 20x5x500mm forata e filettata
| Euro Trentasette / 40 | cad | 37.4 | 15.67
E.07.01.20.022 | Barra in rame 25x6x500mm forata e filettata
| Euro Quarantaquattro / 85 | cad | 44.85 | 13.07
E.07.01.20.030 | Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x200mm)
| Euro Quattordici / 58 | cad | 14.58 | 47.87
E.07.01.20.031 | Cartello indicatore per dispersori di terra con possibilità di numerazione in alluminio(200x300mm)
| Euro Diciotto / 36 | cad | 18.36 | 38.02
E.07.01.20.040 | Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm
| Euro Quattro / 59 | cad | 4.59 | 50.76
E.07.01.20.041 | Morsetti a pettine in ottone con n.1 bullone in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm
| Euro Cinque / 49 | cad | 5.49 | 42.44
E.07.01.20.042 | Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 3mm fino a diam.5mm
| Euro Cinque / 49 | cad | 5.49 | 42.44
E.07.01.20.043 | Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 6mm fino a diam.8mm
| Euro Otto / 16 | cad | 8.16 | 28.55
E.07.01.20.044 | Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 9mm fino a diam.12mm
| Euro Nove / 41 | cad | 9.41 | 24.76
E.07.01.20.045 | Morsetti a pettine in ottone con n.2 bulloni in acciaio zincato zincato per conduttori con diam. da 12mm fino a diam.14mm
| Euro Tredici / 49 | cad | 13.49 | 17.27
E.07.01.20.050 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 15mm a 18mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Cinque / 87 | cad | 5.87 | 39.69
E.07.01.20.051 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18mm a 22mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sei / 05 | cad | 6.05 | 38.51
E.07.01.20.052 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 25mm a 28mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sei / 13 | cad | 6.13 | 38.01
E.07.01.20.053 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 30mm a 36mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sei / 22 | cad | 6.22 | 37.46
E.07.01.20.054 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 40mm a 45mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sei / 47 | cad | 6.47 | 36.01
E.07.01.20.055 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 48mm a 54mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sei / 67 | cad | 6.67 | 34.93
E.07.01.20.056 | Collare in Zama e morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 58mm a 63mm. Cavi collegabili con sezione MAX 25mm²
| Euro Sette / 08 | cad | 7.08 | 32.91
E.07.01.20.057 | Collare per tubi Innocenti in acciaio zincato a caldo per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 46mm a 52mm. Cavi collegabili con sezione 25/70mm²
| Euro Undici / 58 | cad | 11.58 | 20.12
E.07.01.20.060 | Fascietta in acciaio INOX 6x215 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/6 mm².
| Euro Cinque / 42 | cad | 5.42 | 42.99
E.07.01.20.061 | Fascietta in acciaio INOX 14x120 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 8 a 18mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².
| Euro Sette / 34 | cad | 7.34 | 31.74
E.07.01.20.062 | Fascietta in acciaio INOX 23x205 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 58mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².
| Euro Otto / 09 | cad | 8.09 | 28.8
E.07.01.20.063 | Fascietta in acciaio INOX 23x370 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 114mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².
| Euro Otto / 79 | cad | 8.79 | 26.51
E.07.01.20.064 | Fascietta in acciaio INOX 23x570 mm morsetto in acciaio zincato per collegamento equipotenziale a tubi con diam. da 18 a 165mm. Cavi collegabili con sezione 2,5/16 mm².
| Euro Dieci / 24 | cad | 10.24 | 22.75
E.07.01.20.070 | Piastra equipotenziale protetta in rame 200x30x30mm 5 fori per conduttori collegabili 4 x 35 mm² e 1 x 50 mm²
| Euro Trentuno / 88 | cad | 31.88 | 7.31
E.07.01.20.071 | Piastra equipotenziale protetta in rame 250x50x40mm 9 fori per conduttori collegabili 5 x 35 mm² e 3 x 50 mm² e 1 x 120 mm²
| Euro Sessantaquattro / 30 | cad | 64.3 | 3.62
E.07.02 | IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
E.07.02.01 | ASTA DI CAPTAZIONE
Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.01.001 | Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1m
| Euro Sessantacinque / 22 | cad | 65.22 | 34.07
E.07.02.01.002 | Asta di captazione 16 mm tonda in acciaio zincato a fuoco lunghezza 1,5m
| Euro Settantatre / 26 | cad | 73.26 | 30.33
E.07.02.01.003 | Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 1,5m con zoccolo di cemento 16kg
| Euro Novantasette / 05 | cad | 97.05 | 22.9
E.07.02.01.004 | Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2m con zoccolo di cemento 16kg
| Euro Centosei / 17 | cad | 106.17 | 20.93
E.07.02.01.005 | Asta di captazione 16 mm tonda lega d'alluminio (AlMgSi) lunghezza 2,5m con zoccolo di cemento 16kg
| Euro Centosedici / 59 | cad | 116.59 | 19.06
E.07.02.01.006 | Asta di captazione 16 mm tonda INOX (V4A, AISI 316), lunghezza 1m
| Euro Centootto / 33 | cad | 108.33 | 20.51
E.07.02.01.007 | Fungo di captazione per tetti piani praticabili, DIN 48 832, acciaio zincato a fuoco.
| Euro Sessantatre / 79 | cad | 63.79 | 17.42
E.07.02.02 | DISPOSITIVI DI CAPTAZIONE
Fornitura e posa in opera di dispositivo di captazione, completo di staffe portafilo a distanza < 1,20 m, morsetti di collegamento alle calate e accessori vari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.02.001 | Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (AlMgSi)
| Euro Ventinove / 39 | m | 29.39 | 37.8
E.07.02.02.002 | Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 8 mm (Fe/tZn)
| Euro Ventiquattro / 95 | m | 24.95 | 53.43
E.07.02.02.003 | Dispositivo di captazione per tetti a due falde in tondo 10 mm (INOX)
| Euro Sessantasei / 23 | m | 66.23 | 26.85
E.07.02.02.004 | Dispositivo di captazione per tetti piani in tondo 8 mm (AlMgSi)
| Euro Sedici / 32 | m | 16.32 | 40.87
E.07.02.03 | CALATE
Fornitura e posa in opera di calata realizzata con materiale marca DEHN o equivalente di altra marca Sati, Contrade, ecc, completa di staffa portafilo per pareti, morsetti di collegamento e di sezionamento, numeri di segnalazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.03.001 | Calata in tondo 8 mm (AlMgSi)
| Euro Quindici / 29 | m | 15.29 | 43.62
E.07.02.03.002 | Calata in tondo 8 mm (Cu)
| Euro Ventisette / 05 | m | 27.05 | 32.87
E.07.02.03.003 | Calata in tondo 8 mm (Fe/tZn)
| Euro Diciassette / 04 | m | 17.04 | 52.17
E.07.02.03.004 | Calata in tondo 10 mm (INOX)
| Euro Quarantanove / 65 | m | 49.65 | 22.38
E.07.02.03.005 | Calata in tondo 8 mm (Fe/tZn) sotto intonaco
| Euro Ventuno / 52 | m | 21.52 | 30.99
E.07.02.04 | DISPERSORI
Fornitura e posa in opera di dispersore per drenaggio correnti di terra.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.04.001 | Dispersore di profondità tondo di rame 20 mm con 500 micron rivestimento in rame, lunghezza 1,5 m
| Euro Centotrentuno / 67 | cad | 131.67 | 4.45
E.07.02.04.002 | Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 20 mm, lunghezza 1,5 m
| Euro Quarantaquattro / 31 | cad | 44.31 | 13.23
E.07.02.04.003 | Dispersore di profondità tondo di acciaio INOX 20 mm, lunghezza 1,5 m
| Euro Duecentotrentaquattro / 49 | cad | 234.49 | 2.5
E.07.02.04.004 | Dispersore di profondità tondo di acciaio zincato a fuoco 25 mm, lunghezza 1,5 m
| Euro Cinquantuno / 70 | cad | 51.7 | 11.33
E.07.02.04.005 | Dispersore ad anello tondo di acciaio zincato a fuoco 10 mm interrato a 0,60 m
| Euro Sei / 75 | m | 6.75 | 34.67
E.07.02.04.006 | Dispersore ad anello tondo di acciaio INOX 10 mm interrato a 0,60 m
| Euro Quarantasei / 82 | m | 46.82 | 5
E.07.02.04.007 | Terra di fondazione acciaio zincato a fuoco (30 x 3,5 mm), collegata verticalmente nel fondamento di calcestruzzo.
| Euro Dieci / 34 | m | 10.34 | 22.63
E.07.02.05 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per impianto protezione scariche atmosferiche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.02.05.001 | Morsetto in (Fe/tZn) per collegamento grondaia
| Euro Otto / 04 | cad | 8.04 | 29.1
E.07.02.05.002 | Morsetto in (Cu) per collegamento grondaia
| Euro Dodici / 71 | cad | 12.71 | 18.41
E.07.02.05.003 | Morsetto bimetallici Cu / Fe per collegamento grondaia
| Euro Tredici / 55 | cad | 13.55 | 17.27
E.07.02.05.004 | Collare in acciaio zincato a fuoco per pali su tetto diametro fino a 76 mm
| Euro Undici / 84 | cad | 11.84 | 19.76
E.07.02.05.005 | Collare in acciaio zincato a fuoco per il collegamento di pluviali fino a 150 mm
| Euro Nove / 89 | cad | 9.89 | 23.66
E.07.02.05.006 | Collare in rame per il collegamento di pluviali fino a 120 mm
| Euro Diciannove / 57 | cad | 19.57 | 11.96
E.07.02.05.007 | Collare per il collegamento di pali antenna fino ad un diametro di 3 pollici
| Euro Quattordici / 15 | cad | 14.15 | 16.54
E.07.02.05.008 | Sportello di revisione in acciaio zincato a fuoco per sezionamento sotto intonaco
| Euro Quarantasei / 09 | cad | 46.09 | 12.71
E.07.02.05.009 | Sezionamento sotto intonaco per struttura in calcestruzzo e muratura, con morsetto di sezionamento
| Euro Novantanove / 86 | cad | 99.86 | 5.87
E.07.02.05.010 | Punto fisso a tre componenti con piastra di connessione in INOX e anello in materiale plastico colore giallo
| Euro Quarantasette / 92 | cad | 47.92 | 12.23
E.07.02.05.011 | Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di acciaio 16 mm, lung. 1,5m
| Euro Sessantadue / 06 | cad | 62.06 | 9.44
E.07.02.05.012 | Asta di adduzione per il collegamento della calata con l'impianto di messa a terra, in tondo di rame 16 mm, lung. 1,5m
| Euro Centosessantasette / 01 | cad | 167.01 | 3.51
E.07.05 | SCARICATORI E LIMITATORI DI SOVRATENSIONE - SPD
E.07.05.01 | SCARICATORE COMBINATO DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE I (B)
Fornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da fulmine tipo combinato tetrapolare, classe di prova I. Spinterometro incapsulato senza effluvio a controllo del flusso energetico con tecnologia Radax-Flow per l'estinzione della corrente susseguente di rete, unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore, tensione d'esercizio max. : 255 V AC / 50 Hz, prova di corrente di fulmine secondo, capacità di scarica 4 poli Iimp:100 kA (10/350), livello di protezione Up:< 1,5 kV, estinzione corrente susseguente di rete con UC 50 kAeff, dimensione: 8 moduli, indicazione di funzione e di rete: L1, L2, L3, omologazione: VDE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.01.001 | Scaricatore combinato tetrapolare per reti TN-S tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Millequattrocentoquattro / 43 | cad | 1404.43 | 3.55
E.07.05.01.002 | Scaricatore combinato tetrapolare per reti TT tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Millecinquecentosessantuno / 55 | cad | 1561.55 | 3.21
E.07.05.01.003 | Scaricatore combinato bipolare per reti TN-S tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Ottocentosettanta / 21 | cad | 870.21 | 2.88
E.07.05.01.004 | Scaricatore combinato bipolare per reti TT tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Novecentoquarantadue / 78 | cad | 942.78 | 2.66
E.07.05.01.005 | Modulo di telesegnalamento per scaricatore combinato tetrapolare
| Euro Centosessantuno / 18 | cad | 161.18 | 7.79
E.07.05.01.006 | Modulo di telesegnalamento per scaricatore combinato bipolare
| Euro Centosessantacinque / 42 | cad | 165.42 | 7.59
E.07.05.02 | SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE COORDINATO CLASSE I (B)
Fornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da fulmine tipo combinato, classe di prova I. Spinterometro incapsulato senza effluvio a controllo del flusso energetico con tecnologia Radax-Flow per l'estinzione della corrente susseguente di rete, unità compatta pronta al montaggio con morsetti doppi per il collegamento passante a V e in uscita plurifunzionali per il collegamento combinato tramite contattiera a pettine e/o conduttore, tensione d'esercizio max. : 255 V AC / 50 Hz, prova di corrente di fulmine secondo, capacità di scarica Iimp:50 kA (10/350), livello di protezione Up:< 2,5 kV, estinzione corrente susseguente di rete con UC 50 kAeff, dimensione:2 moduli, indicazione di funzione e di rete, rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.02.001 | Scaricatore coordinato unipolare tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Trecentoquarantacinque / 79 | cad | 345.79 | 1.82
E.07.05.02.002 | Scaricatore coordinato unipolare tipo 1 (classe di prova I, classe B) con segnalazione presenza tensione
| Euro Trecentocinquantadue / 88 | cad | 352.88 | 1.78
E.07.05.03 | SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE I (B)
Fornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da, classe di prova I, senza effluvio, privo di varistore e corrente di fuga, spinterometro autoestinguente, incapsulato a controllo di pressione, con "caratteristica frangionda", con morsetti plurifunzionali per conduttori e pettini, tensione d'esercizio max.: 255 V AC / 50 Hz, prova di corrente di fulmine, capacità di scarica Iimp: 50 kA (10/350), livello di protezione Up:< 4 kV, dimensione: 2 moduli, rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.03.001 | Scaricatore unipolare tipo 1 (classe di prova I, classe B)
| Euro Duecentoquattordici / 81 | cad | 214.81 | 2.92
E.07.05.03.002 | Scaricatore unipolare tipo 1 (classe di prova I, classe B) con segnalazione presenza tensione
| Euro Centoottantotto / 27 | cad | 188.27 | 3.34
E.07.05.04 | SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE I (B) N-PE
Fornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da fulmine, per il circuito 3 + 1 nella rete TT di classe di prova I senza effluvio, privo di varistore e corrente di fuga, spinterometro autoestinguente, incapsulato a controllo di pressione con morsetti plurifunzionali per conduttori e pettini, tensione d'esercizio max.: 255 V AC / 50 Hz prova di corrente di fulmine secondo IEC 61024-1: 100 kA (10/350) livello di protezione:< 1,5 kV, dimensione: 2 moduli, rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.04.001 | Scaricatore tipo 1 N-PE (classe di prova I, classe B)
| Euro Trecentosessantasette / 06 | cad | 367.06 | 1.71
E.07.05.04.002 | Scaricatore in forma NH00 tipo 1 N-PE (classe di prova I, classe B)
| Euro Duecentotrentadue / 53 | cad | 232.53 | 2.7
E.07.05.10 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE II (C)
Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione (tetrapolare), con contatto di telesegnalamento, classe di prova II, per la protezione di impianti BT dalle sovratensioni, alimentati in rete TT o TNS, (circuito di protezione 3 + 1), varistore all'ossido di zinco, con doppio dispositivo di controllo e di sezionamento e scaricatore spinterometrico N-PE incapsulato. Composto di elemento base e 4 moduli di protezione innestabili con codificatore.
Limitatore di sovratensione:
Segnalazione di guasto tramite segnalatore ottico rosso, tensione d'esercizio max.:275 V AC / 50 Hz, corrente imp. nom. di scarica: 20 kA (8/20), corrente imp. max. di scarica: 40 kA (8/20), livello di protezione con 5 kA (8/20): < 1,0kV, con 20 kA (8/20):< 1,5kV
Scaricatore N-PE:
Tensione d'esercizio max.: 275 V AC / 50 Hz, corrente imp. nom. di scarica: 20 kA (8/20), capacità di estinzione della corrente susseguente: 100 Aeff, rispondenti alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.10.001 | Limitatore di sovratensione tetrapolare per reti TN-S tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Trecentocinquantotto / 72 | cad | 358.72 | 7
E.07.05.10.002 | Limitatore di sovratensione tetrapolare per reti TN-S tipo 2 (classe di prova II, classe C) con segnalazione
| Euro Quattrocentotrentotto / 58 | cad | 438.58 | 5.72
E.07.05.10.003 | Limitatore di sovratensione tetrapolare per reti TT tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Trecentoottantatre / 19 | cad | 383.19 | 6.55
E.07.05.10.004 | Limitatore di sovratensione tetrapolare per reti TT tipo 2 (classe di prova II, classe C) con segnalazione
| Euro Quattrocentoquarantasei / 36 | cad | 446.36 | 5.62
E.07.05.10.005 | Limitatore di sovratensione per reti monofase TN tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Duecentotre / 03 | cad | 203.03 | 8.04
E.07.05.10.006 | Limitatore di sovratensione per reti monofase TN tipo 2 (classe di prova II, classe C) con segnalazione
| Euro Duecentoquarantacinque / 48 | cad | 245.48 | 6.65
E.07.05.10.007 | Limitatore di sovratensione per reti monofase TT tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Duecentotre / 96 | cad | 203.96 | 8
E.07.05.10.008 | Limitatore di sovratensione per reti monofase TT tipo 2 (classe di prova II, classe C) con segnalazione
| Euro Duecentoventidue / 18 | cad | 222.18 | 7.35
E.07.05.10.009 | Limitatore di sovratensione unipolare tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Centodiciassette / 91 | cad | 117.91 | 10.64
E.07.05.10.010 | Limitatore di sovratensione unipolare tipo 2 (classe di prova II, classe C) con segnalazione
| Euro Centotrentanove / 18 | cad | 139.18 | 9.02
E.07.05.10.011 | Modulo di protezione a varistore tipo 2 (classe di prova II, classe C)
| Euro Settantadue / 66 | cad | 72.66 | 5.19
E.07.05.11 | LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE III (D)
Fornitura e posa in opera di limitatore di, classe di prova III, per la protezione di utenze finali e impianti, installazione nella distribuzione BT, con varistori all'ossido di zinco e scaricatori a gas, segnalazione ottica di funzionamento e di guasto tramite spie verde/rosso contatto pulito di telesegnalamento, tensione d'esercizio max.: 255 V DC + AC 50 Hz, corrente imp. nom. di scarica: 5 kA (8/20), livello di protezione L/N:<1,25 kV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.11.001 | Limitatore di sovratensione tetrapolare per reti TN-S tipo 3 (classe di prova III, classe D)
| Euro Duecentosettantotto / 70 | cad | 278.7 | 9.01
E.07.05.11.002 | Limitatore di sovratensione bipolare tipo 3 (classe di prova III, classe D)
| Euro Centoquarantanove / 94 | cad | 149.94 | 10.04
E.07.05.11.003 | Limitatore di sovratensione bipolare tipo 3 (classe di prova III, classe D) per apparecchiatura finale
| Euro Centoventisette / 44 | cad | 127.44 | 4.93
E.07.05.15 | PRESE ELETTRICHE CON LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE III (D)
Fornitura e posa in opera di adattatore e gruppi prese con limitatore di sovratensione, classe di prova III, con varistori all'ossido di zinco e scaricatori a gas, segnalazione ottica di funzionamento e di guasto tramite spie verde/rosso, filtro di rete, tensione d'esercizio max.: 255 V DC + AC 50 Hz, corrente imp. nom. di scarica: 5 kA (8/20), livello di protezione L/N:<1,25 kV.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.15.001 | Adattatore di protezione dalle sovratensioni tipo 3 (classe di prova III, classe D)
| Euro Ottantadue / 10 | cad | 82.1 | 3.06
E.07.05.15.002 | Adattatore di protezione dalle sovratensioni tipo 3 (classe di prova III, classe D) con filtro di rete integrato
| Euro Centoquattordici / 73 | cad | 114.73 | 2.19
E.07.05.15.003 | Presa multipla con protezione dalle sovratensioni tipo 3 (classe di prova III, classe D) con filtro di rete integrato
| Euro Duecentocinquantuno / 34 | cad | 251.34 | 2.5
E.07.05.20 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori a completamento impianto protezione scariche atmosferiche / sovratensioni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.07.05.20.001 | Bobina di disaccoppiamento 500V, 35A
| Euro Centotrentanove / 95 | cad | 139.95 | 8.97
E.07.05.20.002 | Bobina di disaccoppiamento 500V, 63A
| Euro Duecentotrentuno / 23 | cad | 231.23 | 7.06
E.07.05.20.003 | Morsetto passante per collegamento mediante pettini
| Euro Trentanove / 18 | cad | 39.18 | 16.03
E.07.05.20.004 | Custodia stagna 10 unità per scaricatori provata con corrente da fulmine
| Euro Duecentosessantacinque / 63 | cad | 265.63 | 4.72
E.07.05.20.005 | Custodia stagna 6 unità per scaricatori provata con corrente da fulmine
| Euro Centoventuno / 02 | cad | 121.02 | 10.37
E.07.05.20.006 | Base portafusibile NH1 tripolare
| Euro Ottantacinque / 75 | cad | 85.75 | 14.64
E.07.05.20.007 | Base portafusibile NH00 tripolare
| Euro Quarantasette / 16 | cad | 47.16 | 26.61
E.07.05.20.008 | Base portafusibile 22x58 tripolare
| Euro Novantasette / 47 | cad | 97.47 | 12.88
E.07.05.20.009 | Fusibile di protezione 250 AgG
| Euro Quattordici / 41 | cad | 14.41 | 8.74
E.07.05.20.010 | Fusibile di protezione 160 AgG
| Euro Nove / 48 | cad | 9.48 | 13.29
E.07.05.20.011 | Fusibile di protezione 125 AgG
| Euro Cinque / 83 | cad | 5.83 | 21.61
E.08 | BLINDOSBARRE
E.08.01 | DISTRIBUZIONE FM
E.08.01.01 | CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55
Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.01.001 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 100 A
| Euro Centonovantuno / 53 | m | 191.53 | 34.8
E.08.01.01.002 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 100 A
| Euro Duecentosettantanove / 55 | cad | 279.55 | 23.85
E.08.01.01.003 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 100 A
| Euro Duecentoquarantuno / 66 | cad | 241.66 | 27.58
E.08.01.01.004 | Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 160 A
| Euro Duecentoventiquattro / 48 | m | 224.48 | 29.7
E.08.01.01.005 | Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 160 A
| Euro Cinquecentonovantatre / 00 | cad | 593 | 11.24
E.08.01.01.006 | Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 160 A
| Euro Settecentoottantadue / 27 | cad | 782.27 | 8.52
E.08.01.01.007 | Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 250 A
| Euro Duecentocinquantuno / 02 | m | 251.02 | 26.56
E.08.01.01.008 | Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 250 A
| Euro Seicentoquaranta / 71 | cad | 640.71 | 10.4
E.08.01.01.009 | Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 250 A
| Euro Ottocentosettantotto / 96 | cad | 878.96 | 7.58
E.08.01.01.010 | Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 400 A
| Euro Quattrocentosette / 54 | m | 407.54 | 21.81
E.08.01.01.011 | Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 400 A
| Euro Ottocentoottantacinque / 58 | cad | 885.58 | 10.04
E.08.01.01.012 | Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 400 A
| Euro Milleduecentoquarantuno / 17 | cad | 1241.17 | 7.16
E.08.01.01.013 | Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 500 A
| Euro Quattrocentocinquantanove / 97 | m | 459.97 | 19.32
E.08.01.01.014 | Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 500 A
| Euro Novecentoventiquattro / 06 | cad | 924.06 | 9.62
E.08.01.01.015 | Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 500 A
| Euro Milleduecentoquarantuno / 17 | cad | 1241.17 | 7.16
E.08.01.01.016 | Elemento rettilineo in alluminio, 3P+N+T, 800 A
| Euro Seicentoquarantasei / 25 | m | 646.25 | 20.63
E.08.01.01.017 | Angolo orizzontale / verticale in alluminio, 3P+N+T, 800 A
| Euro Milleduecentosessantasei / 65 | cad | 1266.65 | 10.53
E.08.01.01.018 | Elemento a T in alluminio, 3P+N+T, 800 A
| Euro Millecinquecentosettantadue / 76 | cad | 1572.76 | 8.48
E.08.01.01.019 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 250 A
| Euro Duecentonovantanove / 45 | m | 299.45 | 22.26
E.08.01.01.020 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 250 A
| Euro Settecentosettantaquattro / 47 | cad | 774.47 | 8.61
E.08.01.01.021 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 250 A
| Euro Millecinquantasei / 74 | cad | 1056.74 | 6.31
E.08.01.01.022 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 400 A
| Euro Quattrocentoventitre / 12 | m | 423.12 | 21.01
E.08.01.01.023 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 400 A
| Euro Novecentotrentacinque / 03 | cad | 935.03 | 9.51
E.08.01.01.024 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 400 A
| Euro Milleduecentoquarantadue / 98 | cad | 1242.98 | 7.15
E.08.01.01.025 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 630 A
| Euro Cinquecentoquarantasette / 80 | m | 547.8 | 16.22
E.08.01.01.026 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 630 A
| Euro Millecentoottantadue / 49 | cad | 1182.49 | 7.52
E.08.01.01.027 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 630 A
| Euro Millecinquecentoquarantatre / 60 | cad | 1543.6 | 5.76
E.08.01.01.028 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 800 A
| Euro Seicentoottantanove / 78 | m | 689.78 | 19.33
E.08.01.01.029 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 800 A
| Euro Milletrecentocinquantasei / 47 | cad | 1356.47 | 9.83
E.08.01.01.030 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 800 A
| Euro Millesettecentotredici / 90 | cad | 1713.9 | 7.78
E.08.01.01.031 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 1000 A
| Euro Settecentosettantanove / 30 | m | 779.3 | 17.11
E.08.01.01.032 | Angolo orizzontale / verticale in rame, 3P+N+T, 1000 A
| Euro Millecinquecentosessantuno / 76 | cad | 1561.76 | 8.54
E.08.01.01.033 | Elemento a T in rame, 3P+N+T, 1000 A
| Euro Millenovecentodiciassette / 36 | cad | 1917.36 | 6.95
E.08.01.02 | TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.02.001 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 100 A
| Euro Centosettantadue / 51 | cad | 172.51 | 12.88
E.08.01.02.002 | Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 160 A
| Euro Trecentootto / 21 | cad | 308.21 | 7.21
E.08.01.02.003 | Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 250 A
| Euro Trecentodiciotto / 12 | cad | 318.12 | 6.98
E.08.01.02.004 | Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 400 A
| Euro Settecentocinquantaquattro / 20 | cad | 754.2 | 4.42
E.08.01.02.005 | Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 500 A
| Euro Settecentosessantanove / 77 | cad | 769.77 | 5.77
E.08.01.02.006 | Testata per blindo in alluminio, 3P+N+T, 800 A
| Euro Milletrentacinque / 43 | cad | 1035.43 | 4.29
E.08.01.02.007 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 250 A
| Euro Trecentotrentacinque / 35 | cad | 335.35 | 6.63
E.08.01.02.008 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 400 A
| Euro Seicentoottantanove / 96 | cad | 689.96 | 4.83
E.08.01.02.009 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 630 A
| Euro Ottocentonovantanove / 78 | cad | 899.78 | 4.94
E.08.01.02.010 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 800 A
| Euro Novecentonovanta / 97 | cad | 990.97 | 4.48
E.08.01.02.011 | Testata per blindo in rame, 3P+N+T, 1000 A
| Euro Milleduecentoquarantaquattro / 31 | cad | 1244.31 | 5.36
E.08.01.03 | TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.03.001 | 100÷400 A
| Euro Ottantasette / 02 | cad | 87.02 | 12.77
E.08.01.03.002 | 400÷1000 A
| Euro Centodieci / 85 | cad | 110.85 | 10.02
E.08.01.04 | CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55
Fornitura e posa in opera di cassetta di, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.01.04.001 | unificata
| Euro Centotrentaquattro / 70 | cad | 134.7 | 8.25
E.08.01.04.002 | 3P+N+T, 36÷63 A
| Euro Duecentocinquanta / 15 | cad | 250.15 | 4.44
E.08.01.04.003 | 3P+N+T, 125 A
| Euro Duecentosessantasei / 64 | cad | 266.64 | 4.17
E.08.01.04.004 | 3P+N+T, 250 A
| Euro Ottocentonovantadue / 58 | cad | 892.58 | 2.49
E.08.01.04.005 | 3P+N+T, 400 A
| Euro Millecentoquattro / 19 | cad | 1104.19 | 3.02
E.08.02 | DISTRIBUZIONE LUCE
E.08.02.01 | CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55
Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescrizioni CEI, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.01.001 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 25 A
| Euro Sessantaquattro / 32 | m | 64.32 | 34.55
E.08.02.01.002 | Elemento rettilineo in rame, 3P+N+T, 40 A
| Euro Sessantanove / 19 | m | 69.19 | 32.11
E.08.02.01.003 | Elemento rettilineo in rame, 2x(3P+N+T), 25 A
| Euro Novantasette / 01 | m | 97.01 | 34.36
E.08.02.02 | TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE
Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.08.02.02.001 | di alimentazione IP55, 3P+N+T, 25 A
| Euro Sessantaquattro / 83 | cad | 64.83 | 34.27
E.08.02.02.002 | di alimentazione IP55, 3P+N+T, 40 A
| Euro Settantadue / 82 | cad | 72.82 | 30.51
E.08.02.02.003 | di alimentazione IP55, 2x(3P+N+T), 25 A
| Euro Centosettantatre / 18 | cad | 173.18 | 12.83
E.08.02.02.004 | di chiusura IP55, 3P+N+T, 25-40 A
| Euro Quattordici / 89 | cad | 14.89 | 44.8
E.08.02.02.005 | di chiusura IP55, 2x(3P+N+T), 25 A
| Euro Venti / 43 | cad | 20.43 | 32.65
E.09 | RIFASAMENTO
E.09.01 | COMPONENTI PER IMPIANTI DI RIFASAMENTO
E.09.01.01 | CONDENSATORI CILINDRICI TRIFASI
Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi, per il rifasamento di piccoli carichi o per assemblaggio in batterie per l'impiego in impianti automatici di rifasamento in bassa tensione. Assemblati in custodie di alluminio cilindriche chiuse con piastrine porta-terminali in materiale plastico isolante non propagante la fiamma, costruiti in film di polipropilene metallizzato a basse perdite ed impregnati con materiale esente da P.C.B.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.01.001 | Qn.1,5kVAR, Un.230V, THD.10%
| Euro Quarantaquattro / 45 | cad | 44.45 | 26.37
E.09.01.01.002 | Qn.2,5kVAR, Un.230V, THD.10%
| Euro Cinquantaquattro / 21 | cad | 54.21 | 21.62
E.09.01.01.003 | Qn.1,5kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Trentanove / 28 | cad | 39.28 | 29.84
E.09.01.01.004 | Qn.2,5kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Quarantatre / 88 | cad | 43.88 | 26.71
E.09.01.01.005 | Qn.5kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Quarantotto / 47 | cad | 48.47 | 24.18
E.09.01.01.006 | Qn.7,5kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Cinquantasette / 65 | cad | 57.65 | 20.33
E.09.01.01.007 | Qn.10kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Sessantanove / 14 | cad | 69.14 | 16.95
E.09.01.01.008 | Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.10%
| Euro Settantanove / 48 | cad | 79.48 | 14.75
E.09.01.02 | CONDENSATORI MODULARI TRIFASI
Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi modulari, per il rifasamento di impianti industriali in bassa tensione. Realizzati con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di assicurare una buona dissipazione termica: all'interno sono assemblate tre unità monofase. Costruzione, con materiale isolante degli isolatori passanti ed al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Dielettrico Polipropilene metallizzato (MKP)
Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.)
Tolleranza sulla capacità - 5% / +10%
Alimentazione trifase + terra
Frequenza di rete 50 Hz
Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h)
Categoria Termica - 25 / C
Massima temperatura ambiente +50°C
Temperatura media nelle 24 ore +40°C
Temperatura media in un anno +30°C
Grado di protezione IP40
I condensatori sono realizzati in accordo con le normative tecniche in vigore al momento
Tensione di prova tra terminale / terminale 2,15 Un / 10 sec
Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec
Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar
Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar
Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3min)
Induttanze limitatrici del picco d'inserzione a cura dell'installatore
Induttanze limitatrici del picco dinserzione incluse
Montaggio unità verticale
Barrette di connessione parallelo incluse
Tipo di servizio continuo per interno
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.02.001 | Qn.5kVAR, Un.415V, THD.15%
| Euro Centosedici / 34 | cad | 116.34 | 15.11
E.09.01.02.002 | Qn.10kVAR, Un.415V, THD.15%
| Euro Centoventitre / 22 | cad | 123.22 | 14.27
E.09.01.02.003 | Qn.3,4kVAR, Un.415V, THD.25%
| Euro Centosedici / 34 | cad | 116.34 | 15.11
E.09.01.02.004 | Qn.6,25kVAR, Un.415V, THD.25%
| Euro Centoventitre / 22 | cad | 123.22 | 14.27
E.09.01.02.005 | Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.25%
| Euro Centotrentaquattro / 71 | cad | 134.71 | 13.05
E.09.01.02.006 | Qn.3,4kVAR, Un.415V, THD.35%
| Euro Centoventitre / 22 | cad | 123.22 | 14.27
E.09.01.02.007 | Qn.6,25kVAR, Un.415V, THD.35%
| Euro Centotrentadue / 42 | cad | 132.42 | 13.28
E.09.01.02.008 | Qn.12,5kVAR, Un.415V, THD.35%
| Euro Centocinquantasei / 53 | cad | 156.53 | 11.23
E.09.01.10 | REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE
Regolatore a microprocessore con display LCD, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali.
Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi.
La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria.
Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.10.001 | Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°4 batterie
| Euro Centonovantatre / 40 | cad | 193.4 | 12.12
E.09.01.10.002 | Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°6 batterie
| Euro Trecentootto / 25 | cad | 308.25 | 7.6
E.09.01.10.003 | Regolatore elettronico a microprocessore per il controllo di n°12 batterie
| Euro Cinquecentotrentasette / 96 | cad | 537.96 | 4.36
E.09.01.11 | REGOLATORE ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TOUCHSCREEN E USCITA SERIALE MODBUS
Regolatore a microprocessore con funzioni evolute con display touchscreen, con analisi delle correnti armoniche di rete, con elaborazione dei segnali di tutte le grandezze elettriche dellimpianto (TENSIONE, CORRENTE, P.F., THD% in corrente, TEMPERATURA ambiente lato sonda, POTENZA Attiva, Reattiva, Apparente, ecc) programmato tramite un affidabile algoritmo di calcolo, per un utilizzo ottimale dei condensatori e contattori tenendo conto dei fenomeni di distorsione degli impianti industriali.
Comoda e intuitiva interfaccia utente a tasti, per accedere alla regolazione dello strumento, inserire manualmente delle batterie, visualizzare in modo semplice le misure e gli allarmi.
La logica di inserzione automatica delle batterie di condensatori dovrà avvenire in funzione della richiesta dellimpianto e della potenza di ogni singola batteria.
Uscita seriale RS232 o RS485 con protocollo MOD BUS RTU
Conforme alle normative di riferimento applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento la regolazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.11.001 | Strumento controllo componenti armoniche monofase MHD/1
| Euro Seicentoquarantuno / 32 | cad | 641.32 | 3.65
E.09.01.11.002 | Strumento controllo componenti armoniche trifase MHD/3
| Euro Seicentonovantotto / 75 | cad | 698.75 | 3.35
E.09.01.20 | TRASFORMATORI DI CORRENTE
Fornitura e posa in opera di trasformatori di corrente adatti per impianti di rifasamento, secondario 5A
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Custodia in materiale termoplastico autoestinguente
Frequenza di rete 40 / 60 Hz
Tensione disolamento 0,72kV
Isolamento classe E
Grado di protezione IP30
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.01.20.001 | T.A. a barra passante 50/5
| Euro Novantasei / 70 | cad | 96.7 | 12.12
E.09.01.20.002 | T.A. a barra passante 60/5
| Euro Novantasei / 70 | cad | 96.7 | 12.12
E.09.01.20.003 | T.A. a barra passante 100/5
| Euro Novantasei / 70 | cad | 96.7 | 12.12
E.09.01.20.004 | T.A. a barra passante 150/5
| Euro Centootto / 20 | cad | 108.2 | 10.83
E.09.01.20.005 | T.A. a barra passante 200/5
| Euro Centootto / 20 | cad | 108.2 | 10.83
E.09.01.20.006 | T.A. a barra passante 250/5
| Euro Centootto / 20 | cad | 108.2 | 10.83
E.09.01.20.007 | T.A. a barra passante 300/5
| Euro Centodiciannove / 68 | cad | 119.68 | 9.79
E.09.01.20.008 | T.A. a barra passante 400/5
| Euro Centodiciannove / 68 | cad | 119.68 | 9.79
E.09.01.20.009 | T.A. a barra passante 500/5
| Euro Centoottantotto / 58 | cad | 188.58 | 6.21
E.09.01.20.010 | T.A. a barra passante 600/5
| Euro Centoottantotto / 58 | cad | 188.58 | 6.21
E.09.01.20.011 | T.A. a barra passante 800/5
| Euro Duecentocinquantasette / 50 | cad | 257.5 | 4.55
E.09.01.20.012 | T.A. a barra passante 1000/5
| Euro Duecentosettantatre / 80 | cad | 273.8 | 8.56
E.09.01.20.013 | T.A. a barra passante 1200/5
| Euro Duecentosettantatre / 80 | cad | 273.8 | 8.56
E.09.01.20.014 | T.A. a barra passante 1500/5
| Euro Trecentosessantacinque / 67 | cad | 365.67 | 6.41
E.09.01.20.015 | T.A. a barra passante 2000/5
| Euro Trecentosessantacinque / 67 | cad | 365.67 | 6.41
E.09.01.20.016 | T.A. sommatore 2 ingressi
| Euro Duecentonovantuno / 95 | cad | 291.95 | 4.01
E.09.01.20.017 | T.A. sommatore 3 ingressi
| Euro Trecentotrentasette / 90 | cad | 337.9 | 3.47
E.09.01.20.018 | T.A. sommatore 4 ingressi
| Euro Quattrocentocinquantadue / 75 | cad | 452.75 | 2.59
E.09.01.20.019 | T.A. apribile 400/5
| Euro Ottocentosettantasette / 71 | cad | 877.71 | 1.34
E.09.01.20.020 | T.A. apribile 500/5
| Euro Ottocentosettantasette / 71 | cad | 877.71 | 1.34
E.09.01.20.021 | T.A. apribile 600/5
| Euro Ottocentosettantasette / 71 | cad | 877.71 | 1.34
E.09.01.20.022 | T.A. apribile 1000/5
| Euro Ottocentonovantaquattro / 00 | cad | 894 | 2.62
E.09.01.20.023 | T.A. apribile 1500/5
| Euro Ottocentonovantaquattro / 00 | cad | 894 | 2.62
E.09.01.20.024 | T.A. apribile 2000/5
| Euro Millecentocinquantotto / 17 | cad | 1158.17 | 2.02
E.09.02 | RIFASATORI AUTOMATICI
E.09.02.01 | RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 15%
Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSISSIMO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 15%).
Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione.
DATI TECNICI
Tensione nominale 415Vac
Frequenza nominale 50 Hz
Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase.
Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C
Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta)
Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente.
Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione.
Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar
Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta
Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso
Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica.
Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA).
Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo.
- max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac
- tolleranza sulla capacità: -5% / +10%
- perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar
- massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15%
- categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1)
temperatura minima ammessa: -25°C
temperatura massima ammessa: +55°C
temperatura media giornaliera: +45°C
temperatura media annua: +35°C
Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA.
Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro
Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.01.001 | 10kVAR
| Euro Settecentodieci / 24 | cad | 710.24 | 3.3
E.09.02.01.002 | 12,5kVAR
| Euro Settecentotrentatre / 21 | cad | 733.21 | 3.2
E.09.02.01.003 | 17,5kVAR
| Euro Settecentosessantasette / 67 | cad | 767.67 | 3.05
E.09.02.01.004 | 25kVAR
| Euro Ottocentotrenta / 83 | cad | 830.83 | 2.82
E.09.02.01.005 | 31kVAR
| Euro Ottocentoottantadue / 52 | cad | 882.52 | 2.66
E.09.02.01.006 | 43,5kVAR
| Euro Novecentotrentanove / 94 | cad | 939.94 | 2.49
E.09.02.01.007 | 50kVAR
| Euro Millequattordici / 60 | cad | 1014.6 | 2.31
E.09.02.01.008 | 62,5kVAR
| Euro Millecentoundici / 31 | cad | 1111.31 | 3.16
E.09.02.01.009 | 75kVAR
| Euro Millequattrocentotrentotto / 64 | cad | 1438.64 | 2.44
E.09.02.01.010 | 100kVAR
| Euro Millesettecentodue / 80 | cad | 1702.8 | 2.06
E.09.02.01.011 | 125kVAR
| Euro Milleottocentoottantasei / 57 | cad | 1886.57 | 1.86
E.09.02.01.012 | 150kVAR
| Euro Duemilacinquecentoventitre / 07 | cad | 2523.07 | 1.86
E.09.02.01.013 | 175kVAR
| Euro Duemilaottocentosessantasette / 62 | cad | 2867.62 | 1.63
E.09.02.01.014 | 200kVAR
| Euro Tremilaottantacinque / 85 | cad | 3085.85 | 1.52
E.09.02.01.015 | 250kVAR
| Euro Tremilasettecentoventi / 98 | cad | 3720.98 | 1.26
E.09.02.01.016 | 300kVAR
| Euro Seimiladue / 19 | cad | 6002.19 | 0.98
E.09.02.01.017 | 350kVAR
| Euro Seimilasettecentosessanta / 23 | cad | 6760.23 | 0.87
E.09.02.01.018 | 400kVAR
| Euro Settemiladuecentosettantasette / 07 | cad | 7277.07 | 0.81
E.09.02.01.019 | 450kVAR
| Euro Ottomilaquattrocentoottantadue / 10 | cad | 8482.1 | 0.83
E.09.02.01.020 | 500kVAR
| Euro Ottomilanovecentouno / 31 | cad | 8901.31 | 0.79
E.09.02.01.021 | 525kVAR
| Euro Ottomilanovecentosettantacinque / 97 | cad | 8975.97 | 0.78
E.09.02.01.022 | 600kVAR
| Euro Novemilacinquecentosessantuno / 72 | cad | 9561.72 | 0.74
E.09.02.01.023 | 675kVAR
| Euro Undicimiladiciotto / 50 | cad | 11018.5 | 0.85
E.09.02.01.024 | 750kVAR
| Euro Undicimilaseicentotrentotto / 70 | cad | 11638.7 | 0.81
E.09.02.01.025 | 825kVAR
| Euro Tredicimilasettecentoquaranta / 52 | cad | 13740.52 | 0.68
E.09.02.01.026 | 900kVAR
| Euro Quindicimilaquarantadue / 43 | cad | 15042.43 | 1.25
E.09.02.01.027 | 975kVAR
| Euro Quindicimilanovecentonovantacinque / 72 | cad | 15995.72 | 1.17
E.09.02.01.028 | 1050kVAR
| Euro Sedicimilacinquecentoottantuno / 47 | cad | 16581.47 | 1.13
E.09.02.02 | RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 25%
Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con BASSO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 25%).
Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione.
DATI TECNICI
Tensione nominale 415Vac
Frequenza nominale 50 Hz
Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase.
Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C
Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta)
Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente.
Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione.
Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar
Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta
Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso
Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica.
Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA).
Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo.
- max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac
- tolleranza sulla capacità: -5% / +10%
- perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar
- massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15%
- categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1)
temperatura minima ammessa: -25°C
temperatura massima ammessa: +55°C
temperatura media giornaliera: +45°C
temperatura media annua: +35°C
Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA.
Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro
Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.02.001 | 17,5kVAR
| Euro Ottocentotrenta / 83 | cad | 830.83 | 2.82
E.09.02.02.002 | 25kVAR
| Euro Ottocentoottanta / 22 | cad | 880.22 | 2.66
E.09.02.02.003 | 31kVAR
| Euro Novecentoventotto / 46 | cad | 928.46 | 2.52
E.09.02.02.004 | 43,5kVAR
| Euro Novecentonovantanove / 67 | cad | 999.67 | 2.34
E.09.02.02.005 | 50kVAR
| Euro Millenovantasei / 14 | cad | 1096.14 | 2.14
E.09.02.02.006 | 62,5kVAR
| Euro Millecentonovantasette / 45 | cad | 1197.45 | 2.94
E.09.02.02.007 | 75kVAR
| Euro Millecinquecentonovantadue / 55 | cad | 1592.55 | 2.21
E.09.02.02.008 | 100kVAR
| Euro Millenovecentoquarantatre / 99 | cad | 1943.99 | 1.81
E.09.02.02.009 | 125kVAR
| Euro Duemilaquattrocentotrentuno / 19 | cad | 2431.19 | 1.93
E.09.02.02.010 | 150kVAR
| Euro Duemilaseicentosettantadue / 37 | cad | 2672.37 | 1.75
E.09.02.02.011 | 175kVAR
| Euro Tremilaventidue / 68 | cad | 3022.68 | 1.55
E.09.02.02.012 | 200kVAR
| Euro Tremilatrecentoquindici / 55 | cad | 3315.55 | 1.41
E.09.02.02.013 | 250kVAR
| Euro Tremilanovecentoottantasei / 52 | cad | 3986.52 | 1.47
E.09.02.02.014 | 300kVAR
| Euro Seimilacentosettantaquattro / 48 | cad | 6174.48 | 0.95
E.09.02.02.015 | 350kVAR
| Euro Settemilauno / 42 | cad | 7001.42 | 0.84
E.09.02.02.016 | 400kVAR
| Euro Settemilaquattrocentonovantaquattro / 36 | cad | 7494.36 | 0.94
E.09.02.02.017 | 450kVAR
| Euro Ottomilasettecentodiciassette / 54 | cad | 8717.54 | 0.81
E.09.02.02.018 | 500kVAR
| Euro Novemiladuecentoottanta / 33 | cad | 9280.33 | 0.76
E.09.02.02.019 | 525kVAR
| Euro Novemilaquattrocentosettantanove / 47 | cad | 9479.47 | 0.99
E.09.02.02.020 | 600kVAR
| Euro Diecimilacentoottanta / 07 | cad | 10180.07 | 0.92
E.09.02.02.021 | 675kVAR
| Euro Undicimilasettecentodiciannove / 10 | cad | 11719.1 | 0.8
E.09.02.02.022 | 750kVAR
| Euro Dodicimilacinquecentonovantasei / 07 | cad | 12596.07 | 1.49
E.09.02.02.023 | 825kVAR
| Euro Quattordicimilaquattrocentocinquantasei / 68 | cad | 14456.68 | 1.3
E.09.02.02.024 | 900kVAR
| Euro Quindicimilacinquecentoventiquattro / 82 | cad | 15524.82 | 1.21
E.09.02.02.025 | 975kVAR
| Euro Sedicimilacentodieci / 58 | cad | 16110.58 | 1.16
E.09.02.02.026 | 1050kVAR
| Euro Diciassettemilaquattrocentootto / 41 | cad | 17408.41 | 1.08
E.09.02.03 | RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 35%
Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con MEDIO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 35%).
Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione.
DATI TECNICI
Tensione nominale 415Vac
Frequenza nominale 50 Hz
Tensione circuiti ausiliari 380 Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase.
Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C
Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta)
Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente.
Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione.
Ventilazione naturale per rifasatori <150 forzata per rifasatori tipo >150÷1250 kvar
Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta
Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso
Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica.
Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA).
Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo.
- max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac
- tolleranza sulla capacità: -5% / +10%
- perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar
- massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15%
- categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1)
temperatura minima ammessa: -25°C
temperatura massima ammessa: +55°C
temperatura media giornaliera: +45°C
temperatura media annua: +35°C
Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA.
Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro
Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.03.001 | 25kVAR
| Euro Novecentoventotto / 46 | cad | 928.46 | 2.52
E.09.02.03.002 | 31kVAR
| Euro Novecentosessantadue / 92 | cad | 962.92 | 2.43
E.09.02.03.003 | 43,5kVAR
| Euro Millequarantasette / 92 | cad | 1047.92 | 2.24
E.09.02.03.004 | 50kVAR
| Euro Millecentoottantaquattro / 81 | cad | 1184.81 | 2.97
E.09.02.03.005 | 62,5kVAR
| Euro Milleduecentonovantatre / 93 | cad | 1293.93 | 2.72
E.09.02.03.006 | 75kVAR
| Euro Milleottocentoquarantacinque / 44 | cad | 1845.44 | 2.54
E.09.02.03.007 | 100kVAR
| Euro Duemilacentoottantanove / 99 | cad | 2189.99 | 2.14
E.09.02.03.008 | 125kVAR
| Euro Duemilasettecentoottantasette / 22 | cad | 2787.22 | 1.68
E.09.02.03.009 | 150kVAR
| Euro Tremilacentoquarantatre / 27 | cad | 3143.27 | 1.49
E.09.02.03.010 | 175kVAR
| Euro Tremilatrecentoottantanove / 29 | cad | 3389.29 | 1.73
E.09.02.03.011 | 200kVAR
| Euro Tremilaseicentotrenta / 48 | cad | 3630.48 | 1.61
E.09.02.03.012 | 250kVAR
| Euro Quattromilacinquecentosettantadue / 27 | cad | 4572.27 | 1.28
E.09.02.03.013 | 300kVAR
| Euro Seimilaquattrocentotrentuno / 96 | cad | 6431.96 | 1.09
E.09.02.03.014 | 350kVAR
| Euro Settemilacentoquarantaquattro / 06 | cad | 7144.06 | 0.98
E.09.02.03.015 | 400kVAR
| Euro Settemilanovecentosettantuno / 00 | cad | 7971 | 0.88
E.09.02.03.016 | 450kVAR
| Euro Novemilatrecentouno / 45 | cad | 9301.45 | 1.01
E.09.02.03.017 | 500kVAR
| Euro Novemilanovecentoquarantaquattro / 63 | cad | 9944.63 | 0.94
E.09.02.03.018 | 525kVAR
| Euro Diecimilasessantacinque / 22 | cad | 10065.22 | 0.93
E.09.02.03.019 | 600kVAR
| Euro Undicimilaventidue / 57 | cad | 11022.57 | 1.7
E.09.02.03.020 | 675kVAR
| Euro Dodicimilanovanta / 72 | cad | 12090.72 | 1.55
E.09.02.03.021 | 750kVAR
| Euro Dodicimilanovecentodiciassette / 65 | cad | 12917.65 | 1.45
E.09.02.03.022 | 825kVAR
| Euro Quindicimiladuecentoottantatre / 63 | cad | 15283.63 | 1.23
E.09.02.03.023 | 900kVAR
| Euro Sedicimiladuecentoventicinque / 43 | cad | 16225.43 | 1.16
E.09.02.03.024 | 975kVAR
| Euro Diciassettemilaquattrocentootto / 41 | cad | 17408.41 | 1.08
E.09.02.03.025 | 1050kVAR
| Euro Diciottomiladuecentoquarantasei / 84 | cad | 18246.84 | 1.03
E.09.02.04 | RIFASATORI AUTOMATICI Un.415V THDI 100%
Fornitura e posa in opera di rifasatori automatici, particolarmente indicati per reti con ALTO CONTENUTO ARMONICO in CORRENTE (massima distorsione armonica in corrente ammessa in rete 100%).
Quadri conformi alle direttive europee per la bassa tensione relative ai requisiti minimi di sicurezza applicabili al momento dellinstallazione.
DATI TECNICI
Tensione nominale 415Vac
Frequenza nominale 50 Hz
Tensione di isolamento 690V
Tensione circuiti ausiliari 230Vac il circuito ausiliario dei rifasatori è alimentato mediante trasformatore monofase.
Intervallo temperatura di lavoro -5 / +40°C
Carpenteria in lamiera dacciaio, protetta contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione e successiva verniciatura a polveri epossidiche colore RAL 7032 (altre a richiesta). Installazione per interno. Grado di protezione meccanica esterno quadro: IP 30 (IP 40 / IP 54 a richiesta) interno quadro: IP 00 (IP 20 a richiesta)
Tipo di chiusura: a vite od ad attrezzo equivalente.
Tenuta al corto circuito normale: 10kA /1s, tenuta al cortocircuito del sistema di sbarratura adottato nei quadri può essere realizzata, a richiesta fino a 50kA. La verifica del sistema di sbarratura dei quadri è attestata dal rapporto di prova CESI MP-96/015126. Per valori superiori il quadro dovrà essere condizionato da interruttori automatici o sezionatori con fusibili, che potranno essere richiesti allinterno del quadro di rifasamento oppure installati a parte sulla linea di alimentazione. In ogni caso gli impianti in cui le apparecchiature saranno collegate, dovranno prevedere dispositivi di protezione contro il cortocircuito opportunamente coordinati, che considerino anche la linea di alimentazione.
Ventilazione forzata
Sezionatore tripolare tipo sotto carico con blocco porta
Alimentazione ingresso dallalto e laterale ovvero dal basso
Teleruttori Ogni batteria è controllata da un contattore tripolare dimensionato in modo ottimale per offrire unelevata affidabilità. La limitazione dei picchi di corrente determinati dallinserzione delle batterie capacitive, è garantita tramite resistenze di precarica.
Fusibili Le batterie capacitive sono protette da terne di fusibili opportunamente dimensionate. Il sistema di protezione sia dei circuiti di potenza (fusibili NH00 curva gG) che di quelli ausiliari (portafusibili sezionabili e fusibili 10,3x38) prevede limpiego di fusibili ad alto potere dinterruzione (100kA).
Condensatori Si tratta di condensatori monofasi in polipropilene metallizzato, dotati di dispositivo antiscoppio e resistenza di scarica e la loro conformità alle norme secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione. Sono impregnati in olio biodegradabile e sono tutti esenti da (PCB). Collegamento a TRIANGOLO. Tipo di servizio continuativo.
- max. tensione permanente (senza carico armonico): 440Vac
- tolleranza sulla capacità: -5% / +10%
- perdite per dissipazione: =0,4 W/kvar
- massima distorsione armonica in corrente ammessa sui condensatori THD(i) =15%
- categoria temperatura: -25 / D (normativa CEI EN 60831-1)
temperatura minima ammessa: -25°C
temperatura massima ammessa: +55°C
temperatura media giornaliera: +45°C
temperatura media annua: +35°C
Induttanze di sbarramento, realizzate con nucleo in lamierino magnetico a cristalli orientati.
Regolatore Tipo di misura: VARMETRICA Segnale amperometrico: a mezzo T.A. con secondario 5A, classe 1 - 5VA. Segnale voltmetrico: 415Vac da interno quadro
Normative di riferimento Condensatori ed Apparecchiature: secondo quanto applicabile al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.09.02.04.001 | 25kVAR
| Euro Duemilaquattrocentonovanta / 47 | cad | 2490.47 | 0.94
E.09.02.04.002 | 31kVAR
| Euro Duemilanovecentoventi / 02 | cad | 2920.02 | 0.8
E.09.02.04.003 | 43,5kVAR
| Euro Tremilacentotrentatre / 64 | cad | 3133.64 | 0.75
E.09.02.04.004 | 50kVAR
| Euro Tremiladuecentocinquantatre / 32 | cad | 3253.32 | 1.08
E.09.02.04.005 | 62,5kVAR
| Euro Tremilaquattrocentoventicinque / 60 | cad | 3425.6 | 1.03
E.09.02.04.006 | 75kVAR
| Euro Tremilanovecentotrentacinque / 76 | cad | 3935.76 | 1.19
E.09.02.04.007 | 100kVAR
| Euro Quattromilaquattrocentoottantasette / 05 | cad | 4487.05 | 1.04
E.09.02.04.008 | 125kVAR
| Euro Cinquemilacentosessantaquattro / 69 | cad | 5164.69 | 0.91
E.09.02.04.009 | 150kVAR
| Euro Cinquemilanovecentocinquantasette / 18 | cad | 5957.18 | 0.79
E.09.02.04.010 | 175kVAR
| Euro Seimilacinquecentonovantatre / 70 | cad | 6593.7 | 0.89
E.09.02.04.011 | 200kVAR
| Euro Seimilanovecentosessantuno / 22 | cad | 6961.22 | 0.84
E.09.02.04.012 | 250kVAR
| Euro Settemilatrecentoquaranta / 23 | cad | 7340.23 | 0.8
E.09.02.04.013 | 300kVAR
| Euro Novemilaottocentoquattordici / 39 | cad | 9814.39 | 0.72
E.09.02.04.014 | 350kVAR
| Euro Undicimiladuecentosettantatre / 03 | cad | 11273.03 | 0.62
E.09.02.04.015 | 400kVAR
| Euro Tredicimilasettecentotrenta / 88 | cad | 13730.88 | 0.51
E.09.02.04.016 | 450kVAR
| Euro Quindicimiladuecentoquarantacinque / 10 | cad | 15245.1 | 0.62
E.09.02.04.017 | 500kVAR
| Euro Sedicimilaseicentosessantanove / 28 | cad | 16669.28 | 0.56
E.09.02.04.018 | 550kVAR
| Euro Diciottomilacentonovantasei / 83 | cad | 18196.83 | 0.52
E.09.02.04.019 | 600kVAR
| Euro Diciannovemilanovecentoventitre / 70 | cad | 19923.7 | 0.94
E.09.02.04.020 | 650kVAR
| Euro Ventunomilaquattrocentocinque / 31 | cad | 21405.31 | 0.88
E.09.02.04.021 | 750kVAR
| Euro Ventiduemilanovecentonovanta / 28 | cad | 22990.28 | 0.82
E.09.02.04.022 | 825kVAR
| Euro Ventiquattromilaquattrocentosettantuno / 89 | cad | 24471.89 | 0.77
E.09.02.04.023 | 900kVAR
| Euro Ventisettemiladuecentonovantasette / 27 | cad | 27297.27 | 0.69
E.09.02.04.024 | 975kVAR
| Euro Ventinovemiladuecentosessantuno / 27 | cad | 29261.27 | 0.64
E.09.02.04.025 | 1050kVAR
| Euro Trentamilanovecentoottantaquattro / 06 | cad | 30984.06 | 0.61
E.10 | TRASFORMATORI BT/BT
E.10.01 | AUTOTRASFORMATORI
E.10.01.01 | AUTOTRASFORMATORI TRIFASE
Fornitura e posa in opera di autotrasformatore.
Con le seguenti caratteristiche:
- Tipologia: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e sovraccarico;
- Tensioni: V 230/400 stella + neutro reversibile;
- Frequenza: 50/60 Hz;
- Esecuzione a giorno raffreddamento naturale in aria / naturale;
- Installazione: fissa;
- Impregnazione: sottovuoto;
- Esecuzione: tropicalizzata;
- Rigidità dielettrica: 3000 V;
- Lamierino a basse perdite;
- Avvolgimento in alluminio;
- Servizio: continuo;
- Classe di isolamento: F;
- Classe di protezione: I;
- Temperatura ambiente: 40 °C;
- Grado di protezione: IP00;
- Grado di protezione dei morsetti: IP20;
- Costruiti secondo norme applicabili al momento dellinstallazione;
- completo di certificazione di conformità o collaudo;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.01.01.001 | Potenza 500VA
| Euro Settantatre / 47 | cad | 73.47 | 15.95
E.10.01.01.002 | Potenza 1000VA
| Euro Ottantaquattro / 40 | cad | 84.4 | 13.89
E.10.01.01.003 | Potenza 1500VA
| Euro Centotre / 95 | cad | 103.95 | 11.27
E.10.01.01.004 | Potenza 2000VA
| Euro Centosedici / 25 | cad | 116.25 | 10.08
E.10.01.01.005 | Potenza 3000VA
| Euro Centosessanta / 82 | cad | 160.82 | 7.29
E.10.01.01.006 | Potenza 4000VA
| Euro Centosettantacinque / 36 | cad | 175.36 | 6.68
E.10.01.01.007 | Potenza 5000VA
| Euro Centonovantasette / 20 | cad | 197.2 | 5.94
E.10.01.01.008 | Potenza 6000VA
| Euro Duecentodiciannove / 93 | cad | 219.93 | 5.33
E.10.01.01.009 | Potenza 8000VA
| Euro Duecentosettantanove / 99 | cad | 279.99 | 4.19
E.10.01.01.010 | Potenza 10kVA
| Euro Quattrocentosessantotto / 38 | cad | 468.38 | 2.5
E.10.01.01.011 | Potenza 16kVA
| Euro Seicentodiciannove / 40 | cad | 619.4 | 1.89
E.10.01.01.012 | Potenza 20kVA
| Euro Settecentodiciassette / 90 | cad | 717.9 | 3.27
E.10.01.01.013 | Potenza 25kVA
| Euro Ottocentoquindici / 91 | cad | 815.91 | 2.87
E.10.01.01.014 | Potenza 30kVA
| Euro Ottocentonovantanove / 80 | cad | 899.8 | 2.61
E.10.01.01.015 | Potenza 40kVA
| Euro Milleduecentouno / 83 | cad | 1201.83 | 1.95
E.10.01.01.016 | Potenza 50kVA
| Euro Milleseicentocinquantaquattro / 50 | cad | 1654.5 | 1.42
E.10.01.01.017 | Potenza 63kVA
| Euro Milleottocentosessanta / 03 | cad | 1860.03 | 2.52
E.10.01.01.018 | Potenza 80kVA
| Euro Duemilacinquantuno / 34 | cad | 2051.34 | 2.29
E.10.01.01.019 | Potenza 100kVA
| Euro Duemilacinquecentosettantuno / 45 | cad | 2571.45 | 1.82
E.10.01.01.020 | Potenza 125kVA
| Euro Tremilacentodiciotto / 94 | cad | 3118.94 | 2.25
E.10.01.01.021 | Potenza 160kVA
| Euro Tremilacinquecentoventuno / 54 | cad | 3521.54 | 2
E.10.01.01.022 | Potenza 200kVA
| Euro Tremilanovecentonovantuno / 48 | cad | 3991.48 | 1.76
E.10.01.01.023 | Potenza 250kVA
| Euro Quattromilacinquecentotrentotto / 92 | cad | 4538.92 | 2.07
E.10.01.01.024 | Potenza 315kVA
| Euro Cinquemilatrecentodieci / 79 | cad | 5310.79 | 1.77
E.10.01.01.025 | Potenza 400kVA
| Euro Seimilaottantadue / 67 | cad | 6082.67 | 1.54
E.10.01.01.026 | Potenza 500kVA
| Euro Settemilaquattrocentoventicinque / 08 | cad | 7425.08 | 1.26
E.10.02 | CONTENITORI
E.10.02.01 | CASSETTA METALLICA DI PROTEZIONE PER AUTOTRASFORMATORI
Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento per autotrasformatore, verniciata RAL 7032, per uso interno, con alto grado di protezione IP 44 rinforzi per irrobustire la struttura, filtri di areazione per il raffreddamento naturale, termostato con linea di protezione e ventole per il raffreddamento forzato, circuito di terra, golfari di sollevamento e barre di fissaggio a terra e piastra di alluminio per realizzare l'ingresso/uscita cavi.
Costruiti secondo norma tecnica applicabile al momento dellinstallazione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.10.02.01.001 | Dimensioni 450x360x620 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 12,5kVA
| Euro Quattrocentocinquantasette / 01 | cad | 457.01 | 2.56
E.10.02.01.002 | Dimensioni 610x460x720 mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 30,0kVA
| Euro Settecentodiciassette / 21 | cad | 717.21 | 1.63
E.10.02.01.003 | Dimensioni 810x560x920mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 160kVA
| Euro Milleventuno / 85 | cad | 1021.85 | 1.15
E.10.02.01.004 | Dimensioni 1200x800x1055mm (LaxPrxAl) per potenze fino a 315kVA
| Euro Millecinquecentotrentaquattro / 36 | cad | 1534.36 | 1.53
E.10.02.01.005 | Dimensioni 1306x1000x1426mm (LaxPrxAl) per potenze oltre 315kVA
| Euro Duemilaventitre / 07 | cad | 2023.07 | 1.16
E.11 | SORGENTI ALIMENTAZIONE DI RISERVA E SICUREZZA
E.11.01 | GRUPPI DI CONTINUITA' DI PICCOLA POTENZA
E.11.01.01 | UPS VFD POTENZA DA 500 A 650 VA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione tower con le seguenti caratteristiche tecniche:
Architettura off-line, versioni 500 e 650 VA, 220 V, potenza attiva 300 e 390 W, frequenza 50/60 Hz, forma d'onda in uscita a batteria sinusoidale a gradini, con avvio da batterie, raffreddamento naturale, filtro linea dati RJ-45, porta di comunicazione integrata USB, fino a 3 uscite sotto continuità, 1 uscita protetta da sovratensione, presa/uscite con IEC-320, allarme acustico.
Certificazione CE, autonomia (carico tipico 10 minuti, carico massimo 3 minuti)
Inclusi nella fornitura:
- cavo uscita IEC-320 e cavo USB
- Manuale d'uso e software di shutdown su cd
- 2 anni di garanzia, comprese le batterie
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.01.001 | 500VA, 230V
| Euro Centonovantasette / 82 | cad | 197.82 | 12.69
E.11.01.01.002 | 650VA, 230V
| Euro Duecentoventidue / 88 | cad | 222.88 | 11.26
E.11.01.02 | UPS VI POTENZA DA 500 A 1500 VA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione tower, con le seguenti caratteristiche tecniche:
Architettura line interactive, versioni 500, 650, 1000 e 1500 VA, 220V, pot. attiva 300, 390, 600 e 900 W, frequenza 50/60 Hz, forma d'onda in uscita a batteria sinusoidale a gradini, con avvio da batterie, raffreddamento forzato, filtro linea dati RJ-45, porta di comunicazione integrata USB, 3 uscite sotto continuità per 500/650VA, 6 uscite sotto continuità per 1000/1500VA. Uscite protette da sovratensione 1 per 500/650VA e 2 per 1000/1500VA, prese IEC 320-C13. Autonomia (carico tipico 13 minuti, carico massimo 5 minuti). Certificazione CE. Inclusi nella fornitura:
- 2/3 cavi uscita IEC-320-C13
- 1 cavo USB
- Manuale d'uso su cd e software shutdown su cd
- 2 anni di garanzia, comprese le batterie
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.02.001 | 500VA, 230V
| Euro Duecentosessantadue / 98 | cad | 262.98 | 9.54
E.11.01.02.002 | 650VA, 230V
| Euro Trecento / 58 | cad | 300.58 | 8.35
E.11.01.02.003 | 1000VA, 230V
| Euro Quattrocentocinquantanove / 62 | cad | 459.62 | 8.19
E.11.01.02.004 | 1500VA, 230V
| Euro Cinquecentoventotto / 54 | cad | 528.54 | 7.12
E.11.01.03 | UPS VI POTENZA DA 750 A 3000 VA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione tower/rack con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tecnologia line-interactive, Tempo di trasferimento 4/6 ms, Versioni 750, 1000, 1500, 2200 e 3000 VA, 220V, cosfi 0,9. Regolazione automatica della tensione, forma d'onda in uscita sinusoidale, 8 prese uscita IEC-320. Porta di comunicazione USB, SNMP e contatti in chiusura. Display indicatore orientabile. Certificazione CE. Inclusi nella fornitura:
- 1 cavo di alimentazione 16A (incluso solo per la versione 2200-3000VA)
- 2 cavi uscita IEC-C13
- 1 cavo USB, connettore epo e per contatti
- Manuale d'uso e Software su cd
- 2 anni di garanzia, comprese le batterie
- staffe per configurazione tower/rack
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.03.001 | 750VA, 230V
| Euro Seicentotrentasei / 60 | cad | 636.6 | 5.91
E.11.01.03.002 | 1000VA, 230V
| Euro Seicentoottantasei / 72 | cad | 686.72 | 5.48
E.11.01.03.003 | 1500VA, 230V
| Euro Settecentosessantasei / 59 | cad | 766.59 | 4.91
E.11.01.03.004 | 2200VA, 230V
| Euro Millecentoottanta / 07 | cad | 1180.07 | 3.19
E.11.01.03.005 | 3000VA, 230V
| Euro Millecinquecentodieci / 76 | cad | 1510.76 | 3.32
E.11.01.04 | UPS VFI POTENZA DA 1000 A 3000 VA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione tower compatto, con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tecnologia doppia conversione online-effettiva, versioni 1000, 2000 e 3000 VA, 220V, cosfi 0,8.
Forma d'onda in uscita sinusoidale, 3 prese uscita IEC-320, 1/2 schuko e morsetti (3kVA) Porta di comunicazione USB, RS232. Scheda di rete e contatti in opzione. Autonomia pieno carico 3-4 min. Certificazione CE. Inclusi nella fornitura:
- 1 cavo di alimentazione 16A
- 1 cavo uscita IEC-C13
- 1 cavo USB
- Manuale d'uso e Software su cd
- 2 anni di garanzia, comprese le batterie
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.04.001 | 1000VA, 230V
| Euro Settecentosessantuno / 89 | cad | 761.89 | 4.94
E.11.01.04.002 | 2000VA, 230V
| Euro Milleduecentododici / 96 | cad | 1212.96 | 3.1
E.11.01.04.003 | 3000VA, 230V
| Euro Millequattrocentonovantatre / 54 | cad | 1493.54 | 3.36
E.11.01.04.004 | scheda contatti liberi
| Euro Centoottanta / 68 | cad | 180.68 | 6.95
E.11.01.04.005 | scheda di rete SNMP
| Euro Duecentocinquantaquattro / 60 | cad | 254.6 | 4.93
E.11.01.05 | UPS VFI POTENZA DA 700 A 3000 VA AUTONOMIA ESTESA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione rack/tower, con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tecnologia on-line doppia conversione, tempo di trasferimento nullo. Versioni 700, 1000, 1500, 2000 e 3000 VA, cosfi 0,9, rilevamento automatico della frequenza. Autonomia integrata ed estesa con pacchi batterie modulari fino ad un massimo di 6.
Autonomia da 700VA base al 100% del carico 11 fino a (min/pacchi) 1/61, 2/121, 3/156, 4/197, 5/301, 6/325 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da 1000VA base al 100% del carico 6 fino a (min/pacchi) 1/37, 2/78, 3/122, 4/147, 5/164, 6/201 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da1500VA base al 100% del carico 4 fino a (min/pacchi) 1/28, 2/49, 3/80, 4/108, 5/135, 6/149 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da 2000VA base al 100% del carico 3 fino a (min/pacchi) 1/20, 2/38, 3/56, 4/80, 5/104, 6/126 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da 3000VA base al 100% del carico 3 fino a (min/pacchi) 1/21, 2/41, 3/60, 4/81, 5/106, 6/128 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Forma d'onda in uscita sinusoidale pura.
Bypass interno automatico, protezione da fulmini e sovratensioni, display ruotabile.
Presente porta USB e RS232. Slot interno per scheda di comunicazione di rete SNMP o relè allarmi, opzionali. Prese uscita: 6 IEC 320, Certificazione CE. Inclusi nella fornitura:
- 1 cavo di alimentazione 16A
- 2 cavi uscita 10A
- 1 cavo comunicazione
- Manuale d'uso e Software su cd
- 2 anni di garanzia, comprese le batterie
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.05.001 | 700VA, 230V
| Euro Settecentoottantasei / 02 | cad | 786.02 | 4.79
E.11.01.05.002 | 1000VA, 230V
| Euro Ottocentoottantacinque / 79 | cad | 885.79 | 4.25
E.11.01.05.003 | 1500VA, 230V
| Euro Millequattrocentotredici / 42 | cad | 1413.42 | 2.66
E.11.01.05.004 | 2000VA, 230V
| Euro Millecinquecentoventitre / 84 | cad | 1523.84 | 2.47
E.11.01.05.005 | cabinet batterie aggiuntive (700-2000VA)
| Euro Settecentoventisette / 91 | cad | 727.91 | 5.17
E.11.01.05.006 | 3000VA, 230V
| Euro Duemilacentotrenta / 03 | cad | 2130.03 | 2.36
E.11.01.05.007 | cabinet batterie aggiuntive (3000VA)
| Euro Millecentosei / 15 | cad | 1106.15 | 3.4
E.11.01.05.008 | messa in servizio ditta costruttrice
| Euro Cinquecentootto / 70 | cad | 508.7
E.11.01.05.009 | scheda rele allarmi
| Euro Centododici / 85 | cad | 112.85 | 11.12
E.11.01.05.010 | scheda rete SNMP
| Euro Duecentoottantanove / 37 | cad | 289.37 | 4.34
E.11.01.06 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari a servizio di gruppi di continuità di piccola potenza.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.01.06.001 | Cavo alimentazione
| Euro Trentuno / 06 | cad | 31.06 | 8.08
E.11.01.06.002 | Presa multipla
| Euro Sessantasette / 40 | cad | 67.4 | 3.72
E.11.01.06.003 | Cavo di uscita
| Euro Ventiquattro / 79 | cad | 24.79 | 10.13
E.11.02 | GRUPPI DI CONTINUITA' DI MEDIA E GRANDE POTENZA
E.11.02.01 | DA 5 A 10 KVA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, versione rack/tower, con tecnologia online a doppia conversione, funzionante alla Tensione di Ingresso 230 V 1F+N, 50 Hz, e uscita 230 V 1F+N, 50 Hz. Possibilità di parallelo per 10kVA e autonomia estesa con cabinet aggiuntivo (fino a 6)
CARATTERISTICHE TECNICHE:
INGRESSO
Tensione (V), Tolleranza di tensione da 170 a 280 V Frequenza (Hz) 40-70 rilevamento automatico, correzione del fattore di potenza in ingresso.
USCITA
Potenza nominale (VA) 5000 6000, 10000 Tensione (V) 230 predefinita, Tolleranza di tensione (V) ± 5% , Frequenza (Hz) 50 ±0,1% , Forma d'onda sinusoidale pura sinusoidale pura, Fattore di potenza 0,8. Prese uscita: 8 IEC 320
DATI GENERALI
Efficienza AC/AC (%) 95, Raffreddamento Forzato: porta USB e contatto EPO. Slot per relè opzionali. Versione 10kVA con porta di comunicazione per parallelo.
Autonomia da 5000VA base al 100% del carico 9 fino a (min/pacchi) 1/27, 2/ 48, 3/73, 4/100, 5/123, 6/140 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da 6000VA base al 100% del carico 6 fino a (min/pacchi) 1/22, 2/41, 3/53, 4/78, 5/101, 6/122 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
Autonomia da 10000VA base al 100% del carico 4 fino a (min/pacchi) 1/12, 2/21, 3/31, 4/42, 5/49, 6/63 al 100% con 6 pacchi batterie esterne.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Altitudine 1000 m (senza declassamento), Umidità (senza condensa) (%) 95, Temperatura di funzionamento (°C) 40, Livello di protezione IP21
L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con garanzia 2 anni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.01.001 | 5kVA, 230V, Aut.10'
| Euro Duemilaottocentonovantanove / 18 | cad | 2899.18 | 1.73
E.11.02.01.002 | 6kVA, 230V, Aut.9'
| Euro Tremilaseicentosei / 63 | cad | 3606.63 | 1.39
E.11.02.01.003 | 10kVA, 230V, Aut.4'
| Euro Cinquemilaquattrocentosettantacinque / 87 | cad | 5475.87 | 0.92
E.11.02.01.004 | cabinet batterie per autonomia estesa
| Euro Millequattrocentodieci / 83 | cad | 1410.83 | 1.78
E.11.02.01.005 | scheda SNMP/web
| Euro Duecentoottantanove / 37 | cad | 289.37 | 4.34
E.11.02.01.006 | scheda rele contatti
| Euro Centododici / 85 | cad | 112.85 | 11.12
E.11.02.01.007 | Messa in servizio Tecnico specializzato Ditta costruttrice
| Euro Cinquecentootto / 70 | cad | 508.7
E.11.02.02 | DA 10 A 20kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore mono/mono o tri/mono potenze 10, 15 o 20 kVA, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 230 V 1F+N, 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 230 V 1F+N, 50 Hz.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
INGRESSO
Numero fasi 1 - 3, Voltaggio (V) 230 - 380/400, Tolleranza (V) 176-276 / 304-475, Frequenza (Hz) 50/60, Fattore di potenza ingresso pieno carico: 0.99
USCITA
Numero di fasi 1, Tensione (V) 220-230-240, Frequenza (Hz) 50/60, fattore di potenza pari a 1, Stabilità della tensione in uscita in regime statico e distorsione armonica in uscita nei limiti normative tecniche in vigore
DATI GENERALI
Temperatura di funzionamento (°C) 0 - 40, Rumorosità a 1 metro (dBA) < 58, protezione IP 20, efficienza in modalità doppia conversione fino al 96%, bypass di manutenzione e interruttori integrati. Sovraccarico 105% per 60 min, 150% per 1 min. Versioni da 10 a 20 kVA con uscita configurabile sul posto tri/tri o tri/mono. Capacità di parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè. Possibilità pannello remoto allarmi (richiede scheda relè)
L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa 10 anni.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.02.001 | 10kVA, 230V, Aut.10'
| Euro Settemilatrecentoventotto / 27 | cad | 7328.27 | 1.03
E.11.02.02.002 | 10kVA, 230V, Aut.30'
| Euro Ottomilatrecentosedici / 86 | cad | 8316.86 | 0.91
E.11.02.02.003 | 10kVA, 230V, Aut.60'
| Euro Diecimilacinquecentosedici / 68 | cad | 10516.68 | 0.72
E.11.02.02.004 | 15kVA, 230-400V, Aut.10'
| Euro Settemilaseicentotrentanove / 78 | cad | 7639.78 | 0.99
E.11.02.02.005 | 15kVA, 230-400V, Aut.30'
| Euro Novemilaseicentosettantanove / 27 | cad | 9679.27 | 0.78
E.11.02.02.006 | 15kVA, 230-400V, Aut.60'
| Euro Dodicimilaseicentocinquantanove / 72 | cad | 12659.72 | 0.59
E.11.02.02.007 | 20kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Novemilacentoventuno / 42 | cad | 9121.42 | 1.1
E.11.02.02.008 | 20kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Undicimilatrecentoventiquattro / 01 | cad | 11324.01 | 0.89
E.11.02.02.009 | 20kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Quattordicimilaquattrocentodiciannove / 91 | cad | 14419.91 | 0.7
E.11.02.02.010 | Messa in servizio Tecnico specializzato Ditta costruttrice
| Euro Quattrocentocinquantasette / 82 | cad | 457.82
E.11.02.02.011 | Pannello sinottico remoto
| Euro Quattrocentoventitre / 70 | cad | 423.7 | 5.92
E.11.02.02.012 | Cavo fino a 20m per pannello sinottico remoto
| Euro Duecentoventidue / 11 | cad | 222.11 | 22.6
E.11.02.02.013 | Cavo fino a 50m per pannello sinottico remoto
| Euro Quattrocentoottantacinque / 41 | cad | 485.41 | 15.51
E.11.02.02.014 | scheda rele allarmi
| Euro Duecentosessantasette / 12 | cad | 267.12 | 4.7
E.11.02.02.015 | scheda di rete SNMP
| Euro Duecentosessantadue / 17 | cad | 262.17 | 4.79
E.11.02.03 | DA 30 A 60kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità trifase monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
POTENZE NOMINALI
Potenza nominale a 25° C (kVA) 30 40 60
INGRESSO
Tensione nominale di ingresso (V) 380/400/415 (intervallo ammesso 305-477) trifase + neutro
Frequenza nominale (Hz) 50/60. Tolleranza sulla frequenza 40-70 Hz
Fattore di potenza tensione nominale di ingresso 0,99
THD corrente a pieno carico (%) < 5
USCITA
Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/400/415V selezionabile) trifase + neutro
Frequenza nominale di uscita (Hz) 50 (60 selezionabile)
Fattore di potenza in uscita 0,9 fino a 60kVA e 1 per 80kVA
Capacità di sovraccarico dell'inverter
- per 5 minuti (%) 125
- per 1 minuto (%) 150
GENERALITÀ
Rendimento AC/AC - Modalità eco (%) > 98
Rendimento AC/AC - Modalità Doppia Conversione (%) >91 al 25% del carico fino al 95,9% al 100% del carico
Temperatura: d'esercizio (°C) 0 - 40
Max. umidità relativa a 20°C senza condensa (%) <90
Max. livello di rumorosità a 1 metro (dBA) < 58
Grado di protezione IP 20,
Predisposto per il collegamento in parallelo fino a 4 unità. Ruote per movimentazione. Interfaccia a bordo per verifica parametri. Slot per scheda SNMP o relè.
L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Batterie con vita attesa di 10 anni. Per autonomie da 30 e 60 minuti batterie su armadio aggiuntivo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.03.001 | 30kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Dodicimilatrecentosessantanove / 73 | cad | 12369.73 | 0.81
E.11.02.03.002 | 30kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Quattordicimilasettecentosettantotto / 05 | cad | 14778.05 | 0.85
E.11.02.03.003 | 30kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Diciottomilacentonovantadue / 81 | cad | 18192.81 | 0.83
E.11.02.03.004 | 40kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Tredicimiladuecentoquarantatre / 11 | cad | 13243.11 | 0.76
E.11.02.03.005 | 40kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Diciassettemilaseicentoquarantasette / 60 | cad | 17647.6 | 0.71
E.11.02.03.006 | 40kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Ventunomiladuecentoventitre / 65 | cad | 21223.65 | 0.71
E.11.02.03.007 | 60kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Diciassettemilacinquecentoventidue / 45 | cad | 17522.45 | 0.72
E.11.02.03.008 | 60kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Ventunomiladuecentosessantaquattro / 19 | cad | 21264.19 | 0.71
E.11.02.03.009 | 60kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Ventiseimilacentoottantotto / 33 | cad | 26188.33 | 0.77
E.11.02.03.010 | Pannello sinottico remoto
| Euro Quattrocentootto / 88 | cad | 408.88 | 6.14
E.11.02.03.011 | Cavo per pannello sinottico remoto
| Euro Otto / 36 | m | 8.36 | 8.97
E.11.02.03.012 | scheda rele allarmi
| Euro Duecentocinquantasette / 60 | cad | 257.6 | 4.87
E.11.02.03.013 | scheda di rete SNMP
| Euro Duecentocinquantadue / 87 | cad | 252.87 | 4.96
E.11.02.04 | DA 80 A 800 kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità monolitico senza trasformatore, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione, topologia a tre livelli totalmente a IGBT con parallelo intelligente atto a ottimizzare lefficienza a carico parziale, funzionante alla Tensione di Ingresso 400 V 3F+N, 50 Hz, e uscita 400 V 3F+N, 50 Hz.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
POTENZE NOMINALI
Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800
Potenza Attiva di uscita a 35° (kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800
Potenza Attiva di uscita a 40° (kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720
INGRESSO
Tensione nominale in ingresso/tolleranza sulla tensione (V) 400/ da 200 a 460 trifase o trifase + neutro
Tensione nominale di riserva/tolleranza sulla tensione (V) 400 ± 10% (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro
Frequenza nominale in ingresso/tolleranza sulla frequenza (Hz) 50 ± 10% (60 Hz)
Distorsione della corrente in ingresso THD (%) <3
Fattore di potenza in ingresso >0,99
USCITA
Tensione nominale di uscita (V) 400 (380V, 415V selezionabile) trifase o trifase + neutro
Dimensionamento neutro fino a 1,7 volte il conduttore di fase
Stabilità della tensione di uscita per variazione carico 0-100% (%)
- statica ±1 %
- dinamica Conforme alle norme Classe 1
Frequenza di uscita (nominale) (Hz) 50 (60 Hz selezionabile)
Variazione della frequenza di uscita (%)
- con sincronismo da rete ± 2 (2-3-4-5 selezionabile)
- con oscillatore proprio ± 0,1
Capacità di sovraccarico inverter 125% per 10 min.; 150% per 1 min.
Fattore di cresta del carico senza declassamento dellups (lpk/lrms). 3:1
Fattore di potenza in uscita: fino a 1 qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo)
DATI GENERALI
Temperatura di esercizio (°C) 0 - 40
Temperatura ambiente consigliata per le batterie (°C) + 15 / +25
Umidità relativa (senza condensa a 20° C) < 95%
Grado di protezione a porte aperte IP 20
Colore Armadio RAL 7021. Accesso: anteriore e dallalto.
Rumorosità a 1,0 m (dBA) da 65 a 76 (in funzione delle Pot.nom.)
Rendimento AC/AC (%) in modo Doppia Conversione fino a 97 (in funzione delle Pot.nom.)
Rendimento AC/AC (%) in modo Interattivo Digitale: fino a 99
Configurazione in parallelo Fino a 8 unità in configurazione modulare.
Presente doppio slot per connettività: SNMP e rele
L'UPS sarà equipaggiato con una batteria di accumulatori al Pb ermetico atta a garantire l'autonomia indicata nelle voci dell'EPU. Non presente interruttore di batteria. Batterie con 10 anni di vita attesa.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.02.04.001 | 80kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Ventiduemilacentoquarantotto / 54 | cad | 22148.54 | 1.81
E.11.02.04.002 | 80kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Ventisettemiladuecentotrentadue / 83 | cad | 27232.83 | 1.47
E.11.02.04.003 | 80kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Trentaseimilaquattrocentoquarantatre / 43 | cad | 36443.43 | 1.1
E.11.02.04.004 | 100kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Ventisettemilanovecentoventi / 27 | cad | 27920.27 | 1.44
E.11.02.04.005 | 100kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Trentacinquemilasettecentosessanta / 41 | cad | 35760.41 | 1.12
E.11.02.04.006 | 100kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Quarantacinquemilacinquecentoventinove / 76 | cad | 45529.76 | 0.88
E.11.02.04.007 | 120kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Trentaduemilanovantasette / 82 | cad | 32097.82 | 1.88
E.11.02.04.008 | 120kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Quarantamilacentonovantasei / 21 | cad | 40196.21 | 1.5
E.11.02.04.009 | 120kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Cinquantatremilanovantacinque / 97 | cad | 53095.97 | 1.13
E.11.02.04.010 | 160kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Trentanovemilasettecentocinquantadue / 90 | cad | 39752.9 | 1.52
E.11.02.04.011 | 160kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Cinquantatremilasettecentosedici / 41 | cad | 53716.41 | 1.12
E.11.02.04.012 | 160kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Settantunomilanovecentotrentatre / 14 | cad | 71933.14 | 0.84
E.11.02.04.013 | 200kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Quarantasettemilacentoquarantadue / 70 | cad | 47142.7 | 1.28
E.11.02.04.014 | 200kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Sessantunomilacinquecentosessantatre / 61 | cad | 61563.61 | 0.98
E.11.02.04.015 | 200kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Ottantamilacinquecentodiciotto / 87 | cad | 80518.87 | 0.75
E.11.02.04.016 | 300kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Settantamilacinquantaquattro / 31 | cad | 70054.31 | 1.15
E.11.02.04.017 | 300kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Novantunomilaquattrocentotrentaquattro / 06 | cad | 91434.06 | 0.88
E.11.02.04.018 | 300kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Centoventunomilacentocinquantuno / 89 | cad | 121151.89 | 0.66
E.11.02.04.019 | 400kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Ottantottomilacentoventuno / 21 | cad | 88121.21 | 0.91
E.11.02.04.020 | 400kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Centoquindicimilacinquecentoottanta / 25 | cad | 115580.25 | 0.69
E.11.02.04.021 | 400kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Centocinquantaseimilacentoquarantasette / 04 | cad | 156147.04 | 0.51
E.11.02.04.022 | 500kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Centoundicimilaseicentocinquantatre / 12 | cad | 111653.12 | 0.72
E.11.02.04.023 | 500kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Centocinquantatremilaottocentosettantuno / 48 | cad | 153871.48 | 0.52
E.11.02.04.024 | 500kVA, 400V, Aut.60'
| Euro Duecentotremilanovecentodieci / 61 | cad | 203910.61 | 0.39
E.11.02.04.025 | 600kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Centotrentatremiladuecentonovantacinque / 49 | cad | 133295.49 | 0.6
E.11.02.04.026 | 600kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Centosettantatremilacentotrenta / 79 | cad | 173130.79 | 0.46
E.11.02.04.027 | 800kVA, 400V, Aut.10'
| Euro Centosettantaduemiladuecentosessantadue / 70 | cad | 172262.7 | 0.47
E.11.02.04.028 | 800kVA, 400V, Aut.30'
| Euro Duecentosettantasettemilatrecentocinquantuno / 20 | cad | 277351.2 | 0.29
E.11.02.04.029 | Pannello sinottico remoto
| Euro Trecentoottantadue / 17 | cad | 382.17 | 6.57
E.11.02.04.030 | Cavo per pannello sinottico remoto
| Euro Otto / 36 | cad | 8.36 | 8.97
E.11.02.04.031 | scheda rele allarmi
| Euro Duecentoquaranta / 45 | cad | 240.45 | 5.22
E.11.02.04.032 | scheda di rete SNMP
| Euro Seicentoottantacinque / 52 | cad | 685.52 | 1.83
E.11.03 | GRUPPI DI CONTINUITA' MODULARI
E.11.03.01 | DA 5 A 20 kVA modulari sia in potenza che batteria
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità, tipo APS, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione (classificazione) VFI SS-111 (Voltage and Frequence Indipendent) per uso professionale. Ingresso monofase o trifase (configurabile) e uscita monofase. Larchitettura modulare e scalabile di APS è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 5 kVA/4.5 kW di potenza ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 4,5kW fino 1 ora di autonomia; massima di 20kVA con ridondanza di 10kVA e batterie in armadio abbinato). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. Non possibile utilizzo in parallelo con più macchine.
Esecuzione da terra da 6 slot disponibili in totale con interfaccia utente grafica
Ingresso
Tensione 230/400V ± 20%
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso >0.99 monofase >0,95 trifase
THDI: 5%
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 230V (1ph) ± 3%
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita <5 % carico non lineare
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Generale
Sovraccarico (rete presente) 110% per un minuto - 130% per 60 secondi - 200% per 0.25 sec
Efficienza AC/AC fino al 92% (on-line)
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP)
Le batterie sono disponibili in moduli batteria (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) ad innesto sostituibili a caldo (hot swap) e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups struttura tower da 6 slot di potenza max. per 20Kva. H970xP850xL440 mm. Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.01.001 | 5 kVA monofase 1 modulo batteria 6 min aut
| Euro Cinquemilanovecentotrentacinque / 36 | cad | 5935.36 | 1.69
E.11.03.01.002 | 5 kVA monofase 3 modulo batteria 30 min aut
| Euro Settemilacinquecentoquarantasei / 85 | cad | 7546.85 | 1.33
E.11.03.01.003 | 5 kVA monofase 6 modulo batteria 60 min aut
| Euro Novemilaseicentoventuno / 98 | cad | 9621.98 | 1.04
E.11.03.01.004 | 10 kVA monofase 3 modulo batteria 11 min aut
| Euro Ottomilaseicentoquarantuno / 22 | cad | 8641.22 | 1.16
E.11.03.01.005 | 10 kVA monofase 6 moduli batteria 30 min aut
| Euro Undicimilacinquantaquattro / 76 | cad | 11054.76 | 0.91
E.11.03.01.006 | 10 kVA monofase 12 moduli batteria 60 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo
| Euro Diciassettemilanovecentocinquantadue / 42 | cad | 17952.42 | 0.84
E.11.03.01.007 | 15 kVA monofase 5 moduli batteria 12 min aut
| Euro Undicimilatrecentoquarantasei / 70 | cad | 11346.7 | 0.88
E.11.03.01.008 | 15 kVA monofase 11 moduli batteria 33 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo
| Euro Diciottomiladuecentoquarantatre / 98 | cad | 18243.98 | 0.83
E.11.03.01.009 | 20 kVA monofase 6 moduli batteria 11 min aut
| Euro Tredicimiladuecentoquarantaquattro / 65 | cad | 13244.65 | 0.76
E.11.03.01.010 | 20 kVA monofase 12 moduli batteria 30 min aut con 1 armadio batterie aggiuntivo
| Euro Ventimilacentoquarantuno / 95 | cad | 20141.95 | 0.75
E.11.03.01.011 | messa in servizio standard 5-20kVA orario normale
| Euro Cinquecentonovanta / 54 | cad | 590.54 | 12.75
E.11.03.01.012 | card servizi SNMP/Web
| Euro Duecentosettantatre / 63 | cad | 273.63 | 9.17
E.11.03.01.013 | Kit di interfaccia con rele a contatti
| Euro Duecentosettantadue / 69 | cad | 272.69 | 9.2
E.11.03.01.014 | RAU unita remota di allarme (senza cavo)
| Euro Cinquecentoquarantotto / 96 | cad | 548.96 | 4.57
E.11.03.02 | DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può
essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta.
Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati.
Ingresso
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50%
THDI ingresso: moduli da 30kW <5%;
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale
Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30%
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi
I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.02.001 | 30kW installati e armadio batterie 10 anni 15 min
| Euro Diciottomilatrecentoquattro / 25 | cad | 18304.25 | 0.55
E.11.03.02.002 | 30kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Diciannovemilacinquecentonovantasette / 41 | cad | 19597.41 | 0.51
E.11.03.02.003 | 30kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Ventitremilatrecentosessantaquattro / 80 | cad | 23364.8 | 0.64
E.11.03.02.004 | 60kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Ventiquattromilanovecentonovantadue / 17 | cad | 24992.17 | 0.7
E.11.03.02.005 | 60kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Trentamilasettantacinque / 75 | cad | 30075.75 | 0.58
E.11.03.02.006 | 60kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Trentacinquemilacentosettantotto / 46 | cad | 35178.46 | 0.57
E.11.03.02.007 | 90kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Trentatremilacentosessantasei / 96 | cad | 33166.96 | 0.53
E.11.03.02.008 | 90kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Trentanovemilatrecentoottantatre / 52 | cad | 39383.52 | 0.45
E.11.03.02.009 | 90kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Quarantanovemilatrecentocinquantadue / 33 | cad | 49352.33 | 0.41
E.11.03.02.010 | 120kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Quarantamilasettecentotrentadue / 85 | cad | 40732.85 | 1.48
E.11.03.02.011 | 120kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Cinquantaduemilatrecentocinquantuno / 34 | cad | 52351.34 | 1.15
E.11.03.02.012 | 120kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Sessantunomilaquattrocentosessantanove / 93 | cad | 61469.93 | 1.14
E.11.03.02.013 | 150kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Quarantottomilatrecentotrentanove / 43 | cad | 48339.43 | 1.25
E.11.03.02.014 | 150kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Cinquantasettemilacinquecentodieci / 07 | cad | 57510.07 | 1.05
E.11.03.02.015 | 150kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Ottantamilatrecentoventisette / 25 | cad | 80327.25 | 0.87
E.11.03.02.016 | messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 30kW installati
| Euro Settecentonovantasei / 13 | cad | 796.13 | 4.73
E.11.03.02.017 | messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 60kW installati
| Euro Ottocentonovantanove / 86 | cad | 899.86 | 5.58
E.11.03.02.018 | messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 90kW installati
| Euro Milleventisei / 49 | cad | 1026.49 | 7.34
E.11.03.02.019 | messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 120kW installati
| Euro Millecentoventuno / 13 | cad | 1121.13 | 6.72
E.11.03.02.020 | messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 150kW installati
| Euro Milleduecentoquindici / 78 | cad | 1215.78 | 6.19
E.11.03.03 | da 180 a 300kW su telaio fino a 300kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base
alla configurazione. Una unità singola può essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta.
Architettura modulare: da 180 a 300kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server; fino a 300kW con incrementi da 30Kw in telaio largo il doppio di un armadio per rack;; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati.
Ingresso
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi
THDI ingresso: moduli da 30kW <5%;
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale
Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms.
Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30%
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP)
I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura telaio largo il doppio del singolo armadio L1200xH1996xP1100 mm. Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.03.001 | 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Sessantaquattromilaseicentodiciotto / 66 | cad | 64618.66 | 0.93
E.11.03.03.002 | 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Settantasettemilaseicentotrenta / 64 | cad | 77630.64 | 0.78
E.11.03.03.003 | 180kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Ottantacinquemilaquattrocentoventotto / 46 | cad | 85428.46 | 0.71
E.11.03.03.004 | 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Settantaduemiladuecentosettantaquattro / 26 | cad | 72274.26 | 1.11
E.11.03.03.005 | 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Novantamilasettecentoquaranta / 06 | cad | 90740.06 | 0.89
E.11.03.03.006 | 210kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centoquindicimilanovecentoottantotto / 51 | cad | 115988.51 | 0.69
E.11.03.03.007 | 240kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Ottantamilaquattrocentotrentuno / 68 | cad | 80431.68 | 1
E.11.03.03.008 | 240kW installati su telaio fino a 300kWe armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Novantacinquemilaquattrocentoottantuno / 77 | cad | 95481.77 | 0.84
E.11.03.03.009 | 240kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centoventunomilacinquecentoottantuno / 72 | cad | 121581.72 | 0.66
E.11.03.03.010 | 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Ottantaseimilatrecentoventuno / 07 | cad | 86321.07 | 0.93
E.11.03.03.011 | 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centosettemilacinquecentocinquantatre / 71 | cad | 107553.71 | 0.75
E.11.03.03.012 | 270kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centotrentasettemiladuecentonovantacinque / 37 | cad | 137295.37 | 0.59
E.11.03.03.013 | 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Novantaquattromilaottocentonovanta / 85 | cad | 94890.85 | 0.85
E.11.03.03.014 | 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centodiciassettemilatrecentocinquantuno / 04 | cad | 117351.04 | 0.68
E.11.03.03.015 | 300kW installati su telaio fino a 300kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centocinquantamilaseicentoquaranta / 90 | cad | 150640.9 | 0.53
E.11.03.03.016 | messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 180kW installati
| Euro Milletrecentootto / 96 | cad | 1308.96 | 5.75
E.11.03.03.017 | messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 210kW installati
| Euro Millequattrocento / 63 | cad | 1400.63 | 5.38
E.11.03.03.018 | messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 240kW installati
| Euro Millequattrocentonovantasei / 75 | cad | 1496.75 | 5.03
E.11.03.03.019 | messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 270kW installati
| Euro Millecinquecentonovantasei / 58 | cad | 1596.58 | 4.72
E.11.03.03.020 | messa in servizio orario normale telaio fino a 300kW con 300kW installati
| Euro Milleseicentoottantasei / 05 | cad | 1686.05 | 4.47
E.11.03.04 | da 50 a 250kW su telaio fino a 250kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere
impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta.
Architettura modulare: da 50 a 250kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati.
Ingresso
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi
THDI ingresso: moduli da 50kW <3%
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%
Generale
Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms.
Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30%
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP)
I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.04.001 | 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Ventiseimilaquattrocentotrentatre / 22 | cad | 26433.22 | 0.66
E.11.03.04.002 | 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Trentamilaottocentoundici / 46 | cad | 30811.46 | 0.57
E.11.03.04.003 | 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Trentaseimilasettecentoventuno / 08 | cad | 36721.08 | 0.55
E.11.03.04.004 | 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Trentaseimilatrecentosessantasei / 65 | cad | 36366.65 | 1.66
E.11.03.04.005 | 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Quarantaquattromilaottocentoventuno / 13 | cad | 44821.13 | 1.34
E.11.03.04.006 | 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Cinquantacinquemilatrecentocinquantotto / 52 | cad | 55358.52 | 1.09
E.11.03.04.007 | 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Quarantasettemilaottocento / 53 | cad | 47800.53 | 1.26
E.11.03.04.008 | 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Cinquantanovemilacinquecentosessantatre / 54 | cad | 59563.54 | 1.01
E.11.03.04.009 | 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Settantanovemilacentoottantaquattro / 78 | cad | 79184.78 | 0.76
E.11.03.04.010 | 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Cinquantottomiladuecentodieci / 93 | cad | 58210.93 | 1.38
E.11.03.04.011 | 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Settantatremilasettecentosessantatre / 73 | cad | 73763.73 | 1.09
E.11.03.04.012 | 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Ottantanovemilaseicentosedici / 60 | cad | 89616.6 | 0.9
E.11.03.04.013 | 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Settantamilanovecentosessanta / 07 | cad | 70960.07 | 1.13
E.11.03.04.014 | 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Ottantacinquemilasettecentoventinove / 58 | cad | 85729.58 | 0.94
E.11.03.04.015 | 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centoquindicimilaseicentosettantatre / 87 | cad | 115673.87 | 0.69
E.11.03.04.016 | messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 50kW installati
| Euro Millesessantasette / 90 | cad | 1067.9 | 7.05
E.11.03.04.017 | messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 100kW installati
| Euro Millecentoottantadue / 50 | cad | 1182.5 | 6.37
E.11.03.04.018 | messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 150kW installati
| Euro Milletrecentodue / 29 | cad | 1302.29 | 5.78
E.11.03.04.019 | messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 200kW installati
| Euro Millequattrocentoquindici / 41 | cad | 1415.41 | 5.32
E.11.03.04.020 | messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 250kW installati
| Euro Millecinquecentotrentuno / 51 | cad | 1531.51 | 4.92
E.11.03.05 | da 300 a 400kW su telaio fino a 400kW con moduli da 50kW di potenza e batteria vrla su armadio
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere
impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta.
Architettura modulare: da 50 a 400kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati.
Ingresso
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi
THDI ingresso: moduli da 50kW <3%
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%
Generale
Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms.
Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30%
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP)
I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1400xH2000xP950 mm. Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.05.001 | 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Novantacinquemilatrentacinque / 04 | cad | 95035.04 | 0.85
E.11.03.05.002 | 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centoventimilaottocentoventisette / 14 | cad | 120827.14 | 0.66
E.11.03.05.003 | 300kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centocinquantunomilacinquecentoquindici / 76 | cad | 151515.76 | 0.53
E.11.03.05.004 | 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centonovemiladuecentosessantanove / 59 | cad | 109269.59 | 0.74
E.11.03.05.005 | 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centotrentaduemiladuecentosessantuno / 71 | cad | 132261.71 | 0.61
E.11.03.05.006 | 350kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centosessantanovemilasettecentoquarantotto / 60 | cad | 169748.6 | 0.47
E.11.03.05.007 | 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centosedicimilacentoquarantanove / 88 | cad | 116149.88 | 0.69
E.11.03.05.008 | 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centoquarantacinquemilasettecentosessantadue / 97 | cad | 145762.97 | 0.55
E.11.03.05.009 | 400kW installati su telaio fino a 400kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Centosettantottomilacinquecentocinquantanove / 84 | cad | 178559.84 | 0.45
E.11.03.05.010 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 300kW installati
| Euro Duemilaseicentosettantotto / 02 | cad | 2678.02 | 29.99
E.11.03.05.011 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 350kW installati
| Euro Duemilaottocentootto / 61 | cad | 2808.61 | 28.6
E.11.03.05.012 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 400kW e 400kW installati
| Euro Duemilanovecentotrentacinque / 24 | cad | 2935.24 | 27.36
E.11.03.06 | da 450 a 600kW su telaio fino a 600kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. Larchitettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite lutilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 600kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette linserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dellups. E possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere
impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta.
Architettura modulare: da 450 a 600kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 2,5 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati.
Ingresso
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Assorbimento sinusoidale
Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi
THDI ingresso: moduli da 50kW <3%
Frequenza 50 o 60 Hz ±10%
Uscita
Tensione 380/400/415V trifase quattro fili
Corrente Erogazione sinusoidale
Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi
Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria)
Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%
Generale
Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms.
Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30%
Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere
Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP)
I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata.
Dimensioni ups moduli da 50kW; telaio L1800xH2000xP950 mm. Protezione IP20.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.06.001 | 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centotrentaduemilanovecentoventisei / 57 | cad | 132926.57 | 0.6
E.11.03.06.002 | 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centocinquantanovemilanovecentosettantanove / 34 | cad | 159979.34 | 0.5
E.11.03.06.003 | 450kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Duecentoventunomilanovecentotredici / 86 | cad | 221913.86 | 0.36
E.11.03.06.004 | 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centoquarantunomilaottocentoottantasei / 12 | cad | 141886.12 | 0.57
E.11.03.06.005 | 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centoottantacinquemilacentotrentotto / 58 | cad | 185138.58 | 0.43
E.11.03.06.006 | 500kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 60 min
| Euro Duecentotrentanovemilacentocinque / 76 | cad | 239105.76 | 0.34
E.11.03.06.007 | 550kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centocinquantaduemilasettantanove / 02 | cad | 152079.02 | 0.53
E.11.03.06.008 | 550kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Centoottantanovemiladuecentodiciannove / 06 | cad | 189219.06 | 0.42
E.11.03.06.009 | 600kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 10 min
| Euro Centosessantatremilanovecentotrentotto / 73 | cad | 163938.73 | 0.49
E.11.03.06.010 | 600kW installati su telaio fino a 600kW e armadio batterie 10 anni 30 min
| Euro Duecentoquindicimilacinquecentotrentaquattro / 61 | cad | 215534.61 | 0.37
E.11.03.06.011 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 450kW installati
| Euro Tremilaquaranta / 57 | cad | 3040.57 | 26.42
E.11.03.06.012 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 500kW installati
| Euro Tremilacentosessantaquattro / 41 | cad | 3164.41 | 25.38
E.11.03.06.013 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 550kW installati
| Euro Tremiladuecentonovantatre / 82 | cad | 3293.82 | 24.39
E.11.03.06.014 | messa in servizio normale orario su telaio fino a 600kW e 600kW installati
| Euro Tremilaquattrocentotredici / 05 | cad | 3413.05 | 23.53
E.11.03.07 | accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari
Il sistema permette tramite lutilizzo di slot dedicate adatte allinserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo lattività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc
E.11.03.07.001 | card servizi SNMP e web
| Euro Duecentonovantuno / 52 | cad | 291.52 | 17.22
E.11.03.07.002 | kit di interfaccia con rele a contatti
| Euro Duecentonovanta / 65 | cad | 290.65 | 17.27
E.11.03.07.003 | RAU unita remota di allarme (senza cavo)
| Euro Cinquecentoquarantasette / 18 | cad | 547.18 | 9.17
E.11.03.07.004 | software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 contemporanei
| Euro Duemilaseicentosessanta / 12 | cad | 2660.12 | 1.89
E.11.03.07.005 | software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea
| Euro Ottomiladuecentosettantatre / 06 | cad | 8273.06 | 0.61
E.11.03.07.006 | attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 in contemporanea
| Euro Duemilaquattrocentoventitre / 92 | cad | 2423.92 | 2.07
E.11.03.07.007 | attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea
| Euro Seimilacentootto / 45 | cad | 6108.45 | 0.82
E.11.10 | GRUPPI SOCCORRITORI
E.11.10.01 | SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230)
Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa.
Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi
Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono
Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99.
Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75
In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA.
interfacce di comunicazione USB e RS232
Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.01.001 | 2kVA, 230V, Aut.60'
| Euro Tremilaseicentosei / 010 | cad | 3606.1 | 5.57
E.11.10.01.002 | 2kVA, 230V, Aut.120'
| Euro Quattromiladuecentoottantadue / 69 | cad | 4282.69 | 4.69
E.11.10.01.003 | 2kVA, 230V, Aut.180'
| Euro Cinquemilacinquecentoventitre / 10 | cad | 5523.1 | 3.64
E.11.10.01.004 | 3kVA, 230V, Aut.60'
| Euro Quattromilacentotredici / 54 | cad | 4113.54 | 4.88
E.11.10.01.005 | 3kVA, 230V, Aut.120'
| Euro Cinquemilaseicentonovantadue / 25 | cad | 5692.25 | 3.53
E.11.10.01.006 | 3kVA, 230V, Aut.180'
| Euro Settemilacentocinquantotto / 18 | cad | 7158.18 | 2.81
E.11.10.01.007 | 6kVA, 230V, Aut.60'
| Euro Settemilacentocinquantotto / 18 | cad | 7158.18 | 2.81
E.11.10.01.008 | 6kVA, 230V, Aut.120'
| Euro Diecimilaottocentosettantanove / 43 | cad | 10879.43 | 1.85
E.11.10.01.009 | 6kVA, 230V, Aut.165'
| Euro Quattordicimilaquattrocentotrentuno / 53 | cad | 14431.53 | 1.39
E.11.10.01.010 | 10kVA, 230V, Aut.60'
| Euro Undicimiladuecentodiciassette / 72 | cad | 11217.72 | 1.79
E.11.10.01.011 | 10kVA, 230V, Aut.120'
| Euro Tredicimilacentotrentaquattro / 73 | cad | 13134.73 | 1.53
E.11.10.01.012 | 20kVA, tri(400V)/230V, Aut.60'
| Euro Ventiduemilacinquantasei / 66 | cad | 22056.66 | 1.14
E.11.10.01.013 | 20kVA, tri(400V)230V, Aut.120'
| Euro Trentaduemilacinquecentoventisette / 91 | cad | 32527.91 | 1.23
E.11.10.01.014 | scheda contatti
| Euro Duecentoventotto / 91 | cad | 228.91 | 5.48
E.11.10.01.015 | scheda rete SNMP
| Euro Trecentonovantotto / 06 | cad | 398.06 | 3.15
E.11.10.02 | RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE
Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni.
Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.02.001 | 600W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Quattromilasettecentoventi / 84 | cad | 4720.84 | 2.13
E.11.10.02.002 | 600W, 230/24V, Aut.120'
| Euro Cinquemilaquarantuno / 52 | cad | 5041.52 | 1.99
E.11.10.02.003 | 600W, 230/24V, Aut.180' b 10 anni
| Euro Cinquemilacentoquattordici / 82 | cad | 5114.82 | 1.96
E.11.10.02.004 | 1440W, 230/24V, Aut.30'
| Euro Seimilatrecentoquaranta / 84 | cad | 6340.84 | 1.98
E.11.10.02.005 | 1440W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Seimilaquattrocentocinquanta / 79 | cad | 6450.79 | 1.95
E.11.10.02.006 | 1440W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni
| Euro Settemiladuecento / 38 | cad | 7200.38 | 2.09
E.11.10.02.007 | 480W, 230/48V, Aut.200' b 10 anni
| Euro Quattromilasettecentoventi / 84 | cad | 4720.84 | 2.13
E.11.10.02.008 | 480W, 230/48V, Aut.402'
| Euro Cinquemilaquarantuno / 52 | cad | 5041.52 | 1.99
E.11.10.02.009 | 1440W, 230/48V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Quattromilaottocentododici / 46 | cad | 4812.46 | 2.09
E.11.10.02.010 | 1440W, 230/48V, Aut.120'
| Euro Cinquemilacentotrentatre / 14 | cad | 5133.14 | 1.96
E.11.10.02.011 | 1440W, 230/48V, Aut.180' b 10 anni
| Euro Cinquemiladuecentonovantotto / 06 | cad | 5298.06 | 1.9
E.11.10.02.012 | 2880W, 230/48V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Settemiladuecento / 38 | cad | 7200.38 | 2.09
E.11.10.02.013 | 2880W, 230/48V, Aut.120' b 10 anni
| Euro Novemilasettecentosedici / 54 | cad | 9716.54 | 2.07
E.11.10.02.014 | 550W, 230/110V, Aut.430' b 10 anni
| Euro Cinquemilaottocentonove / 43 | cad | 5809.43 | 2.16
E.11.10.02.015 | 1650W, 230/110V, Aut.120' b 10 anni
| Euro Cinquemilanovecentonovantadue / 68 | cad | 5992.68 | 2.09
E.11.10.02.016 | 1650W, 230/110V, Aut.226'
| Euro Ottomilaventiquattro / 97 | cad | 8024.97 | 1.88
E.11.10.02.017 | 1650W, 230/110V, Aut.350'
| Euro Ottomilanovecentoquarantotto / 63 | cad | 8948.63 | 1.96
E.11.10.02.018 | 3300W, 400/110V, Aut.120'
| Euro Novemilasettantasei / 89 | cad | 9076.89 | 1.94
E.11.10.02.019 | 3300W, 230/110V, Aut.120'
| Euro Novemilacinquecentoottantanove / 98 | cad | 9589.98 | 1.83
E.11.10.02.020 | sovrapprezzo per kit 3 interruttori+ cont aux
| Euro Millecentoquarantaquattro / 57 | cad | 1144.57
E.11.10.02.021 | sovrapprezzo per interruttore distribuzione singolo + cont aux
| Euro Seicentotredici / 16 | cad | 613.16
E.11.10.03 | SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE
Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc.
In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.03.001 | 660W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Quattromilasettantasei / 67 | cad | 4076.67 | 2.46
E.11.10.03.002 | 660W, 230/24V, Aut.120'
| Euro Quattromilatrecentoquarantatre / 08 | cad | 4343.08 | 2.31
E.11.10.03.003 | 960W, 230/24V, Aut.60'
| Euro Quattromilacinquecento / 96 | cad | 4500.96 | 2.23
E.11.10.03.004 | 960W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni
| Euro Quattromilacinquecentosettantanove / 88 | cad | 4579.88 | 2.19
E.11.10.03.005 | 1920W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni
| Euro Cinquemilacinquecentosettantuno / 92 | cad | 5571.92 | 2.25
E.11.10.03.006 | 1920W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni
| Euro Seimiladuecentoventotto / 48 | cad | 6228.48 | 2.42
E.11.10.04 | RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE
Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c.
Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.04.001 | 2400W, 400/24V, Aut.60'
| Euro Novemilanovecentocinquantasei / 46 | cad | 9956.46 | 1.76
E.11.10.04.002 | 4800W, 400/48V, Aut.60'
| Euro Undicimilasettecentotrentadue / 22 | cad | 11732.22 | 1.71
E.11.10.04.003 | 6600W, 400/110V, Aut.60'
| Euro Tredicimilatrecentoventiquattro / 73 | cad | 13324.73 | 1.7
E.11.10.04.004 | Sovrapprezzo per kit 3 interruttori+cont aux
| Euro Millecentoquarantaquattro / 57 | cad | 1144.57
E.11.10.04.005 | Sovrapprezzo per interruttore distribuzione singolo + cont aux
| Euro Seicentotredici / 16 | cad | 613.16
E.11.20 | GRUPPI ELETTROGENI
E.11.20.01 | GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO 225kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno automatico da 225kVA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CARATTERISTICHE GENERALI:
V 400 / 230 Hz 50 g 1500
Potenza in servizio di emergenza (SB): 226,8 kVA (181,4 kW)
Potenza in servizio continuo (PRP: 206,1 kVA (164,9 kW)
Potenza Continua (PRP): Potenza a carico variabile per un numero illimitato di ore all'anno. Sovraccaricabile del 10% per 1ora ogni 12 di servizio.
Potenza Emergenza (SB): Potenza massima a carico variabile per un numero limitato di ore all'anno. Non Sovraccaricabile.
composto principalmente da:
- Motore diesel
- Alternatore da 231 / 210 kVA
- Quadro elettrico per intervento automatico al mancare della rete Principale con interruttore 4 poli e consensi per commutazione.
- Liquidi di primo riempimento;
- Sistema di travaso automatico del combustibile, formato da elettropompa e pompa manuale, elettrolivello a 4 soglie ed automatismi sul quadro elettrico;
MOTORE
Motore diesel dalle seguenti caratteristiche di base:
- Impianto elettrico a 24 Vcc con motorino di avviamento, alternatore carica batteria
- Raffreddamento ad acqua in circuito chiuso mediante radiatore e ventola soffiante, condotta dal motore diesel, pompa acqua dolce del tipo centrifugo azionata dal motore diesel, tubazioni di raccordo.
- Regolatore di velocità meccanico fino a 200 kVA; elettronico per potenze superiori.
- Pompa di iniezione
- Filtro combustibile a cartuccia
- Filtro aria a secco
- Filtro olio lubrificante
- Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi
- Elettromagnete o elettrovalvola di arresto
- Elettrovalvola di arresto di emergenza (*)
- Protezione ventola
- Rivelatori per temperatura acqua motore (*), pressione olio (*)
- Resistenza di preriscaldo acqua (di serie per l'esecuzione con quadro elettrico automatico)
Il motore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
(*) I dispositivi contrassegnati con questo simbolo dovranno essere omologati e rispondenti alla normativa VVF vigente
ALTERNATORE
Generatore sincrono trifase Brushless, dalle seguenti caratteristiche:
- Collegamento: stella trifase con neutro accessibile;
- Numero di pol: 4;
- Isolamento: classe H;
- Tipo di protezione: IP 21;
- Velocità di fuga: 2250 r. p. m.;
- Distorsione armonica totale: Inf. 5%;
- Impregnazione: per climi tropicali;
- Forma costruttiva: B2;
- Ventilazione: Assiale.
Il generatore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Motore diesel e alternatore sono accoppiati in monosupporto in modo da formare un unico complesso monoblocco il quale è fissato tramite antivibranti al basamento realizzato in profilati e lamiera pressopiegata e saldata.
QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico destinato al comando e al controllo di gruppi elettrogeni automatici d'emergenza. Tale apparecchiatura deve assicurare l'erogazione dell'energia elettrica entro 5/15 secondi dalla mancanza alimentazione principale.
Armadio da pavimento costruito in lamiera d'acciaio piegata di spessore 20/10 mm (struttura) e 15/10 mm (pennellatura e porte), il ciclo di verniciatura è per elettroforesi, guarnizioni in gomma, punto di colore RAL 7035; il grado di protezione garantito è IP44 con porta chiusa e IP20 con porta aperta.
Le funzioni svolte dal quadro sono:
- Controllo della rete principale per mezzo di relè di tensione trifase regolabile tra l'85 e 100% della tensione principale; il controllo è effettuato anche su una sola fase.
- Avviamento automatico del gruppo con tempo d'intervento regolabile e con 4 tentativi minimi configurabili tramite software.
- Abilitazione automatica del contattore di gruppo (o consensi per la commutazione) sulle utenze al raggiungimento dei parametri nominali della macchina.
- Sorveglianza automatica del motore e dell'alternatore per mezzo di apposite protezioni.
- Disinserzione automatica del gruppo sulle utenze al rientro della rete principale dopo un tempo impostabile direttamente sulla scheda
- Arresto del gruppo elettrogeno immediato in caso di avaria o allarme, e ritardata impostabile trascorso il ritardo raffreddamento gruppo.
- Predisposizione per un nuovo intervento
- Comando e protezione del dispositivo di preriscaldo del motore per facilitare il rapido avviamento e quindi l'immediata erogazione della potenza.
- Comando e protezione del carica batterie automatico che permette il mantenimento della carica delle batterie durante il funzionamento in stand-by del gruppo elettrogeno.
CONTAINER INSONORIZZATO
Contenitore metallico coibentato dentro al quale possono venire montati e collegati di norma i seguenti componenti :
- Gruppo elettrogeno
- Quadro elettrico di comando gruppo elettrogeno
- Serbatoio combustibile con relativi accessori
- Accessori a completamento
Dimensioni (lxpxh) - NORME ISO
- 10 piedi: mm 2990 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 20 piedi: mm 6055 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 30 piedi: mm 9125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 40 piedi: mm 12125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
Caratteristiche costruttive:
- Rumorosità residua in campo libero LPS 65 ± 3 dB (A) misurati alla distanza di 7 metri dalle pareti del container.
- Montanti realizzati in lamiera pressopiegata spessore 40/10 e saldati ai blocchi d'angolo del tetto e del basamento.
- Basamento costituito da longheroni e testate in ferro 180 mm, traverse in profilato tubolare di adeguate dimensioni, piano di calpestio in lamiera bugnata spessore 3+2. Ai quattro angoli verranno posti i blocchi con dima internazionale.
- Tetto realizzato con telaio perimetrale trafilato tubolare, avente ai 4 angoli i blocchi a norme ISO. La copertura è realizzata con pannelli fonoassorbenti.
- Pareti realizzate con pannelli modulari. Nelle pareti verranno ricavati i vani porta, le nicchie per il passaggio dei cavi e delle tubazioni sono normalmente ricavate nel basamento. Sono inoltre previste le nicchie per l'inserimento del pulsante di emergenza e della valvola a strappo.
- Porte ricavate sulle pareti laterali, sono presenti le seguenti aperture: 1 portone a 2 ante - 1 porta con maniglia antipanico.
- Insonorizzazione tetto, porte e pareti verranno coibentate con lana minerale ricoperta da velo protettivo e fermata da lamiera microstirata zincata. I setti per l'aspirazione dell'aria fresca e per l'espulsione dell'aria calda del radiatore possono essere interni oppure esterni al profilo del container e sono muniti di rete antivolatile e griglia parapioggia.
- Materiale insonorizzante utilizzato certificato in classe di reazione al fuoco conforme alla circolare VVF.
- Marmitta di tipo residenziale ad alto abbattimento acustico posta normalmente sul tetto della struttura o all'interno.
-Verniciatura RAL 7032 Grigio chiaro), variazioni a richiesta.
Allestimento Container :
- Impianto elettrico: ( secondo normative CEI 64.8 )
Allacciamento cavo multipolare ausiliario dal gruppo al quadro elettrico;
Allacciamento elettropompa combustibile (se prevista);
Illuminazione interna e di emergenza;
Impianto di terra interno equipotenziale; Presa monofase 16A;
Predisposizione per il collegamento di dispositivo per l'apertura della linea di rete in caso di emergenza.
- Impianto idraulico circuito combustibile nel container fra Gruppo Elettrogeno e serbatoio interno.
-Impianto circuito gas di scarico interno al container
- Estintore/i N°1 ;
- Pulsante sotto vetro, per arresto di emergenza, posizionato all'esterno del container;
- Valvola a strappo meccanica (se presente elettropompa di travaso);
- Dispositivo fumi posto entro al container.
E.11.20.01.001 | 225kVA
| Euro Quarantunomilanovecentonovantotto / 00 | cad | 41998 | 1.91
E.11.20.01.002 | Sovrapprezzo commutazione rete/gruppo
| Euro Duemilaquattrocentoquarantasette / 19 | cad | 2447.19
E.11.20.01.003 | Sovrapprezzo container per esterno
| Euro Ventinovemilanovecentonovantasette / 78 | cad | 29997.78
E.11.20.02 | GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO 560kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CARATTERISTICHE GENERALI:
V 400 / 230 Hz 50 g 1500
Potenza in servizio di emergenza (SB): 558,0 kVA ( 446,0 kW)
Potenza in servizio continuo (PRP): 507,0 kVA ( 406,0 kW)
Potenza Continua (PRP): Potenza a carico variabile per un numero illimitato di ore all'anno. Sovraccaricabile del 10% per 1ora ogni 12 di servizio.
Potenza Emergenza (SB): Potenza massima a carico variabile per un numero limitato di ore all'anno. Non Sovraccaricabile.
composto principalmente da :
- Motore diesel
- Alternatore da 605 / 550 kVA
- Quadro elettrico per intervento automatico al mancare della rete Principale con interruttore 4 poli e consensi per commutazione.
- Liquidi di primo riempimento;
- Sistema di travaso automatico del combustibile, formato da elettropompa e pompa manuale, elettrolivello a 4 soglie ed automatismi sul quadro elettrico;
MOTORE
Motore diesel dalle seguenti caratteristiche di base:
- Impianto elettrico a 24 Vcc con motorino di avviamento, alternatore carica batteria
- Raffreddamento ad acqua in circuito chiuso mediante radiatore e ventola soffiante, condotta dal motore diesel, pompa acqua dolce del tipo centrifugo azionata dal motore diesel, tubazioni di raccordo.
- Regolatore di velocità meccanico fino a 200 kVA; elettronico per potenze superiori.
- Pompa di iniezione
- Filtro combustibile a cartuccia
- Filtro aria a secco
- Filtro olio lubrificante
- Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi
- Elettromagnete o elettrovalvola di arresto
- Elettrovalvola di arresto di emergenza (*)
- Protezione ventola
- Rivelatori per temperatura acqua motore (*), pressione olio (*)
- Resistenza di preriscaldo acqua (di serie per l'esecuzione con quadro elettrico automatico)
Il motore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
(*) I dispositivi contrassegnati con questo simbolo dovranno essere omologati e rispondenti alla normativa VVF vigente
ALTERNATORE
Generatore sincrono trifase Brushless, dalle seguenti caratteristiche:
- Collegamento: stella trifase con neutro accessibile;
- Numero di poli: 4;
- Isolamento: classe H;
- Tipo di protezione: IP 21;
- Velocità di fuga: 2250 r. p. m.;
- Distorsione armonica totale: Inf. 5%;
- Impregnazione: per climi tropicali;
- Forma costruttiva: B2;
- Ventilazione: Assiale.
Il generatore è rispondente alle norme: tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Motore diesel e alternatore sono accoppiati in monosupporto in modo da formare un unico complesso monoblocco il quale è fissato tramite antivibranti al basamento realizzato in profilati e lamiera pressopiegata e saldata.
QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico destinato al comando e al controllo di gruppi elettrogeni automatici d'emergenza. Tale apparecchiatura deve assicurare l'erogazione dell'energia elettrica entro 5/15 secondi dalla mancanza alimentazione principale.
Armadio da pavimento costruito in lamiera d'acciaio piegata di spessore 20/10 mm (struttura) e 15/10 mm (pennellatura e porte), il ciclo di verniciatura è per elettroforesi, guarnizioni in gomma, punto di colore RAL 7035; il grado di protezione garantito è IP44 con porta chiusa e IP20 con porta aperta.
Le funzioni svolte dal quadro sono:
- Controllo della rete principale per mezzo di relè di tensione trifase regolabile tra l'85 e 100% della tensione principale; il controllo è effettuato anche su una sola fase.
- Avviamento automatico del gruppo con tempo d'intervento regolabile e con 4 tentativi minimi configurabili tramite software.
- Abilitazione automatica del contattore di gruppo (o consensi per la commutazione) sulle utenze al raggiungimento dei parametri nominali della macchina.
- Sorveglianza automatica del motore e dell'alternatore per mezzo di apposite protezioni.
- Disinserzione automatica del gruppo sulle utenze al rientro della rete principale dopo un tempo impostabile direttamente sulla scheda
- Arresto del gruppo elettrogeno immediato in caso di avaria o allarme, e ritardata impostabile trascorso il ritardo raffreddamento gruppo.
- Predisposizione per un nuovo intervento
- Comando e protezione del dispositivo di preriscaldo del motore per facilitare il rapido avviamento e quindi l'immediata erogazione della potenza.
- Comando e protezione del carica batterie automatico che permette il mantenimento della carica delle batterie durante il funzionamento in stand-by del gruppo elettrogeno.
CONTAINER INSONORIZZATO
Contenitore metallico coibentato dentro al quale possono venire montati e collegati di norma i seguenti componenti :
- Gruppo elettrogeno
- Quadro elettrico di comando gruppo elettrogeno
- Serbatoio combustibile con relativi accessori
- Accessori a completamento
Dimensioni (lxpxh) - NORME ISO
- 10 piedi: mm 2990 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 20 piedi: mm 6055 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 30 piedi: mm 9125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 40 piedi: mm 12125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
Caratteristiche costruttive :
- Rumorosità residua in campo libero LPS 65 ± 3 dB (A) misurati alla distanza di 7 metri dalle pareti del container.
- Montanti realizzati in lamiera pressopiegata spessore 40/10 e saldati ai blocchi d'angolo del tetto e del basamento.
- Basamento costituito da longheroni e testate in ferro 180 mm, traverse in profilato tubolare di adeguate dimensioni, piano di calpestio in lamiera bugnata spessore 3+2. Ai quattro angoli verranno posti i blocchi con dima internazionale.
- Tetto realizzato con telaio perimetrale trafilato tubolare, avente ai 4 angoli i blocchi a norme ISO. La copertura è realizzata con pannelli fonoassorbenti.
- Pareti realizzate con pannelli modulari. Nelle pareti verranno ricavati i vani porta, le nicchie per il passaggio dei cavi e delle tubazioni sono normalmente ricavate nel basamento. Sono inoltre previste le nicchie per l'inserimento del pulsante di emergenza e della valvola a strappo.
- Porte ricavate sulle pareti laterali, sono presenti le seguenti aperture: 1 portone a 2 ante - 1 porta con maniglia antipanico.
- Insonorizzazione tetto, porte e pareti verranno coibentate con lana minerale ricoperta da velo protettivo e fermata da lamiera microstirata zincata. I setti per l'aspirazione dell'aria fresca e per l'espulsione dell'aria calda del radiatore possono essere interni oppure esterni al profilo del container e sono muniti di rete antivolatile e griglia parapioggia.
- Materiale insonorizzante utilizzato certificato in classe di reazione al fuoco conforme alla circolare VVF.
- Marmitta di tipo residenziale ad alto abbattimento acustico posta normalmente sul tetto della struttura o all'interno.
-Verniciatura RAL 7032 (Grigio chiaro), variazioni a richiesta.
Allestimento Container:
- Impianto elettrico: ( secondo normative CEI 64.8 )
Allacciamento cavo multipolare ausiliario dal gruppo al quadro elettrico;
Allacciamento elettropompa combustibile (se prevista);
Illuminazione interna e di emergenza;
Impianto di terra interno equipotenziale; Presa monofase 16A;
Predisposizione per il collegamento di dispositivo per l'apertura della linea di rete in caso di emergenza.
- Impianto idraulico circuito combustibile nel container fra Gruppo Elettrogeno e serbatoio interno.
-Impianto circuito gas di scarico interno al container
- Estintore/i: N°2;
- Pulsante sotto vetro, per arresto di emergenza, posizionato all'esterno del container;
- Valvola a strappo meccanica (se presente elettropompa di travaso);
- Dispositivo fumi posto entro al container.
E.11.20.02.001 | 560kVA
| Euro Ottantunomilaquattrocentosessantotto / 77 | cad | 81468.77 | 0.99
E.11.20.02.002 | Sovrapprezzo commutazione rete/gruppo
| Euro Cinquemilacinquantadue / 26 | cad | 5052.26
E.11.20.02.003 | Sovrapprezzo container per esterno
| Euro Trentunomilacinquecentosettantasei / 61 | cad | 31576.61
E.11.20.03 | GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO 700kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno da 700kVA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CARATTERISTICHE GENERALI:
V 400 / 230 Hz 50 g 1500
Potenza in servizio di emergenza (SB) : 720,6 kVA ( 576,5 kW)
Potenza in servizio continuo (PRP) : 649,7 kVA ( 519,8 kW)
Potenza Continua (PRP): Potenza a carico variabile per un numero illimitato di ore all'anno. Sovraccaricabile del 10% per 1ora ogni 12 di servizio.
Potenza Emergenza (SB): Potenza massima a carico variabile per un numero limitato di ore all'anno. Non Sovraccaricabile.
composto principalmente da :
- Motore diesel
- Alternatore da 726 / 660 kVA
- Quadro elettrico per intervento automatico al mancare della rete Principale con interruttore 4 poli e consensi per commutazione.
- Liquidi di primo riempimento;
- Sistema di travaso automatico del combustibile, formato da elettropompa e pompa manuale, elettrolivello a 4 soglie ed automatismi sul quadro elettrico;
MOTORE
Motore diesel dalle seguenti caratteristiche di base:
- Impianto elettrico a 24 Vcc con motorino di avviamento, alternatore carica batteria
- Raffreddamento ad acqua in circuito chiuso mediante radiatore e ventola soffiante, condotta dal motore diesel, pompa acqua dolce del tipo centrifugo azionata dal motore diesel, tubazioni di raccordo.
- Regolatore di velocità elettronico con limitazione gasolio in avviamento
- Pompa di iniezione
- Filtro combustibile a cartuccia
- Filtro aria a secco con indicatore di intasamento
- Filtro olio lubrificante
- Refrigerante olio
- Elettrovalvola di arresto
- Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi
- Elettrovalvola di arresto di emergenza (*)
- Protezione ventola
- Protezione anteriore radiatore
- Rivelatori per temperatura olio motore (*), pressione olio (*)
- Resistenza di preriscaldo acqua (di serie per l'esecuzione con quadro elettrico automatico)
Il motore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
(*) I dispositivi contrassegnati con questo simbolo dovranno essere omologati e rispondenti alla normativa VVF vigente
ALTERNATORE
Generatore sincrono trifase Brushless, dalle seguenti caratteristiche:
- Collegamento: stella trifase con neutro accessibile;
- Numero di poli: 4;
- Isolamento: classe H;
- Tipo di protezione: IP 21;
- Velocità di fuga : 2250 r. p. m.;
- Distorsione armonica totale: Inf. 5%;
- Impregnazione: per climi tropicali;
- Forma costruttiva: B2;
- Ventilazione: Assiale.
Il generatore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Motore diesel e alternatore sono accoppiati in monosupporto in modo da formare un unico complesso monoblocco il quale è fissato tramite antivibranti al basamento realizzato in profilati e lamiera pressopiegata e saldata.
QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico destinato al comando e al controllo di gruppi elettrogeni automatici d'emergenza. Tale apparecchiatura deve assicurare l'erogazione dell'energia elettrica entro 5/15 secondi dalla mancanza alimentazione principale.
Armadio da pavimento costruito in lamiera d'acciaio piegata di spessore 20/10 mm (struttura) e 15/10 mm (pennellatura e porte), il ciclo di verniciatura è per elettroforesi, guarnizioni in gomma, punto di colore RAL 7035; il grado di protezione garantito è IP44 con porta chiusa e IP20 con porta aperta.
Le funzioni svolte dal quadro sono:
- Controllo della rete principale a mezzo di trasformatori di tensione interfacciati con scheda a mp con possibilità di impostare tensioni minime e massime di intervento anche su singola fase;
- Avviamento automatico del gruppo quando si verifica la condizione sopra esposta dopo un ritardo regolabile;
- Inserzione automatica del gruppo sulle utenze (quando l'alternatore raggiunge il valore di tensione nominale) nel caso di commutazione di ns. fornitura, o consensi per comandare lo scambio da noi non fornito.
- Sorveglianza automatica del motore diesel e dell'alternatore mediante apposite protezioni;
- Disinserzione automatica del gruppo dalle utenze al rientro della tensione di rete principale dopo un ritardo regolabile;
- Arresto del gruppo dopo un tempo per il raffreddamento del motore diesel regolabile;
- Predisposizione per un nuovo intervento;
- Comando e protezione del dispositivo di preriscaldo del motore diesel per facilitare il rapido avviamento e quindi l'immediata erogazione della potenza.
- Comando e protezione del carica batterie automatico che permette il mantenimento della carica delle batterie durante la funzione in stand-by del gruppo elettrogeno.
CONTAINER INSONORIZZATO
Contenitore metallico coibentato dentro al quale possono venire montati e collegati di norma i seguenti componenti:
- Gruppo elettrogeno
- Quadro elettrico di comando gruppo elettrogeno
- Serbatoio combustibile con relativi accessori
- Accessori a completamento
Dimensioni (lxpxh) - NORME ISO
- 10 piedi: mm 2990 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 20 piedi: mm 6055 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 30 piedi: mm 9125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 40 piedi: mm 12125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
Caratteristiche costruttive :
- Rumorosità residua in campo libero LPS 65 ± 3 dB (A) misurati alla distanza di 7 metri dalle pareti del container.
- Montanti realizzati in lamiera pressopiegata spessore 40/10 e saldati ai blocchi d'angolo del tetto e del basamento.
- Basamento costituito da longheroni e testate in ferro 180 mm, traverse in profilato tubolare di adeguate dimensioni, piano di calpestio in lamiera bugnata spessore 3+2. Ai quattro angoli verranno posti i blocchi con dima internazionale.
- Tetto realizzato con telaio perimetrale trafilato tubolare, avente ai 4 angoli i blocchi a norme ISO. La copertura è realizzata con pannelli fonoassorbenti.
- Pareti realizzate con pannelli modulari. Nelle pareti verranno ricavati i vani porta, le nicchie per il passaggio dei cavi e delle tubazioni sono normalmente ricavate nel basamento. Sono inoltre previste le nicchie per l'inserimento del pulsante di emergenza e della valvola a strappo.
- Porte ricavate sulle pareti laterali, sono presenti le seguenti aperture: 1 portone a 2 ante - 1 porta con maniglia antipanico.
- Insonorizzazione tetto, porte e pareti verranno coibentate con lana minerale ricoperta da velo protettivo e fermata da lamiera microstirata zincata. I setti per l'aspirazione dell'aria fresca e per l'espulsione dell'aria calda del radiatore possono essere interni oppure esterni al profilo del container e sono muniti di rete antivolatile e griglia parapioggia.
- Materiale insonorizzante utilizzato certificato in classe di reazione al fuoco conforme alla circolare VVF.
- Marmitta di tipo residenziale ad alto abbattimento acustico posta normalmente sul tetto della struttura o all'interno.
-Verniciatura RAL 7032 (Grigio chiaro), variazioni a richiesta.
Allestimento Container:
- Impianto elettrico: ( secondo normative CEI 64.8 )
Allacciamento cavo multipolare ausiliario dal gruppo al quadro elettrico;
Allacciamento elettropompa combustibile (se prevista);
Illuminazione interna e di emergenza;
Impianto di terra interno equipotenziale; Presa monofase 16A;
Predisposizione per il collegamento di dispositivo per l'apertura della linea di rete in caso di emergenza.
- Impianto idraulico circuito combustibile nel container fra Gruppo Elettrogeno e serbatoio interno.
-Impianto circuito gas di scarico interno al container
- Estintore/i: N°2 ;
- Pulsante sotto vetro, per arresto di emergenza, posizionato all'esterno del container;
- Valvola a strappo meccanica (se presente elettropompa di travaso);
- Dispositivo fumi posto entro al container.
E.11.20.03.001 | 700kVA
| Euro Centosedicimilaseicentosettantasette / 26 | cad | 116677.26 | 1.03
E.11.20.03.002 | Sovrapprezzo commutazione rete/gruppo
| Euro Cinquemilacinquantadue / 26 | cad | 5052.26
E.11.20.03.003 | Sovrapprezzo container per esterno
| Euro Trentunomilacinquecentosettantasei / 61 | cad | 31576.61
E.11.20.04 | GRUPPO ELETTROGENO AUTOMATICO 1130kVA
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno da 1130kVA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CARATTERISTICHE GENERALI:
V 400 / 230 Hz 50 g 1500
Potenza in servizio di emergenza (SB) : 1131,7 kVA ( 905,4 kW)
Potenza in servizio continuo (PRP) : 1024,6 kVA ( 819,7 kW)
Potenza Continua (PRP): Potenza a carico variabile per un numero illimitato di ore all'anno. Sovraccaricabile del 10% per 1ora ogni 12 di servizio.
Potenza Emergenza (SB): Potenza massima a carico variabile per un numero limitato di ore all'anno. Non Sovraccaricabile.
composto principalmente da :
- Motore diesel
- Alternatore da 1155 / 1050 kVA
- Quadro elettrico per intervento automatico al mancare della rete Principale con interruttore 4 poli e consensi per commutazione.
- Liquidi di primo riempimento;
- Sistema di travaso automatico del combustibile, formato da elettropompa e pompa manuale, elettrolivello a 4 soglie ed automatismi sul quadro elettrico;
MOTORE
Motore diesel dalle seguenti caratteristiche di base:
- Impianto elettrico a 24 Vcc con motorino di avviamento, alternatore carica batteria
- Raffreddamento ad acqua in circuito chiuso mediante radiatore e ventola soffiante, condotta dal motore diesel, pompa acqua dolce del tipo centrifugo azionata dal motore diesel, tubazioni di raccordo.
- Regolatore di velocità elettronico con limitazione gasolio in avviamento
- Pompa di iniezione
- Filtro combustibile a cartuccia
- Filtro aria a secco con indicatore di intasamento
- Filtro olio lubrificante
- Refrigerante olio
- Elettrovalvola di arresto
- Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi
- Elettrovalvola di arresto di emergenza (*)
- Protezione ventola
- Protezione anteriore radiatore
- Rivelatori per temperatura olio motore (*), pressione olio (*)
- Resistenza di preriscaldo acqua (di serie per l'esecuzione con quadro elettrico automatico)
Il motore è rispondente alle norme ISO 3046 e ISO 8528
(*) I dispositivi contrassegnati con questo simbolo dovranno essere omologati e rispondenti alla normativa VVF vigente
ALTERNATORE
Generatore sincrono trifase Brushless, dalle seguenti caratteristiche:
- Collegamento: stella trifase con neutro accessibile;
- Numero di poli 4;
- Isolamento: classe H;
- Tipo di protezione: IP 21;
- Velocità di fuga: 2250 r. p. m.;
- Distorsione armonica totale : Inf. 5%;
- Impregnazione: per climi tropicali;
- Forma costruttiva: B2;
- Ventilazione: Assiale.
Il generatore è rispondente alle norme tecniche applicabili al momento dellinstallazione
Motore diesel e alternatore sono accoppiati in monosupporto in modo da formare un unico complesso monoblocco il quale è fissato tramite antivibranti al basamento realizzato in profilati e lamiera pressopiegata e saldata.
QUADRO ELETTRICO
Il quadro elettrico destinato al comando e al controllo di gruppi elettrogeni automatici d'emergenza. Tale apparecchiatura deve assicurare l'erogazione dell'energia elettrica entro 5/15 secondi dalla mancanza alimentazione principale.
Armadio da pavimento costruito in lamiera d'acciaio piegata di spessore 20/10 mm (struttura) e 15/10 mm (pennellatura e porte), il ciclo di verniciatura è per elettroforesi, guarnizioni in gomma, punto di colore RAL 7035; il grado di protezione garantito è IP44 con porta chiusa e IP20 con porta aperta.
Le funzioni svolte dal quadro sono:
- Controllo della rete principale a mezzo di trasformatori di tensione interfacciati con scheda a mp con possibilità di impostare tensioni minime e massime di intervento anche su singola fase;
- Avviamento automatico del gruppo quando si verifica la condizione sopra esposta dopo un ritardo regolabile;
- Inserzione automatica del gruppo sulle utenze (quando l'alternatore raggiunge il valore di tensione nominale) nel caso di commutazione di ns. fornitura, o consensi per comandare lo scambio da noi non fornito.
- Sorveglianza automatica del motore diesel e dell'alternatore mediante apposite protezioni;
- Disinserzione automatica del gruppo dalle utenze al rientro della tensione di rete principale dopo un ritardo regolabile;
- Arresto del gruppo dopo un tempo per il raffreddamento del motore diesel regolabile;
- Predisposizione per un nuovo intervento;
- Comando e protezione del dispositivo di preriscaldo del motore diesel per facilitare il rapido avviamento e quindi l'immediata erogazione della potenza.
- Comando e protezione del carica batterie automatico che permette il mantenimento della carica delle batterie durante la funzione in stand-by del gruppo elettrogeno.
CONTAINER INSONORIZZATO
Contenitore metallico coibentato dentro al quale possono venire montati e collegati di norma i seguenti componenti :
- Gruppo elettrogeno
- Quadro elettrico di comando gruppo elettrogeno
- Serbatoio combustibile con relativi accessori
- Accessori a completamento
Dimensioni (lxpxh) - NORME ISO
- 10 piedi: mm 2990 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 20 piedi: mm 6055 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 30 piedi: mm 9125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
- 40 piedi: mm 12125 (più eventuali setti) x 2435 x 2585
Caratteristiche costruttive :
- Rumorosità residua in campo libero LPS 65 ± 3 dB (A) misurati alla distanza di 7 metri dalle pareti del container.
- Montanti realizzati in lamiera pressopiegata spessore 40/10 e saldati ai blocchi d'angolo del tetto e del basamento.
- Basamento costituito da longheroni e testate in ferro 180 mm, traverse in profilato tubolare di adeguate dimensioni, piano di calpestio in lamiera bugnata spessore 3+2. Ai quattro angoli verranno posti i blocchi con dima internazionale.
- Tetto realizzato con telaio perimetrale trafilato tubolare, avente ai 4 angoli i blocchi a norme ISO. La copertura è realizzata con pannelli fonoassorbenti.
- Pareti realizzate con pannelli modulari. Nelle pareti verranno ricavati i vani porta, le nicchie per il passaggio dei cavi e delle tubazioni sono normalmente ricavate nel basamento. Sono inoltre previste le nicchie per l'inserimento del pulsante di emergenza e della valvola a strappo.
- Porte ricavate sulle pareti laterali, sono presenti le seguenti aperture: 1 portone a 2 ante - 1 porta con maniglia antipanico.
- Insonorizzazione tetto, porte e pareti verranno coibentate con lana minerale ricoperta da velo protettivo e fermata da lamiera microstirata zincata. I setti per l'aspirazione dell'aria fresca e per l'espulsione dell'aria calda del radiatore possono essere interni oppure esterni al profilo del container e sono muniti di rete antivolatile e griglia parapioggia.
- Materiale insonorizzante utilizzato certificato in classe di reazione al fuoco conforme alla circolare VVF.
- Marmitta di tipo residenziale ad alto abbattimento acustico posta normalmente sul tetto della struttura o all'interno.
-Verniciatura RAL 7032 (Grigio chiaro), variazioni a richiesta.
Allestimento Container:
- Impianto elettrico: (secondo normative CEI 64.8)
Allacciamento cavo multipolare ausiliario dal gruppo al quadro elettrico;
Allacciamento elettropompa combustibile (se prevista);
Illuminazione interna e di emergenza;
Impianto di terra interno equipotenziale; Presa monofase 16A;
Predisposizione per il collegamento di dispositivo per l'apertura della linea di rete in caso di emergenza.
- Impianto idraulico circuito combustibile nel container fra Gruppo Elettrogeno e serbatoio interno.
-Impianto circuito gas di scarico interno al container
- Estintore/i: N°3 );
- Pulsante sotto vetro, per arresto di emergenza, posizionato all'esterno del container;
- Valvola a strappo meccanica (se presente elettropompa di travaso);
- Dispositivo fumi posto entro al container.
E.11.20.04.001 | 1130kVA
| Euro Centonovantottomilasettecentosettantasei / 46 | cad | 198776.46 | 0.61
E.11.20.04.002 | Sovrapprezzo commutazione rete/gruppo
| Euro Ottomiladuecentonove / 91 | cad | 8209.91
E.11.20.04.003 | Sovrapprezzo container per esterno
| Euro Quarantasettemilatrecentosessantaquattro / 92 | cad | 47364.92
E.11.30 | ACCUMULATORI
E.11.30.01 | ACCUMULATORI AL PIOMBO GEL VITA 7 ANNI
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo tipo, tecnologia GEL, vita di progetto 7 anni, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.01.001 | 12 Vdc, 6,5 Ah
| Euro Trentacinque / 51 | cad | 35.51 | 7.07
E.11.30.01.002 | 12 Vdc, 10 Ah
| Euro Quarantotto / 25 | cad | 48.25 | 5.2
E.11.30.01.003 | 12 Vdc, 25 Ah
| Euro Centosedici / 00 | cad | 116 | 4.33
E.11.30.01.004 | 12 Vdc, 30 Ah
| Euro Centoventisette / 05 | cad | 127.05 | 3.95
E.11.30.01.005 | 12 Vdc, 40 Ah
| Euro Centoquarantaquattro / 25 | cad | 144.25 | 4.35
E.11.30.01.006 | 12 Vdc, 60 Ah
| Euro Duecento / 26 | cad | 200.26 | 3.76
E.11.30.01.007 | 12 Vdc, 85 Ah
| Euro Duecentoottantasei / 90 | cad | 286.9 | 3.5
E.11.30.01.008 | 12 Vdc, 120 Ah
| Euro Quattrocentotrentotto / 47 | cad | 438.47 | 2.29
E.11.30.02 | ACCUMULATORI AL PIOMBO GEL VITA 10 ANNI
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, tecnologia GEL, vita di progetto 10 anni, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.02.001 | 12 Vdc, 8,5 Ah
| Euro Cinquantadue / 79 | cad | 52.79 | 4.75
E.11.30.02.002 | 12 Vdc, 12 Ah
| Euro Novanta / 89 | cad | 90.89 | 2.76
E.11.30.02.003 | 12 Vdc, 32 Ah
| Euro Centocinquantacinque / 55 | cad | 155.55 | 3.23
E.11.30.02.004 | 12 Vdc, 50 Ah
| Euro Centosettantanove / 39 | cad | 179.39 | 2.8
E.11.30.02.005 | 12 Vdc, 65 Ah
| Euro Duecentoventuno / 44 | cad | 221.44 | 3.4
E.11.30.02.006 | 12 Vdc, 90 Ah
| Euro Trecentoquattordici / 68 | cad | 314.68 | 3.19
E.11.30.02.007 | 12 Vdc, 120 Ah
| Euro Quattrocentocinquantuno / 65 | cad | 451.65 | 2.22
E.11.30.03 | ACCUMULATORI AL PIOMBO AGM VITA 7 ANNI
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, tecnologia AGM, vita di progetto 7 anni, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.03.001 | 12 Vdc, 25 Ah
| Euro Novanta / 52 | cad | 90.52 | 4.16
E.11.30.03.002 | 12 Vdc, 38 Ah
| Euro Centododici / 90 | cad | 112.9 | 4.45
E.11.30.03.003 | 12 Vdc, 50 Ah
| Euro Centoquarantuno / 93 | cad | 141.93 | 3.54
E.11.30.03.004 | 12 Vdc, 60 Ah
| Euro Centosettantuno / 27 | cad | 171.27 | 4.4
E.11.30.03.005 | 12 Vdc, 92 Ah
| Euro Duecentoventuno / 42 | cad | 221.42 | 4.53
E.11.30.03.006 | 12 Vdc, 130 Ah
| Euro Centosettantadue / 43 | cad | 172.43 | 5.82
E.11.30.04 | ACCUMULATORI AL PIOMBO AGM VITA 12 ANNI
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, tecnologia AGM, vita di progetto 12 anni, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.04.001 | 12 Vdc, 15 Ah
| Euro Ottantatre / 57 | cad | 83.57 | 4.51
E.11.30.04.002 | 12 Vdc, 32 Ah
| Euro Centotrentotto / 37 | cad | 138.37 | 3.63
E.11.30.04.003 | 12 Vdc, 55 Ah
| Euro Centoottantotto / 19 | cad | 188.19 | 2.67
E.11.30.04.004 | 12 Vdc, 80 Ah
| Euro Duecentocinquantotto / 01 | cad | 258.01 | 2.92
E.11.30.05 | ACCUMULATORI AL PIOMBO AGM STANDARD
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo vita progetto 3-4 anni, tecnologia AGM, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.05.001 | 6 Vdc, 10 Ah
| Euro Sedici / 09 | cad | 16.09 | 15.6
E.11.30.05.002 | 12 Vdc, 5 Ah
| Euro Diciotto / 66 | cad | 18.66 | 13.45
E.11.30.05.003 | 12 Vdc, 12 Ah
| Euro Trentuno / 14 | cad | 31.14 | 8.06
E.11.30.06 | ACCUMULATORI AL PIOMBO PER AVVIAMENTO
Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, da avviamento gravoso, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.06.001 | Batteria avviamento per Gruppo Elettrogeno 12 Vdc, 185 Ah, 1200 A
| Euro Trecentoquarantaquattro / 86 | cad | 344.86 | 1.82
E.20 | CITOFONI E VIDEOCITOFONI
E.20.01 | IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO
E.20.01.01 | SCATOLE E TELAI
Fornitura e posa in opera di contenitori da incasso o da parete per impianto citofonico o videocitofonico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.01.001 | Scatola e telaio portamoduli 1Mod.
| Euro Trentacinque / 02 | cad | 35.02 | 13.39
E.20.01.01.002 | Scatola e telaio portamoduli 2Mod.
| Euro Trentanove / 72 | cad | 39.72 | 11.81
E.20.01.01.003 | Scatola e telaio portamoduli 3Mod.
| Euro Quarantasette / 11 | cad | 47.11 | 9.96
E.20.01.01.004 | Cornice Alluminio 1Mod.
| Euro Ventotto / 59 | cad | 28.59 | 8.18
E.20.01.01.005 | Cornice Alluminio 2Mod.
| Euro Quarantuno / 31 | cad | 41.31 | 5.66
E.20.01.01.006 | Cornice Alluminio 3Mod.
| Euro Cinquantaquattro / 12 | cad | 54.12 | 4.32
E.20.01.01.007 | Installazione ad incasso dei citofoni
| Euro Trentadue / 19 | cad | 32.19 | 14.57
E.20.01.01.008 | Installazione ad incasso dei centralini di portineria
| Euro Trentadue / 55 | cad | 32.55 | 14.41
E.20.01.01.009 | Installazione ad incasso dei videocitofoni
| Euro Trentacinque / 24 | cad | 35.24 | 13.31
E.20.01.01.010 | Installazione ad incasso dei centralini di portineria con video
| Euro Trentasette / 90 | cad | 37.9 | 12.37
E.20.01.02 | MODULI FUNZIONE
Fornitura e posa in opera di moduli funzione per posto di chiamata esterno, digitale sistema 8 fili e 2fili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.02.001 | Modulo fonico digitale
| Euro Duecentoquattro / 45 | cad | 204.45 | 2.87
E.20.01.02.002 | Modulo telecamera Sfera b/n orientabile
| Euro Settecentoottantaquattro / 25 | cad | 784.25 | 0.75
E.20.01.02.003 | Modulo 4 pulsanti
| Euro Sessantaquattro / 99 | cad | 64.99 | 9.02
E.20.01.02.004 | Cavo connessione modulo pulsanti
| Euro Venticinque / 04 | cad | 25.04 | 9.35
E.20.01.02.005 | Estensore per pulsantiere
| Euro Trentasei / 32 | cad | 36.32 | 6.44
E.20.01.02.006 | Sfera modulo porter 2 fili max 26 interni
| Euro Centotrentacinque / 23 | cad | 135.23 | 1.73
E.20.01.02.007 | Alimentatore 2 fili 0,5A
| Euro Novantanove / 81 | cad | 99.81 | 2.34
E.20.01.02.008 | Modulo telecamera 2 fili a colori
| Euro Settecentoquarantaquattro / 16 | cad | 744.16 | 0.31
E.20.01.02.009 | Modulo fonico a chiamata digitale 8 fili con display
| Euro Millenovantadue / 86 | cad | 1092.86 | 0.43
E.20.01.02.010 | Modulo tastiera alfanumerica aggiuntiva
| Euro Centonovantadue / 50 | cad | 192.5 | 2.44
E.20.01.02.011 | Telecomando programmazione modulo fonico a chiamata digitale
| Euro Duecentosei / 62 | cad | 206.62 | 2.27
E.20.01.03 | FRONTALI MODULARI, CORPO UNICO E ANTIVANDALO
Fornitura e posa in opera di moduli pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno, completi di eventuale tettuccio antipioggia, impianto digitale sistema 8 fili e 2fili.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.03.001 | Frontale fonico Allmetall
| Euro Trentuno / 49 | cad | 31.49 | 18.61
E.20.01.03.002 | Frontale telecamera
| Euro Trentasei / 40 | cad | 36.4 | 16.1
E.20.01.03.003 | Frontale fonica e n° 1 pulsante Allmetall
| Euro Trentasei / 93 | cad | 36.93 | 15.87
E.20.01.03.004 | Frontale 2 pulsanti Allmetall
| Euro Quaranta / 00 | cad | 40 | 14.65
E.20.01.03.005 | Frontale n° 3 pulsanti Allmetall
| Euro Ventiquattro / 88 | cad | 24.88 | 23.55
E.20.01.03.006 | Frontale n° 4 pulsanti Allmetall
| Euro Ventisette / 04 | cad | 27.04 | 21.67
E.20.01.03.007 | Modulo copriforo
| Euro Ventuno / 79 | cad | 21.79 | 26.89
E.20.01.03.008 | Monoblocco fonica e n° 1 pulsante Allsteel
| Euro Duecentocinquantasette / 52 | cad | 257.52 | 6.83
E.20.01.03.009 | Monoblocco fonica e n° 2 pulsanti Allsteel
| Euro Duecentosettantotto / 99 | cad | 278.99 | 6.3
E.20.01.03.010 | Monoblocco fonica e n° 4 pulsanti Allsteel
| Euro Trecentonovantadue / 81 | cad | 392.81 | 5.97
E.20.01.03.011 | Monoblocco fonica e n° 6 pulsanti Allsteel
| Euro Quattrocentodiciotto / 50 | cad | 418.5 | 5.6
E.20.01.03.012 | Monoblocco fonica e n° 8 pulsanti Allsteel
| Euro Cinquecentoventisei / 09 | cad | 526.09 | 4.46
E.20.01.03.013 | Monoblocco telecamera fonica e n° 1 pulsante Allsteel
| Euro Trecentoquarantasette / 69 | cad | 347.69 | 5.06
E.20.01.03.014 | Monoblocco telecamera fonica e n° 2 pulsanti Allsteel
| Euro Trecentosessantotto / 19 | cad | 368.19 | 4.77
E.20.01.03.015 | Monoblocco telecamera fonica e n° 4 pulsanti Allsteel
| Euro Quattrocentocinquantanove / 98 | cad | 459.98 | 5.1
E.20.01.03.016 | Monoblocco telecamera fonica e n° 6 pulsanti Allsteel
| Euro Cinquecentodue / 44 | cad | 502.44 | 4.67
E.20.01.03.017 | Pulsantiera antivandalo audio
| Euro Trecentoquattro / 38 | cad | 304.38 | 7.7
E.20.01.03.018 | Pulsantiera antivandalo audio-video
| Euro Trecentocinquantasette / 28 | cad | 357.28 | 6.56
E.20.01.04 | CITOFONO PER POSTO INTERNO
Fornitura e posa in opera di citofono per posto interno da parete o da tavolo, impianto citofonico digitale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere e accessori necessari per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.04.001 | Pivot - citofono completo di staffa
| Euro Cinquantadue / 38 | cad | 52.38 | 11.19
E.20.01.04.002 | Audio Swing analogico Bianco
| Euro Quarantotto / 70 | cad | 48.7 | 12.03
E.20.01.04.003 | Sprint - citofono
| Euro Trentadue / 12 | cad | 32.12 | 18.24
E.20.01.04.004 | Citofono basic
| Euro Ventinove / 04 | cad | 29.04 | 20.18
E.20.01.04.005 | Pivot - centralino di portineria
| Euro Ottocentoventisei / 60 | cad | 826.6 | 2.84
E.20.01.04.006 | Pivot - supporto da tavolo 70mm
| Euro Ventitre / 42 | cad | 23.42 | 25.02
E.20.01.04.007 | Sprint - citofono 2 fili accessoriabile
| Euro Settantadue / 09 | cad | 72.09 | 8.13
E.20.01.05 | VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO
Fornitura e posa in opera di videocitofono, da parete o da tavolo, impianto videocitofonico digitale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessori necessari per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.05.001 | Pivot - videocitofono completo di staffa
| Euro Quattrocentoottantatre / 46 | cad | 483.46 | 1.21
E.20.01.05.002 | Video Swing analogico Bianco
| Euro Trecentonovantaquattro / 88 | cad | 394.88 | 1.48
E.20.01.05.003 | Pivot - sezione video portineria
| Euro Quattrocentosettantaquattro / 46 | cad | 474.46 | 4.94
E.20.01.05.004 | Pivot - supporto da tavolo bianco 210mm
| Euro Quarantacinque / 53 | cad | 45.53 | 12.87
E.20.01.05.005 | Videocitofono Pivot 2 fili a colori bianco
| Euro Settecentoquarantacinque / 72 | cad | 745.72 | 0.79
E.20.01.10 | ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTO VIDEO E CITOFONICO
Fornitura e posa in opera di accessori per impianto citofonico o videocitofonico digitale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.01.10.001 | Alimentatore 2 fili 0,5A
| Euro Centoundici / 50 | cad | 111.5 | 10.51
E.20.01.10.002 | Alimentatore audio video batteria tampone
| Euro Quattrocentoventiquattro / 80 | cad | 424.8 | 2.76
E.20.01.10.003 | Derivatore di piano audio digitale
| Euro Centoundici / 97 | cad | 111.97 | 5.23
E.20.01.10.004 | Derivatore di piano audio digitale
| Euro Centocinquanta / 54 | cad | 150.54 | 3.89
E.20.01.10.005 | Cavo 8 conduttori
| Euro Quattro / 37 | m | 4.37 | 26.77
E.20.01.10.006 | Presa 8 vie Light
| Euro Trentaquattro / 45 | cad | 34.45 | 17.01
E.20.01.10.007 | Cavo 2 conduttori
| Euro Uno / 60 | m | 1.6 | 36.88
E.20.01.10.008 | Relè per posti esterni video digitale
| Euro Cinquantuno / 44 | cad | 51.44 | 11.39
E.20.01.10.009 | Suoneria supplementare
| Euro Trentadue / 02 | cad | 32.02 | 18.3
E.20.01.10.010 | SCS - configuratore
| Euro Due / 01 | cad | 2.01 | 58.21
E.20.01.10.011 | Pivot - commutatore esclusione chiamata
| Euro Trentacinque / 82 | cad | 35.82 | 16.36
E.20.01.10.012 | Cavo videocitofonico con spina lung. 2m
| Euro Ventisette / 12 | cad | 27.12 | 4.31
E.20.02 | IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO IN KIT
E.20.02.01 | KIT AUDIO
Fornitura e posa in opera di impianto citofonico, in kit di montaggio completo di tutte le apparecchiature necessarie (escluso cavo di collegamento).
Nel prezzo si intende compreso e compensato, ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera, i collegamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.02.01.001 | Impianto citofonico 2 fili monofamiliare
| Euro Centoottantotto / 58 | cad | 188.58 | 31.07
E.20.02.01.002 | Citofono addizionale
| Euro Novantuno / 49 | cad | 91.49 | 12.81
E.20.02.01.003 | Impianto citofonico 4 fili + n monofamiliare
| Euro Centoottantatre / 55 | cad | 183.55 | 31.93
E.20.02.01.004 | Impianto citofonico 4 fili + n bifamiliare
| Euro Duecentoundici / 08 | cad | 211.08 | 33.31
E.20.02.02 | KIT VIDEO
Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico, in kit di montaggio completo di tutte le apparecchiature necessarie (escluso cavo di collegamento).
Nel prezzo si intende compreso e compensato, ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera, i collegamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.20.02.02.001 | Impianto videocitofonico 2 fili monofamiliare
| Euro Milleottantuno / 12 | cad | 1081.12 | 6.5
E.20.02.02.002 | Impianto videocitofonico 2 fili bifamiliare
| Euro Millecinquecentotrentuno / 67 | cad | 1531.67 | 3.83
E.20.02.02.003 | Impianto videocitofonico 7 fili + n monofamiliare
| Euro Ottocentosessanta / 38 | cad | 860.38 | 8.17
E.20.02.02.004 | Impianto videocitofonico 7 fili + n bifamiliare
| Euro Milleduecentotre / 05 | cad | 1203.05 | 4.87
E.21 | INTERFONI
E.21.01 | SISTEMI INTERFONICI PER COMUNITA'
E.21.01.01 | SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE
Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare:
SISTEMA PER VETRO SEPARATORE
Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia daltoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati dalluminio già forati e lalimentatore. Lunità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano dappoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto allinterno dei profilati dalluminio a corredo.
CENTRALI
Centrale Base fino a 16/32 utenti
La centrale Base è installata allinterno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per lalimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature.
La centrale fino a 80 utenti
La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con laggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows. La centrale può fornire due canali musica.
Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta unampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call
Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer.
APPARECCHI INTERFONICI
Stazione Master Compatta idonea per limpiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere.
Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama
E.21.01.01.001 | Posto operatore standard
| Euro Settecentoquarantuno / 94 | cad | 741.94 | 0.79
E.21.01.01.002 | Sistema per sportelli utente completo di: posto operatore, microfono lato pubblico completo di due profilati di alluminio , altoparlanti lato pubblico, alimentatore, cavi di collegamento
| Euro Milleduecentocinquantaquattro / 92 | cad | 1254.92 | 11.21
E.21.01.01.003 | Microfono a collo d'oca per posto operatore
| Euro Cinquecentocinque / 11 | cad | 505.11 | 1.16
E.21.01.01.004 | Microfono supplementare esterno (lato operatore)
| Euro Centoventi / 80 | cad | 120.8 | 4.85
E.21.01.01.005 | Kit microfono lato pubblico
| Euro Centosessantacinque / 44 | cad | 165.44 | 3.54
E.21.01.01.006 | Kit altoparlanti lato pubblico
| Euro Duecentosettantaquattro / 07 | cad | 274.07 | 4.28
E.21.01.01.007 | Kit altoparlanti da incasso in contro soffitto
| Euro Trecentoventitre / 50 | cad | 323.5 | 7.25
E.21.01.01.008 | Accessorio per aiuto ascolto audiolesi
| Euro Seicentoventicinque / 54 | cad | 625.54 | 0.94
E.21.01.01.009 | Cuffia con microfono professionale per Call-Center
| Euro Cinquecentotrentatre / 52 | cad | 533.52 | 1.1
E.21.01.01.010 | Kit elettronica interna sottostazioni a 1 o 2 pulsanti senza custodia
| Euro Trecentosessantacinque / 74 | cad | 365.74 | 1.6
E.21.01.01.011 | Vaschetta per montaggio a parete con passaggio cavi completa di cavi ed accessori di montaggio
| Euro Duecentoventisette / 70 | cad | 227.7 | 2.57
E.21.01.01.012 | Vaschetta montaggio incasso prof. 75 mm.
| Euro Centoventidue / 17 | cad | 122.17 | 4.8
E.21.01.01.013 | Kit amplificatore 6 Watt
| Euro Trecentodiciotto / 37 | cad | 318.37 | 1.84
E.21.01.01.014 | Kit amplificazione da 15 watt
| Euro Quattrocentoventicinque / 26 | cad | 425.26 | 1.38
E.21.01.01.015 | Cornice auto portante per montaggio stazioni ad incasso
| Euro Quaranta / 95 | cad | 40.95 | 14.31
E.21.01.01.016 | Cornice in metallo con tettuccio per uso esterno
| Euro Centosessantaquattro / 010 | cad | 164.1 | 3.57
E.21.01.01.017 | Microtelefono per posto a muro o incassato completo di supporto
| Euro Duecentotrentasette / 18 | cad | 237.18 | 2.47
E.21.01.01.018 | Base per montaggio a muro stazioni e microtelefono
| Euro Sessantotto / 02 | cad | 68.02 | 8.62
E.21.01.01.019 | Stazione interfonica standard da tavolo e/o parete con tastiera a 16 pulsanti
| Euro Quattrocentodiciassette / 14 | cad | 417.14 | 1.4
E.21.01.01.020 | Stazione interfonica da tavolo e/o parete con display
| Euro Settecentoquattro / 02 | cad | 704.02 | 0.83
E.21.01.01.021 | Stazione industriale master con tastiera
| Euro Seicentosessanta / 73 | cad | 660.73 | 0.89
E.21.01.01.022 | Stazione industriale 1 pulsante anti effrazione
| Euro Seicentotrentacinque / 02 | cad | 635.02 | 0.92
E.21.01.01.023 | Stazione industriale 2 pulsanti anti effrazione
| Euro Settecentoquattro / 02 | cad | 704.02 | 0.83
E.21.01.01.024 | Stazione leggera da tavolo e/o parete con 1 pulsante
| Euro Trecentosessantasette / 09 | cad | 367.09 | 1.6
E.21.01.01.025 | Stazione leggera da tavolo e/o parete con 2 pulsanti
| Euro Quattrocento / 90 | cad | 400.9 | 1.46
E.21.01.01.026 | Stazione industriale pesante grado di protezione IP65
| Euro Tremilaquattrocentoottantaquattro / 82 | cad | 3484.82 | 0.17
E.21.01.01.027 | Stazione interfonica per utilizzo in ambienti sterili
| Euro Settecentoquattro / 02 | cad | 704.02 | 0.83
E.21.01.01.028 | Alimentatore per kit amplificazione 15 watt
| Euro Trecentosessantanove / 81 | cad | 369.81 | 1.58
E.21.01.01.029 | Alimentatore 36V/2.0A - EMC
| Euro Trecentosettantanove / 28 | cad | 379.28 | 1.55
E.21.01.01.030 | Alimentatore per postazione sportello utente
| Euro Centoquattro / 54 | cad | 104.54 | 5.61
E.21.01.01.031 | Permutatore linee interfoniche.
| Euro Milleduecentonovantotto / 06 | cad | 1298.06 | 7.22
E.21.01.01.032 | Pannello posteriore centrali per collegamento cavi linee in sistemi collegati a reti dati/fonia
| Euro Seicentoquarantasette / 64 | cad | 647.64 | 5.43
E.21.01.01.033 | Convertitore RS232/Fo completo di cavo in fibra ottica e convertitore
| Euro Seicentotrentacinque / 02 | cad | 635.02 | 0.92
E.21.01.01.034 | Scheda gestione 8 posti con controllo linea
| Euro Ottocentosedici / 33 | cad | 816.33 | 0.72
E.21.01.01.035 | Centrale 16 unità
| Euro Millenovecentoquarantasette / 58 | cad | 1947.58 | 4.81
E.21.01.01.036 | Scheda gestione 2 posti per centrale 16 unità
| Euro Centosessantacinque / 44 | cad | 165.44 | 3.54
E.21.01.01.037 | Scheda gestione 1 posto+1 altoparlante per 16 unità
| Euro Trecentocinquantasei / 27 | cad | 356.27 | 1.64
E.21.01.01.038 | Kit di interconnessione due centrali 16 unità
| Euro Centododici / 66 | cad | 112.66 | 5.2
E.21.01.01.039 | Display driver kit centrale 16 unità
| Euro Novecentotrentasei / 50 | cad | 936.5 | 2.5
E.21.01.01.040 | Centrale 80 unità
| Euro Novemilacentotrentuno / 66 | cad | 9131.66 | 1.03
E.21.01.01.041 | Centrale 72 unità
| Euro Diecimilatrecentoottantuno / 00 | cad | 10381 | 1.81
E.21.01.01.042 | Centrale 144 unità
| Euro Sedicimilaseicentoottantacinque / 49 | cad | 16685.49 | 1.12
E.21.01.01.043 | Centrale 216 unità
| Euro Ventinovemiladuecentouno / 13 | cad | 29201.13 | 0.64
E.21.01.02 | SISTEMA INTERFONICO DIGITALE
Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare:
CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI
Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc.
Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia.
Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza.
Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento.
CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI
Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta.
Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia.
La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili.
AMPLIAMENTI
Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia.
Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede.
SCHEDE DI UTENTE
All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente.
Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D).
Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni.
E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D).
Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante).
Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili.
E.21.01.02.001 | Centrale interfonica da 4 a 16 utenti (interfoni 4 fili) completa di alimentatore
| Euro Millequarantaquattro / 76 | cad | 1044.76 | 2.24
E.21.01.02.002 | Centrale interfonica digitale da 4 a 16 utenti (interfoni 2-4 fili) completa di alimentatore
| Euro Milletrecentosettantasei / 29 | cad | 1376.29 | 1.7
E.21.01.02.003 | Modulo di espansione per ulteriori 16 utenti
| Euro Cinquecentoquindici / 67 | cad | 515.67 | 4.55
E.21.01.02.004 | Centrale di sistema 17 schede
| Euro Quattromilasettantasette / 33 | cad | 4077.33 | 1.15
E.21.01.02.005 | Scheda digitale per 4 utenti configurazione B (per centrale piccola)
| Euro Millecentotrentadue / 91 | cad | 1132.91 | 0.41
E.21.01.02.006 | Scheda analogica per 4 utenti configurazione B (per centrale piccola)
| Euro Novecentotrentaquattro / 00 | cad | 934 | 0.5
E.21.01.02.007 | Scheda analogica per 4 utenti configurazione B (per centrale grande)
| Euro Milleduecentoquarantadue / 53 | cad | 1242.53 | 0.38
E.21.01.02.008 | Scheda di canali di conversazione (convertitore dig-anal)
| Euro Trecentotrentasette / 24 | cad | 337.24 | 1.39
E.21.01.02.009 | Scheda 8 ingressi e 8 uscite (per centrale piccola)
| Euro Novecentosettantotto / 66 | cad | 978.66 | 0.48
E.21.01.02.010 | Scheda 8 ingressi e 8 uscite (per centrale grande)
| Euro Millecentotrentadue / 91 | cad | 1132.91 | 0.41
E.21.01.02.011 | Scheda 16 ingressi (per centrale piccola)
| Euro Settecentosettantanove / 72 | cad | 779.72 | 0.6
E.21.01.02.012 | Scheda 16 ingressi (per centrale grande)
| Euro Novecentotrentaquattro / 00 | cad | 934 | 0.5
E.21.01.02.013 | Scheda 16 uscite (per centrale piccola)
| Euro Millecentosettantasei / 22 | cad | 1176.22 | 0.4
E.21.01.02.014 | Scheda 16 uscite (per centrale grande)
| Euro Milletrecentocinquantatre / 47 | cad | 1353.47 | 0.35
E.21.01.02.015 | Scheda per collegamento di una scheda utente con morsettiera
| Euro Centotrentotto / 31 | cad | 138.31 | 3.39
E.21.01.02.016 | Cavo di programmazione
| Euro Sedici / 37 | cad | 16.37 | 14.29
E.21.01.02.017 | Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 2 centrali grandi
| Euro Milleduecentonovantuno / 22 | cad | 1291.22 | 3.44
E.21.01.02.018 | Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 2 centrali grandi
| Euro Millecinquecentosessantasette / 31 | cad | 1567.31 | 2.84
E.21.01.02.019 | Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 2 centrali grandi
| Euro Tremilacinquecentosei / 39 | cad | 3506.39 | 1.27
E.21.01.02.020 | Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 4 centrali grandi
| Euro Millenovecentocinquantacinque / 14 | cad | 1955.14 | 3.41
E.21.01.02.021 | Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 4 centrali grandi
| Euro Duemilaquattrocentosedici / 58 | cad | 2416.58 | 2.76
E.21.01.02.022 | Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 4 centrali grandi
| Euro Seimiladiciotto / 77 | cad | 6018.77 | 1.11
E.21.01.02.023 | Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 6 centrali grandi
| Euro Duemilacentoottantuno / 93 | cad | 2181.93 | 4.07
E.21.01.02.024 | Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 6 centrali grandi
| Euro Duemilaottocentotre / 05 | cad | 2803.05 | 3.17
E.21.01.02.025 | Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 6 centrali grandi
| Euro Ottomiladuecentocinquantacinque / 05 | cad | 8255.05 | 1.08
E.21.01.02.026 | Stazione interfonica analogica da tavolo dotata di funzione viva voce
| Euro Trecentosette / 47 | cad | 307.47 | 1.53
E.21.01.02.027 | Stazione interfonica analogica da tavolo dotata di display alfanumerico, funzione viva voce e microtelefono colore grigio
| Euro Trecentosettantasette / 84 | cad | 377.84 | 1.24
E.21.01.02.028 | Stazione interfonica digitale da tavolo dotata di processore digitale di suono (DSP), display alfanumerico, funzione viva voce e microtelefono colore grigio
| Euro Cinquecentoquarantasei / 99 | cad | 546.99 | 0.86
E.21.01.02.029 | Stazione interfonica digitale da tavolo dotata di processore digitale di suono (DSP), display grafico e microfono a collo d'oca, funzione viva voce colore blu traslucido
| Euro Milleduecentoottantasette / 18 | cad | 1287.18 | 0.36
E.21.01.02.030 | Stazione interfonica analogica asettica da parete (protezione IP54), dotata di display e funzione viva voce, colore grigio
| Euro Settecentonove / 36 | cad | 709.36 | 0.66
E.21.01.02.031 | Stazione interfonica digitale asettica da parete (protezione IP54), dotata di processore digitale di suono (DSP), display e funzione viva voce, colore grigio
| Euro Novecentocinquantuno / 59 | cad | 951.59 | 0.49
E.21.01.02.032 | Scatola da incasso per montaggio a parete stazione
| Euro Settantasette / 41 | cad | 77.41 | 6.06
E.21.01.02.033 | Modulo interfonico dotato di processore digitale di suono (DSP), completo di altoparlante, microfono, LED
| Euro Cinquecentoventitre / 78 | cad | 523.78 | 4.48
E.21.01.02.034 | Sistema interfonico da sportello composto da interfono interno, microfono esterno alimentatore, altoparlante, ecc
| Euro Milletrecentocinquantuno / 56 | cad | 1351.56 | 3.47
E.21.01.02.035 | Sistema interfonico da sportello composto da interfono interno, microfono esterno alimentatore, altoparlante, ecc in esecuzione antivandalo
| Euro Millesettecentoquarantanove / 41 | cad | 1749.41 | 2.68
E.21.01.02.036 | Programmazione realizzata dall'installatore
| Euro Centodiciassette / 18 | cad | 117.18 | 70.01
E.21.01.02.037 | Intervento tecnico dell'importatore ufficiale per programmazione particolare
| Euro Seicentotrentasette / 44 | cad | 637.44 | 3.68
E.21.01.03 | SISTEMA INTERFONICO ANALOGICO
Fornitura e posa di sistema interfonico elettronico bidirezionale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare:
Stazione interfonica da tavolo o parete idonea per conversazioni viva voce a mani libere con custodia in materiale plastico completa di tastiera in gomma monocorpo, microfono ed altoparlante con trimmer di regolazione, led indicazione di funzionamento, tasto di commutazione privacy, agenda, cavo da 3 mt, spina e supporto per montaggio a parete, colore bianco avorio.
Stazione interfonica ad incasso come precedente con frontale in alluminio anodizzato.
Substazione interfonica per ascensori o controllo accessi, da parete con tastiera ridotta ad un pulsante per chiamate ad una stazione fissa programmata (locale infermieri), completa di frontale inox scatola da incasso.
E.21.01.03.001 | Stazione interfonica da tavolo
| Euro Trecentoquarantaquattro / 92 | cad | 344.92 | 1.36
E.21.01.03.002 | Stazione interfonica da incasso
| Euro Quattrocentosessantuno / 71 | cad | 461.71 | 2.54
E.21.01.03.003 | Stazione interfonica per ascensori o controllo accessi
| Euro Trecentoottantotto / 10 | cad | 388.1 | 3.02
E.21.01.10 | PUNTI INTERFONICI
Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF.
Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico.
I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio.
I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.).
Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.21.01.10.001 | Punto interfonico completo da esterno
| Euro Seicentododici / 92 | cad | 612.92 | 58
E.21.01.10.002 | Punto interfonico completo da incasso
| Euro Duecentootto / 33 | cad | 208.33 | 53.33
E.21.01.10.003 | Punto interfonico da esterno (solo tratto terminale) canalizzazione montante computata a parte
| Euro Duecentoundici / 18 | cad | 211.18 | 52.61
E.21.01.10.004 | Punto interfonico da incasso (solo tratto terminale) canalizzazione montante computata a parte
| Euro Centocinquantadue / 94 | cad | 152.94 | 58.11
E.21.01.10.005 | Punto interfonico con canalizzazioni computate a parte
| Euro Centoquarantuno / 19 | cad | 141.19 | 62.95
E.21.01.10.006 | Punto interfonico con cavo e canalizzazioni computate a parte
| Euro Ventisei / 47 | cad | 26.47 | 44.28
E.22 | DIFFUSIONE SONORA
E.22.01 | DIFFUSIONE SONORA STANDARD
E.22.01.01 | SINTOLETTORE AMPLIFICATO
Fornitura e posa in opera di sintolettore amplificato con lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Mixer-amplificatore con 4 ingressi audio MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore CD/USB
- Lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS e controllo remoto a infrarossi
- Ingresso ausiliario per eventuale sorgente sonora esterna
- Potenza: 160 W; tecnologia digitale controllata da microprocessore
- Uscite 100 V ed a bassa impedenza
- 4 ingressi universali con alimentazione Phantom e filtro passa-alto
- Priorità configurabile con funzione VOX
- Ingresso audio ausiliario con controllo toni
- Connettori: terminali a vite, RJ45 e XLR
- Annunci tramite base microfonica dedicata
- Generatore digitale di tono di preavviso (din-don) interno
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.01.001 | Sintolettore amplificato
| Euro Novecentosettantacinque / 70 | cad | 975.7 | 2.4
E.22.01.02 | AMPLIFICATORE
Fornitura e posa in opera di amplificatore integrato da 120W a 4 ingressi, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Mixer-Amplificatore da 120W a 4 ingressi
- 3 ingressi XLR (AM 1064) 4 ingressi XLR
- Funzione VOX e alimentazione Phantom sul Canale 1
- Doppio connettore RCA sul Canale 3
- Ingresso Aux a doppio connettore RCA
- Controllo DUCKING per l'ingresso Aux
- Uscita Audio (RCA) in grado di inviare il segnale all'amplificatore interno
- Ingresso Audio (RCA) per connettere un dispositivo esterno all'amplificatore interno
- Uscita dell'amplificatore ai diffusori disponibile come linea a tensione costante 100 / 70 V e bassa impedenza (min. 4 O)
- Possibilità di alimentazione a 24 V in corrente continua (batterie)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.02.001 | Amplificatore integrato 120W
| Euro Cinquecentocinque / 48 | cad | 505.48 | 4.64
E.22.01.03 | BASE MICROFONICA
Fornitura e posa in opera di base microfonica, con le caratteristiche di seguito indicate.
Connessione con cavo CAT5
Uscita predisposta per collegamento a sinotolettore amplificato
Circuito di preamplificazione
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.03.001 | Base microfonica
| Euro Centocinquantaquattro / 42 | cad | 154.42 | 7.59
E.22.01.04 | BASE MICROFONICA PER ANNUNCI
Fornitura e posa in opera di base microfonica per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile
- Tasto per linserzione instabile del microfono
- Predisposta per il collegamento diretto agli amplificatori
- Cavo 5 metri provvisto di connettore XLR e di due conduttori ausiliari
- Corpo in materiale plastico colore RAL 7021, chiusura inferiore in metallo pesante
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.04.001 | Base microfonica per annunci
| Euro Centosessantasette / 24 | cad | 167.24 | 7.01
E.22.01.05 | BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA
Fornitura e posa in opera di base microfonica preamplificata con generatore di preavviso per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Corpo in materiale plastico con braccio flessibile
- Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED
- Il livello del suo segnale audio duscita ne permette il collegamento ad ingressi di tipo linea di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5
- Possibilità di collegamento seriale fino 30 basi microfoniche (in ununica linea) ed utilizzo in miscelazione od in interblocco funzione di priorità inseribile
- Generatore di tono di preavviso (din-don) integrato
- Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.05.001 | Base microfonica preamplificata
| Euro Trecentocinquantuno / 07 | cad | 351.07 | 3.34
E.22.01.06 | MICROFONO CON SNODO
Fornitura e posa in opera di microfono con stelo rigido e snodo flessibile, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Braccio Flessibile
- Installazione su supporto microfonico con connettore XLR.
- Connettore uscita XLR 3 poli maschio.
- Cuffia antivento in schiuma poliuretanica.
- Tipo Elettrete, Cardioide.
- Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz.
- Sensibilità: -65 dB ± 3 dB (0 dB=1V/bar, 1kHz).
- Base da tavolo in zinco pressofuso con interruttore di attivazione con connettori microfono XLR 3 poli femmina e per cavo in uscita XLR 3 poli maschio.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.06.001 | Microfono su flessibile
| Euro Centosessantasette / 24 | cad | 167.24 | 7.01
E.22.01.06.002 | Base microfonica universale da tavolo con interruttore
| Euro Novantotto / 85 | cad | 98.85 | 11.86
E.22.01.07 | RADIOMICROFONO
Fornitura e posa in opera di sistema radiomicrofonico UHF con trasmettitore ad impugnatura o tascabile, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Trasmettitore UHF con Display ad impugnatura con capsula dinamica o per applicazione a cintura
- Ricevitore UHF con 2 antenne removibili.
- 144 canali UHF divisi in 12 gruppi ciascuno con 12 canali con frequenze da 798 Mhz a 827 Mhz
- Sistema di "Auto-scan" per la ricerca automatica della frequenza portante
- Fino a 16 canali di utilizzo contemporaneo.
- Uscita XLR e Jack 6,3, 3 Livelli di uscita selezionabili
- Alimentatore AC/DC a corredo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.07.001 | Radiomicrofono
| Euro Cinquecentotrentuno / 12 | cad | 531.12 | 4.41
E.22.01.08 | ATTENUATORI
Fornitura e posa in opera di attenuatore di linea a trasformatore 20 / 40 W a 100 V, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Tensione nominale ingresso / uscita 100 V
- Potenza nominale applicabile complessiva 20 - 40 W
- Controllo di volume a 5 posizioni + OFF
- Attenuazione 0, 3, 6, 9, 12 - off dB SPL;
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.08.001 | Attenuatore a trasformatore 20W
| Euro Settantotto / 46 | cad | 78.46 | 10.45
E.22.01.08.002 | Attenuatore a trasformatore 40W
| Euro Novantasei / 40 | cad | 96.4 | 8.51
E.22.01.09 | KIT INTERFONICO
Fornitura e posa in opera di kit sistema interfonico operatore / utente, con le caratteristiche di seguito indicate.
Il sistema dovrà consentire di operare in modalità full-duplex, commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità ambientale dei locali da servire.
- N° 1 unità di controllo e amplificazione
- N° 1 base microfonica operatore con tasti di attivazione
- N° 1 microfono utente
- N° 4 diffusori acustici
- Cavetti di collegamento per sistema in installazione tipica.
- Alimentazione 230 Vac e di emergenza in tensione continua (24 Vdc)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.09.001 | kit interfonico operatore / utente
| Euro Millesette / 30 | cad | 1007.3 | 9.31
E.22.01.10 | CENTRALE PER SALA CONFERENZE
Fornitura e posa in opera di centrale di diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata in armadio metallico RACK 15U, composta dai seguenti componenti:
N° 1 UNITA' DI MONITORAGGIO E ALIMENTAZIONE RACK
Per gestire laccensione centralizzata degli apparecchi installati nel contenitore RACK e direttamente collegati all'uscita 230 Vac 8°. N°6 ingressi sbilanciati su morsettiera 775mV per il preascolto di sorgenti sonore, commutatore di selezione. Ingressi bilanciati su morsettiera per unità di potenza 100/70/50V per il monitoraggio audio di 6 amplificatori a tensione costante, commutatore di selezione. Altoparlante monitor interno con controllo di volume, VU Meter, 1U rack 19, alimentazione 230 Vac
N°1 PROCESSORE ANTILARSEN DIGITALE 24 BIT
Due canali, 12 filtri per canale utilizzabili in automatico come antilarsen, manualmente o come punti di equalizzazione parametrica. 1unità rack 19.
N°1 RADIOMICROFONICO UHF A 144 CANALI SELEZIONABILI
N°1 PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE 9 INGRESSI - 2 USCITE
N°1 UNITA' DI POTENZA 120W CON INGRESSO UNIVERSALE
N°1 ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19 pollici di dimensioni (B x P x H) 600 x 600 x 800 mm, con struttura a montanti in acciaio, completo di pannelli frontali di aerazione / chiusura in alluminio, gruppo prese standard Schuko e italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2 pivottanti con freno), porta posteriore, porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza,
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.10.003 | Centrale diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata, in armadio rack
| Euro Quattromilaquattrocentonovantuno / 27 | cad | 4491.27 | 1.04
E.22.01.10.004 | Lettore/registratore digitale stereo di file audio MP3 - SD/USB
| Euro Cinquecentosette / 02 | cad | 507.02 | 2.31
E.22.10 | SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER PICCOLE STRUTTURE
E.22.10.01 | CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Installazione a parete
- Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V
- Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa
- Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.01.001 | Unità master digitale 250W a 2 zone
| Euro Tremilasettecentotrentuno / 84 | cad | 3731.84 | 2.51
E.22.10.01.002 | Unità master digitale 250W a 4 zone
| Euro Quattromilatrecentotrenta / 33 | cad | 4330.33 | 2.17
E.22.10.01.003 | Unità master digitale 250W a 6 zone
| Euro Quattromilanovecentoventotto / 80 | cad | 4928.8 | 1.9
E.22.10.01.004 | Coppia di batterie 12V 18Ah
| Euro Centocinquantatre / 90 | cad | 153.9
E.22.10.02 | MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto da parete per sistemi di evacuazione a norme EN54, completo di indicatore di stato.
Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.02.001 | Microfono in armadietto EN54
| Euro Millecentoottantanove / 45 | cad | 1189.45 | 1.97
E.22.10.03 | MICROFONO DA TAVOLO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per sistemi di evacuazione a norme EN54.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.03.001 | Base microfonica da tavolo
| Euro Seicentonovantatre / 06 | cad | 693.06 | 1.69
E.22.10.03.002 | Pulsantiera addizionale
| Euro Trecentosedici / 87 | cad | 316.87 | 3.7
E.22.20 | SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER MEDIE STRUTTURE
E.22.20.01 | MATRICE DIGITALE ATTIVA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di matrice digitale attiva, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Sistema digitale per annunci, evacuazione e distribuzione di programmi musicali ad architettura centralizzata o decentralizzata.
- Processore di segnale digitale (DSP)
- Matrice audio con router digitale multicanale per programmi audio
- 8 amplificatori digitali interni multicanale ad elevata efficienza
- Gestione della musica di sottofondo e degli annunci selettivi su molteplici livelli di priorità
- Memorie digitale-interna e pen-drive (flash) per messaggi registrati di emergenza e routine.
- Interfaccia grafica utente su PC per il controllo di tutte le proprietà e le funzioni del sistema
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.01.001 | Matrice digitale attiva
| Euro Seimilasettecentotrentadue / 96 | cad | 6732.96
E.22.20.02 | MODULO INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia trasformatori di linea, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Equipaggiata di 8 trasformatori con uscite 50V/70V/100V per adattare le uscite a bassa impedenza dalla matrice digitale attiva alle linee diffusori a tensione costante.
Le 8 uscite del trasformatore a 80W si potranno liberamente raggruppare per allinearsi alle linee diffusori a 320W.
Potenze duscita alternative: 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W o qualsiasi altra combinazione
Comprende uscite specifiche a 24V DC per attivare eventuali relè di by-pass
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.02.001 | Modulo interfaccia trasformatori di linea
| Euro Duemilacentoquarantaquattro / 57 | cad | 2144.57
E.22.20.03 | CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE
- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile
- 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci
- Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5
- Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale)
- Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante
CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI
- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile
- Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci
- Pulsanti dedicati per laccesso tramite password alle funzioni di evacuazione
- Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5
- Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale)
- Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante
CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY
- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile
- Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci
- Pulsanti dedicati per laccesso tramite password alle funzioni di evacuazione
- Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5
- Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale)
- Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante
- Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi.
CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA
- Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza
- Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci
- Pulsanti dedicati per laccesso tramite password alle funzioni di emergenza
- Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5
- Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale)
- Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante
- Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi.
CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY
- Microfono dinamico unidirezionale su flessibile
- Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci
- Pulsanti dedicati per laccesso tramite password alle funzioni di evacuazione
- Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5
- Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale)
- Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante
- Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.03.001 | Console microfonica 1 pulsante configurabile
| Euro Quattrocentodue / 36 | cad | 402.36 | 2.91
E.22.20.03.002 | Console microfonica 8 pulsanti configurabili
| Euro Ottocentonovantatre / 97 | cad | 893.97 | 1.31
E.22.20.03.003 | Console microfonica 8 pulsanti configurabili e display
| Euro Millecentosettantuno / 85 | cad | 1171.85 | 1
E.22.20.03.004 | Console microfonica 8 pulsanti configurabili, display e microfono di emergenza
| Euro Milletrecentocinquantuno / 39 | cad | 1351.39 | 0.87
E.22.20.03.005 | Console microfonica 24 pulsanti configurabili e display
| Euro Duemilaventisei / 83 | cad | 2026.83 | 0.58
E.22.20.10 | ACCESSORI PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di schede per funzioni accessorie, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
SCHEDA COMMUTAZIONE AMPLIFICATORE DI RISERVA
La scheda consente di inserire un amplificatore di riserva, utilizzando un comando proveniente dallunità con trasformatori, che si commuta quando rileva un guasto ad un amplificatore principale.
Ogni scheda è equipaggiata di 2 ingressi per le linee diffusori a tensione costante (50-70-100V) ed un ingresso/uscita per il bus dellamplificatore di riserva.
SCHEDA INGRESSI LOGICI MONITORATI
La scheda permette di monitorare 2 ingressi logici dellunità centrale.
Rileva eventuali cortocircuiti e linee aperte attivando un comando per la segnalazione su altri due ingressi logici della matrice digitale.
SCHEDA CON RELÈ E CONTATTI PULITI
La scheda consente il monitoraggio di 2 uscite logiche dellunità centrale.
E dotata di due contatti puliti normalmente aperti (2 relè) configurabili e utilizzabili per linvio di segnalazioni verso altri sistemi di emergenza.
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.10.001 | Scheda commutazione amplificatore di riserva
| Euro Centosessantaquattro / 58 | cad | 164.58
E.22.20.10.002 | Scheda ingressi logici monitorati
| Euro Centoottantanove / 52 | cad | 189.52
E.22.20.10.003 | Scheda con relè e contatti puliti
| Euro Centocinquantaquattro / 61 | cad | 154.61
E.22.30 | SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE
E.22.30.01 | MATRICE DIGITALE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di matrice digitale, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita.
- Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite.
- Memoria protetta e monitorata dellunità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi.
- Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali.
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.01.001 | Matrice digitale
| Euro Tremilaottocentonovanta / 14 | cad | 3890.14
E.22.30.02 | AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di amplificatore digitale di potenza da 500W, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Tecnologia di alimentazione di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza.
- Ogni amplificatore a singolo e doppio canale possiede due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente.
- Ogni amplificatore di potenza dovrà essere dotato di un ingresso-bus cui collegare lunità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio integrato e la commutazione automatica gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla sostituzione allinterno del gruppo di appartenenza dellamplificatore guasto.
- Per ogni unità master e slave dovranno essere disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo.
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.02.001 | Amplificatore digitale di potenza monitorato 500W
| Euro Tremilaquattrocentoottantuno / 18 | cad | 3481.18
E.22.30.02.002 | Amplificatore digitale di potenza monitorato 2x250W
| Euro Tremilaottocentocinquanta / 24 | cad | 3850.24
E.22.30.02.003 | Amplificatore digitale di potenza monitorato 4x125W
| Euro Quattromilacentonovantanove / 36 | cad | 4199.36
E.22.30.03 | MATRICE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di matrice digitale di potenza, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita.
- Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite.
- Memoria protetta e monitorata dellunità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi.
- Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali.
- Amplificatori di potenza 500W con tecnologia di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza.
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.03.001 | Matrice digitale di potenza monitorato 2x250W
| Euro Cinquemilanovecentotrentaquattro / 97 | cad | 5934.97
E.22.30.03.002 | Matrice digitale di potenza monitorato 4x125W
| Euro Seimilacentotrentaquattro / 47 | cad | 6134.47
E.22.30.04 | CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
CONSOLE MICROFONICA PER CHIAMATA SELETTIVA
- Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile
- Capsula microfonica professionale ipercardioide
- Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti.
- Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16).
- Tasti Funzione programmabili per annunci o comandi.
- Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC.
- Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder.
- Indicazioni di allarme ed evacuazione
- Attivazione di messaggi preregistrati.
- Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono
- Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45
CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO
- Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile
- Capsula microfonica professionale ipercardioide
- Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti.
- Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16).
- Tastiera numerica per annunci selettivi
- Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC.
- Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder.
- Indicazioni di allarme ed evacuazione
- Attivazione di messaggi preregistrati.
- Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono
- Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45
MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI
Estensione di pulsanti e funzionalità per le basi microfoniche completa di n°8 pulsanti configurabili ognuno munito di 2 LED per indicare lo stato delle zone assegnate.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.04.001 | Console microfonica per chiamata selettiva
| Euro Settecentosettantotto / 56 | cad | 778.56 | 1.51
E.22.30.04.002 | Console microfonica multizona/gruppo
| Euro Ottocentosessantaquattro / 06 | cad | 864.06 | 1.36
E.22.30.04.003 | Modulo di estensione per console microfonica
| Euro Trecentosedici / 87 | cad | 316.87 | 3.7
E.22.30.05 | MICROFONO IN ARMADIETTO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.05.001 | Microfono in armadietto EN54
| Euro Millecentoottantanove / 45 | cad | 1189.45 | 1.97
E.22.50 | DIFFUSORI ACUSTICI
E.22.50.01 | DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 6W
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Diffusore indicato per la diffusione di annunci e musica dambiente
- Potenza Musicale/RMS: 12/6W
- Altoparlante 6 doppio cono a larga banda
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 150°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Corpo in materiale plastico autoestinguente UL-94-V0 e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003
- Dimensioni (Ø x p): Ø204 x 75mm, Sporgenza: 6mm
- Foro per incasso: 180mm
- Accessorio opzionale: A1360 fondello per installazione sporgente
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.01.001 | Plafoniera con altoparlante 6'' 6W
| Euro Quarantasette / 54 | cad | 47.54 | 24.65
E.22.50.01.002 | Adattatore da esterno
| Euro Trentadue / 81 | cad | 32.81 | 35.72
E.22.50.02 | DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 20W
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Diffusore a 2 vie con tweeter a cupola per sonorizzazioni parola/musica ad alto livello di qualità
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- Altoparlanti: woofer 8 con dome tweeter coassiale
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 109 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 80°
- Trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Corpo in materiale plastico autoestinguente e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003
- La costruzione IP 44 rende il diffusore idoneo per ambienti umidi come docce e porticati
- Dimensioni (Ø x p): Ø247 x 88mm
- Foro per incasso: 224mm
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.02.001 | Plafoniera con altoparlante 8'' 20W
| Euro Settantotto / 33 | cad | 78.33 | 14.96
E.22.50.03 | DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO A PARETE
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio incassato a parete, con le caratteristiche di seguito indicate.
Indicato per la diffusione di annunci e musica dambiente con elevata qualità
- Potenza Musicale/RMS: 12/6W
- Altoparlante 3.5 a gamma estesa con cono in fibra di carbonio
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 160°
- Corredato di trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/25V
- Scatola da incasso con materiale fonoassorbente a corredo
- Cornice frontale in ABS e griglia metallica colore bianco RAL 9003
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.03.001 | Diffusore da incasso a parete 170x110mm 6W
| Euro Centouno / 42 | cad | 101.42 | 11.56
E.22.50.04 | DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio.
- Potenza selezionabile a 100V: 6 W  3 W  1.5 W
- Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 102dB (6W/1m)
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 140° - 150°
- Diffusione di messaggi vocali di emergenza con elevate intelligibilità e musica di sottofondo.
- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")
- Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio; morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione per l'integrità della linea audio.
- Installazione semplice con sistema di aggancio del diffusore al fondello, tramite tre ganci azionati da molle
- Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme
- Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso
- Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita
- Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore
- Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.04.001 | Plafoniera con altoparlante 6'' 6W - 102dB/1m - EN54
| Euro Ottantuno / 75 | cad | 81.75 | 14.34
E.22.50.04.002 | Plafoniera con altoparlante 6'' 6W - 105dB/1m - EN54
| Euro Centouno / 42 | cad | 101.42 | 11.56
E.22.50.05 | DIFFUSORE PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 10W
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, con le caratteristiche di seguito indicate.
Altoparlante a due vie coassiale, indicato per la diffusione di annunci e musica dambiente
- Potenza nominale: 10 W (10-5-2,5-1,2-0,6 W)
- Segnale applicabile: 100V / 70V / 25V (63 Ohm a 10W)
- Risposta in frequenza: 100 ÷ 18000 Hz
- Sensibilità: 93 dB (1 m  1 W)
- Pressione sonora (10 W): 103 dB (1 m)
- Angolo di copertura: 1000 Hz (orizz. 195°; vert. 165°); 2000 Hz (orizz: 100°; vert. 140°)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.05.001 | Diffusore per montaggio a parete / soffitto 10W
| Euro Ottantuno / 75 | cad | 81.75 | 14.34
E.22.50.06 | DIFFUSORE IN ACCIAIO PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 6W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Diffusore indicato per la diffusione dei messaggi di allarme con elevata intelligibilità e musica dambiente
- Potenza Musicale/RMS: 12/6W
- Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 5
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 150°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Custodia in acciaio di forte spessore, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico, cablaggio interno idoneo
- Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.06.001 | Diffusore per montaggio a parete / soffitto 6W - EN54
| Euro Cento / 56 | cad | 100.56 | 11.65
E.22.50.07 | PROIETTORE DI SUONO 10W
Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, con le caratteristiche di seguito indicate.
Indicato ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza
- Potenza (ingresso 100 V): 10 W  5 W  2,5 W
- Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz
- Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 101 dB (1 m)
- Angolo di copertura: 210° (1 kHz); 130° (2 kHz)
- Grado di protezione IP55
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.07.001 | Proiettore di suono 10W
| Euro Settantatre / 21 | cad | 73.21 | 16.01
E.22.50.08 | PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 12W
Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, con le caratteristiche di seguito indicate.
Comprende n°2 altoparlanti a gamma estesa diametro 130 mm (5)
- Potenza (ingresso 100 V): 12 W  6 W  3 W
- Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz
- Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 104 dB (1 m)
- Grado di protezione; IP55
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.08.001 | Proiettore di suono bidirezionale 12W
| Euro Ottantaquattro / 32 | cad | 84.32 | 13.9
E.22.50.09 | PROIETTORE DI SUONO 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- Altoparlante 5 a gamma estesa doppio cono
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 180°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno
- Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile
- Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.09.001 | Proiettore di suono 20W in alluminio IP66 - EN54
| Euro Centocinquantaquattro / 42 | cad | 154.42 | 7.59
E.22.50.09.002 | Proiettore di suono 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54
| Euro Centotrentasette / 32 | cad | 137.32 | 8.53
E.22.50.10 | PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- N°2 altoparlanti 5 a gamma estesa doppio cono
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 107 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 120° (ogni altoparlante)
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V (ogni altoparlante) incorporato
- Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 55 per utilizzo anche allesterno
- Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile
- Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.10.001 | Proiettore di suono bidirezionale 20W in alluminio IP55 - EN54
| Euro Centocinquantotto / 71 | cad | 158.71 | 7.38
E.22.50.10.002 | Proiettore di suono bidirezionale 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54
| Euro Centocinquanta / 14 | cad | 150.14 | 7.81
E.22.50.11 | DIFFUSORE MONITOR 20W
Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate.
Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata
- Potenza Musicale/Nominale: 40/20W
- Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba)
- Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V
- Corpo in materiale composito autoestinguente
Accessori a parte:
- Staffa per il montaggio a parete di un diffusore
- Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.11.001 | Diffusore monitor 20W
| Euro Centocinquanta / 14 | cad | 150.14 | 7.81
E.22.50.11.002 | Staffa per il montaggio a parete di un diffusore
| Euro Trenta / 79 | cad | 30.79 | 38.06
E.22.50.11.003 | Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori
| Euro Settantotto / 65 | cad | 78.65
E.22.50.20 | COLONNA SONORA
Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate.
Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo
- Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W
- 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1)
- Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica
- Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V
- Supporto di fissaggio a parete incluso
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.20.001 | Colonna sonora 15W
| Euro Centoottanta / 06 | cad | 180.06 | 6.51
E.22.50.20.002 | Colonna sonora 30W
| Euro Duecentotrentuno / 37 | cad | 231.37 | 5.07
E.22.50.20.003 | Coppia supporti snodati
| Euro Ventinove / 06 | cad | 29.06
E.22.50.21 | COLONNA SONORA IN ALLUMINIO IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di colonna sonora, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Ideale per la riproduzione della voce con elevata intelligibilità in ambienti acusticamente critici sia al chiuso che allaperto, indicata anche per diffusione musicale
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- 4 altoparlanti mid-woofer 3 e 1 tweeter centrale da 20mm
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 180° x 60°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno, robusto supporto snodabile in resina a corredo, viteria INOX
- Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile
- Corpo in alluminio e griglia frontale in acciaio verniciati a fuoco di colore bianco RAL 9003
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.21.001 | Colonna sonora 20W - EN54
| Euro Trecentoottantacinque / 25 | cad | 385.25 | 3.04
E.22.50.22 | DIFFUSORE A TROMBA
Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, con le caratteristiche di seguito indicate.
Diffusore ad elevate direttività ed efficienza adatto alla riproduzione intelligibile del parlato
- Potenza Musicale/RMS: 38/25W
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 122 dB/1 m
- Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 60° x 50°
- Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato, selettore di potenza sul fondello
- Costruzione IP 66 doppio isolamento per temperature tra -25°C e +70°C
- Filtro passa-alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma
- Corpo in ABS autoestinguente stabilizzato UV di colore grigio RAL 7035
- Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile a corredo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.22.001 | Diffusore a tromba 25W
| Euro Centoventi / 22 | cad | 120.22 | 9.75
E.22.50.23 | DIFFUSORE A TROMBA IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24
Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate.
Diffusore a tromba con driver 30 W
- Corpo in ABS (resistente agli ultravioletti)
- Morsettiera in materiale ceramico per il collegamento del cavo d'ingresso e d'uscita
- Installabile sia in ambienti chiusi sia allaperto (grazie alla protezione IP 66)
- Trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante 100 V (/ 70 V)
- Impostazione interna della potenza
- Fusibile termico per proteggere l'integrità della linea audio dal calore
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.23.001 | Diffusore a tromba 25W - EN54
| Euro Centotrentasette / 32 | cad | 137.32 | 8.53
E.22.60 | ACCESSORI VARI
E.22.60.01 | ARMADI RACK
Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Dimensioni unificate:
- 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm;
- 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm;
- 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm;
- 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm
- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato
- Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi
- Pannelli di chiusura frontali in alluminio
- Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.01.001 | Armadio RACK 9 unità completo di porta trasparente
| Euro Seicentotrentatre / 44 | cad | 633.44 | 3.93
E.22.60.01.002 | Armadio RACK 15 unità
| Euro Seicentotre / 50 | cad | 603.5 | 4.13
E.22.60.01.003 | Armadio RACK 15 unità con sistema di ventilazione
| Euro Ottocentosettantadue / 82 | cad | 872.82 | 2.85
E.22.60.01.004 | Armadio RACK 28 unità
| Euro Millesessantanove / 85 | cad | 1069.85 | 3.49
E.22.60.01.005 | Armadio RACK 42 unità
| Euro Milletrecentoventisei / 70 | cad | 1326.7 | 3.76
E.22.60.01.006 | Pannello di chiusura frontale 1U
| Euro Ventitre / 90 | cad | 23.9 | 5.86
E.22.60.01.007 | Pannello di chiusura frontale 2U
| Euro Venticinque / 22 | cad | 25.22 | 6.46
E.22.60.01.008 | Pannello di chiusura frontale 3U
| Euro Ventotto / 56 | cad | 28.56 | 6.51
E.22.60.01.009 | Pannello di chiusura frontale 4U
| Euro Trentadue / 54 | cad | 32.54 | 5.72
E.22.60.01.010 | Pannello frontale di aerazione 1U
| Euro Venticinque / 91 | cad | 25.91 | 5.4
E.22.60.01.011 | Kit ruote per armadi rack
| Euro Centotrentasette / 82 | cad | 137.82 | 4.22
E.22.60.01.012 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 15 unità
| Euro Duecentotrentacinque / 97 | cad | 235.97 | 3.48
E.22.60.01.013 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 28 unità
| Euro Trecentocinquanta / 68 | cad | 350.68 | 2.34
E.22.60.01.014 | Porta frontale con vetro temprato per armadio 42 unità
| Euro Quattrocentosessanta / 41 | cad | 460.41 | 1.79
E.22.60.01.015 | Barra di alimentazione con n°5 prese con supporto rack
| Euro Centotre / 51 | cad | 103.51 | 6.02
E.22.60.01.016 | Pannello unità di ventilazione forzata 500mc/h, con 3 ventole 230Vac
| Euro Quattrocentosessantasei / 99 | cad | 466.99 | 1.25
E.22.60.01.017 | Staffe per rack
| Euro Trentotto / 14 | cad | 38.14 | 9.75
E.22.60.01.018 | Ripiano per montaggio batterie nel rack
| Euro Centodiciassette / 88 | cad | 117.88 | 4.94
E.22.60.02 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16
Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate.
Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale.
- Tensione di uscita nominale: 48Vdc
- Corrente di uscita nominale: 8A / 12A
- Potenza nominale: 400W / 4800W
- Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah
- Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite.
- Conforme alla norma EN 54-4
Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.02.001 | Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  8A - 400W - idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah
| Euro Duemilaseicentoventotto / 37 | cad | 2628.37 | 0.95
E.22.60.02.002 | Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  12A - 4800W - idoneo per batterie: 65 ÷ 225 Ah
| Euro Cinquemiladuecentocinquantuno / 73 | cad | 5251.73 | 0.47
E.22.60.02.003 | Batteria al piombo ermetica 12V 26Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Centoundici / 33 | cad | 111.33 | 5.6
E.22.60.02.004 | Batteria al piombo ermetica 12V 40Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Centosettantanove / 74 | cad | 179.74 | 3.47
E.22.60.02.005 | Batteria al piombo ermetica 12V 55Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Duecentotrentuno / 03 | cad | 231.03 | 2.7
E.22.60.02.006 | Batteria al piombo ermetica 12V 100Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Quattrocentoquattro / 83 | cad | 404.83 | 2.03
E.22.60.02.007 | Batteria al piombo ermetica 12V 150Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Cinquecentosettantacinque / 82 | cad | 575.82 | 1.43
E.22.60.02.008 | Batteria al piombo ermetica 12V 200Ah idonea per sistemi evac EN54
| Euro Settecentoquarantasei / 82 | cad | 746.82 | 1.1
E.22.60.03 | CAVI PER MICROFONI
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.03.001 | Prolunga microfonica di lunghezza 5m con connettori XLR alle due estremità
| Euro Ventiquattro / 89 | cad | 24.89 | 9.4
E.22.60.03.002 | Cavo microfonico schermato a due conduttori
| Euro Tre / 75 | m | 3.75 | 25.07
E.22.60.03.003 | Cavo microfonico a due conduttori schermati e due non schermati
| Euro Tre / 98 | m | 3.98 | 23.62
E.22.60.10 | ACCESSORI VARI
Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto, idonei anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.10.001 | Dispositivo di fine linea per sistemi diffusione sonora evacuazione EN54-16
| Euro Settantacinque / 45 | cad | 75.45 | 6.22
E.22.60.10.002 | Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo
| Euro Nove / 50 | cad | 9.5 | 24.63
E.22.70 | PUNTI DIFFUSIONE SONORA
E.22.70.01 | PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD
Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.01.001 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trentanove / 13 | cad | 39.13 | 44.93
E.22.70.01.002 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Sessantasei / 63 | cad | 66.63 | 43.97
E.22.70.01.003 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centodiciassette / 63 | cad | 117.63 | 44.84
E.22.70.01.004 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Centoventiquattro / 82 | cad | 124.82 | 46.95
E.22.70.01.005 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Duecentosette / 27 | cad | 207.27 | 45.24
E.22.70.01.006 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Trecentoventi / 83 | cad | 320.83 | 43.84
E.22.70.01.007 | Punto singolo base annunci / mic lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Sessanta / 40 | cad | 60.4 | 29.11
E.22.70.02 | PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54
Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.02.001 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Quarantasei / 48 | cad | 46.48 | 37.82
E.22.70.02.002 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Ottantuno / 30 | cad | 81.3 | 36.04
E.22.70.02.003 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centoquarantaquattro / 08 | cad | 144.08 | 36.6
E.22.70.02.004 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Centotrentadue / 17 | cad | 132.17 | 44.34
E.22.70.02.005 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Duecentoventuno / 96 | cad | 221.96 | 42.24
E.22.70.02.006 | Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55
| Euro Trecentoquarantasette / 27 | cad | 347.27 | 40.5
E.22.70.10 | COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO
Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto.
Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.22.70.10.001 | Collaudo e attivazione del sistema evacuazione emergenza tipologia 1 e 2
| Euro Seicentosessantaquattro / 06 | cad | 664.06
E.22.70.10.002 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°6 zone
| Euro Novecentonovantasei / 09 | cad | 996.09
E.22.70.10.003 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°20 zone
| Euro Millenovecentonovantadue / 18 | cad | 1992.18
E.22.70.10.004 | Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, oltre le n°20 zone
| Euro Duemilaquattrocentonovanta / 22 | cad | 2490.22
E.22.70.11 | MISURE
Misura strumentale delle prestazioni di impianto con intervento di tecnico specializzato con idonea attrezzatura.
Comprensivo misura in campo dei livelli di pressione sonora e intelligibilità dei messaggi di allarme.
Consegna relazione finale a firma di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.11.001 | Misura in campo del livello pressione sonora e intelligibilità del sistema evacuazione emergenza EN54-16
| Euro Milletrentuno / 32 | cad | 1031.32 | 2.27
E.23 | TV-CC
E.23.01 | SISTEMI TVCC ANALOGICI
E.23.01.01 | TELECAMERE MULTISTANDARD
Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet  Dome - Eyeball
Sensore CMOS 1/2,8" 2MPxls 1080p/25fps
Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD
Risoluzione Video 1920x1080
Lunghezza focale2,8 - 12 mm
Illuminatore LED IR integrato portata utile 20-30m
Grado di Protezione IP66
Case metallico
Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto
Alimentazione 12VDC±10%
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.01.001 | Telecamera multistandard
| Euro Centoventiquattro / 38 | cad | 124.38 | 10.09
E.23.01.02 | TELECAMERE MULTISTANDARD PTZ
Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard PTZ, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma mini PTZ (movimento orizzontale e verticale, rotazione di 360°, ingrandimento e riduzione delle immagini)
Sensore CMOS 1/3" 2MPxls 1080p/25fps
Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD
Risoluzione Video 1920x1080
Zoom Ottico 20x
Lunghezza focale 4.7 - 94mm
Illuminatore LED IR integrato portata utile 50m
Grado di Protezione IP66
Interfaccia RS-485
Alimentazione 12VDC±10%
Protezione da sovratensione 6kV
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.02.001 | Telecamera multistandard PTZ
| Euro Trecentoquattro / 59 | cad | 304.59 | 4.12
E.23.01.10 | MONITOR TV-CC
Fornitura e posa in opera di monitor LCD LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Formato 16/9
Risoluzione sino a 1920x1080pxls
Porte VGA / HDMI / BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W Integrati
Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V)
Luminosità 250 cd/m2
MTBF a 25°C > 50.000 ore
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.10.001 | Monitor 21 pollici
| Euro Trecentocinquantotto / 04 | cad | 358.04 | 3.51
E.23.01.20 | DVR
Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP
Uscite video: 1x VGA, 1x HDM
Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile
Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls)
Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema
Notifica Allarmi: Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce: 2x USB, 1x RS485
Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.20.001 | DVR 4 ingressi
| Euro Centonovantuno / 86 | cad | 191.86 | 13.08
E.23.01.20.002 | DVR 16 ingressi
| Euro Quattrocentoventi / 02 | cad | 420.02 | 5.98
E.23.01.50 | ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Conformi alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.50.001 | Staffa per telecamera da interno
| Euro Undici / 84 | cad | 11.84 | 10.64
E.23.01.50.002 | Custodia con apertura laterale 230V
| Euro Centosessantanove / 05 | cad | 169.05 | 7.42
E.23.01.50.003 | Illuminatore
| Euro Duecentoottantasette / 99 | cad | 287.99 | 4.36
E.23.01.50.004 | Video balun passivo 1 canale video (coppia)
| Euro Nove / 98 | cad | 9.98 | 12.63
E.23.10 | SISTEMI TVCC IP
E.23.10.01 | TELECAMERE IP PER INTERNO
Fornitura e posa in opera di telecamera IP, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 2MPxls 1080p/30fps
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica 3,8-13mm IR Corrected
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.01.001 | Telecamera IP per interno
| Euro Trecentocinquantacinque / 15 | cad | 355.15 | 3.53
E.23.10.02 | TELECAMERE IP PER ESTERNO
Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica motorizzata e backfocus motorizzato
Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m
Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66
Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.02.001 | Telecamera IP per esterno
| Euro Cinquecentoquarantasette / 97 | cad | 547.97 | 2.29
E.23.20 | SISTEMI TVCC IP CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
E.23.20.01 | TELECAMERE IP PER ESTERNO CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno con analisi video intelligente, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate.
Forma Bullet - Dome
Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps
Essential Video Analytics (VCA)
Risoluzione Video 1920x1080
Ottica motorizzata e backfocus motorizzato
Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m
Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66
Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm
Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection
Ingresso e uscita allarme
Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio
Slot per registrazione diretta su scheda SD
Porta ethernet RJ45
Uscita analogica in simultanea a segnale IP
Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W)
Conforme alle normative di prodotto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.20.01.001 | Telecamera IP per esterno con analisi video intelligente
| Euro Seicentosessanta / 40 | cad | 660.4 | 3.8
E.24 | FONIA DATI
E.24.01 | CABLAGGIO STRUTTURATO
E.24.01.01 | QUADRI E ARMADI
Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc.
Nell'armadio saranno installati:
- q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia
- q.b. accessori di identificazione e di fissaggio
- q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl)
- q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte)
- q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte)
- n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte)
- n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.01.001 | Quadro da parete 6 Unità
| Euro Quattrocentosessantatre / 07 | cad | 463.07 | 15.07
E.24.01.01.002 | Quadro da parete 9 Unità
| Euro Quattrocentoottantotto / 05 | cad | 488.05 | 14.47
E.24.01.01.003 | Quadro da parete 12 Unità
| Euro Cinquecentocinquantacinque / 31 | cad | 555.31 | 12.72
E.24.01.01.004 | Quadro da parete 15 Unità
| Euro Seicentoundici / 45 | cad | 611.45 | 13.45
E.24.01.01.005 | Quadro da parete 18 Unità
| Euro Settecentonovantotto / 75 | cad | 798.75 | 13.21
E.24.01.01.006 | Quadro da parete 21 Unità
| Euro Novecentosei / 77 | cad | 906.77 | 11.63
E.24.01.01.007 | Armadio da pavimento 24 Unità 600x600
| Euro Milleduecentoventiquattro / 42 | cad | 1224.42 | 8.62
E.24.01.01.008 | Armadio da pavimento 24 Unità 800x800
| Euro Millequattrocentoventi / 31 | cad | 1420.31 | 7.43
E.24.01.01.009 | Armadio da pavimento 29 Unità 800x800
| Euro Milleseicentoventinove / 60 | cad | 1629.6 | 7.9
E.24.01.01.010 | Armadio da pavimento 33 Unità 800x800
| Euro Millesettecentouno / 00 | cad | 1701 | 7.57
E.24.01.01.011 | Armadio da pavimento 38 Unità 800x800
| Euro Millecinquecentosettantuno / 00 | cad | 1571 | 8.2
E.24.01.01.012 | Armadio da pavimento 42 Unità 800x800
| Euro Milleseicentoquarantatre / 32 | cad | 1643.32 | 7.84
E.24.01.01.013 | Armadio da pavimento 47 Unità 800x800
| Euro Duemiladuecentosessantadue / 14 | cad | 2262.14 | 5.69
E.24.01.10 | ACCESSORI PER QUDRI E ARMADI
Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.10.001 | Gruppo di ventilazione per armadio da 6U a 21U
| Euro Trecentoquattro / 34 | cad | 304.34 | 1.91
E.24.01.10.002 | Gruppo di ventilazione per armadio da 24U a 47U
| Euro Trecentoventicinque / 95 | cad | 325.95 | 1.79
E.24.01.10.003 | Gruppo tetto aerazione naturale
| Euro Settantanove / 96 | cad | 79.96 | 7.28
E.24.01.10.004 | Zoccolo 600x400x100
| Euro Centocinque / 56 | cad | 105.56 | 11.02
E.24.01.10.005 | Zoccolo 600x600x100
| Euro Centoventi / 89 | cad | 120.89 | 9.62
E.24.01.10.006 | Zoccolo 800x800x100
| Euro Centoquarantanove / 08 | cad | 149.08 | 7.8
E.24.01.10.007 | Pannello ingresso cavi con spazzola
| Euro Ventidue / 40 | cad | 22.4 | 25.98
E.24.01.10.008 | Kit piedini per armadi da pavimento
| Euro Cinquantasei / 68 | cad | 56.68 | 10.27
E.24.01.10.009 | Kit ruote per armadi da pavimento
| Euro Duecentodue / 40 | cad | 202.4 | 2.88
E.24.01.10.010 | Coppia montanti 24U
| Euro Settantanove / 96 | cad | 79.96 | 7.28
E.24.01.10.011 | Coppia montanti 42U
| Euro Centoventuno / 43 | cad | 121.43 | 4.79
E.24.01.10.012 | Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.600mm
| Euro Ottantacinque / 78 | cad | 85.78 | 6.78
E.24.01.10.013 | Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.800mm
| Euro Novantotto / 42 | cad | 98.42 | 5.91
E.24.01.10.014 | Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.600mm
| Euro Duecentotrentaquattro / 72 | cad | 234.72 | 2.48
E.24.01.10.015 | Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.800mm
| Euro Duecentocinquantacinque / 21 | cad | 255.21 | 2.28
E.24.01.10.016 | Ripiano di supporto estraibile a montaggio anteriore prof.250mm
| Euro Centosessantotto / 08 | cad | 168.08 | 3.46
E.24.01.10.017 | Pannello passacavi 1U
| Euro Quarantasei / 48 | cad | 46.48 | 7.51
E.24.01.10.018 | Pannello passacavi 2U
| Euro Settantotto / 57 | cad | 78.57 | 4.44
E.24.01.10.019 | Blocco di alimentazione con 8 prese UNEL e interruttore luminoso
| Euro Centoottantadue / 08 | cad | 182.08 | 3.2
E.24.01.10.020 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6 UPT
| Euro Trecentoquaranta / 03 | cad | 340.03 | 6.84
E.24.01.10.021 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6 FTP
| Euro Quattrocentosette / 91 | cad | 407.91 | 5.7
E.24.01.10.023 | Pannello di permutazione 24 porte cat.6a FTP
| Euro Cinquecentotrentasette / 00 | cad | 537 | 4.33
E.24.01.10.024 | Pannello FONIA 50 prese RJ45
| Euro Duecentonovantanove / 18 | cad | 299.18 | 11.66
E.24.01.10.025 | Cordone di permutazione UTP vari colori 1m cat.6
| Euro Dodici / 87 | cad | 12.87 | 18.1
E.24.01.10.026 | Cordone di permutazione UTP vari colori 2m cat.6
| Euro Quattordici / 26 | cad | 14.26 | 16.34
E.24.01.10.027 | Cordone di permutazione UTP vari colori 5m cat.6
| Euro Diciannove / 15 | cad | 19.15 | 12.17
E.24.01.10.028 | Cordone di permutazione FTP vari colori 1m cat.6
| Euro Diciannove / 15 | cad | 19.15 | 12.17
E.24.01.10.029 | Cordone di permutazione FTP vari colori 2m cat.6
| Euro Ventidue / 11 | cad | 22.11 | 10.54
E.24.01.10.030 | Cordone di permutazione FTP vari colori 5m cat.6
| Euro Trenta / 61 | cad | 30.61 | 7.61
E.24.01.10.031 | Cordone di permutazione FTP vari colori 1m cat.6a
| Euro Diciannove / 59 | cad | 19.59 | 11.89
E.24.01.10.032 | Cordone di permutazione FTP vari colori 2m cat.6a
| Euro Ventidue / 53 | cad | 22.53 | 10.34
E.24.01.10.033 | Cordone di permutazione FTP vari colori 5m cat.6a
| Euro Trentacinque / 34 | cad | 35.34 | 6.59
E.24.01.20 | PRESE FONIA DATI
Fornitura e posa in opera di presa RJ45 categoria 6  6a. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.20.001 | Presa RJ45 cat 6 cavo UTP
| Euro Diciotto / 68 | cad | 18.68 | 31.16
E.24.01.20.002 | Presa RJ45 cat 6 cavo FTP
| Euro Ventuno / 67 | cad | 21.67 | 26.86
E.24.01.20.003 | Presa RJ45 cat 6a cavo UTP
| Euro Ventitre / 87 | cad | 23.87 | 24.38
E.24.01.20.004 | Presa RJ45 cat 6a cavo FTP
| Euro Ventotto / 19 | cad | 28.19 | 20.65
E.24.01.30 | PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP
Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.30.001 | Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centocinquantacinque / 14 | cad | 155.14 | 25.6
E.24.01.30.002 | Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Duecentocinquantadue / 74 | cad | 252.74 | 19.42
E.24.01.30.003 | Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trecentocinquanta / 34 | cad | 350.34 | 16.68
E.24.01.30.004 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Quattrocentosessantuno / 29 | cad | 461.29 | 15.2
E.24.01.30.005 | Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centoottantadue / 16 | cad | 182.16 | 28.19
E.24.01.30.006 | Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Duecentosettantuno / 36 | cad | 271.36 | 20.06
E.24.01.30.007 | Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trecentosettantasette / 37 | cad | 377.37 | 18.56
E.24.01.30.008 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Quattrocentoottanta / 92 | cad | 480.92 | 16.51
E.24.01.35 | PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP
Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.35.001 | Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centosessantuno / 19 | cad | 161.19 | 24.64
E.24.01.35.002 | Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Duecentosessantaquattro / 84 | cad | 264.84 | 18.53
E.24.01.35.003 | Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trecentosessantotto / 48 | cad | 368.48 | 15.85
E.24.01.35.004 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Quattrocentoottantacinque / 50 | cad | 485.5 | 14.44
E.24.01.35.005 | Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Centoottantotto / 23 | cad | 188.23 | 27.28
E.24.01.35.006 | Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Duecentoottantatre / 46 | cad | 283.46 | 19.21
E.24.01.35.007 | Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trecentonovantacinque / 51 | cad | 395.51 | 17.71
E.24.01.35.008 | Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Cinquecentocinque / 12 | cad | 505.12 | 15.72
E.24.01.40 | PREDISPOSIZIONE PUNTI PRESE FONIA DATI
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa per impianti di cablaggio strutturato in esecuzione per incasso / vista composto da: quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e filo traino. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.40.001 | Predisposizione Punto presa in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Trentasette / 21 | cad | 37.21 | 41.25
E.24.01.40.002 | Predisposizione Punto presa in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)
| Euro Cinquanta / 88 | cad | 50.88 | 34.3
E.24.02 | FIBRA OTTICA
E.24.02.10 | PANNELLO OTTICO
Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione.
Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni
- Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro;
- Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio;
- sguainatura del cavo e preparazione delle fibre;
- fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box;
- posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC;
- posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti;
- fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box;
- giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le
prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti;
- sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.10.001 | Pannello ottico 12 posizioni
| Euro Duecentoventi / 13 | cad | 220.13 | 22.63
E.24.02.10.002 | Bussola SC duplex MM
| Euro Undici / 07 | cad | 11.07 | 33.79
E.24.02.10.003 | Bussola LC duplex rettangolare MM
| Euro Sedici / 47 | cad | 16.47 | 22.71
E.24.02.10.004 | Kit vassoio portagiunzioni (max 24 fibre)
| Euro Settantasei / 24 | cad | 76.24 | 49.02
E.24.02.20 | BRETELLA OTTICA
Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive:
- Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici
- Lunghezza fino a 5 metri
- Ferule in ceramica di ossido di zirconio
- In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4
- Connettori ST, SC e LC
- Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni
- Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive
Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.20.001 | Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 1m
| Euro Ventiquattro / 96 | cad | 24.96 | 14.98
E.24.02.20.002 | Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 3m
| Euro Venticinque / 42 | cad | 25.42 | 14.71
E.24.02.20.003 | Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1m
| Euro Venticinque / 30 | cad | 25.3 | 14.78
E.24.02.20.004 | Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m
| Euro Ventisette / 46 | cad | 27.46 | 13.62
E.24.02.30 | CONNETTORI
Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.30.001 | Con. FO Prelappato OM3 50/125 SC
| Euro Trentanove / 03 | cad | 39.03 | 3.2
E.24.02.30.002 | Con. FO Prelappato OM3 50/125 LC
| Euro Quarantaquattro / 86 | cad | 44.86 | 2.79
E.24.02.30.003 | Con. FO a freddo MM 50/125 SC
| Euro Sedici / 31 | cad | 16.31 | 30.53
E.24.02.30.004 | Con. FO a freddo MM 50/125 LC
| Euro Venti / 52 | cad | 20.52 | 24.27
E.24.02.30.005 | Pigtail OM3 50/125 SC 1m
| Euro Dodici / 02 | cad | 12.02 | 41.43
E.24.02.30.006 | Pigtail OM3 50/125 LC 1m
| Euro Dodici / 02 | cad | 12.02 | 41.43
E.24.02.50 | DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Fornitura documentazione di certificazione di dorsale ottica multimodale/monomodale costituita da misure di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di attenuazione in dB (computato eseguendo la semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico multimodale (1310 nm)  monomodale (1550 nm), certificato di calibrazione del banco ottico in corso di validità. La documentazione di certificazione deve attestare che lattenuazione media attesa per ogni tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e per le fibre monomodali 1,2+0,24L
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.50.001 | Documentazione e certificazione dorsale in fibra ottica
| Euro Duecentoottantaquattro / 48 | cad | 284.48 | 70.58
E.25 | ANTENNA TV
E.25.01 | ANTENNA TV STANDARD
E.25.01.01 | PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV
Fornitura e posa in opera di palo telescopico controventato per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco, completo di idonei supporti di base ed eventuali tiranti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.01.001 | altezza fino a 4 m
| Euro Ottantacinque / 94 | cad | 85.94 | 40.91
E.25.01.01.002 | altezza fino a 5 m
| Euro Centootto / 63 | cad | 108.63 | 32.37
E.25.01.02 | ANTENNA TV
Fornitura e posa di antenna TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.02.001 | VHF banda 3, 6 elementi
| Euro Sessantaquattro / 77 | cad | 64.77 | 36.19
E.25.01.02.002 | L.B. banda 4, 10 elementi
| Euro Cinquantadue / 55 | cad | 52.55 | 44.61
E.25.01.02.003 | L.B. banda 5, 10 elementi
| Euro Cinquanta / 13 | cad | 50.13 | 46.76
E.25.01.02.004 | UHF direttiva L.B. banda 4, 42 elementi
| Euro Ottantadue / 39 | cad | 82.39 | 28.45
E.25.01.02.005 | UHF direttiva L.B. banda 5, 42 elementi
| Euro Ottanta / 56 | cad | 80.56 | 29.1
E.25.01.02.006 | UHF direttiva L.B., 42 elementi
| Euro Ottantuno / 11 | cad | 81.11 | 28.9
E.25.01.10 | PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV
Fornitura e posa di preamplificatore da palo. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.10.001 | a banda larga
| Euro Quaranta / 95 | cad | 40.95 | 28.62
E.25.01.20 | PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV
Fornitura e posa in opera di partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.20.001 | Partitore a 2 vie
| Euro Venti / 44 | cad | 20.44 | 40.12
E.25.01.20.002 | Partitore a 3 vie
| Euro Ventidue / 85 | cad | 22.85 | 41.05
E.25.01.20.003 | Partitore a 4 vie
| Euro Ventisette / 34 | cad | 27.34 | 42.87
E.25.01.20.004 | Derivatore a 2 vie
| Euro Ventuno / 53 | cad | 21.53 | 38.09
E.25.01.20.005 | Derivatore a 4 vie
| Euro Trenta / 49 | cad | 30.49 | 38.44
E.25.01.30 | CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV
Fornitura e posa in opera di centralini / amplificatori / alimentatori per impianto TV centralizzato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.30.001 | Centralino autoalimentato L.B., 5ingressi, guadagno 34dB
| Euro Centoquaranta / 91 | cad | 140.91 | 8.32
E.25.01.30.002 | Centralino autoalimentato L.B., 5ingressi, guadagno 43dB
| Euro Duecentonove / 88 | cad | 209.88 | 5.58
E.25.01.30.003 | Amplificatore finale in Push-pull
| Euro Centosettantatre / 07 | cad | 173.07 | 6.77
E.25.01.30.004 | Amplificatore di canale
| Euro Settantaquattro / 53 | cad | 74.53 | 15.73
E.25.01.30.005 | Alimentatore 1,5A
| Euro Centocinquantacinque / 43 | cad | 155.43 | 7.54
E.25.01.40 | ANTENNA PARABOLICA, TV
Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, per ricezione segnale TV via satellite, in acciaio od alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.40.001 | a doppio fuoco, Ø 68 cm
| Euro Ottantacinque / 15 | cad | 85.15 | 27.53
E.25.01.40.002 | a doppio fuoco, Ø 85 cm
| Euro Centotredici / 58 | cad | 113.58 | 30.96
E.25.01.40.003 | a doppio fuoco, Ø 120 cm
| Euro Duecentocinquantatre / 85 | cad | 253.85 | 18.47
E.25.01.40.004 | Convertitore universale
| Euro Settantasei / 23 | cad | 76.23 | 15.37
E.25.01.41 | RICEVITORE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di sistema ricevitore digitale TV, da satellite. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.41.001 | Ricevitore digitale
| Euro Duecentocinquantadue / 99 | cad | 252.99 | 9.27
E.25.01.42 | ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE TV SATELLITE, CENTRALIZZATA
Fornitura e posa in opera di accessori vari per impianti centralizzati TV satellitare. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.42.001 | Alimentatore 3,5A
| Euro Centoottantaquattro / 98 | cad | 184.98 | 6.34
E.25.01.42.002 | Amplificatore SAT + MIX TV
| Euro Centotrentasette / 89 | cad | 137.89 | 8.5
E.25.01.42.003 | Filtro banda SAT amplificato
| Euro Centotrentuno / 48 | cad | 131.48 | 8.91
E.25.01.42.004 | Convertitore IF-IF programmabile
| Euro Trecentotrentanove / 83 | cad | 339.83 | 3.45
E.25.01.42.005 | Ponticello connessione
| Euro Sette / 95 | cad | 7.95 | 29.43
E.25.01.42.006 | Armadio di protezione 600x500x180mm
| Euro Centoventicinque / 10 | cad | 125.1 | 9.37
E.25.01.42.007 | Multiswitch in cascata attivo/passivo 4in, 4out, 4 derivate
| Euro Settantatre / 92 | cad | 73.92 | 15.85
E.25.01.42.008 | Amplificatore multiswitch 4sat, 1tv
| Euro Centosettantacinque / 24 | cad | 175.24 | 6.69
E.25.01.50 | PRESE
Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.50.001 | Presa terminale TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F
| Euro Sedici / 46 | cad | 16.46 | 28.49
E.25.01.50.002 | Presa passante 5-22dB TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F
| Euro Diciotto / 08 | cad | 18.08 | 25.94
E.25.01.50.003 | Presa SAT terminale, con connettore F
| Euro Nove / 79 | cad | 9.79 | 23.9
E.25.01.50.004 | Presa SAT passante 5-22dB, con connettore F
| Euro Dodici / 50 | cad | 12.5 | 18.72
E.25.01.50.005 | Presa TV terminale, con connettore IEC
| Euro Nove / 26 | cad | 9.26 | 25.27
E.25.01.50.006 | Presa TV passante 5-22dB, con connettore IEC
| Euro Undici / 96 | cad | 11.96 | 19.57
E.26 | RIVELAZIONE INCENDIO
E.26.01 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 1
E.26.01.01 | CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 1 linea, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 198 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Una linea con possibilità di collegare sino a 198 dispositivi intelligenti (99 rivelatori e 99
moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, la linea potrà essere collegata a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 disponibile per programmazione esterna o stampante - display retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri e descrizione zona a 16 caratteri- 50 zone fisiche e 100 gruppi logici- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio Storico di 500 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale  autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte -
segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate- annullamento dei eventuali ritardi previsti - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione con frecce per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 1
Numero di zone 50 zone software
Numero di gruppi 100 gruppi ad attivazione diretta ed indiretta
Numero max. punti 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 230 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 1,8 A 24 Vcc
Corrente di ricarica 0,45 A
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A
Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 1A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 1A, Uscite seriali 1 x RS232 standard
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.01.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 1 loop
| Euro Millesettecentodiciassette / 85 | cad | 1717.85 | 5.84
E.26.01.02 | CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a microprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate
direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI - display lcd grafico con 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 4 livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli
di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con
distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,1 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori da 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 0,8A 1 resettabile 24Vcc 0,8A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.02.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop
| Euro Duemilacinquecentocinquantasei / 29 | cad | 2556.29 | 3.93
E.26.01.03 | CENTRALE ANALOGICA 4 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di
un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 22 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in
2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore-
programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 4Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 396 rivelatori e 396 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.03.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop
| Euro Quattromiladuecentotrentasei / 56 | cad | 4236.56 | 3.55
E.26.01.04 | CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale
dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o
tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i
criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.04.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop
| Euro Cinquemilaquarantotto / 23 | cad | 5048.23 | 2.98
E.26.01.04.002 | Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop
| Euro Settemilasettecentocinquantaquattro / 31 | cad | 7754.31 | 1.94
E.26.01.04.003 | Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop
| Euro Diecimilacinquantatre / 76 | cad | 10053.76 | 1.5
E.26.01.04.004 | Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop
| Euro Dodicimilatrecentocinquantatre / 21 | cad | 12353.21 | 1.22
E.26.01.05 | RIPETITORI LCD
Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche.
Pannello ripetitore incendio
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti
Pannello ripetitore programmabile per zone
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta-
alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti
Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas
Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti.
Specifiche tecniche relative a tutti i modelli
Alimentazione 10-30 Vcc
Corrente a riposo 30 mA
Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.05.001 | Ripetitore incendio
| Euro Novecentosessantotto / 85 | cad | 968.85 | 1.3
E.26.01.05.002 | Ripetitore programmabile per zone
| Euro Ottocentoquarantadue / 22 | cad | 842.22 | 1.49
E.26.01.05.003 | Ripetitore Allarmi tecnici e Riv.Gas
| Euro Millecentoquattro / 39 | cad | 1104.39 | 1.14
E.26.01.08 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.08.001 | Kit di programmazione remota da PC
| Euro Duecentonovantasette / 88 | cad | 297.88
E.26.01.08.002 | Scheda per rete Ethernet (TCP/IP) e uscita USB
| Euro Cinquecentoquattordici / 60 | cad | 514.6
E.26.01.08.003 | Scheda per uscita RS232/485
| Euro Novecentosettantaquattro / 00 | cad | 974
E.26.01.08.004 | Scheda ampliamento 4 loop.
| Euro Duemilatrecento / 25 | cad | 2300.25
E.26.01.10 | CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP TIPO B
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. La centrale di rivelazione incendio sarà dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite
l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per programmazione esterna o stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150
zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera
multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 1,8 A 24 Vcc Corrente di ricarica 0,8 A per accumulatori da 17Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard 1 x RS232 opzionale 1 x RS485 opzionale.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.10.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop TIPO B
| Euro Duemilaquattrocentoquarantotto / 33 | cad | 2448.33 | 4.1
E.26.01.11 | CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su
tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese)
selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico
dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale.
Specifiche tecniche:
Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software
Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta
Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena
Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz
Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah
Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.11.001 | Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop TIPO B
| Euro Cinquemilatrecentodiciannove / 31 | cad | 5319.31 | 2.83
E.26.01.11.002 | Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop TIPO B
| Euro Settemilaottocentocinquantasei / 59 | cad | 7856.59 | 1.92
E.26.01.11.003 | Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop TIPO B
| Euro Diecimilacentocinquantasei / 85 | cad | 10156.85 | 1.48
E.26.01.11.004 | Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop TIPO B
| Euro Dodicimilasettecentoventiquattro / 14 | cad | 12724.14 | 1.18
E.26.01.12 | RIPETITORI LCD TIPO B
Fornitura e posa in opera di pannello remoto di ripetizione del display a cristalli liquidi per centrali analogiche.
Possono essere collegati fino a 32 LCD-6000 ad una sola centrale (con alimentatore separato).Il pannello LCD-6000 riporta tutte le segnalazioni del display della centrale e consente di eseguire le funzioni di:- Riconoscimento evento;- Tacitazione uscite;- Reset allarmi. Caratteristiche tecniche- Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 linee da 40 caratteri ciascuna.- Tasti frontali per il Riconoscimento eventi, Tacitazione uscite e Reset allarmi.- Tasto frontale di prova LED/LCD.- Tasto frontale per visualizzazione Lista Eventi in corso.- Data/Ora sul display.- Segnalatore piezo elettrico locale con attivazione in caso di allarme/guasto.- LED di segnalazione allarme (rosso), guasto (giallo) e tacitazione uscite (giallo).- Possibilità di visualizzazione delle liste eventi.- Funziona come ripetitore del segnale e possono essere usati più LCD in cascata a distanza di 1500mm l'una dall'altra.- Collegamento a 4 fili RS-485 e 2 per alimentazione 24 Vcc.- Collegabile alle centrali sulla uscita seriale per
terminale CRT. Non necessita quindi di schede aggiuntive sulle centrali.
Tensione di alimentazione: 15 ÷ 30 Vcc.- Assorbimento max 180 mA .- Assorbimento a riposo 80 mA .
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.12.001 | Ripetitore incendio
| Euro Novecentotrenta / 70 | cad | 930.7 | 1.35
E.26.01.15 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.15.001 | Kit di programmazione remota da PC
| Euro Duecentonovantasette / 88 | cad | 297.88
E.26.01.15.002 | Scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto
| Euro Quattrocentoquaranta / 73 | cad | 440.73
E.26.01.15.003 | Cestello porta schede per ampliamento linee 3 slot completo di cavo flat per 3 schede
| Euro Quattrocentoquindici / 56 | cad | 415.56
E.26.01.15.004 | Scheda ampliamento 4 loop
| Euro Duemiladuecentoventotto / 83 | cad | 2228.83
E.26.01.20 | CENTRALI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di ricevitore radio per sistemi di rivelazione incendio, sviluppata in conformità con le normative EN54-2. Il ricevitore radio dovrà permettere il controllo di trentadue dispositivi (rivelatori ottico-termici o pulsanti manuali). Caratteristiche tecniche: Il ricevitore dispone di due zone che possono controllare ciascuna ben 16 dispositivi, questi dispone inoltre di uscite a relè per allarme e guasto delle singole zone. Grazie all'uso d'interfaccia indirizzata a due ingressi ed una uscita il sistema può inviare le segnalazioni alle centrali indirizzate di rivelazione incendio e di poter ricevere da queste un comando di ripristino. La connessione di tale ricevitore ad una centrale conforme alle EN54-2 è obbligatorio per la realizzazione di un impianto a regola d'arte. La trasmissione radio avviene in modo bidirezionale e con utilizzo di doppia frequenza, con salto di canale in caso di messaggio non confermato. Il ricevitore dispone di led per la segnalazione di allarme automatico,
allarme manuale, guasto apparecchiatura ottica, guasto bassa temperatura, rivelatore sporco, guasto comunicazione, batterie in esaurimento, batterie da sostituire, presenza rete, guasto alimentazione e blocco sistema di trasmissione. Il sistema dispone inoltre al suo interno di ben trentadue led per la singola segnalazione del punto in allarme od in guasto. Questi dispone inoltre d'ingresso per utilizzo di alimentatore esterno. Specifiche tecniche:
Numero di zone 2
Numero max. rivelatori per zona 16
Tensione di funzionamento 12 Vcc
Frequenze di trasmissione 434MHz e 868MHzMax.
Potenza di trasmissione 10mW
Numero di canali 20 in 434MHz e 4 in 868MHz
Sensibilità ricevitore 100dBm
Uscita di allarme per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc
Uscita di guasto per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc
Ingresso rete 220 Vca +/-10% - 60 Hz
Alimentatore 1,2A 12Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.20.001 | Centrale di rivelazione incendio via radio
| Euro Duemilatrecentoventinove / 02 | cad | 2329.02 | 4.31
E.26.01.30 | MODULI MINIATURIZZATI
Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso:
Corrente a riposo 300 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita:
Corrente a riposo 360 microA
Contatto 1 A 30Vcc
Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita:
Corrente a riposo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento :
Corrente massima sul ramo 12 mA
Tempo intervento su corto 150 microS
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Corrente a riposo 700 microA
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.30.001 | Modulo indirizzato di ingresso
| Euro Settantaquattro / 00 | cad | 74 | 12.68
E.26.01.30.002 | Modulo indirizzato di uscita
| Euro Ottantaquattro / 54 | cad | 84.54 | 11.1
E.26.01.30.003 | Modulo indirizzato n°1 ingresso e n°1 uscita
| Euro Centouno / 23 | cad | 101.23 | 11.58
E.26.01.30.004 | Modulo indirizzato di isolamento
| Euro Sessantacinque / 88 | cad | 65.88 | 14.24
E.26.01.30.005 | Modulo indirizzato n°2 ingressi e n°2 uscite
| Euro Centotrenta / 88 | cad | 130.88 | 10.74
E.26.01.31 | MODULI STANDARD
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della
centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95%
Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali:
Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc
Corrente a riposo 288 microA
Corrente a riposo con led attivo 500 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita:
Tensione di funzionamento 15-28Vcc
Corrente a riposo 310 microA
Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Contatto 2 A 30Vcc
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 310 microA
Corrente a riposo con led attivo 510 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 340 microA
Corrente a riposo con led attivo 600 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 340 microA
Corrente a riposo con led attivo 660 microA
Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Corrente a riposo 200 microA
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.31.001 | Modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali
| Euro Centonovanta / 06 | cad | 190.06 | 4.94
E.26.01.31.002 | Modulo indirizzato di uscita
| Euro Centosei / 46 | cad | 106.46 | 8.81
E.26.01.31.003 | Modulo indirizzato di ingresso
| Euro Novantatre / 49 | cad | 93.49 | 10.03
E.26.01.31.004 | Modulo indirizzato a due ingressi
| Euro Centodiciassette / 47 | cad | 117.47 | 9.98
E.26.01.31.005 | Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita
| Euro Centoquaranta / 62 | cad | 140.62 | 10
E.26.01.31.006 | Modulo indirizzato di isolamento
| Euro Ottantasei / 99 | cad | 86.99 | 10.78
E.26.01.31.007 | Box per montaggio per moduli
| Euro Quindici / 24 | cad | 15.24 | 7.68
E.26.01.31.008 | Accessorio per montaggio per pannello / barra DIN
| Euro Undici / 19 | cad | 11.19 | 10.46
E.26.01.32 | MODULI MULTIPLI
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale.
Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93%
Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi:
Corrente a riposo 2,7 mA
Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite:
Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA
Contatto 2 A 30Vcc
Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi:
Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA
Contatto 2 A 30Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.32.001 | Modulo indirizzato a dieci ingressi
| Euro Quattrocentoquarantatre / 60 | cad | 443.6 | 5.28
E.26.01.32.002 | Modulo indirizzato a dieci uscite
| Euro Cinquecentoventidue / 31 | cad | 522.31 | 4.49
E.26.01.32.003 | Modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi
| Euro Quattrocentoquarantasette / 57 | cad | 447.57 | 5.24
E.26.01.33 | MODULI 4-20mA
Fornitura e posa in opera di modulo ingresso analogico 4-20 mA adatto all'interfacciamento di rivelatori di gas, per sistemi di rivelazione incendio, alloggiato in scatola IP55. Caratteristiche generali: Il modulo per rivelatori gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, abbinando a ciascun indirizzo un proprio comando d'uscita, un proprio testo, una differente sensibilità e l'abilitazione all'autoripristino. La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15-30Vcc
Ingresso al.est. 15-30Vcc max. 800mA
Corrente a riposo da al.est. 22 mA + corrente per rivelatore gas
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.33.001 | Modulo n°1 ingresso analogico 4-20 mA
| Euro Centotrentasette / 29 | cad | 137.29 | 6.83
E.26.01.33.002 | Modulo n°4 ingressi analogici 4-20 mA
| Euro Trecentotre / 01 | cad | 303.01 | 6.19
E.26.01.34 | PULSANTE ANALOGICO
Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi.
Caratteristiche generali: Il pulsante dovrà essere certificato secondo la norma EN.54.11 e dovrà essere completo di: Rotare switch per indirizzamento; Doppio isolatore escludibile; Doppio Led bicolore per monitorare i diversi stati del pulsante; Chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15-32Vcc
Corrente a riposo 390 microA
Corrente di allarme 5 mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Grado di protezione IP44
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.34.001 | Pulsante analogico indirizzabile
| Euro Centosei / 91 | cad | 106.91 | 10.96
E.26.01.35 | PULSANTE STAGNO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro con uno scambio conforme alla normativa EN54-11.
Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, contenitore stagno, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione.
Specifiche tecniche:
Contatto in scambio da 3A 220Vca
Materiale plastico colore rosso
Grado di protezione IP67
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.35.001 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP67
| Euro Centoventitre / 95 | cad | 123.95 | 9.46
E.26.01.36 | PULSANTI CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro conforme alla normativa EN54-11. Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione.
Specifiche tecniche:
Contatto na + nc da 2A 30Vcc
Materiale plastico
Colore rosso, giallo, blu
Grado di protezione IP24
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.36.001 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24
| Euro Trentotto / 73 | cad | 38.73 | 30.26
E.26.01.36.002 | Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24 (Giallo o Blu)
| Euro Quarantasei / 02 | cad | 46.02 | 25.47
E.26.01.37 | PULSANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale via radio a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento, in contenitore in plastica di colore rosso o blu adatto al montaggio a vista.
Caratteristiche generali: Pulsante manuale di allarme a rottura vetro via radio conforme EN54-11, trasmissione radio su doppia frequenza, azionamento automatico alla rottura del vetro, fissabile su scatola da incasso, vetro protetto da pellicola antinfortunistica.
Specifiche tecniche:
Alimentazione a batterie al litio 2 x 3 tipo CR-4148 (comprese nella fornitura)
Frequenza radio 434MHz e 868MHz
Colore rosso o blu
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.37.001 | Pulsante via radio
| Euro Seicentoventidue / 34 | cad | 622.34 | 1.88
E.26.01.38 | RIVELATORE DI FUMO OTTICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54. Applicazioni: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di fuochi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente. Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il rivelatore è compatto, moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc.
Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati
residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc
Corrente di riposo 330 microA
Corrente di allarme 7mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.38.001 | Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore
| Euro Centocinque / 59 | cad | 105.59 | 4.44
E.26.01.39 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Il rivelatore reagisce quindi al veloce incremento di temperatura ed al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 58°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico
direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla
propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 5mA con led attivo
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.39.001 | Rivelatore termovelocimetrico analogico
| Euro Settantatre / 92 | cad | 73.92 | 6.34
E.26.01.40 | RIVELATORE TERMICO
Fornitura e posa in opera di rivelatore di massima temperatura per ambienti critici analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Tale apparato avendo una temperatura d'intervento elevata viene consigliato per ambienti nei quali la temperatura normale di riferimento è costantemente superiore ai 35°C.Il rivelatore reagisce al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 78°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili
cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il
rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 5mA con led attivo
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.40.001 | Rivelatore termico analogico
| Euro Settantaquattro / 75 | cad | 74.75 | 6.27
E.26.01.41 | RIVELATORE TERMICO COMBINATO
Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5 e 7. Applicazioni:Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore è compatto,
moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali:Il rivelatore combinato analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori
costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc
Corrente di riposo 300 microA
Corrente di allarme 7mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 60 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.41.001 | Rivelatore combinato di fumo e di calore analogico
| Euro Centododici / 08 | cad | 112.08 | 4.18
E.26.01.42 | RIVELATORE MULTICRITERIO
Fornitura e posa in opera di rivelatore multicreterio, che integrano in un unico dispositivo rispettivamente tre o quattro sensori indipendenti fra loro: ottico-termico-infrarosso e di monossido di carbonio, costruito in conformità con le normative EN54. La combinazione delle quattro rivelazioni garantisce un'affidabilità continua, una risposta veloce e un'alta immunità da allarmi indesiderati o disturbi. Auto-adattativo al variare delle condizioni ambientali. Doppio led di segnalazione locale dello stato del sensore.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc
Corrente di riposo 200 microA
Corrente di allarme 7mA
Portata IR: 0 ÷ 450 uW / cm2
Portata CO: 0 ÷ 500 PPM
Temperatura di funzionamento da -20°C a + 55 °C
Umidità relativa (senza condensa) 15 - 90%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.42.001 | Rivelatore multicriterio a 3 sensori
| Euro Centocinquantaquattro / 30 | cad | 154.3 | 3.04
E.26.01.42.002 | Rivelatore multicriterio a 4 sensori
| Euro Duecentotrentatre / 02 | cad | 233.02 | 2.01
E.26.01.43 | RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI
Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore
per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:-
Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc
Corrente di riposo 230 microA
Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led
Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo
Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.43.001 | Rivelatore di fumo analogico per ambienti difficili
| Euro Quattrocentoventiquattro / 57 | cad | 424.57 | 1.1
E.26.01.43.002 | Base di montaggio per FILTREX
| Euro Settantasei / 19 | cad | 76.19 | 7.69
E.26.01.43.003 | Kit filtro removibile
| Euro Venti / 74 | cad | 20.74 | 11.28
E.26.01.44 | RIVELATORE LASER
Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico laser basso profilo. Applicazioni: Il rivelatore a laser fornisce un'innovazione rivoluzionaria nella tecnologia della rivelazione di fumo anticipata. Il design unico di questo rivelatore, unito agli algoritmi avanzati nelle centrali, permette di avere una sensibilità di rivelazione del fumo da 10 a 50 volte più elevata degli attuali rivelatori fotoelettronici, risultando particolarmente adatto alla rivelazione anticipata di fuochi a sviluppo lento. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore è adatto alla protezione di ambienti critici per i quali è fondamentale la rivelazione anticipata, quali:- camere bianche- laboratori di ricerca ad alta tecnologia ed alto rischio- sale operatorie- CED- centri di telecomunicazioni, ecc.
Caratteristiche generali: Il rivelatore utilizza un diodo a laser estremamente luminoso, combinato con speciali lenti ed un'ottica a specchio, che permette di raggiungere un rapporto tra segnale e disturbo molto più alto rispetto a quello dei tradizionali sensori fotoelettronici. Il raggio di luce laser, fortemente focalizzato, fornisce molteplici vantaggi:- non tocca le pareti della camera ottica, e quindi il rivelatore non è influenzabile dall'eventuale accumulo di polvere all'interno di questa ultima - permette, insieme agli algoritmi, di eliminare i falsi allarmi dovuti a particelle di polvere, lanugine o piccoli insetti. In combinazione con gli algoritmi, il sistema fornisce:- compensazione nella variazione della risposta (Drift Compensation) per mantenere invariata la risposta anche in caso di accumulo di polvere sul rivelatore- allarme di manutenzione in 3 livelli, 9 livelli di allarme e 9 di preallarme- cooperazione di più sensori (fino a 3) per la decisione della segnalazione di allarme, grazie a
questa funzione, fornisce un allarme con il 58% di fumo che sarebbe necessario ad un sistema non provvisto di questo algoritmo- autoapprendimento dell'ambiente per la regolazione automatica della soglia di preallarme immediatamente al di sopra del valore di stand-by per una maggiore velocità di risposta in caso di effettivo allarme- rivelazione di fumo anticipata con una sensibilità massima dello 0,03% di oscuramento per piede- selezione dell'indirizzo tramite commutatori rotanti- due led bicolori per un angolo di visuale a 360°,luce verde in stand-by, luce rossa fissa in allarme- switch di test magnetico incorporato o test automatico comandato dalla centrale.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 15 - 28 VDC
Corrente di riposo 230 microA Corrente media di riposo 255 microA con il lampeggio dei led
Corrente in allarme 6,5 mA con led attivo
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C, non deve essere installato in luoghi in cui la normale temperatura supera i 37,8 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%
Costruzione materiale ignifugo
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.44.001 | Rivelatore analogico laser basso profilo
| Euro Trecentoquarantasei / 67 | cad | 346.67 | 1.35
E.26.01.45 | CAMERA DI ANALISI
Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può
essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente di riposo 150 microA
Corrente di allarme 1,5 mA
Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93%
Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.45.001 | Camera di analisi per rivelatori di fumo
| Euro Centonovantasei / 19 | cad | 196.19 | 5.97
E.26.01.45.002 | Tubo di campionamento 45 cm
| Euro Tredici / 42 | cad | 13.42 | 17.44
E.26.01.45.003 | Tubo di campionamento 90 cm
| Euro Diciannove / 91 | cad | 19.91 | 11.75
E.26.01.46 | RIVELATORE VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore via radio, conforme EN54 parte 5 e 7. Applicazioni: Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore grazie all'utilizzo della trasmissione radio può essere impiegato in tutte
quelle applicazioni ove è impossibile l'utilizzo di cavi. Caratteristiche generali: - trasmissione radio su doppia frequenza - grande affidabilità di funzionamento - design compatto ed elegante - insensibilità ai disturbi elettromagnetici - comportamento di risposta costante nel tempo - led di visualizzazione per una più facile identificazione in caso d'allarme Specifiche tecniche: Alimentazione batterie al litio 2 x 3V tipo CR-123 Frequenza radio 434MHz e 868MHz Temperatura di funzionamento da -0°C a + 50 °C Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% Costruzione materiale ignifugo Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.26.01.46.001 | Rivelatore ottico-termico via radio
| Euro Cinquecentosessantotto / 74 | cad | 568.74 | 2.06
E.26.01.47 | RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo è la soluzione ideale per la protezione antincendio in locali caratterizzati da soffitti alti. Il rivelatore lineare è costituito da due elementi separati: un ricevitore ed un trasmettitore per proteggere distanze lineari dai 5 ai 100 m. ,è possibile avere una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito da un corpo solido viene indicata una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, capannoni, chiese, magazzini, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore
rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere alimentati separatamente o insieme, per una maggiore flessibilità nell'installazione. L'intensità del fascio ottico è selezionabile su tre livelli in funzione della distanza, come pure dispone di sensibilità regolabile. Sono disponibili anche filtri di campionamento calibrati per permettere il controllo della sensibilità del rivelatore in condizioni varianti. Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 100 metri- Semplice installazione senza l'utilizzo di strumenti addizionali - Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Sensibilità d'allarme regolabile su 16 livelli- Intensità fascio regolabile in funzione della distanza operativa- Filtri di campionamento calibrati inclusi- Contatti di allarme e di guasto ed
uscita in corrente 4-20 mA collegabile a modulo analogico- Certificato EN54-12.
Specifiche tecniche per trasmettitore e ricevitore:
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C
Umidità relativa (senza condensa): sino a95%
Tensione di funzionamento: 24Vcc
Assorbimento a riposo a 24Vcc: da 42 a 51 mA in funzione della distanza
Assorbimento in allarme a 24Vcc: da 57 a 70 mA in funzione della distanza
Uscita in corrente: 4-20 mA
Contatto relè d'allarme. 1A a 30Vcc con autoripristino
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.47.001 | Rivelatore lineare di fumo 4-20mA
| Euro Novecentoundici / 37 | cad | 911.37 | 5.14
E.26.01.48 | RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi
risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a
99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12
Specifiche tecniche:
Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C
Umidità relativa (senza condensa): sino a 95%
Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc
Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA
Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc
Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.48.001 | Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione
| Euro Millesettantatre / 44 | cad | 1073.44 | 2.62
E.26.01.48.002 | Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione con self-test
| Euro Milleduecentosessanta / 62 | cad | 1260.62 | 2.79
E.26.01.48.003 | Catarifrangente a lungo raggio 70-100mt
| Euro Duecentocinquantadue / 55 | cad | 252.55 | 3.71
E.26.01.48.004 | Supporto di montaggio girevole
| Euro Duecentoquattordici / 43 | cad | 214.43 | 4.37
E.26.01.48.005 | Supporto di montaggio
| Euro Quarantasette / 21 | cad | 47.21 | 19.87
E.26.01.49 | RIVELATORI DI FIAMMA
Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fiamma. Applicazioni: Il rivelatore ottico di fiamma è sensibile alle radiazioni infrarosse emessa dalle fiamme. Tale capacità di rivelazione viene garantita da un elemento sensibile alle radiazioni infrarosse emesse nel corso della combustione e da un filtro che è sintonizzato sulle frequenze tipiche di pulsazione delle fiamme al fine di evitare eventuali allarmi intempestivi. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi aperti di combustibili liquidi, gassosi o di plastica e resine espanse. Gli ambienti nei quali trova la sua collocazione sono pertanto impianti industriali, magazzini e depositi contenenti combustibili che prevalentemente sviluppino un incendio aperto sin dalla sua prima fase. Il rivelatore ottico di fiamma garantisce tempestività nella segnalazione di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Caratteristiche generali:- risposta spettrale da 1 a 3 micron- sensibile alle frequenze nel campo di 5-20Hz, tipiche della fiamma- angolo di
visuale di 90° con possibilità di attivazione anche per riflessione sebbene con minore sensibilità - versione stagna ed antideflagrante - grande affidabilità di funzionamento grazie alla regolazione del tempo necessario alla segnalazione d'allarme (1-10 secondi, standard 5 secondi)- segnalazione d'allarme a mezzo relè con sua automatica diseccitazione al cessare della fiamma- possibilità di test remoto per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato che simula l'emissione infrarossa della fiamma- il test del sensore può avvenire in modo normale od automatico- led frontale di segnalazione condizione d'allarme - sensibilità standard modificale in fabbrica in funzione delle differenti esigenze - protezioni nei confronti delle inversioni di polarità e delle interferenze elettromagnetiche.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 24Vcc
Corrente di riposo 10 mA
Corrente di allarme 40 mA
Contatto d'allarme 2A in scambio
Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C
Grado di protezione IP65
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.49.001 | Rivelatore ottico di fiamma
| Euro Millesettecentosettantatre / 26 | cad | 1773.26 | 0.66
E.26.01.50 | ACCESSORI PER RIVELATORI
Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.50.001 | Base Standard
| Euro Sedici / 32 | cad | 16.32 | 28.74
E.26.01.50.002 | Base alta universale. - 26mm. per tubo conduit.
| Euro Diciassette / 94 | cad | 17.94 | 26.14
E.26.01.50.003 | Base con isolatore
| Euro Trentacinque / 79 | cad | 35.79 | 13.1
E.26.01.50.004 | Base con relè
| Euro Sessantotto / 23 | cad | 68.23 | 6.87
E.26.01.50.005 | Kit per montaggio incassato
| Euro Diciassette / 13 | cad | 17.13 | 27.38
E.26.01.50.006 | Anello adattatore
| Euro Quattordici / 69 | cad | 14.69 | 31.93
E.26.01.50.007 | Cappuccio antiacqua per zoccolo
| Euro Trentatre / 36 | cad | 33.36 | 14.06
E.26.01.60 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione di tipologia 1. Applicazioni: Il sistema ad aspirazione viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola e di tubazioni provviste di fori disposti lungo la zona sorvegliata. Questi campioni vengono convogliati nella centrale che analizza per mezzo di due rivelatori la concentrazione di fumo in ogni istante. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in
quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Caratteristiche generali:- Il sistema può analizzare il fumo con l'utilizzo di rivelatori convenzionali od indirizzati- Disponibile nella versione ad uno o due canali- L'utilizzo di una doppia analisi permette la ridondanza del sistema- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con lunghezza massima di 50 metri- Possibili gomiti anche a 90°, utilizzando curve a lungo raggio- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Regolazione del valore di portata visualizzato all'interno dell'apparecchiatura- Led per la segnalazione di presenza alimentazione, allarme rivelatore 1, allarme rivelatore 2 e guasto portata- Contenitore con grado di protezione IP50, ma fornibile anche con protezione IP65.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente di riposo sino a 500 mA in funzione del valore di portata
Corrente di allarme 280 mA con 1° allarme, 320 mA con 2° allarme
Corrente di guasto 220 mAUscita d'allarme 2 per collegamento a centrali convenzionali o indirizzate
Tubazioni di massimo 50 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore radiale con MTBF di 65000 ore a 40°C
Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C
Umidità relativa sino a 95%
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.60.001 | Centralina di aspirazione monocanale
| Euro Milletrecentoquaranta / 41 | cad | 1340.41 | 1.75
E.26.01.60.002 | Centralina di aspirazione a due canali
| Euro Duemila / 91 | cad | 2000.91 | 1.17
E.26.01.61 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile
l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente da 180mA a 470mA
Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm
Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa
Uscita d'allarme 4 relè programmabili
Uscite opzionali 16 relè programmabili
Interfacce seriali RS232 ed RS485
Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP
Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore 800 Pa di pressione statica
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.61.001 | Centralina di aspirazione ad alta sensibilità
| Euro Cinquemilaventi / 48 | cad | 5020.48 | 0.47
E.26.01.62 | SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3
Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero
impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto.
Specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione 24 Vcc
Corrente da 180mA a 470mA
Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm
Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa
Uscita d'allarme 4 relè programmabili
Uscite opzionali 16 relè programmabili
Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP
Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm
Ventilatore 800 Pa di pressione statica
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.62.001 | Sistema ad aspirazione 4 canali/1 zona
| Euro Undicimilacentosettantacinque / 53 | cad | 11175.53 | 0.84
E.26.01.62.002 | Sistema ad aspirazione 4 canali/4 zone
| Euro Sedicimilacentosessantanove / 69 | cad | 16169.69 | 0.58
E.26.01.62.003 | Sistema ad aspirazione 6 canali/6 zone
| Euro Diciassettemilaseicento / 66 | cad | 17600.66 | 0.53
E.26.01.62.004 | Sistema ad aspirazione 8 canali/8 zone
| Euro Trentamilanovecentoquaranta / 21 | cad | 30940.21 | 0.45
E.26.01.62.005 | Sistema ad aspirazione 15 canali/15 zone
| Euro Trentaduemilatrecentotrentanove / 38 | cad | 32339.38 | 0.58
E.26.01.65 | ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE
Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.65.001 | Tubo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso
| Euro Otto / 54 | m | 8.54 | 27.4
E.26.01.65.002 | Manicotto in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso
| Euro Cinque / 29 | cad | 5.29 | 44.23
E.26.01.65.003 | Curva 90° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso
| Euro Dodici / 62 | cad | 12.62 | 18.54
E.26.01.65.004 | Curva 45° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso
| Euro Sei / 91 | cad | 6.91 | 33.86
E.26.01.65.005 | Tappo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso
| Euro Cinque / 29 | cad | 5.29 | 44.23
E.26.01.65.006 | Staffa di supporto per tubo in PVC pesante, DN 25 di colore nero
| Euro Nove / 01 | cad | 9.01 | 52.05
E.26.01.65.007 | Derivazione per tubo DN 25, con innesto per capillare da diam. est. 6 mm. con spinotto terminale
| Euro Centocinquantasei / 27 | cad | 156.27 | 1.5
E.26.01.65.008 | Tubo in Rilsan, diam. est. 6mm. - int. 4mm. di colore rosso
| Euro Quattro / 50 | m | 4.5 | 52
E.26.01.65.009 | Manicotto di giunzione FE-FE, in ottone nichelato, diametro 6mm. attacco rapido
| Euro Sei / 91 | cad | 6.91 | 33.86
E.26.01.65.010 | Manicotto di giunzione tubo/filtro, sinterizzato in ottone nichelato, diametro 6 mm.attacco rapido
| Euro Otto / 54 | cad | 8.54 | 27.4
E.26.01.65.011 | Filtro sinterizzato in bronzo da 1/8
| Euro Sei / 91 | cad | 6.91 | 33.86
E.26.01.65.012 | Raccordo a T per tubo. Diametro 25mm
| Euro Sei / 91 | cad | 6.91 | 33.86
E.26.01.65.013 | Modulo espansione 4 relè programmabili (max 5 unità)
| Euro Cinquecentoquaranta / 34 | cad | 540.34 | 2.17
E.26.01.65.014 | Filtro per DN 6-25mm
| Euro Quarantadue / 66 | cad | 42.66 | 5.49
E.26.01.70 | SIRENE INDIRIZZATE
Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB.
Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.70.001 | Sirena indirizzabile alimentata da loop
| Euro Cento / 72 | cad | 100.72 | 4.66
E.26.01.70.002 | Sirena indirizzabile con lampeggiante alimentata da loop
| Euro Centoquarantanove / 41 | cad | 149.41 | 3.14
E.26.01.70.003 | Supporto alto IP55 colore rosso
| Euro Diciannove / 80 | cad | 19.8 | 23.69
E.26.01.70.004 | Supporto alto IP65 colore rosso
| Euro Ventidue / 47 | cad | 22.47 | 20.87
E.26.01.70.005 | Supporto basso IP33 colore bianco
| Euro Quattordici / 69 | cad | 14.69 | 31.93
E.26.01.71 | LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico indirizzato, certificato CPR in conformità alle normative EN 54 parti 17 e 23. Alimentato direttamente da loop ed equipaggiato di isolatore. Frequenza del lampeggiante 0.5Hz di tipo sincronizzato. Diversi gradi di protezione IP in funzione del supporto utilizzato. Dotato di sistema di antimanomissione.
Luce omnidirezionale, indirizzabile attraverso selettori rotanti ed installabile su base di montaggio standard rivelatore (parete / soffitto).
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.71.001 | Lampeggiante LED bianco con lente trasparente, indirizzabile con isolatore, alimentato da loop
| Euro Centoquarantuno / 90 | cad | 141.9 | 3.54
E.26.01.80 | CENTRALI RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS a microprocessore per il controllo di 2 linee di rivelazione gas alle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a doppia soglia (10-20 mA).Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- Le linee di rivelazione possono collegare un massimo di tre rivelatori ciascuna- La segnalazione avviene per entrambe le linee su due livelli- Inclusione/esclusione per singola linea (preallarme e/o allarme), test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino, quest'ultimo automatico nel caso di cessazione della condizione di preallarme, non nel caso di superamento della soglia d'allarme- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Led di segnalazione preallarme, allarme, presenza rete, guasto generale, guasto alimentazione, guasto uscita
sirena ed esclusioni- Uscite di allarme, preallarme e guasto a relè, uscita sirena controllata ed ulteriori due uscite open collector per linea - Uscite di preallarme ed allarme con temporizzazioni programmabili e con possibile autoripristino programmabile per il solo preallarme.
Specifiche tecniche:
Numero di linee 2
Numero max. rivelatori per linea 3
Tensione di funzionamento 24 Vcc
Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz
Alimentatore 1,45A 24Vcc
Uscita ausiliaria utenze esterne da 17 a 26 VDC - 0,8A max. con fusibile
Uscita carica batterie 0,45A a 24 Vcc nominali
Accumulatori 2 x 12V 7 Ah
Contenitore in plastica autoestinguente
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.80.001 | Centrale rivelazione gas a 2 zone. Massimo 6 rivelatori
| Euro Seicentoquindici / 58 | cad | 615.58 | 3.81
E.26.01.81 | CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI
Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più
lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione.
Specifiche tecniche:
Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello)
Tensione di funzionamento 24 Vcc
Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri
Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz
Alimentatore 2,7A 24Vcc
Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile
Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali
Accumulatori 2 x 12V 17 Ah
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.81.001 | Centrale di rivelazione gas a 4 canali
| Euro Milleduecentotre / 24 | cad | 1203.24 | 1.95
E.26.01.81.002 | Centrale di rivelazione gas a 8 canali
| Euro Millesettecentotrentaquattro / 39 | cad | 1734.39 | 2.7
E.26.01.81.003 | Centrale di rivelazione gas a 12 canali
| Euro Duemilasettecentoventisette / 40 | cad | 2727.4 | 2.58
E.26.01.81.004 | Centrale di rivelazione gas a 24 canali
| Euro Tremilacentonovantasei / 88 | cad | 3196.88 | 2.93
E.26.01.81.005 | Software di programmazione
| Euro Centosessantanove / 16 | cad | 169.16 | 13.86
E.26.01.81.006 | Scheda seriale
| Euro Quattrocentocinquantacinque / 11 | cad | 455.11 | 2.58
E.26.01.81.007 | Scheda ad 8 relè
| Euro Duecentosessantasei / 00 | cad | 266 | 4.41
E.26.01.81.008 | Scheda a 16 relè
| Euro Trecentonovantuno / 81 | cad | 391.81 | 2.99
E.26.01.82 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 1
Fornitura e posa in opera di rivelatore catalitico di metano. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55.Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Sul rivelatore sono presenti due led, il primo di colore rosso associato alla segnalazione di allarme, il secondo di colore verde giallo associato alla segnalazione di presenza alimentazione. Specifiche tecniche: Alimentazione
24VccAssorbimento a riposo 10 mA Assorbimento in preallarme 20 mA Assorbimento in allarme 30 mA Uscite in corrente Relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75% Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.82.001 | Rivelatore catalitico di metano dotato di relè d'allarme
| Euro Duecentocinquantadue / 21 | cad | 252.21 | 4.65
E.26.01.83 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 2
Fornitura e posa in opera di rivelatore di metano o di monossido di carbonio, di tipo a doppia soglia. Caratteristiche generali rivelatore di metano: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. La sensibilità può essere regolata agendo sullo "0" e sulla soglia di sensibilità medesima. Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10%
del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 50 mA Assorbimento in allarme 65 mA Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Caratteristiche generali rivelatore di monossido di carbonio: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54.Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a
qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 21 mA Assorbimento in allarme 55 mA Campo di misura sino a 200 ppm Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.83.001 | Rivelatore catalitico di metano in contenitore antipolvere
| Euro Trecentouno / 70 | cad | 301.7 | 3.88
E.26.01.83.002 | Rivelatore a semiconduttore di monossido di carbonio in contenitore antipolvere
| Euro Trecentotrentasei / 60 | cad | 336.6 | 3.48
E.26.01.84 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3
Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di
preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.84.001 | Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano) versione IP55
| Euro Quattrocentosette / 22 | cad | 407.22 | 2.88
E.26.01.84.002 | Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano, pentano) versione ADPE
| Euro Cinquecentoquarantuno / 96 | cad | 541.96 | 2.16
E.26.01.84.003 | Rivelatore di (idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, ammoniaca, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, propene, etilene, ciclopentano, etiletichetone) versione ADPE
| Euro Seicentosettantasette / 51 | cad | 677.51 | 1.73
E.26.01.84.004 | Scheda a tre relè per rivelatori a doppia soglia
| Euro Sessantatre / 09 | cad | 63.09 | 18.58
E.26.01.85 | RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4
Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10
mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.85.001 | Rivelatore di ossigeno versione IP55
| Euro Ottocentosettantuno / 50 | cad | 871.5 | 1.34
E.26.01.85.002 | Rivelatore di monossido di carbonio versione IP55
| Euro Quattrocentocinquantuno / 86 | cad | 451.86 | 2.59
E.26.01.85.003 | Rivelatore di (ammoniaca, idrogeno solforato, anidride solforosa, monossido di azoto) versione IP55
| Euro Millenovantasette / 13 | cad | 1097.13 | 1.07
E.26.01.85.004 | Rivelatore di (biossido di azoto, cloro) versione IP55
| Euro Milleduecentosettantasette / 33 | cad | 1277.33 | 0.92
E.26.01.85.005 | Rivelatore di ossigeno versione ADPE
| Euro Millecentoottantasei / 42 | cad | 1186.42 | 0.99
E.26.01.85.006 | Rivelatore di (monossido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa, ammoniaca, monossido d'azoto, biossido di azoto) versione ADPE
| Euro Millequattrocentotrentaquattro / 79 | cad | 1434.79 | 0.82
E.26.01.85.007 | Rivelatore di cloro versione ADPE
| Euro Millecinquecentonovantatre / 08 | cad | 1593.08 | 0.74
E.26.01.90 | MESSA IN SERVIZIO
Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.90.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop
| Euro Millecinquantacinque / 79 | cad | 1055.79
E.26.01.90.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 5 a 8 Loop
| Euro Duemilacentoundici / 58 | cad | 2111.58
E.26.01.90.003 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 9 a 12 Loop
| Euro Tremilacentosessantasette / 37 | cad | 3167.37
E.26.01.90.004 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 13 a 16 Loop
| Euro Quattromiladuecentoventitre / 20 | cad | 4223.2
E.26.01.91 | MAPPA GRAFICA
Oneri di realizzazione mappa grafica di supervisione impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.91.001 | Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti
| Euro Centoottantatre / 94 | cad | 183.94
E.26.02 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 2
E.26.02.01 | CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor.
Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche:
- unità base con CPU single chip 16 bit RISC;
- segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora;
- memoria RAM da 1 Mb su CPU;
- memorizzazione cronologica degli eventi segnalati;
- attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza;
- gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.01.001 | Centrale XLS200 a 1 loop per riv. SIGA
| Euro Seimilanovecentotrentotto / 82 | cad | 6938.82 | 1.45
E.26.02.01.002 | XLS-scheda per sensori SIGA e moduli-capacità max 125 dispositivi
| Euro Duemilacinquecentocinquantacinque / 04 | cad | 2555.04 | 0.98
E.26.02.01.003 | Modulo di espansione a 1 loop analogico per rivelatori serie TC800
| Euro Tremiladuecentoquarantuno / 63 | cad | 3241.63 | 0.77
E.26.02.01.004 | Modulo di comunicazione RS485 in Cl. A
| Euro Ottocentoottantacinque / 01 | cad | 885.01 | 2.84
E.26.02.01.005 | XLS-modulo 24 led ( 2 colori )
| Euro Seicentotrentuno / 84 | cad | 631.84 | 3.97
E.26.02.01.006 | XLS-modulo 12 switch con 24 led
| Euro Ottocentocinquantacinque / 93 | cad | 855.93 | 2.93
E.26.02.01.007 | XLS-modulo 12 switch con 12 led
| Euro Settecentosettantuno / 90 | cad | 771.9 | 3.25
E.26.02.01.008 | XLS-telaio per 4 LRM
| Euro Trecentotre / 19 | cad | 303.19 | 8.28
E.26.02.01.009 | XLS-telaio per 7 LRM
| Euro Settecentoquarantatre / 91 | cad | 743.91 | 3.37
E.26.02.01.010 | XLS-cabinet, 7 spazi LRM
| Euro Seicentocinquanta / 50 | cad | 650.5 | 3.86
E.26.02.01.011 | XLS-cabinet, 14 spazi LRM
| Euro Milleventiquattro / 00 | cad | 1024 | 2.45
E.26.02.01.012 | XLS-cabinet, 21 spazi LRM
| Euro Milleduecentoottantacinque / 38 | cad | 1285.38 | 1.95
E.26.02.01.013 | XLS-porta per cabinet 3-CAB7B
| Euro Ottocentoventisette / 89 | cad | 827.89 | 3.03
E.26.02.01.014 | XLS-porta per cabinet 3-CAB14B
| Euro Milleduecentoquarantotto / 06 | cad | 1248.06 | 2.01
E.26.02.01.015 | XLS-porta per cabinet 3-CAB21B
| Euro Millecinquecentosessantacinque / 40 | cad | 1565.4 | 1.6
E.26.02.01.016 | Armadio per batterie 2x24Ah
| Euro Trecentonovantadue / 44 | cad | 392.44 | 6.4
E.26.02.01.017 | Armadio per batterie 2x50Ah
| Euro Milletrecentoquattro / 06 | cad | 1304.06 | 1.92
E.26.02.01.018 | Sensore di temperatura per Armadio batterie
| Euro Quattrocentoquarantadue / 92 | cad | 442.92 | 2.83
E.26.02.01.019 | Console operativa remota per Centrale XLS1000 tipo XLS-LCD ANN-E
| Euro Milleottocentosessantaquattro / 20 | cad | 1864.2 | 1.35
E.26.02.01.020 | Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali
| Euro Tremilacinquecentoquattro / 28 | cad | 3504.28 | 1.43
E.26.02.01.021 | Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali con display
| Euro Seimilaquattrocentonovantuno / 83 | cad | 6491.83 | 0.77
E.26.02.01.022 | Amplificatore da 20 Watt
| Euro Milleduecentotre / 53 | cad | 1203.53 | 2.09
E.26.02.01.023 | Amplificatore da 40 Watt
| Euro Millequattrocentoottantasette / 74 | cad | 1487.74 | 1.69
E.26.02.01.024 | Amplificatore da 90 Watt
| Euro Tremilatrecento / 63 | cad | 3300.63 | 0.76
E.26.02.01.025 | XLS-Central Processor Unit
| Euro Millenovecentosettantasei / 22 | cad | 1976.22 | 1.27
E.26.02.01.026 | XLS-modulo display
| Euro Seicentosessantanove / 22 | cad | 669.22 | 3.75
E.26.02.01.027 | XLS-alimentatore primario 230V compreso modulo di monitoraggio
| Euro Duemilacentosei / 89 | cad | 2106.89 | 1.19
E.26.02.01.028 | XLS-scheda singola (1 loop) per 125 sensori e 125 moduli SIGA; max 5 schede per Cpu
| Euro Duemilacentonove / 00 | cad | 2109 | 1.19
E.26.02.01.029 | XLS-coperchio per spazi vuoti ANN....
| Euro Trentuno / 35 | cad | 31.35 | 4.02
E.26.02.01.030 | XLS-alimentatore booster 230V compreso modulo di monitoraggio
| Euro Millenovecentocinque / 01 | cad | 1905.01 | 1.32
E.26.02.01.031 | Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione fino a 100 minuti di messaggi
| Euro Tremilacinquecentocinquantasei / 51 | cad | 3556.51
E.26.02.01.032 | Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione di fino a 32 minuti di messaggi.
| Euro Duemilaseicentoquattordici / 03 | cad | 2614.03
E.26.02.01.033 | XLS-cabinet per batterie 17 Ah
| Euro Trecentoventiquattro / 10 | cad | 324.1 | 7.74
E.26.02.01.034 | XLS-cabinet completo 5 spazi LRM, con sportello
| Euro Seicentotrentuno / 84 | cad | 631.84 | 3.97
E.26.02.01.035 | Modulo di comunicazione in standard RS232 per il collegamento in NetWork della Centrale XLS1000
| Euro Settecentosessantadue / 59 | cad | 762.59 | 3.29
E.26.02.01.036 | Modulo di comunicazione per il collegamento in rete LAN Ethrnet della Centrale XLS1000 al Centro di Supervisione EBI, alimentazione 24DC.
| Euro Cinquemilanovecentoottantadue / 98 | cad | 5982.98 | 0.42
E.26.02.01.037 | Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.1 Canale. Singolo rivelatore di fumo
| Euro Tremilaquarantatre / 76 | cad | 3043.76 | 3.19
E.26.02.01.038 | Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.2 Canali. Doppio rivelatori di fumo
| Euro Tremilaquattrocentoottantanove / 18 | cad | 3489.18 | 2.78
E.26.02.01.039 | Tubazione per sistema di aspirazione, in ABSØ25mm di colore rosso, completo di pezzi speciali (manicotti, curve, raccordi, tappi, ecc), di accessori di fissaggio e collante.
| Euro Ventisei / 09 | cad | 26.09 | 27.94
E.26.02.01.040 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 17 Ah
| Euro Centoottantuno / 27 | cad | 181.27 | 3.46
E.26.02.01.041 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 24 Ah
| Euro Trecento / 01 | cad | 300.01 | 2.09
E.26.02.01.042 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 40 Ah
| Euro Trecentoottantadue / 76 | cad | 382.76 | 1.64
E.26.02.01.043 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 50 Ah
| Euro Settecentodiciannove / 11 | cad | 719.11 | 0.87
E.26.02.01.044 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 55 Ah
| Euro Novecentosette / 93 | cad | 907.93 | 0.69
E.26.02.01.045 | Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 65 Ah
| Euro Milleottantasette / 83 | cad | 1087.83 | 0.58
E.26.02.01.046 | Cornetta telefonica colore rosso con supporto per sistema interfonia XLS1000
| Euro Duecentocinquantuno / 31 | cad | 251.31 | 2.5
E.26.02.01.047 | Cornetta telefonica portatile per sistema interfonia XLS1000
| Euro Centosessantuno / 71 | cad | 161.71 | 3.88
E.26.02.01.048 | Armadio di contenimento per cornetta telefonica con vetro di sicurezza a rompere
| Euro Centosessantuno / 71 | cad | 161.71 | 3.88
E.26.02.01.049 | Armadio di contenimento per cornetta telefonica
| Euro Centocinquantasette / 96 | cad | 157.96 | 3.98
E.26.02.01.050 | Presa a jack da parete per sistema interfonico XLS1000
| Euro Sessanta / 87 | cad | 60.87 | 10.32
E.26.02.01.051 | Interfaccia di comunicazione a fibra ottica , classe A/B per network dati e audio
| Euro Duemilatrecentosedici / 46 | cad | 2316.46 | 1.08
E.26.02.01.052 | Scheda interfaccia per sistema di supervisione Honeywell EBI
| Euro Duemilatrecentocinquantasei / 31 | cad | 2356.31 | 1.07
E.26.02.20 | RIVELATORI ED ACCESSORI
Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.20.001 | Rivelatore di fumo intelligente a camere ionizzate con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Centosedici / 74 | cad | 116.74 | 3.23
E.26.02.20.002 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo fotoelettrico con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Centocinque / 88 | cad | 105.88 | 3.56
E.26.02.20.003 | Rivelatore di calore intelligente a temperatura fissa 57°C, con protocollo di comunicazione SIGA
| Euro Centodieci / 99 | cad | 110.99 | 3.4
E.26.02.20.004 | Rivelatore di calore intelligente a punto fisso ed ad incremento di temperatura con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Ottantaquattro / 71 | cad | 84.71 | 4.45
E.26.02.20.005 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo 3D multisensore fotoelettrico e calore con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Centoquarantadue / 08 | cad | 142.08 | 2.65
E.26.02.20.006 | Rivelatore di fumo intelligente di tipo 4D multisensore (ionico, fotoelettrico, e di calore) con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Duecentosei / 57 | cad | 206.57 | 1.83
E.26.02.20.007 | Pulsante antincendio indirizzato con protocollo di comunicazione SIGA, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento.
| Euro Centonovantotto / 70 | cad | 198.7 | 4.42
E.26.02.20.008 | Camera di analisi per condotta di aerazione (necessita di rilevatore intelligente SIGA e SIGA-LED).
| Euro Centoottantasei / 71 | cad | 186.71 | 6.72
E.26.02.20.009 | Tubo di campionamento per camere di analisi SIGA-DMP
| Euro Ventotto / 91 | cad | 28.91 | 8.68
E.26.02.20.010 | Modulo di indirizzo a 1 ingresso con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Centotrentatre / 56 | cad | 133.56 | 9.4
E.26.02.20.011 | Modulo di indirizzo a 2 ingressi con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Duecentoventotto / 83 | cad | 228.83 | 5.48
E.26.02.20.012 | Modulo di comando 1 uscita a relè con protocollo di comunicazione SIGA.
| Euro Centocinquantaquattro / 11 | cad | 154.11 | 8.14
E.26.02.20.013 | Modulo d isolamento per loop SIGA.
| Euro Novantuno / 76 | cad | 91.76 | 4.11
E.26.02.20.014 | Base standard per rivelatori con protocollo SIGA
| Euro Trentatre / 69 | cad | 33.69 | 26.09
E.26.02.20.015 | Base standard con relè per rivelatori con protocollo SIGA
| Euro Ottantasette / 16 | cad | 87.16 | 17.28
E.26.02.20.016 | Base standard con isolatore per rivelatori con protocollo SIGA
| Euro Sessanta / 36 | cad | 60.36 | 14.56
E.26.02.20.017 | Led di segnalazione allarme remoto
| Euro Cinquantuno / 44 | cad | 51.44 | 17.09
E.26.02.20.018 | Pannello ottico/acustico a basso assorbimento, completo di luce intermittente a led ad alta efficienza e buzzer. Scritta frontale ALLARME INCENDIO. Alimentazione 12÷24V, 85 mA in allarme, potenza sonora 95dB a 1 metro, montaggio sporgente.
| Euro Centocinquantatre / 55 | cad | 153.55 | 5.72
E.26.02.20.019 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 50 Kg con pulsante di sblocco.
| Euro Centodiciassette / 45 | cad | 117.45 | 10.69
E.26.02.20.020 | Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 100 Kg con pulsante di sblocco.
| Euro Centotrentatre / 95 | cad | 133.95 | 9.37
E.26.02.20.021 | Contatto magnetico ad alta sicurezza in alluminio pressofuso, a doppio bilanciamento, montaggio a vista in ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello.
| Euro Centocinquantaquattro / 78 | cad | 154.78 | 8.11
E.26.02.20.022 | Pannellino di ripetizione ottico/acustica per allarme e guasto, con tacitazione.
| Euro Trecentotrentasette / 01 | cad | 337.01 | 3.72
E.26.02.20.023 | Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico, in contenitore low profile. Certificato EN54.
| Euro Centoundici / 52 | cad | 111.52 | 3.38
E.26.02.20.024 | Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico. Conforme EN54.
| Euro Novantaquattro / 31 | cad | 94.31 | 4
E.26.02.20.025 | Pulsante indirizzato con led per sistema analogico, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento. Protocollo Honeywell.
| Euro Centocinquantasette / 89 | cad | 157.89 | 7.95
E.26.02.20.026 | Modulo segnale a 1 ingresso, con protocollo di comunicazione SIGA, programmabile per collegamento fonia o diffusione sonora o linea bifilare bilanciata.
| Euro Centoottantasette / 30 | cad | 187.3 | 6.7
E.26.02.20.027 | TC800 - Basetta per sensore intelligente di colore bianco
| Euro Ventisette / 13 | cad | 27.13 | 32.4
E.26.02.20.028 | TC800 - Ripetitore led fuori porta
| Euro Venticinque / 98 | cad | 25.98 | 33.83
E.26.02.20.029 | TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico con isolatore.
| Euro Centoquarantatre / 77 | cad | 143.77 | 6.11
E.26.02.20.030 | TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico.
| Euro Centoventisette / 78 | cad | 127.78 | 6.88
E.26.02.20.031 | TC800 - Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico con isolatore.
| Euro Centoventotto / 71 | cad | 128.71 | 6.83
E.26.02.20.032 | TC800 - Modulo di monitoraggio indirizzato con protocollo Honeywell. Montaggio universale. (esclusa scatola di contenimento)
| Euro Centoundici / 41 | cad | 111.41 | 7.89
E.26.02.20.033 | TC800 - Modulo 10 ingressi
| Euro Cinquecentoquarantacinque / 20 | cad | 545.2 | 4.6
E.26.02.20.034 | TC800 - Modulo di monitoraggio, a doppio ingresso, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento)
| Euro Centotrentasei / 04 | cad | 136.04 | 6.46
E.26.02.20.035 | TC800 - Modulo di monitoraggio/commando, con due ingressi e una uscita, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento)
| Euro Centosessanta / 63 | cad | 160.63 | 5.47
E.26.02.20.036 | TC800 - Modulo 1 ingresso e 1 uscita per scatole BT503
| Euro Centoventotto / 14 | cad | 128.14 | 6.86
E.26.02.20.037 | TC800 - Modulo 2 ingresso e 2 uscite completo di scatola
| Euro Centosettantanove / 21 | cad | 179.21 | 4.9
E.26.02.20.038 | TC800 - Modulo misto di monitoraggio e comando (5 + 5)
| Euro Cinquecentoottantatre / 24 | cad | 583.24 | 1.51
E.26.02.20.039 | TC800 - Modulo di comando indirizzato con protocollo Honeywell (esclusa scatola di contenimento)
| Euro Centoventisei / 76 | cad | 126.76 | 6.93
E.26.02.20.040 | TC800 - Modulo 10 uscite rele'
| Euro Seicentoquarantatre / 60 | cad | 643.6 | 1.37
E.26.02.20.041 | TC800 - Modulo di isolamento montaggio universale. Esclusa scatola di montaggio
| Euro Centodue / 61 | cad | 102.61 | 8.57
E.26.02.20.042 | TC800 - Camera di analisi per condotte di aerazione. (necessita di rivelatore di fumo e tubo di aspirazione ST15). Certificato EN54.
| Euro Duecentotrenta / 81 | cad | 230.81 | 5.44
E.26.02.20.043 | TC800 - Staffa per fissaggio su barra din per moduli TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032
| Euro Quattordici / 56 | cad | 14.56 | 17.24
E.26.02.20.044 | TC800 - Scatola di contenimento per moduli su superficie tipo TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032
| Euro Venti / 16 | cad | 20.16 | 12.45
E.26.02.20.045 | Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto NC
| Euro Cinquanta / 59 | cad | 50.59 | 24.81
E.26.02.20.046 | Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto a scambio
| Euro Sessantasei / 36 | cad | 66.36 | 18.91
E.26.02.30 | ALIMENTATORI
Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.30.001 | Gruppo alimentazione da 2A, 24V DC in armadietto protetto, con alloggiamento per 2 batterie da 6Ah (escluse).
| Euro Trecentocinquanta / 33 | cad | 350.33 | 7.16
E.26.02.30.002 | Alimentatore 24 V - 2,5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.
| Euro Settecentocinquanta / 55 | cad | 750.55 | 6.69
E.26.02.30.003 | Alimentatore 24 V - 5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.
| Euro Milletre / 22 | cad | 1003.22 | 5
E.26.02.30.004 | Alimentatore 24 V - 10 A, in armadio senza batterie interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.
| Euro Milleseicentosettantanove / 28 | cad | 1679.28 | 2.99
E.26.02.30.005 | Batteria 12 V 5,7-7,2 Ah
| Euro Quarantuno / 81 | cad | 41.81 | 15.02
E.26.02.30.006 | Batteria 12 V 12 Ah
| Euro Settantaquattro / 39 | cad | 74.39 | 8.44
E.26.02.30.007 | Batteria 12 V 18 Ah
| Euro Centonove / 75 | cad | 109.75 | 5.72
E.26.02.30.008 | Batteria 12 V 24-26 Ah
| Euro Centoquarantanove / 50 | cad | 149.5 | 4.2
E.26.02.30.009 | Batteria 12 V 45 Ah
| Euro Duecentotrentadue / 63 | cad | 232.63 | 5.39
E.26.02.30.010 | Batteria 12 V 65 Ah
| Euro Trecentosessantaquattro / 46 | cad | 364.46 | 3.44
E.26.02.40 | CENTRALI GAS
Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.40.001 | Centrale a microprocessore, per il controllo di 4 rivelatori analogici di gas con uscita 4-20 mA, espandibile a 8; 5 uscite a relè, completa di alimentatore 12Vcc, 1,5A.
| Euro Ottocentocinquantacinque / 75 | cad | 855.75 | 11.73
E.26.02.40.002 | Modulo di espansione per 4 rivelatori per Centrale CETRA-Z8, con 16 uscite open collector.
| Euro Quattrocentosettantadue / 21 | cad | 472.21 | 21.26
E.26.02.40.003 | Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione EEx-n antipolvere IP55.
| Euro Quattrocentoventinove / 89 | cad | 429.89 | 2.92
E.26.02.40.004 | Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione Exd (AD-PE).
| Euro Cinquecentonovanta / 50 | cad | 590.5 | 2.13
E.26.02.50 | DIFFUSORI SONORI
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico montaggio a parete o in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita, completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.50.001 | Diffusore da 4,5W a scatola in ABS per applicazioni a parete, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V.
| Euro Centodieci / 21 | cad | 110.21 | 11.39
E.26.02.50.002 | Diffusore da controsoffitto da 6W per fori da 150 mm, montaggio a molla, finitura in ABS con griglia a rete di acciaio, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V.
| Euro Centosettanta / 81 | cad | 170.81 | 7.35
E.26.02.60 | MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA
Oneri di messa in servizio impianto comprendente:
- Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale;
- Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo;
- Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD;
- Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti;
- Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore;
- Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.60.001 | Engineering e Attivazione Centrali Incendio
| Euro Duecentoottantuno / 72 | cad | 281.72
E.26.02.60.002 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia A - da utilizzare quando l'intervento comprende almeno una nuova centrale
| Euro Milleseicentosettanta / 36 | cad | 1670.36
E.26.02.60.003 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia B - da utilizzare quando l'intervento non comprende nuove centrali, ma solo modifica o ampliamenti di loop su centrali esistenti
| Euro Millecentodiciassette / 12 | cad | 1117.12
E.26.02.60.004 | Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia C - da utilizzare per piccole modifiche o ampliamenti entro i 10 punti su loop esistenti
| Euro Cinquecentotrentadue / 35 | cad | 532.35
E.26.02.61 | INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO
Sono tutte le attività "FIRE PNT" necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle Centrali Incendio a standard elevato, in particolare:
- Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, piano di allarme e di attuazione, file DWG, P&DI;
- Revisione del progetto esecutivo, dimensionamento apparati, verifica posizionamenti, tipologia cavi, corrispondenze normative;
- Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi;
- Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto;
- Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, neuron ID, acronimi, regole di funzionamento, piano di allarme;
- Caricamento del Data-Base sulla centrale Incendio, Test di funzionamento del singolo loop, Autodiscovering con tools sw Input/Output;
- Attivazione delle apparecchiature in campo ed allineamento dei neuron chip con gli acronimi e degli stessi col Data-Base caricato sulla Centrale Incendio;
- Eventuale ricerca guasti e rimozione di questi, messa in marcia.
Modalità di contabilizzazione per singolo punto attivo.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.61.001 | Ingegneria e attivazione di punto rivelazione, pulsante, modulo I/0
| Euro Ventitre / 17 | cad | 23.17
E.26.02.62 | MAPPA GRAFICA
Attività "EBI_Conf_Mappe" di creazione di pagina grafica EBI a video con max 25 punti standard (schemi di funzionamento impianti, piantine, architetture sistema, ecc.)
Attività software per costruzione mappa grafica con a bordo acronimi e punti dinamici, in particolare:
- Importazione File DWG con gli aggiornamenti esecutivi;
- Conversione Mappa Grafica con tool sw Display Builder, pulizia, revisione e personalizzazione destinazioni d'uso;
- Aggancio data-base della centrale incendio alla mappa di pertinenza;
- Abbinamento dinamico dei punti del data-base alla grafica;
- Personalizzazione testi descrittivi in chiaro tra quelli della Centrale Incendio e gli acronimi, introduzione simboli grafici statici;
- Inserimento ed aggancio della Mappa Grafica alla struttura del menù di Navigazione preimpostato;
Modalità di contabilizzazione: per singola mappa grafica
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.62.001 | Oneri per creazione di pagina grafica EBI a video con max 30 punti standard
| Euro Trecentodue / 20 | cad | 302.2
E.26.02.63 | CONFIGURAZIONE PUNTO INCENDIO SU EBI
Attività "EBI FIRE PNT" che prevede la configurazione SW di EBI per punto fire
- Posizionamento delle icone sulla mappa grafica con tool sw Display Builder;
- Importazione data-base dalla centrale incendio di pertinenza;
- Allineamento icone e acronimi;
- Aggancio ai pulsanti virtuali;
- Prove di funzionamento e rispondenza codici colori;
Modalità di contabilizzazione: per singolo punto attivo
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.63.001 | Oneri supervisione per configurazione punto incendio su EBI
| Euro Undici / 91 | cad | 11.91
E.26.03 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
E.26.03.01 | CENTRALE ANALOGICA
Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di un microprocessore 16 bit in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. I loop dei rivelatori dovranno gestire fino a 127 indirizzi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico.
La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc.
Possibilità di gestire oltre 1200 relè liberamente programmabili: tramite i relè in campo connessi nel loop di zona o relè da inserire in centrale.
Ogni centrale potrà essere programmata come singola unità Master che come unità slave in un sistema di sottocentrali, in grado di gestire fino a 60.000 dispositivi, 9999 zone logiche e 9999 uscite programmabili. La distanza massima tra le centrali sarà di almeno 1.000m su doppino in rame ed illimitata tramite eventuali ripetitori e convertitori in fibra certificati. La centrale dovrà poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre dovrà poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. In applicazioni con più di 500 dispositivi vi dovrà essere la possibilità di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo la centrale continuerà a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore. La centrale sarà inoltre dotata della funzionalità HOT PLUG su tutti i suoi moduli ed entrambe le CPU. Inoltre la centrale dovrà consentire la possibilità di installare allinterno dei sui box/case, fino ad un
massimo di 3 alimentatori (pari a 450W) in loop supervisionato e con la possibilità di essere alimentati da 3 sorgenti differenti, avendo così una ridondanza di alimentazione in caso di guasto.
Caratteristiche tecniche
- Funzionalità garantita in caso di corto circuito o apertura
- Realizzazione Loop mediante cavo I-Y(ST) Y 0,8 mm. Lunghezza massima di 3,5 km.
- Interfaccia di controllo dei vigili del fuoco e dispositivo di trasmissione integrata
- Pannello di controllo con display alfanumerico
- Memoria eventi per 10.000 eventi
Alimentazione
- tensione di rete: 230 Vac- 15%
- frequenza: 50- 60 Hz
- corrente massima per utenze esterne: 2A
- Potenza assorbita: max. 100 VA
- Assorbimento a riposo: max. 600 mA
Accumulatori
- tensione nominale: 24V
- Due batterie monitorate collegabili
Scheda base
- frequenza di clock: 16 Mhz
- funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int.
- interfaccia TTY: 20 mA / Vel. 9600 Bit/sec
- Relè guasto comune: Libero da potenziale 1A
- Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA
- temperatura di utilizzo: -5°C/+50C
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.01.001 | CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP
| Euro Duemilasettecentosettantadue / 64 | cad | 2772.64 | 3.59
E.26.03.01.002 | CENTRALE ANALOGICA 7 LOOP
| Euro Tremilaquattrocentodue / 78 | cad | 3402.78 | 2.93
E.26.03.02 | ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.02.001 | Micromodulo per loop da 127 punti autoindirizzanti
| Euro Duecentocinque / 92 | cad | 205.92 | 3.03
E.26.03.02.002 | Micromodulo per Power loop da 127 punti autoindirizzanti
| Euro Duecentotrentacinque / 39 | cad | 235.39 | 2.65
E.26.03.02.003 | Scheda espansione per 3 micromoduli aggiuntivi
| Euro Duecentosettantacinque / 40 | cad | 275.4 | 2.26
E.26.03.02.004 | Scheda espansione per 1 micromodulo aggiuntivo
| Euro Centonovantadue / 59 | cad | 192.59 | 3.23
E.26.03.02.005 | Micromodulo seriale RS232/TTY per collegamento PC o pannelli LCD
| Euro Trecentotrentadue / 93 | cad | 332.93 | 1.87
E.26.03.02.006 | Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 500 kBd
| Euro Quattrocentosettantotto / 90 | cad | 478.9 | 1.3
E.26.03.02.007 | Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 62,5 kBd
| Euro Quattrocentonovantasette / 15 | cad | 497.15 | 1.25
E.26.03.03 | PANNELLO DI CONTROLLO PER CENTRALI ANALOGICHE
Fornitura e posa in opera di pannello di controllo per centrali analogiche, impiegato come dispositivo aggiuntivo universale per la visualizzazione remota di stati relativi a rilevatori e gruppi di rilevatori di una centrale di rilevazione incendi, avente le seguenti caratteristiche:
- Collegamento diretto mediante interfaccia RS485 (max. 1 pannello)
- Collegamento mediante interfaccia (fino a 16 pannelli in collegamento ad anello)
- Tastiera di comando capacitiva
- Display grafico con 6 righe da 20 caratteri per riga
- Testi supplementari visualizzabili
- 4 tasti di comando (scorrimento su/giù, livello destro/sinistro)
- 3 tasti per il comando di tacitazione buzzer, test LED e visualizzazione cronologia
- 1 tasto di conferma di immissione delle funzioni speciali
- 4 indicatori LED generali (funzionamento, allarme, guasto, spegnimento)
- 6 tasti liberamente programmabili per creazione di macro per gestire sequenze di comando
- 5 indicatori LED liberamente programmabili
- Buzzer integrato
- Funzione cronologia
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.03.001 | Pannello di segnalazione e allarme
| Euro Ottocentosettantaquattro / 21 | cad | 874.21 | 2.85
E.26.03.04 | PULSANTI SEGNALAZIONE MANUALE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO
Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro, su linee ad indirizzamento singolo;
Caratteristiche tecniche
- tensione di funzionamento: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indirizzamento: automatico
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
completo di:
- contenitore in ABS di colore rosso
- copertura in vetro preinciso
- isolatore
- materiale di cablaggio e fissaggio.
- targhetta identificazione in alluminio o PVC sfondo rosso e scritta in bianco con dicitura "ALLARME ANTINCENDIO" dimensione minima 10x10 mm.
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
Grado di protezione IP40.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.04.001 | Pulsante manuale indirizzato con isolatore
| Euro Centododici / 90 | cad | 112.9 | 11.04
E.26.03.04.002 | Pulsante manuale indirizzato con isolatore con relè programmabile
| Euro Centotrentuno / 15 | cad | 131.15 | 9.5
E.26.03.05 | RIVELATORE DI FUMO OTTICO
Rilevatore di fumo a luce diffusa per il rilevamento tempestivo e sicuro di incendi, di tipo analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento tramite software e visualizzazione separata della funzionalità, adatto a rilevare tutti i fumi visibili, tipo a basso profilo; particolarmente indicato per la rivelazione di fuochi covanti o a lenta combustione; colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.05.001 | Rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con isolatore
| Euro Centosette / 68 | cad | 107.68 | 5.79
E.26.03.06 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
Rilevatore di calore automatico con un sensore veloce a semiconduttore per la rilevazione degli incendi con un aumento veloce della temperatura e generazione di allarme per il valore massimo in caso di aumento lento della temperatura. Rilevatore analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento software e programmazione della funzionalità; colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.06.001 | Rilevatore termovelocimetrico con isolatore
| Euro Novantotto / 56 | cad | 98.56 | 6.32
E.26.03.07 | RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/TERMICO
Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con analisi temporale del segnale e collegamento ponderato dei dati delle due funzioni dei rilevatori per il rilevamento di combustioni senza fiamma e incendi con elevato sviluppo di calore. Rilevatore analogico di processo con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, adattamento automatico allambiente, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indicazione di allarme, colore RAL 9010;
Caratteristiche tecniche
- tensione di alimentazione: 19 Vcc
- assorbimento a riposo: 45 µA
- assorbimento in allarme: 9 mA
- indicazione d'allarme: Led rosso
- indicazione di servizio: Led verde
- temperatura di funzionamento: -20/+70C
- indirizzamento: automatico
- umidità relativa: 95% ur.
completo di:
- isolatore
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
- materiale di cablaggio e fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.07.001 | Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con isolatore
| Euro Centonove / 78 | cad | 109.78 | 5.67
E.26.03.08 | BASE PER RILEVATORE
Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010;
completo di:
- contatti striscianti per alimentazione sensore
- contatti striscianti per segnalazione
- contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza
- contatti striscianti per ausiliari di servizio
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.08.001 | Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo
| Euro Ventinove / 41 | cad | 29.41 | 42.37
E.26.03.08.002 | Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo con relè programmabile
| Euro Settantaquattro / 28 | cad | 74.28 | 23.48
E.26.03.08.003 | Adattatore per installazione rilevatori su controsoffitto
| Euro Ventotto / 38 | cad | 28.38 | 21.95
E.26.03.09 | CAMERA DI ANALISI
Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore.
Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento.
Completo di materiale di:
- rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore;
- Base rilevatore
- custodia per installazione rivelatore
- filtro
Grado di protezione IP54.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.09.001 | Rivelatore per condotte di ventilazione / condizionamento
| Euro Quattrocentodiciannove / 41 | cad | 419.41 | 8.91
E.26.03.09.002 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 60 cm
| Euro Sessantaquattro / 17 | cad | 64.17 | 9.71
E.26.03.09.003 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 150 cm
| Euro Centodiciotto / 21 | cad | 118.21 | 5.27
E.26.03.09.004 | Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 280 cm
| Euro Centoottantanove / 38 | cad | 189.38 | 9.21
E.26.03.09.005 | Kit per montaggio su condotte tonde dell'alloggiamento rivelatore per condotte di ventilazione
| Euro Novantasei / 77 | cad | 96.77 | 12.88
E.26.03.10 | DISPOSITIVO OTTICO / ACUSTICO AUTOINDIRIZZATO
Generatore di segnale acustico combinato, completamente alimentato tramite bus e con tolleranza in caso di cortocircuito e interruzione in base a EN 54-3 con fino a 20 diversi toni programmabili di segnale incluso il tono DIN conforme alla norma DIN 33404-3 per l'allarme acustico e visivo. Il volume può essere regolato su 8 livelli. Grazie alla sua forma piatta, si adatta in modo ottimale all'ambiente. Il materiale è plastica antiurto e antigraffio.
Dati Tecnici
- Tensione d'esercizio 8 ... 42 V DC (via powered loop)
- Livello sonoro 97 dB (A) +/- 2 dB a 1 m
- Temperatura ambientale -10 °C ... 50 °C
- Temperatura di stoccaggio -10 °C ... 55 °C
- Grado IP 30
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.10.001 | Dispositivo autoindirizzato ottico acustico rosso, EN54-23 e EN 54-3
| Euro Trecentotrentasei / 06 | cad | 336.06 | 3.71
E.26.03.11 | MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO
Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico.
Caratteristiche tecniche
- Tensione di alimentazione: 24 Vcc
- Assorbimento: max 40 mA
- Temperatura di funzionamento: -30 /+70C
- Grado di protezione: IP42
- Umidità relativa: 95% Ur
Completo di:
- custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso
- etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.11.001 | Modulo interfaccia (Trasponder) 4 ingressi 2 uscite a relè
| Euro Trecentotredici / 82 | cad | 313.82 | 5.29
E.26.03.11.002 | Modulo di interfaccia per la connessione ed il controllo dei sistemi di spegnimento di terze parti.
| Euro Duecentoottantacinque / 76 | cad | 285.76 | 5.81
E.26.03.11.003 | Modulo interfaccia 12 uscite a relè
| Euro Cinquecento / 74 | cad | 500.74 | 9.95
E.26.03.11.005 | Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici
| Euro Centoventotto / 57 | cad | 128.57 | 12.92
E.26.03.11.006 | Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici, uscita 230V
| Euro Duecentocinquantaquattro / 17 | cad | 254.17 | 6.53
E.26.03.11.007 | Modulo interfaccia per la gestione di porte tagliafuoco
| Euro Trecentoventidue / 95 | cad | 322.95 | 5.14
E.26.03.20 | MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.20.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 2 Loop
| Euro Settecentodiciassette / 84 | cad | 717.84
E.26.03.20.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 3 a 7 Loop
| Euro Novecentotrentatre / 19 | cad | 933.19
E.26.03.20.003 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 8 a 14 Loop
| Euro Milleottocentosessantasei / 37 | cad | 1866.37
E.26.03.20.004 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 15 a 20 Loop
| Euro Tremilaquattrocentoquarantacinque / 60 | cad | 3445.6
E.26.03.21 | SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica.
- Impianti rilevazione incendi
- Impianti anti-intrusione
- Tecnologia video
- Controllo degli accessi
- Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga
- Tecnica di gestione servizi edificio
Il supervisore potrà essere costituito da ununica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con lhardware in campo.
Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando unoperatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi.
Caratteristiche Software:
- Numero punti controllato: a seconda della licenza installata
- Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate
- Numero di centrali controllate illimitato
- Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta
- Numero mappe grafiche: illimitato
- Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF
- Numero utenti: illimitato
- Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili
- Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000
- Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi
E.26.03.21.001 | interfaccia seriale EDP (bidirezionale)
| Euro Milleottocentoquindici / 58 | cad | 1815.58 | 0.23
E.26.03.21.002 | Modulo di interfaccia RS232 / V24 per interfacce seriali SEI
| Euro Quattrocentoottantuno / 60 | cad | 481.6 | 0.86
E.26.03.21.008 | Mappatura di un punto di allarme
| Euro Tredici / 12 | cad | 13.12 | 32.55
E.26.03.21.009 | Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti
| Euro Centonovantadue / 69 | cad | 192.69
E.26.03.21.010 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 500 punti
| Euro Duemilanovecentoventicinque / 89 | cad | 2925.89 | 0.85
E.26.03.21.011 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 1.500 punti
| Euro Quattromilasettecentonovantaquattro / 56 | cad | 4794.56 | 0.52
E.26.03.21.012 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 2.500 punti
| Euro Ottomilatrecentodiciannove / 81 | cad | 8319.81 | 0.3
E.26.03.21.013 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 10.000 punti
| Euro Diciannovemilaseicentodue / 34 | cad | 19602.34 | 0.13
E.26.03.21.014 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 20.000 punti
| Euro Trentaquattromilacinquecentoottantacinque / 32 | cad | 34585.32 | 0.07
E.26.03.21.015 | Pacchetto base supervisione con licenza fino a 50.000 punti
| Euro Sessantottomilasettantanove / 20 | cad | 68079.2 | 0.04
E.26.03.21.016 | Licenza Client per software supervisione per 1 operatore
| Euro Milletrecentotrentanove / 12 | cad | 1339.12 | 1.86
E.26.03.21.017 | Licenza Client per software supervisione fino a 5 operatori
| Euro Cinquemilatrecentonovantatre / 96 | cad | 5393.96 | 0.46
E.26.03.21.018 | Licenza Client per software supervisione fino a 10 operatori
| Euro Ottomilanovanta / 92 | cad | 8090.92 | 0.31
E.26.03.21.019 | Licenza Client per software supervisione fino a 25 operatori
| Euro Dodicimilaseicentonovantadue / 14 | cad | 12692.14 | 0.2
E.26.03.21.020 | Licenza per sistemi di rivelazione incendi
| Euro Millequattro / 18 | cad | 1004.18 | 2.48
E.26.03.21.021 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi
| Euro Millecentoventisette / 69 | cad | 1127.69 | 2.21
E.26.04 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 4
E.26.04.01 | CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485
Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi.
Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale.
Collegamento fino a 16 loop per centrale.
Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole).
Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop)
Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop
Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop.
Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas.
Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dellinterfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche
Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen.
Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato.
Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni.
Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate.
Gestione protocollo ModBus TCP e RTU
Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo.
Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo.
Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per:
Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento
Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici
Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto
Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento.
Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare:
EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione
EN54-4 Apparecchiature di alimentazione
EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema
EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento
EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.01.001 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP.
Completa di:
n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco;
n°1 pannello CPU con display touch, scheda di rete, porta seriale e MiniUSB;
n°1 modulo interno alimentatore 24V;
n°1 modulo interno 2 loop.
Specifiche tecniche
Alimentazione 230Vca - 1,1A , tensione di uscita 27,6V - 5,2A max
Alloggiamento per due batterie da 12V 24Ah o 12V 17Ah (opzionali)
Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C
Alimentatore 27,8V 4A per carichi esterni e 27,8V 1,2A per carica batteria
Relè di disconnessione della batteria in caso di scarica profonda
Gestione di 14 pannelli remoti su RS-485
Protocollo Modbus TCP e RTU
Possibilità di espandere i loop fino a 16 tramite moduli interni a 2 loop (opzionali)
Architettura di rete fino a 48 centrali PREVIDIA con modulo di rete (opzionale)
Accessibilità via Web, Video verifica, invio Email e Mappe con modulo di rete LAN (opzionale)
Possibilità di espandere ingressi ed uscite tramite i moduli dedicati (opzionali)
Possibilità di inviare messaggi vocali ed sms tramite modulo interno comunicatore telefonico (opzionale)
Possibilità di gestire spegnimenti tramite moduli di gestione e visualizzazione canali di spegnimento (opzionali)
Possibilità di stampare eventi online o su richiesta tramite modulo con stampante termica (opzionale)
Possibilità di avere un pannello sinottico led tramite modulo frontale LED (opzionale)
Installazione parete o a rack con appositi accessori opzionali
Possibilità di installare fino a 4 cabinet uno sopra l'altro per un massimo di 32 moduli IFM
| Euro Duemilacinquecentosessantasette / 98 | cad | 2567.98 | 1.94
E.26.04.01.002 | Modulo alimentatore interno per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 alimentatori per centrale (uno per armadio).
Inseribile a caldo, completo di n°2 uscite supervisionate, n°1 relè completamente programmabili, porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato
Tensione di ingresso 230 / 115 V
Corrente massima disponibile 5,2A
| Euro Trecentoquarantotto / 27 | cad | 348.27 | 1.79
E.26.04.01.003 | Modulo interno per la gestione di 2 loop supplementari per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 8 moduli loop per centrale (totale 16 loop).
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, terminali per la connessione di 2 loop per gestione di un massimo di 240 dispositivi per loop in funzione del protocollo selezionato, tecnologia OpenLoop.
Corrente massima su ciascun loop 0,5 A.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V.
| Euro Novecentoquarantuno / 30 | cad | 941.3 | 0.66
E.26.04.01.004 | Modulo interno 4 uscite relè per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 uscite relè con contatti liberi da potenziale liberamente programmabili.
Corrente massima sulle uscite 5 A - 27,6V.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
Antenna GSM da computare a parte.
| Euro Duecentosettantadue / 22 | cad | 272.22 | 2.29
E.26.04.01.005 | Modulo interno 4 ingressi / uscite di potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli I/O per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili (uscita supervisionata per il pilotaggio di dispositivi segnalazione allarme, linea convenzionale per linterfacciamento con una linea ad assorbimento, ingresso supervisionato per il controllo dello stato di un dispositivo o l'acquisizione di un comando, ingresso per sensori gas 4-20mA)
Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME CORTO e APERTO liberamente impostabili.
Corrente massima su I/O 1 A - 27,6V.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Duecentoottanta / 67 | cad | 280.67 | 2.22
E.26.04.01.006 | Modulo interno comunicatore remoto GSM/PSTN per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificato EN54.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, alloggiamento per scheda SIM.
Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz.
Idoneo per inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema.
100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software, fino a 100 azioni , 100 SMS personalizzabili.
Comunicatore digitale automatico integrato.
Fino a 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale).
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V.
| Euro Cinquecentoottantaquattro / 87 | cad | 584.87 | 1.07
E.26.04.01.007 | Antenna GSM per comunicatore remoto
| Euro Quarantaquattro / 04 | cad | 44.04 | 8.49
E.26.04.01.008 | Modulo interno 16 ingressi / uscite a bassa potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 moduli I/O per centrale.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 16 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili, 4 terminali per alimentazione ausiliaria.
Corrente massima su I/O 0,1 A - 30V.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Duecentosessantatre / 78 | cad | 263.78 | 2.36
E.26.04.01.009 | Modulo interno di connessione in rete RS485 per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento di due o più centrali (fino a 48 centrali) su di una rete RS485 ad anello chiuso.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, terminali di connessione RS485 (A/B), terminali di alimentazione 12V per eventuale convertitore in F.O.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Quattrocentonovantuno / 92 | cad | 491.92 | 1.27
E.26.04.01.010 | Modulo interno di connessione in rete TCP-IP per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificata EN54.
Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento su di una rete ethernet.
Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, USB Host, porta Ethernet, porta RS485, porta RS232, alloggiamento per scheda µSD.
Idonea per inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema, videoverifica dellallarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi (fino a 100 telecamere IP).
Gestione protocolli SIA-IP, Bacnet IP (tramite apposita licenza), ESPA 4.4.4, sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485.
Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, DHCP, SSL.
Fino a 100 azioni.
Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Seicentouno / 78 | cad | 601.78 | 1.04
E.26.04.01.011 | Modulo interno di gestione di un canale di spegnimento a Gas per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 24 moduli per centrale.
Inseribile a caldo, completo di
N. 1 ingresso per controllo PRESSOSTATO con funzionalità programmabili.
N. 1 ingresso per STOP estinzione con funzionalità programmabili.
N. 1 ingresso per estinzione MANUALE.
N. 1 uscita per il comando della VALVOLA.
N. 1 uscita segnale estinzione BLOCCATA.
N. 1 uscita segnale PRE ESTINZIONE.
N. 1 uscita segnale ESTINZIONE AVVENUTA.
Certificazione IMQ CPR EN12094-1.
Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME e CORTO liberamente impostabili.
Possibilità di replicare le funzioni dei terminali sui dispositivi connessi al loop.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Duecentocinquantacinque / 32 | cad | 255.32 | 2.44
E.26.04.01.012 | Modulo interno convertitore RS232/422/485 con fibra multimodale, per estendere le trasmissioni di segnale fino a 5 km in modalità multipla e la realizzazione di anelli in fibra con circonferenza fino a 100 km
Idoneo per velocità di trasmissione da 50 bps a 921,6 Kbps
Protezione contro le interferenze elettriche e la corrosione chimica
Certificazione EN 55032/24 - IEC 61000 - IEC 60068 - EN 60950-1
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 12-48 V.
| Euro Quattrocentootto / 19 | cad | 408.19 | 1.53
E.26.04.01.020 | Unità CPU principale per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Caratteristiche tecniche
Touch screen 7, 6 LED di stato. 6 LED e pulsanti funzioni, LED e pulsante per la gestione di allarmi multipli.
Chiave scandinava per accesso a livello 2 (EN54 parte 2).
Personalizzazione dellinterfaccia grafica del touch screen.
Funzionamento in modalità di unità principale, unità di backup, tastiera di ripetizione remota.
Filtro e personalizzare della priorità degli eventi da visualizzare.
Porta Ethernet ,porta RS232, porta mini USB, porta RS485 per collegamento di massimo 14 pannelli di ripetizione, porta RS485 per ModBus RTU, connettori CAN Bus, alloggiamento per µSD.
| Euro Ottocentosessantaquattro / 77 | cad | 864.77 | 1.44
E.26.04.01.021 | Pannello frontale a led per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Trecentocinquantasette / 02 | cad | 357.02 | 3.49
E.26.04.01.022 | Pannello frontale a led completo di stampante per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema, stampante termica su rotolo di carta da 80mm, possibilità di filtrare gli eventi da stampare.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Settecentoventinove / 58 | cad | 729.58 | 1.71
E.26.04.01.023 | Pannello frontale a led per la segnalazione dei canali di estinzione, per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 40 LED a tre colori.
Gestione fino a 5 moduli di spegnimento.
N. 5 spie di attivazione spegnimento (una per canale).
N. 5 spie di esclusione spegnimento (una per canale).
N. 5 spie di attivazione automatica spegnimento (una per canale).
N. 5 spie per attivazione manuale spegnimento (una per canale).
N. 5 spie per blocco estinzione manuale (una per canale).
N. 5 spie per blocco estinzione da dispositivi non elettrici (una per canale).
N. 5 spie di guasto generico (una per canale).
N. 5 spie di guasto CPU (una per canale).
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Trecentocinquantasette / 02 | cad | 357.02 | 3.49
E.26.04.01.024 | Pannello frontale cieco
| Euro Ventinove / 61 | cad | 29.61 | 8.41
E.26.04.01.030 | Armadio supplementare per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale.
Da utilizzare per espandere il numero dei moduli gestiti dalla centrale, completo di barra di messa a terra, barra CAN drive, idoneo al montaggio a rack 19 con apposito kit, connettori per moduli interni, predisposizione per moduli frontali
Colore rosso
Grado di protezione IP30
| Euro Ottocentonovanta / 12 | cad | 890.12 | 1.4
E.26.04.01.031 | Coppia di staffe per il montaggio dellarmadio distanziato dalla parete
| Euro Novantanove / 52 | cad | 99.52 | 2.5
E.26.04.01.032 | Staffa per il fissaggio dellarmadio ad un rack 19
| Euro Ottantotto / 76 | cad | 88.76 | 2.81
E.26.04.01.033 | Scatola per il montaggio del modulo CPU come ripetitore remoto.
Costituito da una piastra di alluminio spazzolato ed un fondo metallico, idoneo per installazione a parete o ad incasso
| Euro Novantasette / 22 | cad | 97.22 | 2.56
E.26.04.05 | CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485
Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi.
Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP.
Caratteristiche tecniche e prestazionali
Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale.
Collegamento fino a 2 loop per centrale.
Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole).
Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop)
Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop
Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop.
Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas.
Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche
Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen.
Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni.
Gestione protocollo ModBus TCP e RTU
Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo.
Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per:
Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento
Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici
Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto
Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento.
Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare:
EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione
EN54-4 Apparecchiature di alimentazione
EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema
EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento
EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.05.001 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, cabinet di colore rosso
| Euro Ottocentotrentanove / 80 | cad | 839.8 | 4.45
E.26.04.05.002 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso
| Euro Novecentootto / 93 | cad | 908.93 | 4.11
E.26.04.05.003 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso
| Euro Millecentonovantacinque / 46 | cad | 1195.46 | 3.13
E.26.04.05.004 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso
| Euro Novecentoottantaquattro / 97 | cad | 984.97 | 3.79
E.26.04.05.005 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso
| Euro Millesessantanove / 48 | cad | 1069.48 | 3.49
E.26.04.05.006 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso
| Euro Milletrecentotrentanove / 88 | cad | 1339.88 | 2.79
E.26.04.05.007 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso
| Euro Milletrecentoventitre / 54 | cad | 1323.54 | 3.76
E.26.04.05.008 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso
| Euro Millequattrocentootto / 04 | cad | 1408.04 | 3.54
E.26.04.05.009 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso
| Euro Millesettecentoventuno / 46 | cad | 1721.46 | 2.89
E.26.04.05.010 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet largo di colore rosso
| Euro Millequattrocentoventiquattro / 94 | cad | 1424.94 | 3.5
E.26.04.05.011 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet largo di colore rosso
| Euro Millecinquecentonove / 44 | cad | 1509.44 | 3.3
E.26.04.05.012 | Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet largo di colore rosso
| Euro Millesettecentoottanta / 61 | cad | 1780.61 | 2.8
E.26.04.05.020 | Modulo comunicatore remoto 3G/GSM/PSTN, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, alloggiamento per scheda SIM.
Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz.
Possibilità di inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V.
| Euro Seicentodiciannove / 43 | cad | 619.43 | 1.01
E.26.04.05.021 | Antenna GSM ad elevate prestazioni
| Euro Quarantacinque / 96 | cad | 45.96 | 8.14
E.26.04.05.022 | Modulo gestione comunicazioni seriali, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, 2 porte RS485, 2 porte RS232.
Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento RS232 o RS485
Gestione protocollo ESPA 4.4.4.
Invio eventi in tempo reale su porta seriale in formato ASCII.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Trecentoquarantotto / 27 | cad | 348.27 | 1.79
E.26.04.05.023 | Modulo gestione comunicazioni seriali e funzioni TCP-IP, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale.
Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, porta Ethernet, 2 porte RS485, 2 porte RS232, alloggiamento per scheda µSD.
Possibilità di inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema.
Videoverifica dellallarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi.
Gestione mappe grafiche.
Gestione di fino a 100 telecamere IP (ONVIF profilo S).
Gestione protocollo Bacnet IP tramite apposita licenza.
Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485
Gestione protocollo ESPA 4.4.4.
Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, SSL.
Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone.
Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.
| Euro Cinquecentosessanta / 29 | cad | 560.29 | 1.11
E.26.04.05.024 | Pannello di ripetizione remota per controllo e comando delle centrali rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento singolo
| Euro Trecentoquarantotto / 27 | cad | 348.27 | 1.79
E.26.04.30 | DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI
Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi.
Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++):
Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dellesatta tipologia dellimpianto con mappa interattiva;
Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo;
Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop;
Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore);
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.30.001 | Rivelatore ottico di fumo di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale.
Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron;
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
Certificato LPCB CPD EN54-7, EN54-17.
| Euro Sessantadue / 65 | cad | 62.65 | 3.97
E.26.04.30.002 | Rivelatore di temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Soglie di intervento 58°C  72°C e rivelazione termovelocimetrica, modalità di funzionamento impostabile (A1R, B, A2S, BR A1R), memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura dei valori misurati in tempo reale.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-17.
| Euro Cinquantanove / 57 | cad | 59.57 | 4.18
E.26.04.30.003 | Rivelatore ottico di fumo e temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale.
Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), soglia fissa 58°C e termovelocimetrico,
Modalità di funzionamento parte termica impostabile in modalità A1R, B, A2S e BR;
Modalità di lavoro delle 2 tecnologie AND, OR o PLUS(default);
Con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale.
Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron;
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA;
Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C;
Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-7, EN54-17.
| Euro Sessantanove / 55 | cad | 69.55 | 3.58
E.26.04.30.010 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati
| Euro Dodici / 28 | cad | 12.28 | 40.55
E.26.04.30.011 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con relè
| Euro Ventotto / 12 | cad | 28.12 | 17.71
E.26.04.30.012 | Sotto base per installazioni con tubazioni a vista
| Euro Cinque / 28 | cad | 5.28 | 23.67
E.26.04.30.013 | Sotto base per installazioni con tubazioni a vista, di tipo rialzata e stagna
| Euro Dieci / 98 | cad | 10.98 | 11.38
E.26.04.30.014 | Distanziatore per base di montaggio per ingrasso cavi a vista
| Euro Quattro / 43 | cad | 4.43 | 28.22
E.26.04.30.015 | Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con cicalino
| Euro Ventitre / 12 | cad | 23.12 | 21.54
E.26.04.30.020 | Modulo Ingresso Uscita
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm);
n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;
| Euro Ottantasei / 33 | cad | 86.33 | 7.22
E.26.04.30.021 | Modulo Ingresso
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm);
n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;
| Euro Sessantacinque / 58 | cad | 65.58 | 9.5
E.26.04.30.022 | Modulo interfaccia zona convenzionale
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso per linea convenzionale;
n° 1 relè di uscita;
Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore;
Morsettiera estraibile;
Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;
| Euro Cinquantatre / 67 | cad | 53.67 | 11.61
E.26.04.30.023 | Micromodulo
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm);
n° 1 uscita alimentata da loop;
n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;
| Euro Settantasette / 87 | cad | 77.87 | 8
E.26.04.30.024 | Modulo con n.2 Ingressi e n.2 uscite con relè 230Vac
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 2 ingressi supervisionati;
n° 2 uscite relè 230Vac con funzione opzionale di supervisione carico;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Centosessantuno / 60 | cad | 161.6 | 3.86
E.26.04.30.025 | Modulo 4 ingressi e 4 uscite supervisionate
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Duecentosessantadue / 24 | cad | 262.24 | 2.38
E.26.04.30.026 | Modulo 4 ingressi e 4 uscite relè
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
n° 4 uscite relè 24Vdc 1A;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Duecentoquarantasette / 64 | cad | 247.64 | 2.52
E.26.04.30.027 | Modulo 4 ingressi supervisionati
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Centoquarantacinque / 46 | cad | 145.46 | 4.28
E.26.04.30.028 | Modulo 4 uscite supervisionate
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna);
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Centonovantanove / 24 | cad | 199.24 | 3.13
E.26.04.30.029 | Modulo 4 uscite relè
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 4 uscite relè 24Vdc 1A;
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Centonovanta / 03 | cad | 190.03 | 3.28
E.26.04.30.030 | Modulo per realizzazione pannelli sinottici
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
n° 32 connettori per gestione led (forniti) liberamente programmabili;
n° 5 terminali di ingresso liberamente programmabili.
Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale;
Alimentazione esterna 19-30Vdc;
| Euro Trecentosessantacinque / 17 | cad | 365.17 | 1.71
E.26.04.30.040 | Scatola plastica IP65 per lalloggiamento dei moduli di Loop
| Euro Ventiquattro / 16 | cad | 24.16 | 30.92
E.26.04.30.041 | Indicatore remoto a led
Contenitore in ABS IP42, alimentato dalla linea o dal loop, 24Vdc.
Replica lindicazione del sensore in allarme e preallarme
| Euro Ventitre / 89 | cad | 23.89 | 20.85
E.26.04.30.050 | Pulsante di allarme analogico per interno
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita
Condizione di attivazione chiaramente indicata
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA;
Certificato CPD EN54-11 - EN54-17.
| Euro Novantatre / 24 | cad | 93.24 | 6.68
E.26.04.30.051 | Pulsante di allarme analogico per esterno IP67
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita
Condizione di attivazione chiaramente indicata
Led a tre colori, rosso, verde e giallo;
Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA;
Certificato CPD EN54-11 - EN54-17.
| Euro Duecentotrentasette / 64 | cad | 237.64 | 2.62
E.26.04.30.055 | Base rialzata di raccordo a tubazioni esterne, per pulsanti da interno
| Euro Sette / 21 | cad | 7.21 | 17.34
E.26.04.30.056 | Copertura trasparente contro lattivazione accidentale per pulsante
| Euro Tre / 52 | cad | 3.52 | 35.51
E.26.04.30.057 | Flangia per il montaggio da incasso su cartongesso del pulsante
| Euro Tre / 37 | cad | 3.37 | 37.09
E.26.04.30.058 | Cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio
| Euro Sette / 90 | cad | 7.9 | 15.82
E.26.04.30.070 | Targa ottica/acustica indirizzata con alimentazione esterna
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Completa di modulo con n°1 ingresso per un pulsante di allarme convenzionale n°1 relè per il controllo di un fermo elettromagnetico
Targa con indicazione allarme incendio
Potenza acustica 92dB(A) 1mt
Alimentazione esterna 18-30Vdc 50mA
Area di copertura secondo EN54-23 W4.6-9.1. Installazione a parete
Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ
| Euro Duecento / 78 | cad | 200.78 | 3.1
E.26.04.30.071 | Sirena indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3 IMQ
| Euro Novantaquattro / 01 | cad | 94.01 | 6.63
E.26.04.30.072 | Sirena/lampeggiatore indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-7, O-3,5-8,7;
Copertura ottica Bassa Potenza W-3-6,5, O-3,8-6,5;
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ
| Euro Centocinquantotto / 53 | cad | 158.53 | 3.93
E.26.04.30.073 | Sirena con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3 IMQ
| Euro Centotrentasette / 79 | cad | 137.79 | 4.52
E.26.04.30.074 | Sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-10;
Copertura ottica Bassa Potenza W-2,8-7;
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ
| Euro Centoottantasei / 96 | cad | 186.96 | 3.33
E.26.04.30.075 | Pannello in plexiglass trasparente serigrafato con alloggiamento per sirena
| Euro Trentasette / 77 | cad | 37.77 | 3.31
E.26.04.30.076 | Base con sirena indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop
Certificato EN54-3 IMQ
| Euro Centodiciassette / 60 | cad | 117.6 | 4.23
E.26.04.30.077 | Base sirena/lampeggiatore indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza C-3-8, O-3,8-8;
Copertura ottica Bassa Potenza C-3-8, O-3,3-8;
Alimentata da Loop
Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ
| Euro Centocinquantotto / 32 | cad | 158.32 | 3.15
E.26.04.30.078 | Base sirena con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3 IMQ
| Euro Centotrentasette / 58 | cad | 137.58 | 3.62
E.26.04.30.079 | Base sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Isolatore di corto circuito integrato;
Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21
Potenza acustica 101dB(A) 1mt
Copertura ottica Alta Potenza C-3-10, O-4-10
Copertura ottica Bassa Potenza C-3-9, O-3,5-9
Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale
Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ
| Euro Centoottantacinque / 21 | cad | 185.21 | 2.69
E.26.04.60 | IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS
Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.60.001 | Traslatore wireless portata 200mt in area libera
Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione diretta dal loop;
Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless;
Trasferisce le informazioni relative ai dispositivi ed al proprio stato alla centrale;
Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping);
Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio;
Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC.
| Euro Duecentoottantadue / 50 | cad | 282.5 | 4.41
E.26.04.60.002 | Traslatore wireless stand-alone, portata 200mt in area libera
Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 24Vdc;
Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless;
Si può interfacciare con tutte le centrali convenzionali;
Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping);
Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio;
Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC.
| Euro Trecentoventidue / 44 | cad | 322.44 | 3.86
E.26.04.60.003 | Espansione radio
Per estendere la portata del traslatore,
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 24Vdc;
Consente la realizzazione di micro celle wireless che possono essere configurate in serie per raggiungere distanze di trasmissione elevate (fino a 6 espansioni radio in serie).
| Euro Duecentonovanta / 95 | cad | 290.95 | 4.28
E.26.04.60.010 | Rilevatore wireless ottico di fumo ad effetto tyndall indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Sistema a doppia trappola contro la contaminazione da polvere;
Sistema a labirinto per la protezione della camera dalla luce ambientale;
Schermo per protezione da piccoli insetti dal disegno accuratamente studiato;
Disegno della camera simmetrico per un flusso daria ottimale da tutte le direzioni;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.
| Euro Duecentotrentatre / 81 | cad | 233.81 | 2.66
E.26.04.60.011 | Rilevatore wireless termovelocimetrico/termico alta temperatura indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Rileva il repentino aumento della temperatura;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.
| Euro Duecentodiciotto / 45 | cad | 218.45 | 2.85
E.26.04.60.012 | Rilevatore wireless doppia tecnologia, ottico di fumo/ termico indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Analisi combinata ottica e termica per una più rapida risposta;
Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni
| Euro Duecentosessantuno / 47 | cad | 261.47 | 2.38
E.26.04.60.030 | Pulsante di allarme wireless ripristinabile colore rosso indirizzato
Caratteristiche tecniche:
Pulsante ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita;
Led bicolore di segnalazione stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni
| Euro Duecentoquindici / 38 | cad | 215.38 | 2.89
E.26.04.60.040 | Indicatore a led wireless
Caratteristiche tecniche:
Indicatore a led wireless, si programma come un modulo di uscita (occupa un indirizzo);
Liberamente programmabile;
Completo di batteria CR123A, durata 5 anni.
| Euro Centosessantatre / 14 | cad | 163.14 | 3.82
E.26.04.60.041 | Modulo di ingresso wireless
Caratteristiche tecniche:
1 ingresso supervisionato;
Led bicolore per informazioni relative allo stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.
| Euro Duecentodieci / 76 | cad | 210.76 | 2.96
E.26.04.60.042 | Modulo di uscita wireless
Caratteristiche tecniche:
1 uscita con contatto libero da potenziale;
Led bicolore per informazioni relative allo stato;
Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore;
Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK;
Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.
| Euro Trecentoottantadue / 07 | cad | 382.07 | 1.63
E.26.04.80 | ACCESSORI VARI
Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.80.001 | Stazione di alimentazione 60W con interfaccia Loop
Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte)
Certificato EN54-4 - EN12101-10
| Euro Duecentosedici / 00 | cad | 216 | 4.61
E.26.04.80.002 | Stazione di alimentazione 160W con interfaccia Loop
Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone.
Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore);
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte)
Certificato EN54-4 - EN12101-10
| Euro Trecentoquattordici / 33 | cad | 314.33 | 3.17
E.26.04.80.011 | Stazione di alimentazione 60W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte)
Certificato EN54-4 - EN12101-10
| Euro Centoottantadue / 20 | cad | 182.2 | 5.47
E.26.04.80.012 | Stazione di alimentazione 160W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte)
Certificato EN54-4 - EN12101-10
| Euro Duecentonovantacinque / 13 | cad | 295.13 | 3.37
E.26.04.80.021 | Modulo di alimentazione 60W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 1,5A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
| Euro Settantasette / 87 | cad | 77.87 | 8
E.26.04.80.022 | Modulo di alimentazione 160W stand alone
Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz
Tensione di uscita 27,6Vdc
Corrente massima 4A
Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda.
Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.
| Euro Centosessantanove / 28 | cad | 169.28 | 3.68
E.26.04.80.101 | Adattatore universale per condotta (camera di analisi)
Base, rivelatore e tubo di campionamento da computare a parte.
Idonea per rilevare presenza di fumo tramite campionamento continuo dellaria in movimento allinterno di condotte di riscaldamento e ventilazione, progettato in base al principio di Venturi.
Completo di filtro per ambienti polverosi
Intervallo di velocità dellaria tra 0,5 e 20 m/s;
| Euro Centoottantotto / 77 | cad | 188.77 | 6.6
E.26.04.80.102 | Tubo di campionamento da 0,6m
| Euro Quarantaquattro / 20 | cad | 44.2 | 5.63
E.26.04.80.103 | Tubo di campionamento da 1,5m
| Euro Settantasei / 68 | cad | 76.68 | 4.88
E.26.04.80.104 | Tubo di campionamento da 2,8m
| Euro Centotredici / 76 | cad | 113.76 | 4.38
E.26.04.80.105 | Staffa per condotta circolare
| Euro Settantanove / 19 | cad | 79.19 | 6.29
E.26.04.80.106 | Copertura a tenuta stagna per installazioni in esterno o ambienti speciali
| Euro Quattrocentosessantadue / 24 | cad | 462.24 | 2.7
E.26.04.80.201 | Comunicatore universale per sistemi rilevazione incendio. EN54-21 ed EN54-4
Caratteristiche tecniche:
Ingresso attivazione chiamate di Allarme Incendio;
Ingresso attivazione chiamate di Guasto;
N.3 Terminali configurabili come ingresso o uscita;
Uscita Conferma chiamata ricevuta;
Uscita di segnalazione guasto;
1 Uscita configurabile;
Morsetti ingresso / uscita configurabili (Polarità, bilanciamenti, soglie programmabili);
Attivazione chiamate a fronte di condizioni interne (20 diverse condizioni configurabili);
N.32 numeri telefonici in rubrica;
N.32 messaggi SMS configurabili;
N.100 Messaggi vocali configurabili (File audio, registratore, text to speech);
Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G;
Chiamate vocali e digitali, invio SMS;
Memoria eventi interna;
Display LCD Grafico;
Completamente configurabile da pannello frontale o tramite software gratuito;
Comunicazione tramite porta USB;
Alimentazione 230Vca 0,5A;
Alimentatore interno certificato EN54-4;
Alloggiamento per 2 batterie 12V 1.3Ah;
Range temperatura operativa da -5°C a +40°C;
Certificato EN54-21 ed EN54-4 - IMQ.
| Euro Ottocentotrenta / 20 | cad | 830.2 | 1.5
E.26.04.90 | MESSA IN SERVIZIO
Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto.
Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.90.001 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 60 punti
| Euro Quattrocentoquarantadue / 78 | cad | 442.78 | 11.25
E.26.04.90.002 | Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 120 punti
| Euro Ottocentocinquanta / 62 | cad | 850.62 | 8.79
E.26.04.90.010 | Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 150 mappe/punti
| Euro Trecentonovanta / 38 | cad | 390.38 | 3.19
E.26.04.90.011 | Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 300 mappe/punti
| Euro Settecentosessantatre / 28 | cad | 763.28 | 1.63
E.26.04.90.012 | Scheda di memoria Micro SD Card 32GB Classe 10
| Euro Ventiquattro / 86 | cad | 24.86 | 50.12
E.26.04.90.020 | Attività di realizzazione mappa grafica su software di supervisione comprendente fino a 50 punti singoli
| Euro Trecentosettantadue / 90 | cad | 372.9 | 3.34
E.26.04.90.021 | Attività di creazione di singola mappa/punto su software di supervisione oltre ai 50 punti iniziali
| Euro Cinque / 60 | cad | 5.6 | 222.5
E.26.04.90.050 | Software di supervisione da installare su PC server aziendale remoto
Per la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici e con apposita licenza aggiuntiva anche impianti TVCC / controllo accessi
Include 1 Client Operatore e 2000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).
Include una licenza Microsoft SQL Server 2014 Express
| Euro Quattromilatrecentosette / 00 | cad | 4307 | 0.29
E.26.04.90.051 | Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients
| Euro Quattromilasettecentonovantaquattro / 25 | cad | 4794.25 | 0.26
E.26.10 | COMPONENTI E OPERE COMUNI PER IMPIANTI ANTINCENDIO
E.26.10.01 | ACCESSORI PULSANTI
Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.01.001 | Vetrino di ricambio per pulsante manuale
| Euro Dieci / 71 | cad | 10.71 | 39.5
E.26.10.01.002 | Cartello segnalazione pulsante allarme incendio
| Euro Quattordici / 40 | cad | 14.4 | 24.65
E.26.10.02 | RIPETITORI
Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore allinterno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme.
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 5 Vcc
Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.02.001 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori
| Euro Ventisette / 34 | cad | 27.34 | 18.22
E.26.10.02.003 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori fuori stanza a 4 LED lampeggianti
| Euro Sessantuno / 29 | cad | 61.29 | 27.23
E.26.10.02.004 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per controsoffitto
| Euro Ventuno / 64 | cad | 21.64 | 18.44
E.26.10.02.005 | Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per pavimenti, calpestabile
| Euro Venticinque / 51 | cad | 25.51 | 24.42
E.26.10.03 | PANNELLI OTTICO ACUSTICI
Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte.
Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt.
Caratteristiche generali:
- Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico
- Basso assorbimento in allarme
- Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65
- Disponibile con versione con messaggi preregistrati
- Differenti diciture intercambiabili
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento 12/24Vcc
Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare
Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.03.001 | Pannello ottico/acustico
| Euro Centosedici / 69 | cad | 116.69 | 10.68
E.26.10.03.005 | Staffa di montaggio pannello a parete e a bandiera
| Euro Venti / 21 | cad | 20.21 | 19.74
E.26.10.03.006 | Scritta opzionale
| Euro Undici / 56 | cad | 11.56 | 21.54
E.26.10.03.008 | Contenitore IP55
| Euro Cinquantaquattro / 57 | cad | 54.57 | 4.56
E.26.10.03.010 | Pannello ottico/acustico con luce flash a LED
| Euro Centosettanta / 18 | cad | 170.18 | 7.32
E.26.10.04 | SIRENE CONVENZIONALI
Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena:
- Tensione 24Vcc
- Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume
- Uscita suono ad 3m dB100
- Temperatura di funzionamento -25°C +93°C
- Grado di protezione IP44
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.04.001 | Segnalatore ottico/acustico autoalimentato
| Euro Duecentosei / 23 | cad | 206.23 | 6.04
E.26.10.04.002 | Segnalatore acustico
| Euro Cinquantacinque / 43 | cad | 55.43 | 22.48
E.26.10.04.003 | Segnalatore ottico/acustico
| Euro Settanta / 11 | cad | 70.11 | 17.77
E.26.10.04.004 | Segnalatore ottico/acustico con lampeggiante
| Euro Centotrentuno / 31 | cad | 131.31 | 9.49
E.26.10.06 | ALIMENTATORE
Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo.
Caratteristiche generali:
- Certificato EN 54-14
- Ricarica di due accumulatori da 18Ah
- Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento
- Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale
- Microcontatto per controllo apertura
- Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete
- Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete
Specifiche tecniche:
- Tensione di rete 230Vca
- Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah
- Corrente nominale 4° - Corrente max 5°
- Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato)
- Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.06.001 | Alimentatore 24V 4+1A conforme EN 54 in scatola di contenimento
| Euro Quattrocentoquarantasette / 89 | cad | 447.89 | 4.17
E.26.10.06.002 | Batteria al piombo 12v 1,2Ah
| Euro Venticinque / 51 | cad | 25.51 | 19.52
E.26.10.06.003 | Batteria al piombo 12v 2,1Ah
| Euro Ventisei / 29 | cad | 26.29 | 18.94
E.26.10.06.004 | Batteria al piombo 12v 7Ah
| Euro Trentadue / 88 | cad | 32.88 | 15.15
E.26.10.06.005 | Batteria al piombo 12v 12Ah
| Euro Cinquanta / 70 | cad | 50.7 | 9.82
E.26.10.06.006 | Batteria al piombo 12v 17-18Ah
| Euro Cinquantacinque / 11 | cad | 55.11 | 9.04
E.26.10.06.007 | Batteria al piombo 12v 27Ah
| Euro Settantadue / 94 | cad | 72.94 | 6.83
E.26.10.06.008 | Alimentatore ausiliario 24V 5A conforme EN 54 in scatola di contenimento
| Euro Quattrocentosedici / 38 | cad | 416.38 | 4.49
E.26.10.06.009 | Alimentatore ausiliario 24V 2,5A conforme EN 54 in scatola di contenimento
| Euro Trecentocinquantotto / 24 | cad | 358.24 | 5.21
E.26.10.07 | COMBINATORE TELEFONICO
Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea urbana o GSM.
Caratteristiche generali:
- Composizioni dei numeri telefonici in DTMF.
- 2 ingressi di allarme di tipo N.C.
- Un ingresso di reset che, al variare del proprio stato da N.C. a N.A. o viceversa, interrompe le operazioni in corso sul combinatore.
- 2 uscite open collector telecomandabili.
- Un'uscita ad uno scambio libero telecomandabile o utilizzabile per la segnalazione di mancanza linea telefonica.
- 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1.
- 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2.
- Durata del singolo messaggio: 10 secondi.
- Possibilità di interrompere le chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata.
- Impostazioni del numero di tentativi di chiamata e della ripetizione dei messaggi.
- Possibilità di programmare il combinatore da telefono locale o remoto.
Specifiche tecniche:
- Alimentazione 24Vcc o 12Vcc- Consumo 40mA tipico 80mA MAX
- Linea telefono PSTN, composizione a toni in DMTF
- Uscite elettroniche Corrente massima 200mA- Dimensioni scheda 120x80x20 mm.
- Alloggiamento batteria 12V - 1,2Ah
- Uscita telefono telecomandabili Scambio libero N.C. e N.A. corrente contatti 1A max.
- Temperatura 0÷50°C- Umidità relativa 93% (senza condensa)
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.07.002 | Combinatore telefonico GSM con touch Screen
| Euro Quattrocentotrentatre / 50 | cad | 433.5 | 5.75
E.26.10.07.003 | Comunicatore digitale IP/3G conforme a norma EN 54-21
| Euro Millecentocinquantuno / 87 | cad | 1151.87 | 2.16
E.26.10.08 | ELETTROMAGNETI
Fornitura e posa in opera di elettromagnete.
Caratteristiche generali:
L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco.
Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia.
Caratteristiche tecniche:
- Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato
- Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato
- Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg
- Forza di aggancio 50 o 100 kg
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.08.001 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco
| Euro Settantatre / 62 | cad | 73.62 | 16.92
E.26.10.08.002 | Elettromagnete 100 kg con pulsante di sblocco
| Euro Novantotto / 43 | cad | 98.43 | 12.66
E.26.10.08.005 | Staffa per montaggio a pavimento
| Euro Cinquantasei / 13 | cad | 56.13 | 22.2
E.26.10.08.006 | Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 150 mm
| Euro Settantaquattro / 39 | cad | 74.39 | 16.75
E.26.10.08.007 | Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 300 mm
| Euro Ottantaquattro / 66 | cad | 84.66 | 14.72
E.26.10.08.008 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 150 - 175 mm
| Euro Centoquattordici / 98 | cad | 114.98 | 15.17
E.26.10.08.009 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 300 - 325 mm
| Euro Centoventiquattro / 52 | cad | 124.52 | 14.01
E.26.10.08.010 | Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 450 - 475 mm
| Euro Centotrentatre / 22 | cad | 133.22 | 13.09
E.26.10.09 | COMANDO RILASCIO PORTE REI
Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di:
- cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio
- supporto portafrutti
- placca di finitura in resina
- pulsante NC di tonalità rosso
- copriforo
- intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante
- tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.09.001 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP40
| Euro Ottantacinque / 67 | cad | 85.67 | 48.56
E.26.10.09.002 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP55
| Euro Novanta / 90 | cad | 90.9 | 47.95
E.26.10.09.003 | Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione ad incasso IP40
| Euro Cinquantacinque / 35 | cad | 55.35 | 33.75
E.26.10.09.004 | Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione ad incasso IP40
| Euro Centouno / 41 | cad | 101.41 | 18.42
E.26.10.09.005 | Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione a vista IP40
| Euro Centoventi / 22 | cad | 120.22 | 41.44
E.26.10.20 | CAVI TERMOSENSIBILI
Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.20.001 | Cavo termosensibile 68°C
| Euro Otto / 91 | m | 8.91 | 13.02
E.26.10.20.002 | Cavo termosensibile 105°C
| Euro Sette / 48 | m | 7.48 | 15.51
E.26.10.20.003 | Cavo termosensibile 68°C-88°C-137°C - Omologato UL/FM
| Euro Diciannove / 18 | m | 19.18 | 6.05
E.26.10.25 | SONDA ALLAGAMENTO
Fornitura e posa in opera di sensore antiallagamento. Caratteristiche generali:
- Sonda antiallagamento a nastro, con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo.
- Sonda antiallagamento puntiforme, con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.25.001 | Sonda lineare a nastro
| Euro Quarantaquattro / 06 | cad | 44.06 | 26.4
E.26.10.25.002 | Sonda puntiforme
| Euro Novantacinque / 13 | cad | 95.13 | 12.23
E.26.10.30 | PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTI
Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione di stato impianti e utenze tecnologiche completo di:
- pannello di supporto in alluminio anodizzato spessore 5 mm
- testo inciso con fondo nero - circuito stampato
- relè 1 A 24 Vcc
- led ad alta efficienza
 n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione privilegiata;
 n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione Continuità;
 n.1 Spia di segnalazione (Colore Verde) per la visualizzazione dello stato dellimpianto di Rivelazione Incendio efficiente;
 n.1 Spia di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato dellimpianto idrico antincendio in pressione;
 n.2 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) per la visualizzazione dello stato dellimpianto di ventilazione: in funzione / in blocco;
 n.6 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) segnalazione presenza / sezionato gas medicinali: Ossigeno  Vuoto  Aria medicale
- scatola da incasso o a vista per attestazione collegamenti e circuito stampato.
Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.30.001 | Pannello segnalazione di stato - esecuzione da incasso
| Euro Cinquecentoottantanove / 95 | cad | 589.95 | 4.25
E.26.10.30.002 | Pannello segnalazione di stato - esecuzione da esterno
| Euro Seicentodiciotto / 40 | cad | 618.4 | 6.09
E.26.10.50 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP
Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.50.001 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centocinque / 09 | cad | 105.09 | 41.48
E.26.10.50.002 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centodiciannove / 91 | cad | 119.91 | 41.55
E.26.10.50.003 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centoquaranta / 17 | cad | 140.17 | 39.99
E.26.10.50.004 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centodieci / 22 | cad | 110.22 | 39.55
E.26.10.50.005 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centoventisei / 31 | cad | 126.31 | 39.44
E.26.10.50.006 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Centoquarantotto / 81 | cad | 148.81 | 37.67
E.26.10.50.007 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Quarantasei / 82 | cad | 46.82 | 39.9
E.26.10.50.008 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Cinquantuno / 69 | cad | 51.69 | 36.14
E.26.10.50.009 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Sessanta / 90 | cad | 60.9 | 30.67
E.26.10.50.010 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Cinquanta / 91 | cad | 50.91 | 36.69
E.26.10.50.011 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Cinquantasei / 80 | cad | 56.8 | 32.89
E.26.10.50.012 | Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Sessantasette / 82 | cad | 67.82 | 27.54
E.26.10.51 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc
Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.51.001 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Cinquantacinque / 56 | cad | 55.56 | 37.22
E.26.10.51.002 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Cinquantotto / 12 | cad | 58.12 | 35.58
E.26.10.51.003 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, linea dorsale, tubazione e canalizzazione computate a parte.
| Euro Trenta / 22 | cad | 30.22 | 41.23
E.26.10.51.004 | Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Trentadue / 78 | cad | 32.78 | 38.01
E.26.10.52 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LED RIPETIZIONE
Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ripetitore ottico fuori porta, realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1.
Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.52.001 | Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.
| Euro Ventotto / 00 | cad | 28 | 35.57
E.26.10.52.002 | Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.
| Euro Dodici / 83 | cad | 12.83 | 38.82
E.27 | ANTINTRUSIONE
E.27.01 | IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E.27.01.01 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8/16 INGRESSI ESPANDIBILI A 24
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 24 con concentratori.
Uscite: Fino a 24 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A).
Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti: Fino a 32 utenti configurabili
Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili
Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato.
Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori
Limitato consumo di corrente e batteria
Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi)
Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione.
Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi
Combinatore telefonico multifunzionale a bordo
Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)
Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching
Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 2, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.01.001 | Centrale seriale fino 24 ingressi
| Euro Duecentonovantadue / 24 | cad | 292.24 | 12.88
E.27.01.02 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI A 104
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 104 con concentratori.
Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A).
Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti: Fino a 64 utenti configurabili
Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili
Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato.
Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori
Limitato consumo di corrente e batteria
Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi)
Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione.
Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi
Combinatore telefonico multifunzionale a bordo
Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali)
Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching
Contenitore metallico protetto contro apertura e rimozione (Max batteria allocabile 18 Ah)
Grado di protezione almeno IP3X
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.02.001 | Centrale seriale fino 104 ingressi
| Euro Quattrocentosettantuno / 08 | cad | 471.08 | 13.32
E.27.01.03 | CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 16 INGRESSI / USCITE ESPANDIBILI A 256/512
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore telegestibile teleassistibile e teleinterrogabile, con le caratteristiche di seguito indicate.
Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio).
16 ingressi a doppio bilanciamento di base espandibili a 256/512
16 uscite elettroniche espandibili a 256/512
Centrale cablata/wireless
256 codici utente ognuno da 6 cifre
8 aree suddivise ciascuna in 4 settori per un totale di 32 gruppi di sensori
Max 32 dispositivi
Fino a 4 inseritori per tastiera
3 linee RS485 per concentratori e organi di comando e dispositivi compatibili
1 linea RS232 per programmazione da PC e per collegamento a centralizzazioni secondo CEI 79-5, 79-6
Gestione completa degli alimentatori addizionali remotabili su BUS RS485
Centralizzazione CEI 79-5 79-6 su RS232, su RS485 o su LAN con modulo opzionale ETRLAN
Programmatore settimanale/annuale con 24 programmi e gestione festività, ora solare/legale. Gestione straordinario
Memoria 1000 eventi memorizzati in memoria non volatile.
Connettore miniUSB per la programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC
Comunicatore incorporato.
Trasmissioni in fonia e teleinterrogazione.
24 numeri telefonici per trasmissioni in fonia ed SMS; 2 numeri telefonici per trasmissioni digitali
Modulo GSM opzionale, quadri Band con funzionalità di telecontrollo e teleinterrogazione via SMS, capacità di invio di oltre 16.000 SMS
Modulo opzionale per connessioni a reti Ethernet  TCP/IP
Implementato il protocollo CEI 79-5, 79-6 (CEIABI) livello 2 di protezione dati
32 Multi Function Timer per gestione ottimizzata e programmata di uscite elettroniche
Funzionalità giro ronda con definizione del percorso
Funzionalità controllo varchi con applicazioni di tipo software e di tipo hardware con comando apri porta tramite lettura di tessere di prossimità
Funzionalità controllo accessi con tessere RF basati su controllers iCON100, ed accessori relativi con sincronizzazione di ora e data
Collegamento con sistemi EIB con interfaccia ETREIB.
Funzione autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e concentratori) dopo un reset totale
Batteria Max. 12V/24Ah (opzionale)
Grado di protezione almeno IP3X
Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C
Possibilità averla anche in versione RACK 19
Alimentazione da rete 230Vac 50Hz
Certificazione IMQ Allarme EN50131-3 grado 2 classe ambientale II ed EN50131-6
Livello di prestazione secondo CEI79-2: I° Livello con la sola centrale, II° Livello con kit antistrappo in dotazione, III° Livello con kit di protezione (opzionale)
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.03.001 | Centrale seriale fino 256 ingressi/uscite
| Euro Novecentosessantuno / 32 | cad | 961.32 | 7.83
E.27.01.03.002 | Centrale seriale fino 512 ingressi/uscite
| Euro Millecentosessantasette / 57 | cad | 1167.57 | 8.6
E.27.01.10 | SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
LETTORE DI PROSSIMITA
Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali.
Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2
Adatto per installazione in esterno
TASTIERA A DISPLAY LCD
Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di:
- 4 tasti di parzializzazione impianto
- display a cristalli liquidi retroilluminato
- analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato
- ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno
- protezione Tamper antiapertura ed antirimozione
Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.10.001 | Lettore chiave a trasponder
| Euro Settantacinque / 72 | cad | 75.72 | 16.57
E.27.01.10.002 | Tastiera a display LCD con lettore di prossimità
| Euro Centocinquanta / 40 | cad | 150.4 | 8.34
E.27.01.10.003 | Lettore di prossimità da esterno
| Euro Settantasette / 77 | cad | 77.77 | 16.14
E.27.01.10.004 | Chiave di prossimità
| Euro Dodici / 33 | cad | 12.33
E.27.01.11 | CONCENTRATORI
Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
CONCENTRATORE
- 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci
- 2/4/8 uscite elettroniche
- Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso
- Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V)
- Conforme EN 50131 grado 2
MODULO DI USCITA MULTIPLO
- equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale
- Alimentazione 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.11.001 | Concentratore 2 ingressi programmabili
| Euro Sessantadue / 03 | cad | 62.03 | 20.23
E.27.01.11.002 | Concentratore 4 ingressi programmabili
| Euro Settantadue / 29 | cad | 72.29 | 17.36
E.27.01.11.003 | Concentratore 8 ingressi programmabili
| Euro Centotrentatre / 96 | cad | 133.96 | 9.37
E.27.01.11.004 | Modulo di uscita multiplo a 4 relè
| Euro Settantadue / 29 | cad | 72.29 | 17.36
E.27.01.11.005 | Modulo di uscita multiplo a 8 relè
| Euro Novantasei / 28 | cad | 96.28 | 13.03
E.27.01.12 | SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Fornitura e posa in opera di sirene per impianto antintrusione, con le seguenti caratteristiche:
Sirena autoalimentata per interno 12V in contenitore plastico ABS con grado di protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, completa di batteria 9Vcc.
Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta luminosità e LED di segnalazione di stato impianto, equipaggiata di n°2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 115 dB, completa di batteria.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.12.001 | Sirena per esterno autoalimentata
| Euro Centoquarantasette / 66 | cad | 147.66 | 8.5
E.27.01.12.002 | Sirena per interno autoalimentata
| Euro Trentasette / 36 | cad | 37.36 | 33.59
E.27.01.13 | MODULO SINTESI VOCALE
Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia vocale per trasmissioni in fonia e teleinterrogazione, con le seguenti caratteristiche:
- 1,30 minuti di messaggi pre-programmati e circa 3,30 minuti liberamente programmabili e suddivisibili in più messaggi
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.13.001 | Modulo sintesi vocale
| Euro Novantasei / 97 | cad | 96.97 | 12.94
E.27.01.14 | MODULO GSM
Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Band che consente la funzionalità di telecontrollo, teleinterrogazione via SMS ed invio eventi via SMS, con le seguenti caratteristiche:
- Capacità di invio di almeno 16.000 SMS
- Gestione messaggi vocali in abbinamento alla scheda a sintesi vocale
- Alimentazione: 12Vcc
- Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.14.001 | Modulo GSM
| Euro Duecentosessantaquattro / 15 | cad | 264.15 | 4.75
E.27.01.15 | MODULO LAN
Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia LAN per il servizio e-Connect compatibile con centrale antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche:
- Interfaccia LAN 10 Base T Ethernet
- Connettore RJ45
- Alimentazione: 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.15.001 | Scheda interfaccia LAN per centrali 8-104 ingressi
| Euro Centoquaranta / 82 | cad | 140.82 | 8.91
E.27.01.15.002 | Scheda interfaccia LAN per centrali 16-512 ingressi
| Euro Centosettantacinque / 08 | cad | 175.08 | 7.17
E.27.01.16 | BATTERIE
Fornitura e posa in opera di batteria per impianti antintrusione, con le seguenti caratteristiche:
- al piombo ermetica regolata da valvola VRLA
- tensione nominale 12V
- capacità alla scarica in 20ore 2,1/7/18 Ah
- vita utile di progetto, fino a 5 anni
- conforme alle normative vigenti di prodotto
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.16.001 | Batteria 12V 2,1Ah
| Euro Ventitre / 43 | cad | 23.43 | 21.43
E.27.01.16.002 | Batteria 12V 7Ah
| Euro Trentaquattro / 78 | cad | 34.78 | 18.06
E.27.01.16.003 | Batteria 12V 18Ah
| Euro Settantotto / 32 | cad | 78.32 | 9.61
E.27.01.20 | CONTROLLER PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di controller in scheda per il controllo degli accessi, con le seguenti caratteristiche:
- per una singola porta, (1 lettore IN e 1 lettore OUT) o di 2 porte (2 lettori solo in ingresso con gli stessi permessi)
- memorizzazione minima da 10.000 a 50.000 utenti e storico da 50.000 a 10.000 eventi in memoria flash
- almeno a 16 Controller inseribili sul bus seriale delle centrali antintrusione, per integrazione di controllo accessi-antintrusione
- Gestione Stand-Alone e in configurazione di rete RS232 (max 1 dispositivo) / RS422 (max 32 dispositivi) e via TCP/IP con apposito convertitore ILAN422
- 5 ingressi di tipo NA (stato porta, pulsante di uscita, 2 ingressi liberi, 1 tamper)
- 4 uscite (2 a relè max. 2A, 2 TTL 5V 20mA)
- 2 ingressi per lettori esterni 26bit Wiegand
- Definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli giornalieri, e 10 festività con 32 giorni per festività
- Dati e configurazione di sistema protetti in caso di mancanza di alimentazione
- Tastiera e modulo con display LCD
- Alimentazione 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.20.001 | Scheda controller per il controllo degli accessi fino a 2 porte
| Euro Cinquecentosette / 73 | cad | 507.73 | 4.94
E.27.01.21 | SCHEDA GESTIONE VARCHI PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di scheda gestione varchi, con le seguenti caratteristiche:
- collegabile al bus delle centrali per la gestione dei passaggi attraverso porte e accessi che devono essere tenuti sotto stretto controllo
- 2 ingressi per inseritori
- 2 ingressi per lettori di controllo accessi
- 1 ingresso per gestione pulsanti
- 1 uscita a relè e 2 uscite O.C
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.21.001 | Scheda di gestione varchi
| Euro Duecentosettantaquattro / 77 | cad | 274.77 | 9.13
E.27.01.22 | LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche:
Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato
- Funzionamento: Solo RF / RF+Password
- uscita Wiegand 26bit
- led e buzzer interno
- Grado di protezione IP65 (versione da esterno)
- Alimentazione 12Vcc
TESSERE  GETTONI - TAG
- Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm.
- Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave.
- Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.22.001 | Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno / esterno
| Euro Centonovantadue / 20 | cad | 192.2 | 6.53
E.27.01.22.002 | Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno con tastiera retroilluminata
| Euro Duecentosettantasette / 86 | cad | 277.86 | 4.52
E.27.01.22.003 | Tessera standard con banda magnetica e lettura a
prossimità (RF 125KHz)
| Euro Ventotto / 78 | cad | 28.78 | 43.61
E.27.01.22.004 | Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz)
| Euro Venticinque / 03 | cad | 25.03 | 50.14
E.27.01.22.005 | Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz)
| Euro Venticinque / 71 | cad | 25.71 | 48.81
E.27.01.23 | CONTENITORE PER SCHEDE CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di contenitore per alloggiamento schede controller, con le seguenti caratteristiche:
- Alimentatore integrato da 13,8Vcc/3A e circuito di controllo batteria/rete
- LED di controllo
- Uscite per guasto alimentazione primaria, guasto batteria e tamper
- Alloggiamento per batteria da 12V/7Ah
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.23.001 | Contenitore per alloggiamento schede controller, con alimentatore
| Euro Centoottantuno / 93 | cad | 181.93 | 6.9
E.27.01.24 | CONVERTITORE LAN CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di convertitore da seriale a rete LAN, con le seguenti caratteristiche:
- per integrare il sistema di controllo accessi in una rete LAN esistente
- ingresso seriale RS232/R422 selezionabili
- Uscita interfaccia Ethernet 10/100 Base-T (half/full duplex)
- Velocità di trasferimento da 1200bps a 230, 4 Kbps
- Alimentazione 9-30Vac
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.24.001 | Convertitore da seriale a rete LAN
| Euro Centoottantuno / 93 | cad | 181.93 | 6.9
E.27.01.25 | SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di software professionale per il controllo accessi e la gestione presenze, con le seguenti caratteristiche:
- Compatibile con Windows 7 64bit e 32bit
- Interfaccia utente progettata per massimizzare la semplicità della configurazione guidata ed offre facile utilizzo anche per utenti meno esperti
- Gestione multi-sito via LAN / WAN
- Completa gestione dei log di sistema per aumentare la sicurezza del sistema
- Sistema automatico di log-off
- Impostazione di autorizzazione per account utente
- 3DES per la trasmissione dati e informazioni di impronte digitali
- Notifica eventi via e-mail
- Eventi classificati in colori diversi a seconda del tipo di allarme
- Consente la registrazione dei dati personali compresi i dati biometria dellutente
- Settaggio apertura&chiusura di porte
- Controllo individuale di ogni porta
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.25.001 | Licenza Server fino ad un massimo di 500 utenti o 10 varchi
| Euro Centodue / 78 | cad | 102.78
E.27.01.25.002 | Licenza Server fino ad un massimo di 1000 utenti
| Euro Millequattordici / 10 | cad | 1014.1
E.27.01.30 | SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALI
Fornitura e posa in opera di sensore volumetrici tradizionali per impianti antintrusione, con le seguenti caratteristiche:
- Sensore doppia tecnologia MW + IR.
- Gestione da microprocessore, con algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR e MW.
- Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare con funzionamento impulsato e modalità bassa emissione MW.
- Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% regolabile.
- Doppio antimascheramento che permette di rilevare il mascheramento del sensore da vicino e da lontano rilevando anche il movimento con uscita a relè dedicata.
- Sensore allinfrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità.
- Selezione dellintegrazione IR con dipswitch di selezione da 2 a 4 impulsi con autoadattamento dal circuito di monitoraggio ambientale.
- Grado di protezione: IP3X
- Alimentazione: 12 Vcc.
- Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 grado 3, classe ambientale II.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.30.001 | Rivelatore Tritech 15m 90° Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 3
| Euro Novantadue / 85 | cad | 92.85 | 13.52
E.27.01.35 | SENSORI VOLUMETRICI SERIALI
Fornitura e posa in opera di sensori volumetrici compatti tripla tecnologia con connessione su linea seriale RS485, con le seguenti caratteristiche:
Sensore a tripla tecnologia (MW+ 2 IR), sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione dei 2 IR digitali altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura e portata max 15mt, storico dellultimo allarme rilevato, funzione di rivelazione rumore ambientale, antiaccecamento attivo sulla sezione IR, antimascheramento sulla sezione MW, antistrisciamento, antidisorientamento.
Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, classe ambientale II, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.35.001 | Rivelatore tripla tecnologia RS485 15m
| Euro Centoquaranta / 82 | cad | 140.82 | 8.91
E.27.01.40 | SENSORI PERIMETRALI
Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche:
CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI
Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO
Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO
Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno.
Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.40.001 | Contatto magnetico per infissi metallici
| Euro Ventitre / 85 | cad | 23.85 | 49.14
E.27.01.40.002 | Contatto magnetico per infissi in legno
| Euro Ventuno / 79 | cad | 21.79 | 53.79
E.27.01.40.003 | Contatto magnetico a incasso per infissi in legno e alluminio
| Euro Diciannove / 73 | cad | 19.73 | 59.4
E.27.01.45 | SENSORI TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di sensore tripla tecnologia da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Copertura 15m, sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione IR digitale altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con filtro SI per protezione dalla luce bianca con portata max 15mt, funzione di rivelazione rumore ambientale, funzione antiaccecamento attivo sulla sezione IR, funzione antistrisciamento, funzione antidisorientamento.
Completo di cupolino parasole e staffa di inclinazione fissa, grado di protezione IP55
Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, progettato per la classe ambientale III, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.45.001 | Sensore tripla tecnologia da esterno 15m
| Euro Centoottantotto / 77 | cad | 188.77 | 6.65
E.27.01.50 | RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO
Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portata massima 12 m, 24 m
Temperatura -40°C +65°C
Piano orizzontale 90° - 40° - 20°
Piano verticale 40° - 20° - 90°
Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione
Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.50.001 | Rivelatore monotesta digitale 12m
| Euro Trecentouno / 49 | cad | 301.49 | 8.33
E.27.01.50.002 | Rivelatore monotesta digitale 24m
| Euro Quattrocentoquarantacinque / 38 | cad | 445.38 | 5.64
E.27.01.50.003 | Tettuccio di protezione pioggia
| Euro Ventinove / 54 | cad | 29.54 | 8.5
E.27.01.50.004 | Staffa a muro 10cm
| Euro Diciassette / 20 | cad | 17.2 | 14.59
E.27.01.50.005 | Staffa a muro 30cm
| Euro Diciannove / 94 | cad | 19.94 | 12.59
E.27.01.50.006 | Staffa a palo (60mm)
| Euro Venticinque / 42 | cad | 25.42 | 9.87
E.27.01.50.007 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232
| Euro Trecentocinquantatre / 57 | cad | 353.57
E.27.01.51 | BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA
Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche:
Portata 50, 100, 200m
Temperatura -25°C / +55°C
Canali 4
Orientamento orizzontale ottiche 180°
Orientamento verticale ottiche +/-10°
Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led
Valutazione di allineamento solo su versione 200m
Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m
Disqualifica solo su versioni 100 e 200m
Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna
Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna
Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale
Grado di protezione IP 65
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.51.001 | Barriera IR TRI-ottica stand alone portata 50m
| Euro Duecentosei / 24 | cad | 206.24 | 12.17
E.27.01.51.002 | Barriera IR TRI-ottica stand-alone portata 100m
| Euro Duecentoventitre / 38 | cad | 223.38 | 11.24
E.27.01.51.003 | Barriera IR bi-ottica stand-alone portata 200m
| Euro Duecentosettantaquattro / 77 | cad | 274.77 | 9.13
E.27.01.51.004 | Set completo tri-ottica infrarossi 50 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore
| Euro Duecentotredici / 010 | cad | 213.1 | 11.78
E.27.01.51.005 | Set completo tri-ottica infrarossi 100 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore
| Euro Duecentotrentatre / 65 | cad | 233.65 | 10.74
E.27.01.51.006 | Set completo tri-ottica infrarossi 200 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore
| Euro Duecentosessantasette / 92 | cad | 267.92 | 9.37
E.27.01.51.007 | Kit 4 ganasce per installazione barriera su palo
| Euro Quaranta / 50 | cad | 40.5 | 6.2
E.27.01.51.008 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 1m
| Euro Duecentotrentasei / 74 | cad | 236.74 | 5.3
E.27.01.51.009 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 2m
| Euro Duecentosettantuno / 00 | cad | 271 | 4.63
E.27.01.51.010 | Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 3m
| Euro Quattrocentodiciotto / 33 | cad | 418.33 | 3
E.27.01.51.011 | Kit di alimentazione inseribile in colonna con 2 uscite dedicate. 13,8V - 1,5 A per ottiche e riscaldatori. Dotata di staffa porta batteria 1,2 Ah
| Euro Centotredici / 41 | cad | 113.41 | 11.07
E.27.01.51.012 | Kit anticaplestio per colonne
| Euro Trenta / 22 | cad | 30.22 | 8.31
E.27.01.51.013 | Base quadrata in metallo per sostegno colonna
| Euro Centodiciannove / 98 | cad | 119.98 | 2.09
E.27.01.51.014 | Base quadrata in acciaio INOX per sostegno colonna
| Euro Centotrentatre / 68 | cad | 133.68 | 1.88
E.27.01.52 | BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m
Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portata 50, 80m
Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada
Canali 16 crystal controlled
Alimentazione 13,8 Vdc
Alarm output relays RX / 2 relays TX
Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX
Temperatura -35°C / +65°C
Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale
Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.52.001 | Portata 50m
| Euro Quattrocentoottantanove / 92 | cad | 489.92 | 5.12
E.27.01.52.002 | Portata 80m
| Euro Settecentodiciannove / 47 | cad | 719.47 | 3.49
E.27.01.52.003 | staffa a muro in acciaio lunghezza 15cm
| Euro Cinquantuno / 46 | cad | 51.46 | 4.88
E.27.01.52.004 | staffa a muro in acciaio lunghezza 35cm
| Euro Quarantatre / 92 | cad | 43.92 | 5.71
E.27.01.52.005 | Palo in acciaio inox h=80cm per cemento e asfalto
| Euro Cinquantuno / 46 | cad | 51.46 | 4.88
E.27.01.52.006 | Palo in acciaio inox h=110cm per ancoraggio interrato
| Euro Settantotto / 87 | cad | 78.87 | 3.18
E.27.01.52.007 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232
| Euro Trecentocinquanta / 82 | cad | 350.82
E.27.01.53 | BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m
Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche:
Portate fino a 500 m con banda X e K.
Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati.
16 canali di codifica.
Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto.
Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato.
3° livello IMQ
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.53.001 | Portata 50m- banda X
| Euro Millequattrocentoottanta / 72 | cad | 1480.72 | 1.7
E.27.01.53.002 | Portata 80m- banda X
| Euro Millecinquecentootto / 13 | cad | 1508.13 | 1.66
E.27.01.53.003 | Portata 120m- banda X
| Euro Millesettecentodiciannove / 86 | cad | 1719.86 | 1.46
E.27.01.53.004 | Portata 200m- banda X
| Euro Milleottocentotrentatre / 61 | cad | 1833.61 | 1.37
E.27.01.53.005 | Portata 250m- banda X
| Euro Millenovecentocinquantatre / 51 | cad | 1953.51 | 1.28
E.27.01.53.006 | Portata 500m- banda K
| Euro Duemilaottocentoquarantaquattro / 28 | cad | 2844.28 | 0.88
E.27.01.53.007 | Trasformatore 220/19Vac - 30VA
| Euro Sessanta / 98 | cad | 60.98 | 41.16
E.27.01.53.008 | coppia di pali in fibra di vetro competi di scatole di derivazione in scatola
| Euro Duecentotrentacinque / 71 | cad | 235.71 | 10.65
E.27.01.53.009 | Software di programmazione con interfaccia USB-RS232
| Euro Trecentocinquanta / 82 | cad | 350.82
E.27.01.70 | CONCENTRATORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di concentratore radio RS485, con le seguenti caratteristiche:
- Gestione fino a 24 dispositivi radio
- Compatibile con le centrali antintrusione
- 8 uscite elettroniche
- portata radio 80 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali
- 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi.
- Protezione tamper contro lapertura del contenitore
- Alimentazione 12Vcc
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.70.001 | Concentratore radio con interfaccia RS485, gestione fino a 24 dispositivi radio
| Euro Centocinquantotto / 28 | cad | 158.28 | 15.86
E.27.01.71 | SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.71.001 | Rivelatore infrarossi passivi 15m
| Euro Centosei / 55 | cad | 106.55 | 11.78
E.27.01.71.002 | Rivelatore perimetrale per porte e finestre. CM+ piezo
| Euro Novantadue / 85 | cad | 92.85 | 13.52
E.27.01.71.003 | Trasmettitore perimetrale via radio IP55
| Euro Settantasei / 41 | cad | 76.41 | 16.42
E.27.01.72 | ACCESSORI PER IMPIANTI VIA RADIO
Fornitura e posa in opera di accessori per impianto antintrusione via radio.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.72.001 | Telecomando 6 tasti bidirezionale
| Euro Settantacinque / 37 | m | 75.37
E.27.01.72.002 | Sirena di allarme via radio
| Euro Centoottantotto / 77 | m | 188.77 | 6.65
E.27.01.80 | ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto.
Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.27.01.80.001 | fino a 16 ingressi
| Euro Duecentosettantaquattro / 09 | cad | 274.09
E.27.01.80.002 | da 17 a 32 ingressi
| Euro Cinquecentoquarantotto / 16 | cad | 548.16
E.27.01.80.003 | da 33 a 48 ingressi
| Euro Seicentoottantacinque / 20 | cad | 685.2
E.27.01.80.004 | da 49 a 80 ingressi
| Euro Milleventisette / 81 | cad | 1027.81
E.27.01.80.005 | da 81 a 256 ingressi
| Euro Milletrecentosettanta / 41 | cad | 1370.41
E.27.01.80.006 | da 257 a 512 ingressi
| Euro Millesettecentotredici / 02 | cad | 1713.02
E.27.01.80.007 | Set-up per 4 tratte di barriere
| Euro Cinquecentoquarantotto / 16 | cad | 548.16
E.28 | CONTROLLO ACCESSI
E.28.01 | IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CON APP. SERIE CIVILE
E.28.01.01 | SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.01.001 | Unità di chiamata
| Euro Ottantaquattro / 89 | cad | 84.89 | 6.9
E.28.01.01.002 | Unità di risposta
| Euro Ottantanove / 12 | cad | 89.12 | 6.58
E.28.01.01.003 | Impianto completo installazione incassato per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta)
| Euro Trecentoquattro / 30 | cad | 304.3 | 23.11
E.28.01.01.004 | Impianto completo installazione esterno per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta)
| Euro Quattrocentodieci / 95 | cad | 410.95 | 28.52
E.28.01.01.005 | Trasformatore di alimentazione 230/12 in apposito contenitore
| Euro Novantanove / 31 | cad | 99.31 | 35.4
E.28.01.02 | SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di controllo accessi, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.02.001 | Lettore smart card
| Euro Centocinquantotto / 18 | cad | 158.18 | 3.7
E.28.01.02.002 | Smart card
| Euro Dieci / 23 | cad | 10.23 | 11.44
E.29 | SUPERVISIONE
E.29.01 | SUPERVISIONE STANDARD
E.29.01.01 | DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE)
Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa)
E.29.01.01.001 | Alimentatore di linea, 320mA
| Euro Quattrocentododici / 01 | cad | 412.01 | 0.57
E.29.01.01.002 | Alimentatore di linea, 640mA
| Euro Cinquecentosessantanove / 58 | cad | 569.58 | 0.41
E.29.01.01.003 | Gruppo di continuità, 320mA
| Euro Quattrocentoottantotto / 76 | cad | 488.76 | 0.48
E.29.01.01.004 | Terminale d'ingresso binario, 6 canali 24V
| Euro Cinquecentonove / 92 | cad | 509.92 | 2.3
E.29.01.01.005 | Terminale d'ingresso analogico a 4 canali
| Euro Cinquecentoventuno / 93 | cad | 521.93 | 2.25
E.29.01.01.006 | Terminale d'ingresso binario, 8 canali 24V
| Euro Cinquecentonovantadue / 59 | cad | 592.59 | 1.98
E.29.01.01.007 | dispositivo di protezione per sovratensioni
| Euro Ottantacinque / 01 | cad | 85.01 | 2.75
E.29.01.01.008 | cavo EIBus con quattro conduttori
| Euro Uno / 36 | m | 1.36 | 43.38
E.29.01.01.009 | display per visualizzazione e comando
| Euro Milleottocentosessantasette / 95 | cad | 1867.95 | 0.63
E.29.01.01.010 | programmazione display per visualizzazione e comando
| Euro Ottocentocinquantacinque / 67 | cad | 855.67
E.29.01.01.011 | programmazione per ogni ingresso digitale/analogico
| Euro Trentatre / 47 | cad | 33.47
E.40 | CABINE ELETTRICHE MT/BT
E.40.01 | SCOMPARTI TIPO MEDIA TENSIONE
E.40.01.01 | SCOMPARTI MT
Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste.
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica
E.40.01.01.001 | Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Cinquemilacentoventi / 95 | cad | 5120.95 | 10.43
E.40.01.01.002 | Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Seimilaottocentoquarantuno / 54 | cad | 6841.54 | 7.8
E.40.01.01.003 | Scomparto MT con IMS in SF6 per contenimento misure, Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Settemilatrecentodiciannove / 47 | cad | 7319.47 | 7.29
E.40.01.01.004 | Scomparto MT con sezionatore in SF6 e fusibili per contenimento T.V. (esclusi), In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Quattromilaottocentoquattro / 37 | cad | 4804.37 | 10.1
E.40.01.01.005 | Scomparto MT risalita sbarre con I.M.S. in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA Dim. ind. LxHxP 375x1600x840mm
| Euro Cinquemilaottocentoottantacinque / 67 | cad | 5885.67 | 9.07
E.40.01.01.006 | Scomparto MT risalita sbarre, o cavi Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Millenovecentotrentacinque / 42 | cad | 1935.42 | 10.03
E.40.01.01.007 | Scomparto MT risalita cavi con sezionatore di terra Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm)
| Euro Duemilacinquecentoventidue / 59 | cad | 2522.59 | 7.7
E.40.01.01.008 | Scomparto MT con IMS in SF6 e fusibili; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm) (esclusi fusibili)
| Euro Seimilacentocinquantotto / 76 | cad | 6158.76 | 8.67
E.40.01.01.009 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto); In 630A Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Tredicimilacentoottanta / 12 | cad | 13180.12 | 4.42
E.40.01.01.010 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) e risalita; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Quattordicimilatrecentosettanta / 63 | cad | 14370.63 | 4.39
E.40.01.01.011 | Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) per arrivo dal basso In 630A Ui 24kV, Icw 16kA ;
| Euro Quattordicimilatrecentoottantatre / 81 | cad | 14383.81 | 4.05
E.40.01.01.012 | Scomparto MT con doppio sezionatore, interruttore in SF6 o in vuoto In 630A Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Quindicimilasettecentosettantasei / 00 | cad | 15776 | 5.54
E.40.01.01.013 | Scomparto MT con IMS in SF6 e scaricatore di tensione In 630A Ui 24kV, Icw 16kA
| Euro Settemilaottocentotrenta / 89 | cad | 7830.89 | 4.96
E.40.05 | ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01 | ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01.001 | pannello di inizio/fine quadro
| Euro Centoventisei / 12 | cad | 126.12 | 9.95
E.40.05.01.002 | canalina superiore circuiti aux L 500
| Euro Centosessantacinque / 73 | cad | 165.73 | 7.57
E.40.05.01.003 | canalina superiore circuiti aux L 750
| Euro Centoottantasette / 58 | cad | 187.58 | 6.69
E.40.05.01.004 | canalina superiore circuiti aux L 375
| Euro Centoquarantatre / 90 | cad | 143.9 | 8.72
E.40.05.01.005 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 375
| Euro Quattrocentoottantanove / 37 | cad | 489.37 | 2.56
E.40.05.01.006 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 500
| Euro Cinquecentotrenta / 34 | cad | 530.34 | 2.37
E.40.05.01.007 | cassonetto per aus. BT x scomparto L 750
| Euro Cinquecentosessantaquattro / 48 | cad | 564.48 | 2.22
E.40.05.01.008 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 375
| Euro Trecentoventiquattro / 14 | cad | 324.14 | 3.87
E.40.05.01.009 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 500
| Euro Trecentosessantanove / 19 | cad | 369.19 | 3.4
E.40.05.01.010 | Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 750
| Euro Quattrocentotrentadue / 01 | cad | 432.01 | 2.91
E.40.05.01.011 | Motorizzazione Sez. e Int.
| Euro Millesettecentoottantanove / 47 | cad | 1789.47 | 2.81
E.40.05.01.012 | Sganc. Ap. lancio di corrente per comando tipo con manovra indipendente dell'operatore azionabile sotto carico ad accumulo energia
| Euro Centododici / 96 | cad | 112.96 | 22.22
E.40.05.01.013 | Blocco cont. aux (1NO+1CO) per sezionatore
| Euro Sessantotto / 48 | cad | 68.48 | 7.33
E.40.05.01.014 | Blocco cont. aux (2NO+1NC+1CO) per sezionatore
| Euro Centotrentuno / 37 | cad | 131.37 | 5.73
E.40.05.01.015 | Blocco a chiave su ST, IMS SF6 chiave libera in aperto/chiuso
| Euro Settantotto / 02 | cad | 78.02 | 6.43
E.40.05.01.016 | Resistenza anticondensa autoregolante - 220V 50/60Hz
| Euro Quattrocentotrentacinque / 80 | cad | 435.8 | 1.15
E.40.05.01.017 | Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione
| Euro Seicentosessantanove / 61 | cad | 669.61 | 1.87
E.40.05.01.018 | Riduttore di corrente trifase a cavo passante Inta = 40 a 600AT.A.
| Euro Millenovecentosei / 80 | cad | 1906.8 | 0.66
E.40.05.01.019 | Riduttore di corrente trifase a cavo passante x DK5600 ed.4 Inta = 300A T.A.
| Euro Duemilaquattordici / 67 | cad | 2014.67 | 0.62
E.40.05.01.020 | N.3 riduttore di tensione fase-terra doppio rapporto T.V.
| Euro Tremilaquarantotto / 54 | cad | 3048.54 | 0.41
E.40.05.01.021 | Resistenza antiferrorisonanza x T.V.
| Euro Duecentosessantatre / 74 | cad | 263.74 | 1.9
E.40.05.01.022 | Terna scaricatori di sovratensioni all'ossido di zinco Ve fino a 24kV (Ve cont.19,5kV), 10kA
| Euro Millenovecentocinquanta / 62 | cad | 1950.62 | 2.57
E.40.05.01.023 | Dispositivo di sezionamento automatico per scaricatore di sovratensione
| Euro Duecentotrentasei / 43 | cad | 236.43 | 2.12
E.40.05.01.024 | Kit accessori per predisposizione scaricatori MT
| Euro Seicentoventi / 17 | cad | 620.17 | 0.81
E.40.05.01.025 | Strumento di misura multifunzione V-A-cosfi-W-VAR-Wh-VARh-Hz con uscita RS485
| Euro Millecentosedici / 25 | cad | 1116.25 | 4.5
E.40.05.01.026 | Pulsante di comando luminoso, Selettore 2 pos. locale - remoto
| Euro Settantatre / 84 | cad | 73.84 | 3.4
E.40.05.01.027 | Selettore 3 pos. AUT - 0 - MAN
| Euro Novantuno / 59 | cad | 91.59 | 2.74
E.40.05.01.028 | Lampada spia
| Euro Cinquantasei / 10 | cad | 56.1 | 4.47
E.40.05.01.029 | Riduttore toroidale di corrente secondo DK5600 ed.4, per prot. omopolare 100/1A 5P20
| Euro Quattrocentosettantaquattro / 45 | cad | 474.45 | 10.58
E.40.05.01.030 | Riduttore toroidale di corrente per relé prot. Omopolare
| Euro Quattrocentotrentasette / 59 | cad | 437.59 | 11.47
E.40.05.01.031 | Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello
| Euro Milleottocentoventisei / 96 | cad | 1826.96 | 5.5
E.40.05.01.032 | Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-67-50N-51N-67N-59N] con display misure/eventi [A], uscita RS485.
| Euro Quattromilanovecentonovantadue / 27 | cad | 4992.27 | 2.01
E.40.05.01.033 | Relé prot. a microproc. [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello e porta seriale RS485
| Euro Centotrentadue / 35 | cad | 132.35 | 71.12
E.40.05.01.034 | Relé prot. a microproc. [50-51-50N-51N] con display misure/eventi [A], selettività logica e uscita RS48
| Euro Tremilacinquantuno / 84 | cad | 3051.84 | 3.29
E.40.05.01.035 | Sovrapprezzo in percentuale per esecuzione scomparto in versione a tenuta di arco interno
| Euro Quattordici / 22 | % | 14.22
E.40.10 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE
E.40.10.01 | SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE
adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale.
Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:
- Tensione nominale 24kV
- Tensione di esercizio fino 24kV.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico;
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E.40.10.01.001 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (1600*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico.
| Euro Tremilaquarantanove / 93 | cad | 3049.93 | 3.18
E.40.10.01.002 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico.
| Euro Tremiladuecentoquarantasette / 37 | cad | 3247.37 | 2.99
E.40.10.01.003 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*2250*1300) - Illuminazione interna - Schema sinottico.
| Euro Quattromiladuecentoventicinque / 93 | cad | 4225.93 | 3.45
E.40.10.01.004 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1500) - Illuminazione interna - Schema sinottico.
| Euro Quattromilaquattrocentoventitre / 50 | cad | 4423.5 | 3.29
E.40.10.01.005 | Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1800) - Illuminazione interna - Schema sinottico.
| Euro Quattromilaseicentoventi / 90 | cad | 4620.9 | 3.15
E.40.20 | TRASFORMATORI
E.40.20.01 | TRASFORMATORE MT IN RESINA
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche:
- isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1
- raffreddamento in aria naturale,
- avvolgimenti in rame,
- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%,
- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,
- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,
- tensione di c.c. 6%, a basse perdite;
- completo della seguente apparecchiature di serie:
- golfari di sollevamento;
- Attacchi per traino;
- carrello con n°4 ruote orientabili;
- morsetti di terra;
- morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione;
- isolatori portanti per collegamento AT
- Piastre di attacco per collegamento bt;
- targa caratteristiche su ambo i lati,
- n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.01.001 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 100 kVA
| Euro Undicimiladuecentotrenta / 70 | cad | 11230.7 | 4.32
E.40.20.01.002 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 160 kVA
| Euro Undicimilanovecentoottantanove / 29 | cad | 11989.29 | 5.67
E.40.20.01.003 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 250 kVA
| Euro Tredicimilanovecentoventidue / 19 | cad | 13922.19 | 6.28
E.40.20.01.004 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 315 kVA
| Euro Quattordicimilacinquecentoottantasette / 68 | cad | 14587.68 | 6.65
E.40.20.01.005 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 400 kVA
| Euro Sedicimilatrecentocinquantotto / 38 | cad | 16358.38 | 6.53
E.40.20.01.006 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 500 kVA
| Euro Diciassettemilaquattro / 14 | cad | 17004.14 | 6.85
E.40.20.01.007 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 630kVA
| Euro Diciannovemiladuecentotrentotto / 65 | cad | 19238.65 | 6.56
E.40.20.01.008 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 800kVA
| Euro Ventiduemilacinquecentoquarantaquattro / 28 | cad | 22544.28 | 6.03
E.40.20.01.009 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1000kVA
| Euro Venticinquemilacentonovantatre / 26 | cad | 25193.26 | 5.78
E.40.20.01.010 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1250kVA
| Euro Trentamilatrecentoquarantacinque / 00 | cad | 30345 | 7.04
E.40.20.01.011 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA
| Euro Trentaseimilatrecentosessantatre / 37 | cad | 36363.37 | 6.41
E.40.20.01.012 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2000 kVA
| Euro Quarantaduemilanovecentoventuno / 97 | cad | 42921.97 | 6.79
E.40.20.01.013 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2500 kVA
| Euro Quarantanovemilanovecentoundici / 33 | cad | 49911.33 | 7
E.40.20.01.014 | in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 3150 kVA
| Euro Cinquantanovemilaquarantacinque / 50 | cad | 59045.5 | 6.91
E.40.20.05 | ACCESSORI PER TRASFORMATORI
Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.05.001 | Termoresistenza tipo PT100
| Euro Centoquarantotto / 03 | cad | 148.03
E.40.20.05.002 | Termistore mod. PTC
| Euro Settantaquattro / 01 | cad | 74.01
E.40.20.05.003 | Centralina termometrica per termoresistenze tipo PT100
| Euro Cinquecentotredici / 15 | cad | 513.15
E.40.20.05.004 | Centralina per termistori
| Euro Trecentoottantaquattro / 87 | cad | 384.87
E.40.20.05.005 | Termometro (140mA-220Vca)
| Euro Cinquecentotredici / 15 | cad | 513.15
E.40.20.05.006 | Termometro (5A-250Vca)
| Euro Settecentoquarantanove / 99 | cad | 749.99
E.40.20.05.007 | Kit scudi di protezione MT in resina
| Euro Settecentoquaranta / 12 | cad | 740.12
E.40.20.05.008 | Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 250A/24kV parte fissa
| Euro Millesedici / 42 | cad | 1016.42
E.40.20.05.009 | Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 400A/24kV parte fissa
| Euro Duemilaquarantadue / 73 | cad | 2042.73
E.40.20.05.010 | Kit connettori ad innesto parte mobile 250a/24kv
| Euro Settecentocinquantanove / 85 | cad | 759.85
E.40.20.05.011 | Kit connettori ad innesto parte mobile 400a/24kv
| Euro Millecentonovantaquattro / 05 | cad | 1194.05
E.40.20.05.012 | Kit ventilazione per potenze fino a 1000kVA
| Euro Millesedici / 42 | cad | 1016.42
E.40.20.05.013 | Kit ventilazione per potenze fino da 1250 a 1600kVA
| Euro Duemiladuecentoottantanove / 42 | cad | 2289.42
E.40.20.05.014 | Kit ventilazione per potenze fino a 3150kVA
| Euro Duemiladuecentoottantanove / 42 | cad | 2289.42
E.40.20.05.015 | quadro di comando e protezione ventilatori
| Euro Cinquecentoventitre / 01 | cad | 523.01
E.40.20.05.016 | Kit ruote in gomma, Diam. 125mm, fascia 40mm; per potenze fino a 800kVA
| Euro Duecentoquarantasei / 69 | cad | 246.69
E.40.20.05.017 | Kit ruote in gomma, Diam. 200mm, fascia 70mm; per potenze fino a 2000kVA
| Euro Cinquecentoquarantadue / 78 | cad | 542.78
E.40.20.05.018 | Kit supporto antivibrante diametro 200mm
| Euro Duecentoquarantasei / 69 | cad | 246.69
E.40.20.05.019 | Kit supporto antivibrante diametro 125mm
| Euro Trecentonovantaquattro / 74 | cad | 394.74
E.40.20.05.020 | Box per potenze fino a 315kVA
| Euro Tremilacinquantanove / 16 | cad | 3059.16
E.40.20.05.021 | Box per potenze fino a 800kVA
| Euro Tremilatrecentocinquantacinque / 21 | cad | 3355.21
E.40.20.05.022 | Box per potenze fino a 1600kVA
| Euro Tremilaottocentoquarantotto / 63 | cad | 3848.63
E.40.20.05.023 | Box per potenze fino a 3150kVA
| Euro Quattromilatrecentoquarantadue / 03 | cad | 4342.03
E.40.30 | INTERRUTTORI, SEZIONATORI, ED ACCESSORI
E.40.30.01 | FUSIBILI MT
E.40.30.01.001 | 17,5 kV, 10/16 A
| Euro Settantadue / 39 | cad | 72.39 | 16.19
E.40.30.01.002 | 17,5 kV, 20/25 A
| Euro Ottantaquattro / 24 | cad | 84.24 | 13.91
E.40.30.01.003 | 17,5 kV, 32 A
| Euro Ottantotto / 99 | cad | 88.99 | 13.17
E.40.30.01.004 | 17,5 kV, 40 A
| Euro Novantatre / 71 | cad | 93.71 | 12.51
E.40.30.01.005 | 17,5 kV, da 50/63 A
| Euro Centoventitre / 31 | cad | 123.31 | 9.5
E.40.30.01.006 | 24 kV, da 6 a 20 A
| Euro Settantasette / 15 | cad | 77.15 | 15.19
E.40.30.01.007 | 24 kV, 25 A
| Euro Ottantotto / 99 | cad | 88.99 | 13.17
E.40.30.01.008 | 24 kV, 32 A
| Euro Novantanove / 63 | cad | 99.63 | 11.76
E.40.30.01.009 | 24 kV, 40 A
| Euro Centotre / 18 | cad | 103.18 | 11.36
E.40.30.01.010 | 24 kV, 50 A
| Euro Centoventisei / 84 | cad | 126.84 | 9.24
E.40.30.01.011 | 24 kV, 63 A
| Euro Centotrentotto / 68 | cad | 138.68 | 8.45
E.40.30.05 | INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO
Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega lesafluoruro di zolfo (SF6) per lestinzione dellarco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili.
Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha allinterno unampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dellampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione.
Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dallazione delloperatore. Mediante lapplicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dellinterruttore.
Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1).
Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di:
- pulsante di chiusura
- pulsante di apertura.
- contamanovre.
- segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso
- innesto manovella carica molle manuale
- segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche.
- Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare allatto dellordine
- set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto
- sganciatore di apertura
- blocco a chiave
Dato in opera perfettamente a regola d'arte.
E.40.30.05.001 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 630A, 24 kV, Isc 16kA
| Euro Novemilacinquecentocinquantatre / 83 | cad | 9553.83 | 2.45
E.40.30.05.002 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 800A, 24 kV, Isc 16kA
| Euro Diecimilanovecentoquattro / 82 | cad | 10904.82 | 2.15
E.40.30.05.003 | Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 1250A, 24 kV, Isc 16kA
| Euro Dodicimilaottocentotre / 82 | cad | 12803.82 | 1.83
E.40.30.05.004 | Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 630, 24 kV, Isc 16kA
| Euro Ottomilaottocentouno / 88 | cad | 8801.88 | 2.66
E.40.30.05.005 | Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 800A 24 kV, Isc 16kA
| Euro Diecimilatrentotto / 16 | cad | 10038.16 | 2.34
E.40.30.10 | APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T.
Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. Allinterno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, linterruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per uneventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità
alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre.
- sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per limpiego in quadri protetti (versione rotativa) e per linstallazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per lalimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello.
I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni:
- interruttori di manovra-sezionatori tipo AM
- sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV
Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie.
E.40.30.10.001 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm).
| Euro Duemilacinquecentoventiquattro / 67 | cad | 2524.67 | 7.43
E.40.30.10.002 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm).
| Euro Duemilasettecentosettantanove / 57 | cad | 2779.57 | 6.75
E.40.30.10.003 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm).
| Euro Duemilaottocentoottantuno / 54 | cad | 2881.54 | 6.51
E.40.30.10.004 | F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm)
| Euro Tremilacentotrentasei / 43 | cad | 3136.43 | 5.98
E.40.30.10.005 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.5
| Euro Tremilaseicentonovantasette / 22 | cad | 3697.22 | 5.07
E.40.30.10.006 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm
| Euro Quattromilasettantanove / 56 | cad | 4079.56 | 4.6
E.40.30.10.007 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm).
| Euro Quattromilaottocentosessantatre / 67 | cad | 4863.67 | 4.82
E.40.30.10.008 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm).
| Euro Cinquemiladuecentoquarantasei / 02 | cad | 5246.02 | 4.47
E.40.30.10.009 | F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm)
| Euro Duemiladuecentocinquanta / 94 | cad | 2250.94 | 10.41
E.40.30.10.010 | F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm)
| Euro Duemilatrecentocinquantadue / 61 | cad | 2352.61 | 7.97
E.40.30.10.011 | F.p.o. sezionatore in SF6 a 3 posizioni con telaio portafusibili e sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, entrambi con comando manuale a manovra indipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Tremilatrecentoquaranta / 35 | cad | 3340.35 | 5.61
E.40.30.10.012 | F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni e sezionatore di terra distanziato, interbloccati, con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilasettecentoventotto / 58 | cad | 2728.58 | 6.87
E.40.30.10.013 | F.p.o. sezionatore di terra in SF6 con comando manuale a manovra indipendente
| Euro Milletrecentotredici / 30 | cad | 1313.3 | 7.14
E.40.30.10.014 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale a superamento del punto morto, sezionatore di terra sup./inf. Con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilacinquecentoottantotto / 40 | cad | 2588.4 | 7.24
E.40.30.10.015 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale ad accumulo di energia, sezionatore di terra sup./inf, con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilanovecentoquarantacinque / 26 | cad | 2945.26 | 6.37
E.40.30.10.016 | F.p.o. interr. di manovra-sez. rotativo in aria. con com. manuale ad accumulo di energia, telaio portafus.e disp.di sgancio per interv. dei fus. Sez. di terra sup./inf. con com. a manovra dip., interblocc. con il sez. di linea In 400-630, 24 kV, Icw
| Euro Cinquemilaquarantotto / 19 | cad | 5048.19 | 3.71
E.40.30.10.017 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando motorizzato, sezionatore di terra inf./sup. con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Quattromilaseicentonovantuno / 34 | cad | 4691.34 | 4
E.40.30.10.018 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilacentonovantadue / 87 | cad | 2192.87 | 8.55
E.40.30.10.019 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 800, 24 kV, Icw 20kA
| Euro Duemilacinquecentocinquanta / 17 | cad | 2550.17 | 7.35
E.40.30.10.020 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 1250, 24 kV, Icw 20kA
| Euro Duemilasettecentoquarantuno / 33 | cad | 2741.33 | 6.84
E.40.30.10.021 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) con telaio portafusibili, sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 1250, 24 kV, Icw 16 a 20kA
| Euro Tremilatrecentoventuno / 52 | cad | 3321.52 | 7.06
E.40.30.10.022 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilaottocentoundici / 74 | cad | 2811.74 | 8.34
E.40.30.10.023 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) adatto per realizzare scomparti interruttore con doppio sezionamento (cavi/sbarre) e sezionatore lato cavi In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Quattromilaquattrocentoottantuno / 33 | cad | 4481.33 | 5.23
E.40.30.10.024 | F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Duemilanovecentosessantaquattro / 67 | cad | 2964.67 | 7.91
E.40.30.10.025 | F.p.o.sezionatore di terra adatti per scomparti da 550 e 700mm 16 Icw
| Euro Milleduecentoquarantanove / 59 | cad | 1249.59 | 7.5
E.40.30.10.026 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore da parete con comando manuale a superamento del punto morto, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Milletrecentoottantanove / 78 | cad | 1389.78 | 6.75
E.40.30.10.027 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Millecinquecentoquarantadue / 73 | cad | 1542.73 | 6.08
E.40.30.10.028 | F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, telaio portafusibili, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA
| Euro Milleottocentosettantaquattro / 09 | cad | 1874.09 | 5
E.40.30.15 | ACCESSORI PER INTERRUTTORI
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.15.001 | F.p.o. di sganciatore di apertura/chiusura per interruttore MT (sganciatore apertura di serie)
| Euro Duecentocinquantasei / 55 | cad | 256.55 | 4.57
E.40.30.15.002 | F.p.o. di contatti ausiliari per segnalazione aperto/chiuso per interruttore MT (di serie)
| Euro Duecentoquarantatre / 83 | cad | 243.83 | 4.81
E.40.30.15.003 | F.p.o. blocco chiavi in aperto per interruttore MT (di serie)
| Euro Centocinquantaquattro / 63 | cad | 154.63 | 7.58
E.40.30.15.004 | F.p.o. di blocco su pulsanti di manovra predisposti per lucchetto (per interruttore MT)
| Euro Cinquantasei / 74 | cad | 56.74 | 8.27
E.40.30.15.005 | F.p.o. di sganciatore apertura supplementare/sganciatore PR512 per interruttore MT
| Euro Centocinquantaquattro / 63 | cad | 154.63 | 7.58
E.40.30.15.006 | F.p.o. di sganciatore di minima tensione per interr. MT
| Euro Duecentocinquantasei / 55 | cad | 256.55 | 4.57
E.40.30.15.007 | F.p.o. di Ritardatore elettronico per sganciatore di minima tensione con alimentazione derivata a monte dell'interruttore
| Euro Duecentocinque / 59 | cad | 205.59 | 5.7
E.40.30.15.008 | F.p.o. di esclusore meccanico dello sganciatore di minima tensione per interr. MT
| Euro Quattrocentoundici / 18 | cad | 411.18 | 5.7
E.40.30.15.009 | F.p.o. di Contatto di segnalazione dello sganciatore di minima tensione eccitato o diseccitato
| Euro Settantotto / 14 | cad | 78.14 | 15
E.40.30.15.010 | F.p.o. motoriduttore carica molle (KIT 4) per interruttore
| Euro Milleottantasei / 65 | cad | 1086.65 | 2.16
E.40.30.15.011 | F.p.o. Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche o scariche (S33M) per interruttore MT
| Euro Centotre / 64 | cad | 103.64 | 11.31
E.40.30.15.012 | F.p.o. Interruttore termomagnetico di protezione del motoriduttore (Q60) per interruttore MT
| Euro Novantasette / 86 | cad | 97.86 | 7.18
E.40.30.15.013 | F.p.o.Il set terna di terminali superiori e inferiori. I terminali consentono la connessione al circuito di potenza dell'interruttore fisso (per interruttore MT)
| Euro Centonove / 18 | cad | 109.18 | 5.37
E.40.30.15.014 | F.p.o.Il kit Accessori per rendere asportabile l'interruttore fisso. Composto da: Set ruote (anteriori e posteriori) in sostituzione delle staffe di fissaggio dell'interruttore fisso. - prese a spina - Leva di sblocco (per interruttore MT)
| Euro Ottocentotrentacinque / 10 | cad | 835.1 | 5.61
E.40.30.15.015 | F.p.o. Pressostato a 2 livelli: 1°- interv. x press. bassa: x press.del gas scende da 380 kPa assoluti ad un valore inferiore a 310 kPa assoluti. 2° livello - x per press. insufficiente quando gas scende al di sotto di 280 kPa assoluti.
| Euro Settecentosessantotto / 05 | cad | 768.05 | 3.05
E.40.30.15.016 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 2 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Millesettecentoventisette / 25 | cad | 1727.25 | 2.71
E.40.30.15.017 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: - sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 3 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Duemiladuecentosessantotto / 31 | cad | 2268.31 | 2.27
E.40.30.15.018 | F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 sensori di corrente o 2 sc + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Duemilanovecentosessantasei / 84 | cad | 2966.84 | 2.37
E.40.30.15.019 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di BT da montare su cavo. Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Tremiladuecentoottantacinque / 47 | cad | 3285.47 | 2.14
E.40.30.15.020 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali di BT o 2 TA toroidali + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Tremilaottocentoquarantasei / 25 | cad | 3846.25 | 1.83
E.40.30.15.021 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di MT per montaggio su interruttore. Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Cinquemilasettecentonovantanove / 56 | cad | 5799.56 | 1.62
E.40.30.15.022 | F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali MT Per correnti da 40A a 1250A
| Euro Seimilatrecentosessanta / 35 | cad | 6360.35 | 1.47
E.40.30.15.023 | F.p.o. unità di controllo da quadro REF542plus e sensori di corrente e tensione, completo di software preconfigurato per Unità arrivo/partenza Trasformatore: 50, 51 51N 67 67N, completo di misure
| Euro Ottomilaottocentotrentatre / 46 | cad | 8833.46 | 2.12
E.40.30.15.024 | F.p.o. terna di sensori di corrente (Bobine di Rogowsky) toroidali di BT per cavo (d=80 mm) tipo Keca_A1
| Euro Duemilatrecentocinquantuno / 76 | cad | 2351.76 | 1.99
E.40.30.15.025 | F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con due sensori Dk mandolino + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)
| Euro Quattromilacinquecentosessantatre / 88 | cad | 4563.88 | 4.11
E.40.30.15.026 | F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori Dk mandolino + toroide DK/ oppure tre sensori DK (toroidali) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)
| Euro Cinquemilatrecentoventotto / 59 | cad | 5328.59 | 3.52
E.40.30.15.027 | F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori toroidali di BT per cavo (KECA_A1) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)
| Euro Ottomilacinquecentoquattordici / 83 | cad | 8514.83 | 2.2
E.40.30.15.028 | F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N-67N con tre combisensor per piastra DIN (KEVCD) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)
| Euro Undicimilasettecentouno / 09 | cad | 11701.09 | 1.6
E.40.30.20 | ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.20.001 | Blocco chiave per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Sessantasei / 61 | cad | 66.61 | 3.51
E.40.30.20.002 | Blocco porta per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Centoquarantacinque / 97 | cad | 145.97 | 3.21
E.40.30.20.003 | Adattatori per applicazione fusibili per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Trecentotrentacinque / 92 | cad | 335.92 | 4.19
E.40.30.20.004 | Microcontatto di intervento fusibile per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Centosette / 73 | cad | 107.73 | 4.35
E.40.30.20.005 | Dispositivo presenza tensione tipo VIS (terna di lampada fornita sciolta) per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Centoventi / 49 | cad | 120.49 | 3.89
E.40.30.20.006 | Dispositivo capacitivi (negli isolatori montati su traversa) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori GAS/ARIA
| Euro Seicentodue / 35 | cad | 602.35 | 3.89
E.40.30.20.007 | Dispositivo capacitivi (nei passanti dell'apparecchio) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori ARIA
| Euro Cinquecentosessantaquattro / 12 | cad | 564.12 | 4.16
E.40.30.20.008 | Contatti ausiliari (2+2+2) aperto/chiuso/terra per sezionatori in GAS, 3+3 aperto/chiuso (linea/terra) per sezionatori in aria
| Euro Duecentocinquanta / 21 | cad | 250.21 | 4.68
E.40.30.20.009 | Sganciatore di apertura per sezionatori in GAS/ARIA
| Euro Duecentoottantadue / 06 | cad | 282.06 | 4.16
E.40.30.20.010 | Diffusore di campo per sezionatori in GAS
| Euro Trecentoquarantasette / 45 | cad | 347.45 | 6.75
E.40.30.20.011 | Set n°3 pinze per accoppiamento sezionatore a interruttore in esecuzione fissa (per sezionatori in ARIA)
| Euro Trecentonovantotto / 43 | cad | 398.43 | 5.88
E.40.30.20.012 | Piastra di comando da quadro/parete (per sezionatori in ARIA a parete)
| Euro Duecentosessantanove / 34 | cad | 269.34 | 4.35
E.40.30.20.013 | blocco a chiave per piastra di comando (per sezionatori in ARIA a parete)
| Euro Centotrentatre / 21 | cad | 133.21 | 3.52
E.40.30.20.014 | N°5 contatti ausiliari (per sezionatori in ARIA a parete)
| Euro Centosedici / 38 | cad | 116.38 | 10.07
E.40.30.20.015 | Leva di comando rinviato/fioretto linea/terra (per sezionatori in ARIA a parete)
| Euro Sessantasei / 61 | cad | 66.61 | 3.51
E.40.30.20.016 | Prolunga albero manovra, manicotto supporto (per sezionatori in aria a parete)
| Euro Centotrenta / 32 | cad | 130.32 | 1.8
E.40.30.20.017 | Sganciatore di apertura (per sezionatori in ARIA a parete)
| Euro Duecentotrentuno / 09 | cad | 231.09 | 5.07
E.40.30.20.018 | Microcontatto di intervento fusibile (per sezionatori in aria a parete)
| Euro Centoventitre / 35 | cad | 123.35 | 5.7
E.40.40 | ACCESSORI CABINA
E.40.40.01 | ACCESSORI CABINA
Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.40.01.001 | Guanti isolanti 20 kV
| Euro Settantuno / 54 | cad | 71.54 | 1.64
E.40.40.01.002 | Scatola porta guanti
| Euro Dieci / 64 | cad | 10.64 | 11
E.40.40.01.003 | Guanti isolanti 30 kV
| Euro Ottantatre / 74 | cad | 83.74 | 1.4
E.40.40.01.004 | Lampada ricaricabile portatile di emergenza completa di supporto
| Euro Ottantanove / 50 | cad | 89.5 | 1.31
E.40.40.01.005 | Cartelli in alluminio tipo - soccorso urgenza
| Euro Sedici / 65 | cad | 16.65 | 7.03
E.40.40.01.006 | Cartelli monitori e segnaletici alluminio - cabina elettrica, trasformatore n° ecc.
| Euro Cinque / 87 | cad | 5.87 | 19.93
E.40.40.01.007 | Cartelli monitori e segnaletici alluminio - stop emergenza ecc.
| Euro Cinque / 87 | cad | 5.87 | 19.93
E.40.40.01.008 | Tappetto dielettrico 20 kV rotolo 1mx10 al metro
| Euro Cinquantasette / 28 | m | 57.28 | 1.34
E.40.40.01.009 | Fioretto salva persone metri 2
| Euro Centosettantotto / 43 | cad | 178.43 | 0.43
E.40.40.01.010 | Sistema di terra e c.c. x M.T. sezione 3x25 L. 0,75 + 1x2m + con. Icc 13,7kA x 0,75 sec. (CEI EN 61230)
| Euro Seicentocinquantasei / 17 | cad | 656.17 | 0.36
E.41 | IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01 | IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01.01 | SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE
F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.41.01.01.001 | Sezionatore 3x16A
| Euro Ventiquattro / 40 | cad | 24.4 | 14.43
E.41.01.01.002 | Sezionatore 3x32A
| Euro Ventisei / 42 | cad | 26.42 | 13.32
E.41.01.01.003 | Sezionatore 3x63A
| Euro Quarantaquattro / 11 | cad | 44.11 | 10.63
E.41.01.02 | COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE
Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature.
E.41.01.02.001 | Collegamento di apparecchiatura in campo tipo termostato, attuatore, pressostato, elettrovalvola, sonda generica
| Euro Quattro / 49 | cad | 4.49 | 67.93
E.41.01.02.002 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima fino a 5 kW
| Euro Sei / 73 | cad | 6.73 | 69.69
E.41.01.02.003 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 10 kW
| Euro Nove / 09 | cad | 9.09 | 70.96
E.41.01.02.004 | Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 40 kW
| Euro Diciotto / 70 | cad | 18.7 | 68.93
E.50 | IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICO
E.50.01 | IMPIANTI IT-M
E.50.01.01 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca.
E.50.01.01.010 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 3 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100
| Euro Novecentosedici / 93 | cad | 916.93 | 2.54
E.50.01.01.011 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100
| Euro Milleduecentosedici / 92 | cad | 1216.92 | 1.91
E.50.01.01.012 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 7,5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100
| Euro Millequattrocentoottantadue / 61 | cad | 1482.61 | 3.14
E.50.01.01.013 | Trafo isolamento 230/230V, Pn 10 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100
| Euro Milleottocentoottanta / 93 | cad | 1880.93 | 2.47
E.50.01.02 | CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI
Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali.
Completo di:
- strumento di misura analogico/digitale
- regolazione della soglia di intervento
- led di segnalazione di stato e allarme
- pulsanti di test e reset
- cicalino di segnalazione e allarme
- uscita a relè per rinvio di segnale allarme.
Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante.
E.50.01.02.002 | Sonda PT 100 per controllo temperatura
| Euro Cinquantacinque / 74 | cad | 55.74 | 10.51
E.50.01.02.010 | Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca - modulare
| Euro Settecentosettantadue / 60 | cad | 772.6 | 3.01
E.50.01.02.011 | Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca/cc con seriale RS485, relè programmabile - modulare
| Euro Millecentocinquantasei / 50 | cad | 1156.5 | 2.01
E.50.01.02.012 | Pannello segnalazione remota per dispositivo controllo isolamento
| Euro Centosettantaquattro / 50 | cad | 174.5 | 6.66
E.50.01.06 | QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di:
- Sezionatore generale;
- interruttore magnetotermico protezione trasformatore
- segnalazione presenza tensione
- trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100;
- interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M;
- interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S;
- dispositivo di controllo isolamento circuito 230V;
Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ.
E.50.01.06.001 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
Posa a parete
| Euro Cinquemilacinquecentoottantasei / 75 | cad | 5586.75 | 1.72
E.50.01.06.002 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a parete
| Euro Seimilatrecentoottantasei / 08 | cad | 6386.08 | 1.51
E.50.01.06.003 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Ottomilanovecentosettantuno / 42 | cad | 8971.42 | 1.07
E.50.01.06.004 | Della Potenza di 3 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Undicimiladuecentosessantadue / 80 | cad | 11262.8 | 0.86
E.50.01.06.005 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
Posa a parete
| Euro Seimiladuecentocinquanta / 70 | cad | 6250.7 | 1.54
E.50.01.06.006 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 2 int. MT 2x10A
n. 5 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a parete
| Euro Seimilasettecentoquindici / 27 | cad | 6715.27 | 1.43
E.50.01.06.007 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Novemilatrecento / 61 | cad | 9300.61 | 1.04
E.50.01.06.008 | Della Potenza di 5 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Undicimilaseicentoquattro / 99 | cad | 11604.99 | 0.83
E.50.01.06.009 | Della Potenza di 7,5 kVA con:
n. 3 int. MT 2x10A
n. 7 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Novemilacinquecentoventuno / 31 | cad | 9521.31 | 1.01
E.50.01.06.010 | Della Potenza di 7,5 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 8 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Undicimilaottocentotrentatre / 10 | cad | 11833.1 | 0.81
E.50.01.06.011 | Della Potenza di 10 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 9 int. MT 2x16A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Dodicimilacinquecentouno / 69 | cad | 12501.69 | 0.77
E.50.01.06.012 | Della Potenza di 10 kVA con:
n. 6 int. MT 2x10A
n. 11 int. MT 2x16A
n. 3 int. MT 2x25A
n. 1 int. MT 2x32A
n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S
n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S
Posa a pavimento
| Euro Sedicimilasettecentosessantadue / 68 | cad | 16762.68 | 0.57
E.50.02 | IMPIANTI EQUIPOTENZIALI
E.50.02.01 | NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.01.001 | Morsettiera EQP fino a 7 fori
| Euro Dodici / 42 | cad | 12.42 | 47.18
E.50.02.01.002 | Morsettiera EQP fino a 11 fori
| Euro Tredici / 75 | cad | 13.75 | 42.62
E.50.02.01.003 | Morsettiera EQP fino a 15 fori
| Euro Quattordici / 75 | cad | 14.75 | 39.73
E.50.02.01.004 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 20 fori
| Euro Ventidue / 06 | cad | 22.06 | 37.17
E.50.02.01.005 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 34 fori
| Euro Ventotto / 59 | cad | 28.59 | 40.99
E.50.02.01.006 | Morsettiera EQP (barre rame) fino a 50 fori
| Euro Trenta / 73 | cad | 30.73 | 38.14
E.50.02.01.007 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori
| Euro Cinquantaquattro / 31 | cad | 54.31 | 43.16
E.50.02.01.008 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori
| Euro Sessantanove / 66 | cad | 69.66 | 33.65
E.50.02.01.009 | Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 34 fori
| Euro Ottantanove / 69 | cad | 89.69 | 26.13
E.50.02.02 | PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI
Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da:
- conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase;
- conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq;
- tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea;
- punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.;
- targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.02.001 | Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m
| Euro Tredici / 49 | cad | 13.49 | 52.11
E.50.02.02.002 | Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m
| Euro Quattordici / 71 | cad | 14.71 | 47.79
E.50.02.02.003 | Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m
| Euro Diciassette / 11 | cad | 17.11 | 41.09
E.50.02.02.004 | Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 20m
| Euro Sedici / 70 | cad | 16.7 | 42.1
E.50.02.02.005 | Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 20m
| Euro Diciotto / 78 | cad | 18.78 | 37.43
E.50.02.02.006 | Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 20m
| Euro Ventidue / 35 | cad | 22.35 | 31.45
E.50.02.02.007 | Oneri aggiuntivi per collegamento EQP di punti presa energia o utilizzatori computati a parte
| Euro Cinque / 94 | cad | 5.94 | 59.26
E.50.02.02.008 | Punto EQP da sub nodo
| Euro Cinque / 65 | cad | 5.65 | 62.3
E.50.02.03 | IMPIANTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali completi di varie tipologie in funzione della destinazione d'uso dei locali.
Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq).
E.50.02.03.001 | Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, per locali ordinari (bagni, spogliatoi, cucina, sottocentrali, ecc.) completo di conduttore giallo-verde tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide / flessibili pvc; morsettiere a serraggio indiretto (od a più vie,) o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, collegamento al PE di dorsale o al collettore di terra di quadro (quando presente). Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| Euro Cinquanta / 86 | cad | 50.86 | 46.09
E.50.02.03.002 | Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq).
| Euro Centosettantaquattro / 67 | cad | 174.67 | 26.84
E.50.05 | APPARECCHIATURE VARIE
E.50.05.05 | CANALE ATTREZZATO
Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di :
Dotazione tipologia 1
- n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale
- n.4 prese bipasso 10/16 A + T
- q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti
- q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL
- n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq;
Dotazione tipologia 2
- n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale
- n.4 prese bipasso 10/16 A + T
- n.1 scatola predisposizione FD
- n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE
- q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti
- q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL
- n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq;
Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.05.001 | Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 1m.
| Euro Duecentosessantasei / 35 | cad | 266.35 | 26.4
E.50.05.05.002 | Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 1m.
| Euro Trecentoquarantasette / 11 | cad | 347.11 | 23.64
E.50.05.05.003 | Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 2m.
| Euro Duecentoottantanove / 96 | cad | 289.96 | 24.25
E.50.05.05.004 | Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 2m.
| Euro Trecentosettanta / 72 | cad | 370.72 | 22.13
E.50.05.05.005 | Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 1m.
| Euro Trecentosessantadue / 57 | cad | 362.57 | 19.39
E.50.05.05.006 | Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 1m.
| Euro Quattrocentoquarantatre / 34 | cad | 443.34 | 18.5
E.50.05.05.007 | Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 2m.
| Euro Quattrocentoottantadue / 42 | cad | 482.42 | 14.58
E.50.05.05.008 | Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 2m.
| Euro Cinquecentosessantatre / 19 | cad | 563.19 | 14.57
E.50.05.10 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE PER REPARTI A BASSA INTENSITÀ
Trave testaletto verticale installata a parete.
Idonea per reparti a bassa intensità di cura in ospedali, cliniche e RSA.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da più profili per creare vani segregati per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali.
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40).
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.10.001 | Trave testaletto verticale per reparti a bassa intensità  Soluzione A
Trave testaletto verticale installata a parete composta da struttura di altezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su due circuiti distinti), n.4 prese 2P+T 16A P17/11 (10/16), n.4 prese 2P+T 16A universale (UNEL), posizionate su n.3 supporti a 4 moduli ciascuno, completi di placca, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
| Euro Ottocentosedici / 76 | cad | 816.76 | 5.65
E.50.05.11 | TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ
Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da due profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali.
Inoltre nei lati superiore ed inferiore della trave dovranno esserci ulteriori profili per le luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione.
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40).
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.11.001 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.6 prese su due circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce notturna
| Euro Millecentoventotto / 83 | cad | 1128.83 | 4.09
E.50.05.11.002 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione B
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su tre circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, n.2 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su supporto a 4 moduli completo di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
| Euro Milleduecentoventisette / 03 | cad | 1227.03 | 3.76
E.50.05.12 | TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri
c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas)
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere.
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.12.001 | Trave testaletto per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
- Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio
| Euro Millesettecentosettanta / 01 | cad | 1770.01 | 5.22
E.50.05.13 | TRAVE TESTALETTO SOSPESA PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
Trave testaletto orizzontale installata a sospensione, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli.
Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche.
Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto.
Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per:
a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione.
b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri
c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas)
La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere.
Sospensioni a soffitto costituite da specifici montanti in alluminio estruso di almeno 4 mm di spessore con sistemi di fissaggio a soffitto o a travi appositamente predisposte.
Il sistema di sospensione dovrà garantire robustezza e stabilità dellintera struttura, essere progettato per evitare oscillazioni, per la regolazione in altezza della trave sospesa e inglobare vani di alloggiamento separati delle tubazioni dei gas medicinali e delle linee di alimentazione elettrica.
Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005).
Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori.
Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno.
I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido.
COMPONENTI ELETTRICI
Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici.
Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1).
Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso).
Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali.
Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera.
Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera.
ILLUMINAZIONE
Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato.
Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0
Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W.
Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W
Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W
Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W
GAS MEDICINALI
Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa.
A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali.
ACCESSORI
Barra porta strumenti integrata in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Gancio porta flebo
Asta porta flebo
Asta porta pompe infusionali
Mensola porta strumenti e monitor
Mensola e cassettiera
Altri accessori a richiesta
DATI GENERALI
Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb
Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo
Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B
Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I
Tensione di alimentazione: 230Vac
Frequenza 50 Hz
Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac
Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db
Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni.
Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (Calcolo strutturale del sistema di fissaggio a soffitto, dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.13.001 | Trave testaletto sospesa per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A
Trave testaletto orizzontale installata a sospensione composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature:
- Doppio montante in alluminio verniciato, di spessore 4 mm e lunghezza fino a1700mm, con doppia divisione per passaggio tubi gas e cavi elettrici;
- Doppio sistema di fissaggio a soffitto in lega metallica, comprensivo di cornice controsoffitto e testa di chiusura inferiore in alluminio, regolabile in altezza da 250 a 450 mm
- Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.);
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera;
- Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo;
- Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello.
- Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura)
- Gruppo illuminazione a LED costruito da:
Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido
- Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio
| Euro Quattromilacinquecentosettantasei / 08 | cad | 4576.08 | 4.03
E.50.05.20 | COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO
Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto.
I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore.
Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.20.001 | Sovrapprezzo protezione di presa elettrica con fusibile
Sovrapprezzo variazione cablaggio della trave testaletto, per la realizzazione della protezione di presa elettrica con morsetto a fusibile interno al testaletto
| Euro Ventiquattro / 97 | cad | 24.97
E.50.05.20.021 | Asta porta flebo in acciaio inox
Asta porta flebo in acciaio inox angolata, dotata di morsetto e supporto a parete per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Regolabile in altezza e dotata di 4 ganci (portata di almeno 2 kg per gancio).
Altezza indicativa 600 mm
| Euro Trecentododici / 33 | cad | 312.33 | 1.2
E.50.05.20.022 | Asta porta pompe infusionali
Asta porta pompe infusionali in acciaio inox con morsetto in alluminio, per aggancio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Altezza indicativa 500 mm, capacità di carico totale di almeno 5 kg
| Euro Cento / 95 | cad | 100.95 | 3.7
E.50.05.20.023 | Barra porta strumenti a parete in acciaio inox
Barra porta strumenti a parete in acciaio inox di lunghezza configurabile su richiesta.
Capacità di carico di almeno 100 kg/m
| Euro Centoquindici / 92 | cad | 115.92 | 3.23
E.50.05.20.024 | Braccio basculante porta monitor
Braccio basculante porta monitor con attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Dimensioni indicative
- Lunghezza braccio 300 mm
- Max estensione del braccio (compreso telescopico) 460 mm
- Capacità di carico 3-10 kg
- Rotazione lato parete +/- 80°
- Rotazione lato monitor +/- 90°
- Inclinazione +/- 15°
| Euro Millequattrocentoottantanove / 20 | cad | 1489.2 | 0.42
E.50.05.20.025 | Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa
Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa, attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Dimensioni indicative
- Lunghezza braccio 250 mm
- Capacità di carico fino a 23 kg
- Massimo peso del monitor fino a 14 kg
- Rotazione lato parete +/- 90°
- Rotazione lato monitor +/- 90°
- Inclinazione +/- 15°
| Euro Settecentoventi / 26 | cad | 720.26 | 0.86
E.50.05.20.026 | Cestello porta cateteri in acciaio
Cestello porta cateteri in acciaio verniciato, dimensioni indicativa 250 x 90 x 200 mm, per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Portata massima di almeno 5 Kg
| Euro Centotrentanove / 39 | cad | 139.39 | 4.47
E.50.05.20.027 | Lampada visita LED
Lampada visita LED con braccio snodato idonea per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.
Caratteristiche tecniche
- Dimmerabile, flusso luminoso massimo di 30 000 Lux / 0.5 m, (zona di illuminamento 0,5 m: 18 cm)
- Indice di resa cromatica (IRC) > 93
- Tensione di alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz (alimentatore trasformatore elettronico integrato nella spina), potenza assorbita circa 8 W, classe di protezione II, cavo d'alimentazione 1.7 m
- Classe di efficienza energetica A+
- Conforme alle norme di prodotto, in particolare EN 60601-1, EN 60601-2-41
| Euro Ottocentododici / 64 | cad | 812.64 | 0.77
E.50.05.20.028 | Mensola porta strumenti in acciaio verniciato
Mensola porta monitor / porta strumenti ribassata in acciaio verniciato idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 270x376 mm. Portata di almeno 40 kg.
| Euro Centoquarantaquattro / 39 | cad | 144.39 | 4.31
E.50.05.20.029 | Mensola porta strumenti con cassetto
Mensola con cassetto in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 540x360mm. Cassetto con maniglia di misura indicativa 420x310 h 120 mm. Portata di almeno 40 kg.
| Euro Cinquecentoquarantaquattro / 67 | cad | 544.67 | 1.14
E.50.05.20.030 | Mensola porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali
Mensola porta monitor / porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.. Misura indicativa ripiano 540x360 mm. Portata di almeno 40 kg.
| Euro Quattrocentodiciannove / 00 | cad | 419 | 1.49
E.50.10 | GRUPPI PRESE
E.50.10.01 | GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI
Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature.
E.50.10.01.001 | Equipaggiato con n°4 prese FM
| Euro Trecentoottantuno / 92 | cad | 381.92 | 12.27
E.50.10.01.002 | Equipaggiato con n°6 prese FM
| Euro Quattrocentocinquantuno / 33 | cad | 451.33 | 12.98
E.50.10.01.003 | Gruppo presa interbloccata CEE 2P+T 32A da incasso IP44 tipo Jolli-Set
| Euro Centotrentacinque / 36 | cad | 135.36 | 10.39
E.50.10.01.004 | Gruppo 2 prese da incasso IP44 tipo Gewiss
| Euro Centoventidue / 45 | cad | 122.45 | 19.14
E.50.15 | IMPIANTI DI CHIAMATA
E.50.15.01 | BAGNI COMUNI
Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte.
La dotazione impiantistica sarà la seguente:
- n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt;
- n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm;
- n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m;
- n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione;
Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.15.01.001 | Impianto chiamata per bagno in esecuzione da incasso
| Euro Centonovantaquattro / 56 | cad | 194.56 | 36.14
E.50.15.01.002 | Impianto chiamata per bagno in esecuzione da esterno
| Euro Duecentoquarantatre / 99 | cad | 243.99 | 38.43
E.50.15.01.003 | Trasformatore di alimentazione 230/24 in apposito contenitore
| Euro Ottantasei / 21 | cad | 86.21 | 40.78
E.50.15.03 | IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO
Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti.
- Terminale di stanza con o senza fonia
- Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia
- Unità di chiamata ed annullo
- Lampade di segnalazione
- Centrale gestione repareti e gestione
- Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle
- Relè doppio isolamento per comando luci testaletto
- Alimentatore
- Monitor di corsia
E.50.15.03.001 | Terminale principale da tavolo con cornetta con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- chiamata/colloquio medico;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza 2° livello;
- segnalazione presenza medico;
- annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia.
Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Millediciassette / 85 | cad | 1017.85 | 6.86
E.50.15.03.002 | Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- chiamata/colloquio medico;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza 2° livello;
- segnalazione presenza medico;
- annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia.
Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Cinquecentonovanta / 08 | cad | 590.08 | 3.94
E.50.15.03.003 | Terminale apriporta con display e fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione della chiamata per richiesta di ingresso.
Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Cinquecentosettantasei / 83 | cad | 576.83 | 4.03
E.50.15.03.004 | Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della stanza di degenza, connessione al bus di reparto, connessione diretta di un terminale, da installare in scatole per montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno, composta da:
- morsettiera con 2x3 morsetti a vite per cavi di alimentazione;
- fusibile;
- morsetti senza viti per la connessione di tutte le altre linee incluso il bus di stanza;
- resistenze in chiusura per tutte le linee di chiamata sorvegliate ma non attive;
- presa per il collegamento del terminale tramite flat-cable.
| Euro Centoventidue / 28 | cad | 122.28 | 19.02
E.50.15.03.005 | Terminale di stanza senza fonia con display per chiamata, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, con tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni:
- chiamata normale/chiamata d'emergenza;
- chiamata di servizio;
- segnalazione presenza 1° livello;
- segnalazione presenza medico.
Display grafico128x64 punti per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua.
Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali.
Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Centosessantuno / 25 | cad | 161.25 | 14.42
E.50.15.03.006 | Lampada fuori porta con elettronica per impianti di chiamata senza fonia, dotata di microprocessore con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione; protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali, con le seguenti segnalazioni:
- chiamata da bagno;
- allarme diagnostico;
- presenza 1° livello;
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Duecentoquarantaquattro / 68 | cad | 244.68 | 9.51
E.50.15.03.010 | Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata con fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di:
- n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata;
- n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali;
- n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso);
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Centosettantatre / 66 | cad | 173.66 | 20.09
E.50.15.03.011 | Unità di chiamata con fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto
Funzioni e caratteristiche :
- display grafico
- pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza
- pulsante luce lettura
- pulsante luce stanza
- pulsanti comando tapparella/finestra
- pulsanti comando eventuale TV e radio
- pulsanti decadici per selezione TV/radio
- led di tranquillizzazione
- led sottoacceso
- contenitore in materiale antibatterico
- cavo di connessione 2,4 mt.
| Euro Duecentosettantacinque / 95 | cad | 275.95 | 4.21
E.50.15.03.012 | Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata senza fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di:
- n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata;
- n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali;
- n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso);
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Centonove / 73 | cad | 109.73 | 31.8
E.50.15.03.013 | Unità di chiamata senza fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto
Funzioni e caratteristiche :
- pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza
- pulsante luce lettura
- pulsante luce stanza
- pulsanti comando tapparella/finestra
- led di tranquillizzazione
- led sottoacceso
- contenitore in materiale antibatterico
- cavo di connessione 2,4 mt.
| Euro Ottantaquattro / 92 | cad | 84.92 | 13.7
E.50.15.03.014 | Pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n. 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante;
- n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
- cordone con campana e simbolo infermiera;
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Settantuno / 59 | cad | 71.59 | 32.49
E.50.15.03.015 | Pulsante di chiamata infermiere/a, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n. 1 pulsante di chiamata rosso;
- n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Cinquantotto / 33 | cad | 58.33 | 39.88
E.50.15.03.016 | Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n.1 pulsante di annullo (verde);
- n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita;
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Cinquantotto / 33 | cad | 58.33 | 39.88
E.50.15.03.017 | Pulsante di chiamata-annullo, per chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di:
- n.1 pulsante di annullo (verde);
- n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita;
- n.1 pulsante di chiamata rosso;
- n.1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata;
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Ottantaquattro / 84 | cad | 84.84 | 27.42
E.50.15.03.020 | Modulo suoneria per ripetizione allarmi e segnali, composta buzzer 100dB con volume regolabile e selezione della suoneria, coppetta opalina di copertura in PVC. Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Centoundici / 25 | cad | 111.25 | 10.45
E.50.15.03.021 | Lampada fuoriporta a 1 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Quarantuno / 62 | cad | 41.62 | 27.94
E.50.15.03.022 | Lampada fuoriporta a 2 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Cinquantaquattro / 29 | cad | 54.29 | 21.42
E.50.15.03.023 | Lampada fuoriporta a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Sessantasei / 95 | cad | 66.95 | 17.37
E.50.15.03.024 | Lampada fuoriporta a 4 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Novantanove / 62 | cad | 99.62 | 17.52
E.50.15.03.025 | Lampada fuoriporta a 5 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Centoquindici / 43 | cad | 115.43 | 15.12
E.50.15.03.026 | Lampada ripetitrice a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC.
Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.
| Euro Duecentoquarantuno / 24 | cad | 241.24 | 7.23
E.50.15.03.030 | Scatola per terminali con fonia per montaggio ad incasso
| Euro Trenta / 34 | cad | 30.34 | 38.33
E.50.15.03.031 | Scatola per terminali con fonia per montaggio in pareti in cartongesso
| Euro Quarantacinque / 93 | cad | 45.93 | 25.32
E.50.15.03.032 | Scatola per terminali con fonia per montaggio a vista
| Euro Ventinove / 57 | cad | 29.57 | 39.33
E.50.15.03.033 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio ad incasso
| Euro Undici / 77 | cad | 11.77 | 65.25
E.50.15.03.034 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio per pareti in cartongesso
| Euro Dodici / 17 | cad | 12.17 | 63.11
E.50.15.03.035 | Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio a vista
| Euro Sedici / 62 | cad | 16.62 | 46.21
E.50.15.03.036 | Scatola per presa letto per montaggio ad incasso
| Euro Dodici / 95 | cad | 12.95 | 59.31
E.50.15.03.037 | Scatola per presa letto per montaggio in pareti in cartongesso
| Euro Quattordici / 42 | cad | 14.42 | 53.26
E.50.15.03.038 | Scatola per presa letto per montaggio a vista
| Euro Diciassette / 00 | cad | 17 | 45.18
E.50.15.03.040 | Modulo orologio di reparto, garantisce il mantenimento dell'impostazione di data e ora al mancare della tensione
| Euro Centoventidue / 95 | cad | 122.95 | 18.92
E.50.15.03.041 | Scheda 8 ingresso e 8 uscite, per gestire allarmi e chiamate esterne
| Euro Trecentodue / 57 | cad | 302.57 | 15.37
E.50.15.03.042 | Scheda apertura e chiusura tapparelle, con uscita 24Vcc, controllabili tramite i 2 pulsanti dedicati dell'unità di chiamata.
| Euro Centoottantatre / 010 | cad | 183.1 | 25.41
E.50.15.03.043 | Relè bistabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto
| Euro Trentanove / 26 | cad | 39.26 | 29.62
E.50.15.03.044 | Relè bistabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto
| Euro Cinquantadue / 14 | cad | 52.14 | 33.47
E.50.15.03.045 | Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto
| Euro Trentanove / 26 | cad | 39.26 | 29.62
E.50.15.03.046 | Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto
| Euro Cinquantadue / 14 | cad | 52.14 | 33.47
E.50.15.03.047 | Isolatore galvanico per separare galvanicamante tra loro 2 zone di un impianto di chiamata
| Euro Centonovantuno / 33 | cad | 191.33 | 18.24
E.50.15.03.048 | Centrale di abbinamento per:
- gestione dati e fonia di tutte le chiamate di reparto
- gestione annunci generali del personale
- abbinamenti di reparto mediante pagina WEB o tramite pulsanti esterni
- gestione priorità chiamate e allarmi
- registro eventi visualizzabile da remoto
| Euro Seicentosessantasette / 49 | cad | 667.49 | 10.45
E.50.15.03.050 | Alimentatore 10A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.
| Euro Cinquecento / 42 | cad | 500.42 | 4.65
E.50.15.03.051 | Alimentatore 20A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.
| Euro Ottocentosettantaquattro / 68 | cad | 874.68 | 2.66
E.50.15.03.052 | Alimentatore 30A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.
| Euro Milleduecentotrentatre / 34 | cad | 1233.34 | 1.89
E.50.15.05 | IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA
Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica
CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA
Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal
visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display.
- Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate;
- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display;
- Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato;
- Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari;
- Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato;
- Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori);
- Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione;
- Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione;
- Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate;
- Possibilità di installazione ad incasso o a parete.
CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA
Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli
spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre.
- Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate;
- Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display;
- Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo;
- Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato;
- Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display;
- Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento;
- Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori);
- Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate;
- Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione;
- Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate;
- Visualizzazione dellora attuale in assenza
E.50.15.05.001 | Distributore di camera
| Euro Duecentoventinove / 97 | cad | 229.97 | 5.1
E.50.15.05.002 | Segnalazione numerica quadro 12 chiamate
| Euro Quattrocentotrentotto / 80 | cad | 438.8 | 2.67
E.50.15.05.003 | Segnalazione numerica quadro 24 chiamate
| Euro Seicentotrentadue / 95 | cad | 632.95 | 1.85
E.50.15.05.004 | Segnalazione alfanumerica quadro 12 chiamate
| Euro Novecentosessantanove / 72 | cad | 969.72 | 2.42
E.50.15.05.005 | Segnalazione alfanumerica quadro 24 chiamate
| Euro Milletrecentoottantasette / 68 | cad | 1387.68 | 3.38
E.50.15.05.006 | Segnalazione alfanumerica quadro 60 chiamate
| Euro Duemilacinquecentoventi / 46 | cad | 2520.46 | 3.72
E.50.15.05.007 | Centrale gestione chiamate
| Euro Cinquecentotrentatre / 06 | cad | 533.06 | 2.2
E.50.15.05.008 | Alimentatore 230/12Vcc
| Euro Centootto / 44 | cad | 108.44 | 10.81
E.50.15.05.009 | Alimentatore 220/9Vdc SELV 1A
| Euro Centotrentasette / 32 | cad | 137.32 | 8.53
E.50.15.05.010 | Pulsante perella
| Euro Settantatre / 23 | cad | 73.23 | 3.2
E.50.15.05.011 | Telecomando IR programmazione testi alfanumerici
| Euro Centoquarantacinque / 17 | cad | 145.17 | 1.61
E.50.15.05.012 | Pulsante 1P 10A NO
| Euro Otto / 86 | cad | 8.86 | 66.14
E.50.15.05.013 | Pulsante 1P 10A NO a tirante
| Euro Tredici / 50 | cad | 13.5 | 43.41
E.50.15.05.014 | Portalampada colore rosso
| Euro Tredici / 12 | cad | 13.12 | 44.66
E.50.15.05.015 | Lampada specula 12V rossa segnalazione fuori porta
| Euro Quattordici / 74 | cad | 14.74 | 39.76
E.50.15.05.016 | Ronzatore 12Vac
| Euro Quattordici / 61 | cad | 14.61 | 40.11
E.50.15.05.017 | Predispositore a jack
| Euro Tredici / 20 | cad | 13.2 | 44.39
E.50.15.05.018 | Chiave jack per predispositori
| Euro Uno / 25 | cad | 1.25
E.50.15.05.019 | Connettore pentapolare Din perella
| Euro Diciotto / 57 | cad | 18.57 | 31.56
E.60 | APPARECCHI VARI
E.60.01 | VENTILAZIONE RISCALDAMENTO E IGIENE
E.60.01.01 | ASPIRATORI
Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.01.001 | Portata di 90 m³/h 28 W
| Euro Centoquindici / 98 | cad | 115.98 | 10.11
E.60.01.01.002 | Portata di 90 m³/h 28 W con timer
| Euro Centocinquantasette / 66 | cad | 157.66 | 8.92
E.60.01.01.003 | Portata di 90 m³/h 28 W con timer e sensore di umidità
| Euro Duecento / 73 | cad | 200.73 | 8.76
E.60.01.01.004 | Portata di 170 m³/h 53 W
| Euro Centosettantaquattro / 81 | cad | 174.81 | 6.7
E.60.01.01.005 | Portata di 170 m³/h 53 W con timer
| Euro Duecentodiciassette / 72 | cad | 217.72 | 6.46
E.60.01.01.006 | Portata di 170 m³/h 53 W con timer e sensore di umidità
| Euro Trecentotredici / 37 | cad | 313.37 | 5.61
E.60.01.01.007 | Portata di 270 m³/h 95 W
| Euro Duecentonove / 87 | cad | 209.87 | 5.58
E.60.01.01.008 | Portata di 270 m³/h 95 W con timer
| Euro Duecentocinquantaquattro / 03 | cad | 254.03 | 5.53
E.60.01.01.009 | Portata di 270 m³/h 95 W con timer e sensore di umidità
| Euro Trecentocinquanta / 93 | cad | 350.93 | 5.01
E.60.01.01.010 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h
| Euro Centotrentacinque / 41 | cad | 135.41 | 8.66
E.60.01.01.011 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con timer
| Euro Centosettantotto / 35 | cad | 178.35 | 7.88
E.60.01.01.012 | Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con infrarosso
| Euro Centoottantotto / 09 | cad | 188.09 | 7.48
E.60.01.01.013 | Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso
| Euro Centosessantotto / 08 | cad | 168.08 | 6.97
E.60.01.01.014 | Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso con timer
| Euro Centonovantadue / 72 | cad | 192.72 | 7.3
E.60.01.01.015 | Regolatore elettronico di velocità
| Euro Sessanta / 87 | cad | 60.87 | 9.63
E.60.01.01.016 | Regolatore elettronico di velocità versione da incasso
| Euro Settantotto / 06 | cad | 78.06 | 12.02
E.60.01.01.017 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea e interruttore bipolare di sezionamento
| Euro Trentasei / 15 | cad | 36.15 | 32.42
E.60.01.01.018 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e deviatore di velocità
| Euro Sessantaquattro / 32 | cad | 64.32 | 30.97
E.60.01.01.019 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore
| Euro Quarantasette / 15 | cad | 47.15 | 34.8
E.60.01.01.020 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento, punto luce affiancato
| Euro Sessantadue / 30 | cad | 62.3 | 31.97
E.60.01.02 | VENTILATORI
Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.02.001 | Ventilatore da tavolo 20W, 1150m³/h
| Euro Cinquantatre / 53 | cad | 53.53 | 4.37
E.60.01.02.002 | Ventilatore da tavolo 30W, 2400m³/h
| Euro Sessantaquattro / 52 | cad | 64.52 | 3.63
E.60.01.02.003 | Ventilatore da tavolo 40W, 4000m³/h
| Euro Settantotto / 12 | cad | 78.12 | 3
E.60.01.02.004 | Ventilatore a colonna 40W, 4000m³/h
| Euro Centocinquanta / 27 | cad | 150.27 | 2.34
E.60.01.02.005 | Ventilatore rotante pluridirezionale 40W
| Euro Centotrentotto / 74 | cad | 138.74 | 1.69
E.60.01.02.006 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.90cm
| Euro Centosettantacinque / 57 | cad | 175.57 | 13.35
E.60.01.02.007 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.120cm
| Euro Centoottantasette / 97 | cad | 187.97 | 12.47
E.60.01.02.008 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.140cm
| Euro Duecentocinque / 79 | cad | 205.79 | 13.67
E.60.01.02.009 | Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.160cm
| Euro Duecentotredici / 13 | cad | 213.13 | 13.75
E.60.01.02.010 | Kit applicazione sistema illuminazione n°2 E27
| Euro Cinquantanove / 47 | cad | 59.47 | 9.85
E.60.01.02.011 | Kit telecomando raggi infr.
| Euro Centosettantatre / 27 | cad | 173.27 | 13.53
E.60.01.02.012 | Regolatore di velocità
| Euro Quarantasette / 78 | cad | 47.78 | 12.26
E.60.01.02.013 | Regolatore di velocità da incasso
| Euro Sessantasette / 88 | cad | 67.88 | 13.82
E.60.01.02.014 | Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore
| Euro Quarantasette / 15 | cad | 47.15 | 34.8
E.60.01.03 | APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.03.001 | Termoconvettore portatile 2000W
| Euro Centodieci / 66 | cad | 110.66 | 3.18
E.60.01.03.002 | Termoconvettore portatile 2000W con ventola
| Euro Centosettantaquattro / 52 | cad | 174.52 | 2.02
E.60.01.03.003 | Termoconvettore portatile 2000W con ventola e programmatore giornaliero
| Euro Duecentoventitre / 32 | cad | 223.32 | 1.58
E.60.01.03.004 | Kit per applicazione a muro di termoconvettore portatile
| Euro Trentuno / 77 | cad | 31.77 | 29.52
E.60.01.03.005 | Termoventilatore da parete 600W
| Euro Duecentoquindici / 23 | cad | 215.23 | 6.53
E.60.01.03.006 | Termoventilatore da parete 1000W
| Euro Duecentoquarantuno / 49 | cad | 241.49 | 5.82
E.60.01.03.007 | Termoventilatore da parete 1500W
| Euro Duecentosessantacinque / 27 | cad | 265.27 | 5.3
E.60.01.03.008 | Termoventilatore da parete 2000W
| Euro Duecentonovantuno / 57 | cad | 291.57 | 4.82
E.60.01.03.009 | Sovrapprezzo per programmatore giornaliero
| Euro Trentasette / 55 | cad | 37.55
E.60.01.04 | APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE
Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.04.001 | Asciugamano a comando manuale 2000W
| Euro Centonovantasette / 73 | cad | 197.73 | 5.93
E.60.01.04.002 | Asciugamano a comando automatico 2000W
| Euro Duecentodiciannove / 02 | cad | 219.02 | 5.35
E.60.01.04.003 | Distributore automatico di sapone
| Euro Centosettantadue / 32 | cad | 172.32 | 6.8
E.60.01.04.004 | Asciugamano a comando automatico 2000W serie rinforzata
| Euro Duecentonovantuno / 45 | cad | 291.45 | 4.02
E.60.01.04.005 | Distributore automatico di sapone serie rinforzata
| Euro Duecentoundici / 37 | cad | 211.37 | 5.54
E.60.01.04.006 | Asciugamano a comando manuale 2000W serie antivandalo
| Euro Quattrocentoventiquattro / 79 | cad | 424.79 | 4.14
E.60.01.04.007 | Asciugamano a comando automatico 2000W serie antivandalo
| Euro Quattrocentosessantasei / 48 | cad | 466.48 | 3.77
E.60.01.04.008 | Asciugacapelli da parete con tubo flessibile
| Euro Centosessantadue / 86 | cad | 162.86 | 7.2
E.60.01.04.009 | Asciugacapelli da parete con tubo flessibile e presa rasoio
| Euro Centonovantotto / 02 | cad | 198.02 | 5.92
E.70 | MANUTENZIONI
E.70.01 | MANUTENZIONI IMPIANTI
E.70.01.01 | MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE
Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.01.001 | Manutenzione di corpi illuminanti fino 4m di altezza
| Euro Tredici / 09 | cad | 13.09 | 64.78
E.70.01.01.002 | Manutenzione di corpi illuminanti fino 6m di altezza
| Euro Diciannove / 02 | cad | 19.02 | 66.93
E.70.01.01.003 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D standard 18-58W
| Euro Sette / 23 | cad | 7.23 | 29.05
E.70.01.01.004 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TLE circolare o TL-D 22-32W
| Euro Tredici / 21 | cad | 13.21 | 15.9
E.70.01.01.005 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D alta resa cromatica Ra>80
| Euro Nove / 66 | cad | 9.66 | 21.74
E.70.01.01.006 | Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D ad altissima resa cromatica Ra>90
| Euro Undici / 13 | cad | 11.13 | 18.87
E.70.01.01.007 | Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 40W
| Euro Quindici / 21 | cad | 15.21 | 38.53
E.70.01.01.008 | Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 65W
| Euro Ventuno / 77 | cad | 21.77 | 26.92
E.70.01.01.009 | Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo S10 universale
| Euro Due / 39 | cad | 2.39 | 43.93
E.70.01.01.010 | Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo SIS10
| Euro Sei / 57 | cad | 6.57 | 15.98
E.70.01.01.011 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL-Q 16W
| Euro Diciannove / 53 | cad | 19.53 | 5.38
E.70.01.01.012 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 11W
| Euro Sei / 14 | cad | 6.14 | 17.1
E.70.01.01.013 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 18W
| Euro Undici / 46 | cad | 11.46 | 9.16
E.70.01.01.014 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 36W
| Euro Dodici / 14 | cad | 12.14 | 8.65
E.70.01.01.015 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE 15000h
| Euro Ventitre / 69 | cad | 23.69 | 4.43
E.70.01.01.016 | Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE-D Pro 12000h
| Euro Ventinove / 35 | cad | 29.35 | 3.58
E.70.01.01.017 | Sovrapprezzo sostituzione lampada incandescenza E14/27 da 15 a 100W
| Euro Tre / 47 | cad | 3.47 | 30.26
E.70.01.01.018 | Sovrapprezzo per sostituzione portalampada o portastarter
| Euro Otto / 64 | cad | 8.64 | 48.61
E.70.01.01.019 | Sovrapprezzo per sostituzione portalampada E14/27
| Euro Otto / 99 | cad | 8.99 | 46.72
E.70.01.10 | TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI
Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali.
Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776.
Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471.
Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.10.001 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore
| Euro Diciotto / 54 | cad | 18.54 | 6.31
E.70.01.10.002 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore
| Euro Venticinque / 30 | cad | 25.3 | 4.62
E.70.01.10.003 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore
| Euro Trentadue / 62 | cad | 32.62 | 3.59
E.70.01.10.004 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore
| Euro Trentuno / 20 | cad | 31.2 | 3.75
E.70.01.10.005 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore
| Euro Quarantotto / 10 | cad | 48.1 | 2.43
E.70.01.10.006 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore
| Euro Cinquantatre / 74 | cad | 53.74 | 2.18
E.70.01.10.007 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore
| Euro Cinquantasette / 96 | cad | 57.96 | 2.02
E.70.01.10.008 | Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore
| Euro Sessantuno / 48 | cad | 61.48 | 1.9
E.70.01.20 | MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO
Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.20.001 | Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza fino a 5m
| Euro Trentadue / 09 | cad | 32.09 | 66.1
E.70.01.20.002 | Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza oltre a 5m
| Euro Cinquantatre / 28 | cad | 53.28 | 39.81
E.70.01.20.003 | Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di mercurio fino a 250W
| Euro Dodici / 33 | cad | 12.33 | 17.03
E.70.01.20.004 | Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di sodio fino a 250W
| Euro Trentacinque / 44 | cad | 35.44 | 5.93
E.70.01.20.005 | Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di mercurio fino a 250W
| Euro Quarantasei / 29 | cad | 46.29 | 11.58
E.70.01.20.006 | Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di sodio fino a 250W
| Euro Settanta / 79 | cad | 70.79 | 7.57
E.70.01.20.007 | Sovrapprezzo per sostituzione accenditore
| Euro Trentacinque / 68 | cad | 35.68 | 15.02
E.70.01.20.008 | Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 38x132 in classe 2 a 4 Poli 6mmq con fusibili di protezione
| Euro Trentaquattro / 07 | cad | 34.07 | 34.4
E.70.01.20.009 | Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 45x186 in classe 2 a 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione
| Euro Cinquantatre / 20 | cad | 53.2 | 35.24
E.70.01.20.010 | Sovrapprezzo per installazione morsettiera 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione in contenitore di vetroresina esterno fissato al palo
| Euro Centotrentatre / 65 | cad | 133.65 | 21.92
E.70.01.30 | SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI
Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.30.001 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m
| Euro Diciannove / 82 | cad | 19.82 | 59.13
E.70.01.30.002 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m
| Euro Trentatre / 83 | cad | 33.83 | 65.68
E.70.01.30.003 | Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m
| Euro Cinquanta / 80 | cad | 50.8 | 69.98
E.70.01.40 | REVISIONE QUADRI E IMPIANTI
Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione.
Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.40.001 | Revisione centralino 12 moduli.
| Euro Nove / 35 | cad | 9.35 | 62.67
E.70.01.40.002 | Revisione centralino 24 moduli.
| Euro Quindici / 85 | cad | 15.85 | 59.18
E.70.01.40.003 | Revisione centralino 36 moduli.
| Euro Ventitre / 78 | cad | 23.78 | 59.13
E.70.01.40.004 | Revisione quadro da parete 1600x600x400 mm
| Euro Trentatre / 10 | cad | 33.1 | 56.65
E.70.01.40.005 | Revisione quadro da pavimento 2200x600x600 mm
| Euro Sessantasette / 63 | cad | 67.63 | 65.71
E.70.01.40.006 | Revisione scatola di derivazione 200x200x50 mm
| Euro Nove / 35 | cad | 9.35 | 62.67
E.70.01.40.007 | Revisione scatola di derivazione 600x300x100 mm
| Euro Diciotto / 73 | cad | 18.73 | 62.57
E.70.01.40.008 | Sovrapprezzo per prova interruttore differenziale con strumento di misura e compilazione registro di verifica
| Euro Sei / 33 | cad | 6.33
E.70.01.50 | IDENTIFICAZIONE LINEE
Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.50.001 | Linea fino a 5 conduttori.
| Euro Trenta / 54 | cad | 30.54 | 72.76
E.70.01.50.002 | Linea da 6 a 15 conduttori.
| Euro Quarantasei / 89 | cad | 46.89 | 71.08
E.70.01.50.003 | Linea da 16 a 25 conduttori.
| Euro Sessantatre / 26 | cad | 63.26 | 70.25
E.70.01.50.004 | Linea oltre 25 conduttori.
| Euro Novantacinque / 96 | cad | 95.96 | 69.47
E.70.01.50.005 | Linea telefonica o trasmissione dati.
| Euro Quindici / 27 | cad | 15.27 | 72.76
E.70.01.60 | REVISIONE IMPIANTO DI TERRA
Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo stato e accurata pulizia pozzetto, controllo stato del dispersore, misura della resistenza di terra con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, verifica serraggio bulloni, applicazione prodotti protettivi, controllo del collegamento fino al primo collettore di terra, identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.60.001 | Dispersore a picchetto identificato.
| Euro Sedici / 54 | cad | 16.54 | 70.86
E.70.01.60.002 | Dispersore a picchetto non identificato.
| Euro Venticinque / 82 | cad | 25.82 | 68.09
E.70.01.70 | MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA
Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni
SEZIONE MT:
- Pulizia generale celle e componenti
- Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore
- Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.)
- Controllo dei collegamenti di terra
- Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi
- Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi
- Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione)
- Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
- Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee
- Verifica scorte fusibili
TRASFORMATORI:
- Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio
- Controllo visivo integrità componenti
- Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi
- Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio
- Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite
- Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità
- Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione
QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE:
- Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi
- Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa
- Controllo visivo integrità apparecchiature
- Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi
- Controlli termografici (se necessario)
- Prova di intervento di dispositivi differenziali
- Analisi di rete linee in partenza (se necessario)
- Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione
- Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione
- Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti
LOCALE CABINA:
- Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature
- Pulizia generale locale ed esterno celle
- Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari
- Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento
- Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento
- Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento
- Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio
- Controllo batterie automatismi
- Verifica efficienza illuminazione di emergenza
IMPIANTO DI RIFASAMENTO:
- Pulizia generale apparecchiatura
- Controllo visivo integrità componenti
- Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi
- Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata
E.70.01.70.001 | Oneri generali di preparazione e programmazione intervento
| Euro Centoquarantanove / 22 | cad | 149.22 | 71.49
E.70.01.70.002 | Manutenzione cella arrivo linea
| Euro Sedici / 54 | cad | 16.54 | 70.86
E.70.01.70.003 | Manutenzione cella risalita sbarre
| Euro Sedici / 54 | cad | 16.54 | 70.86
E.70.01.70.004 | Manutenzione cella arrivo linea con sezionatore di terra
| Euro Trentuno / 71 | cad | 31.71 | 59.13
E.70.01.70.005 | Manutenzione cella arrivo/partenza con sezionatore sottocarico e sezionatore di terra
| Euro Trentasette / 47 | cad | 37.47 | 62.56
E.70.01.70.006 | Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, fusibili, e sezionatore di terra
| Euro Cinquantuno / 81 | cad | 51.81 | 67.86
E.70.01.70.007 | Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, interruttore, e sezionatore di terra
| Euro Sessantasei / 17 | cad | 66.17 | 70.85
E.70.01.70.008 | Manutenzione cella misure
| Euro Trentuno / 71 | cad | 31.71 | 59.13
E.70.01.70.009 | Manutenzione trasformatore in aria
| Euro Cinquantuno / 81 | cad | 51.81 | 67.86
E.70.01.70.010 | Manutenzione trasformatore in olio
| Euro Sessantasei / 17 | cad | 66.17 | 70.85
E.70.01.70.011 | Manutenzione quadro di BT fino 5 interruttori
| Euro Sessantasei / 17 | cad | 66.17 | 70.85
E.70.01.70.012 | Manutenzione quadro di BT fino 10 interruttori
| Euro Novantasei / 88 | cad | 96.88 | 68.95
E.70.01.70.013 | Manutenzione locale cabina e controlli vari
| Euro Novantasei / 88 | cad | 96.88 | 68.95
E.70.01.70.014 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 50 kVAR
| Euro Sedici / 54 | cad | 16.54 | 70.86
E.70.01.70.015 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 100 kVAR
| Euro Ventiquattro / 38 | cad | 24.38 | 67.31
E.70.01.70.016 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 200 kVAR
| Euro Trentadue / 92 | cad | 32.92 | 60.51
E.70.01.70.017 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 400 kVAR
| Euro Quarantasei / 59 | cad | 46.59 | 70.44
E.70.01.70.018 | Manutenzione impianto rifasamento fino a 625 kVAR
| Euro Sessantuno / 63 | cad | 61.63 | 70.36
E.70.01.70.019 | Sovrapprezzo per analisi di rete di singola utenza o gruppo di utenze
| Euro Sessanta / 50 | cad | 60.5 | 38.74
E.70.01.70.020 | Sovrapprezzo per analisi termografica
| Euro Ottantanove / 22 | cad | 89.22 | 52.54
E.70.01.70.021 | Sovrapprezzo per analisi dielettrica olio per determinarne il grado di isolamento
| Euro Ottantanove / 46 | cad | 89.46
E.70.01.70.022 | Sovrapprezzo per analisi di acidità olio per determinare il grado di deterioramento
| Euro Cinquantasei / 74 | cad | 56.74
E.70.01.70.023 | Sovrapprezzo per analisi di gascromatografiche olio per ricerca PCB
| Euro Duecentoottantatre / 68 | cad | 283.68
E.70.10 | RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI
E.70.10.01 | RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI
Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.01.001 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m
| Euro Nove / 57 | cad | 9.57 | 65.83
E.70.10.01.002 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m
| Euro Quattordici / 62 | cad | 14.62 | 69.63
E.70.10.01.003 | Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m
| Euro Ventitre / 46 | cad | 23.46 | 68.71
E.70.10.01.004 | Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza fino 5m
| Euro Ventinove / 23 | cad | 29.23 | 69.65
E.70.10.01.005 | Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza oltre 5m
| Euro Quarantacinque / 57 | cad | 45.57 | 65.15
E.70.10.02 | RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO
Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.02.001 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 63A.
| Euro Dodici / 74 | cad | 12.74 | 65.93
E.70.10.02.002 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 125A.
| Euro Quindici / 95 | cad | 15.95 | 65.83
E.70.10.02.003 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 160A.
| Euro Diciannove / 12 | cad | 19.12 | 65.9
E.70.10.02.004 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 250A.
| Euro Ventisette / 06 | cad | 27.06 | 65.96
E.70.10.02.005 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 400A.
| Euro Trentuno / 87 | cad | 31.87 | 65.89
E.70.10.02.006 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 630A.
| Euro Trentanove / 81 | cad | 39.81 | 65.94
E.70.10.02.007 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 800A.
| Euro Quarantasette / 83 | cad | 47.83 | 65.86
E.70.10.02.008 | Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 1600A.
| Euro Ottantasette / 49 | cad | 87.49 | 70.31
E.70.10.02.009 | Rimozione strumento di misura / relè differenziale con toroide / altri dispositivi similari.
| Euro Quindici / 95 | cad | 15.95 | 65.83
E.70.10.03 | RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO
Rimozione di quadro elettrico in generale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.03.001 | Rimozione centralino 12 moduli.
| Euro Quindici / 95 | cad | 15.95 | 65.83
E.70.10.03.002 | Rimozione centralino 24 moduli.
| Euro Diciannove / 12 | cad | 19.12 | 65.9
E.70.10.03.003 | Rimozione centralino 36 moduli.
| Euro Trentuno / 87 | cad | 31.87 | 65.89
E.70.10.03.004 | Rimozione quadro da parete 1600x600x400 mm
| Euro Ottantasette / 49 | cad | 87.49 | 70.31
E.70.10.03.005 | Rimozione quadro da pavimento 2200x600x600 mm
| Euro Centosettantaquattro / 99 | cad | 174.99 | 70.3
E.70.10.04 | RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA
Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sotto intonaco, sotto pavimento, dentro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.04.001 | Rimozione punto luce / presa / comando generico.
| Euro Nove / 37 | cad | 9.37 | 65.1
E.70.10.04.002 | Rimozione punto luce ad altezza oltre 4m.
| Euro Ventitre / 46 | cad | 23.46 | 68.71
E.70.10.05 | RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA
Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione.
Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.05.001 | Rimozione e sostituzione di punto luce
| Euro Diciassette / 09 | cad | 17.09 | 50.15
E.70.10.05.002 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie economica)
| Euro Ventitre / 88 | cad | 23.88 | 44.85
E.70.10.05.003 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie economica)
| Euro Trentasei / 12 | cad | 36.12 | 41.5
E.70.10.05.004 | Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie economica)
| Euro Trentuno / 47 | cad | 31.47 | 47.63
E.70.10.05.005 | Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie economica)
| Euro Trentasei / 71 | cad | 36.71 | 40.83
E.70.10.05.006 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie economica)
| Euro Ventotto / 40 | cad | 28.4 | 37.71
E.70.10.05.007 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie economica)
| Euro Trenta / 69 | cad | 30.69 | 34.9
E.70.10.05.008 | Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie economica)
| Euro Ventisei / 91 | cad | 26.91 | 39.8
E.70.10.05.009 | Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie economica)
| Euro Trentuno / 76 | cad | 31.76 | 33.72
E.70.10.05.010 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie standard elevato)
| Euro Ventotto / 18 | cad | 28.18 | 38.01
E.70.10.05.011 | Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie standard elevato)
| Euro Trentanove / 34 | cad | 39.34 | 38.1
E.70.10.05.012 | Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie standard elevato)
| Euro Trentacinque / 78 | cad | 35.78 | 41.89
E.70.10.05.013 | Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie standard elevato)
| Euro Quaranta / 80 | cad | 40.8 | 36.74
E.70.10.05.014 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie standard elevato)
| Euro Trentuno / 55 | cad | 31.55 | 33.95
E.70.10.05.015 | Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie standard elevato)
| Euro Trentatre / 59 | cad | 33.59 | 31.88
E.70.10.05.016 | Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie standard elevato)
| Euro Trentuno / 02 | cad | 31.02 | 34.53
E.70.10.05.017 | Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie standard elevato)
| Euro Trentacinque / 07 | cad | 35.07 | 30.54
E.70.10.10 | APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI
Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci.
E.70.10.10.001 | Smontaggio e rimontaggio coperchi di canali metallici/pvc
| Euro Uno / 45 | m | 1.45 | 69.66
E.70.10.10.002 | Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto ordinario
| Euro Uno / 45 | m² | 1.45 | 69.66
E.70.10.10.003 | Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto radiante
| Euro Cinque / 86 | m² | 5.86 | 68.77
E.70.10.20 | SMANTELLAMENTO IMPIANTO
Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con:
- recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato.
- smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti.
E.70.10.20.001 | Smantellamento impianto ordinario
| Euro Due / 97 | m² | 2.97 | 64.31
E.70.10.20.002 | Smantellamento impianto soggetto a normativa specifica
| Euro Cinque / 86 | m² | 5.86 | 68.77
M | OPERE MECCANICHE
M.01 | RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
M.01.01 | DEMOLIZIONE TUBAZIONI
M.01.01.01 | Demolizione di tubazioni in acciaio nero.
Demolizione di tubazioni in acciaio nero eseguito mediante il taglio con fiamma ossiacetilenica e/o, se ritenuto necessario dalla D.L. a freddo con idonei attrezzi; compresa la rimozione di ogni componente quale valvole di sezionamento e regolazione , scaricatori di condensa, filtri , staffe ed ancoraggi. I componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. Sarà compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di
demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con fondelli a saldare, flange cieche; compreso il ripristino della verniciatura antiruggine . Saranno compresi l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Zero / 87 | kg | 0.87 | 55.17
M.01.01.02 | Demolizione di tubazioni in acciaio zincato.
Demolizione di tubazioni in acciaio zincato eseguito a freddo con idonei attrezzi; compresa la rimozione di ogni componente quale valvole di sezionamento e regolazione , staffe ed ancoraggi. I componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa Sarà compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle
demolizioni, da realizzarsi con fondelli a saldare, flange cieche; compreso il ripristino della verniciatura antiruggine .
| Euro Zero / 95 | kg | 0.95 | 50.53
M.01.01.03 | Demolizione di tubazioni in rame.
Demolizione di tubazioni in rame di linee di distribuzione gas medicali eseguito mediante il taglio con fiamma ossiacetilenica e/o, se ritenuto necessario dalla D.l, a freddo con idonei attrezzi; Compresa la rimozione di ogni componente quale valvole di sezionamento, riduttori di pressione , filtri , staffe ed ancoraggi i componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei
lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con la piegatura e la saldatura delle tubazioni oppure utilizzando idonea raccorderia Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Zero / 87 | m | 0.87 | 55.17
M.01.01.04 | Demolizione di tubazioni in materiale plastico.
Demolizione di tubazioni in materiale plastico per reti idrico-sanitario eseguito a freddo con idonei attrezzi; compresa la rimozione di ogni componente quale valvole di sezionamento e regolazione , filtri , staffe ed ancoraggi i componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle
parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con appositi raccordi Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Zero / 63 | m | 0.63 | 39.68
M.01.02 | RIMOZIONE COMPONENTI AERAULICI
M.01.02.01 | Rimozione di condotte in acciaio zincato.
Rimozione di condotte in acciaio zincato per la distribuzione di aria situate sia in locali tecnici che all'aperto o su coperti compresa la rimozione di tutti i componenti quali: serrande di taratura e tagliafuoco, batterie locali, silenziatori, griglie e diffusori terminali e delle staffe ed ancoraggi. compreso ogni onere per : smantellamento dei componenti,trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori , trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti,
infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti. Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Uno / 21 | kg | 1.21 | 32.23
M.01.02.02 | Rimozione di condotte in alluminio preisolato.
Rimozione di condotte in alluminio preisolato per la distribuzione di aria situate sia in locali tecnici che in altri ambienti dei Presidi compresa la rimozione di tutti i componenti quali: serrande di taratura e tagliafuoco, batterie locali, silenziatori, griglie e diffusori terminali e delle staffe ed ancoraggi. compreso ogni onere per: smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti ,
rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Uno / 08 | m | 1.08 | 21.3
M.01.02.03 | Rimozione di canalizzazioni per aria flessibili.
Rimozione di canalizzazioni per aria flessibili realizzate sia in alluminio che in acciaio con ogni tipo di rivestimento compreso ogni onere per : smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori , trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiatura che non dovessero, a giudizio della D.L. essere più utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il
successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Zero / 48 | m | 0.48 | 47.92
M.01.02.04 | Rimozione di singoli componenti di impianto di distribuzione aeraulico
M.01.02.04.01 | griglia, diffusore lineare con o senza serranda di taratura
| Euro Diciotto / 21 | cad | 18.21 | 40.03
M.01.02.04.02 | diffusore elicoidale
| Euro Venticinque / 60 | cad | 25.6 | 47.42
M.01.02.04.03 | batteria post riscaldo
| Euro Centotrentuno / 88 | cad | 131.88 | 55.21
M.01.02.04.04 | serranda tagliafuoco
| Euro Novantotto / 62 | cad | 98.62 | 49.22
M.01.02.04.05 | serranda di taratura ad azionamento manuale
| Euro Trentaquattro / 14 | cad | 34.14 | 42.65
M.01.02.05 | Rimozione di unità di trattamento aria a sezioni componibili
Rimozione di unità di trattamento aria a sezioni componibili (posizionate sia in locali tecnici che all'aperto o su coperti) compreso ogni onere per : smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori , trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti che a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Compreso il distacco delle linee di alimentazione idrauliche e, su indicazione della D.L, il sezionamento delle stesse con fondelli saldati , flange cieche o tappi filettati. ed il ripristino della verniciatura antiruggine Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiature che non dovessero, a giudizio della D.L. essere
più utilizzate, a partire dal quadro elettrico di zona Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari( realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto
M.01.02.05.01 | portata fino a 4500 mc/h
| Euro Settecentotre / 85 | cad | 703.85 | 55.17
M.01.02.05.02 | portata da 4 500 a 6 000 mc/h
| Euro Ottocentoquarantaquattro / 05 | cad | 844.05 | 57.51
M.01.02.05.03 | portata da 6 000 a 7 500 mc/h
| Euro Novecentonovantadue / 49 | cad | 992.49 | 58.69
M.01.02.05.04 | portata da 7 500 a 10 000 mc/h
| Euro Milleduecentoquarantaquattro / 89 | cad | 1244.89 | 54.59
M.01.02.05.05 | portata oltre 10 000 mc/h
| Euro Milletrecentotre / 73 | cad | 1303.73 | 59.57
M.01.02.06 | Rimozione di estrattori di aria di tipo cetrifufo a cassonetto.
Rimozione di estrattori di aria di tipo centrifugo a cassonetto ( posizionati sia in locali tecnici che all'aperto o su coperti) compreso ogni onere per : smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori , trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti che a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Compreso il distacco delle linee di alimentazione idrauliche e, su indicazione della D.L, il sezionamento delle stesse con fondelli saldati , flange cieche o tappi filettati. ed il ripristino della verniciatura antiruggine. Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiature che non dovessero, a giudizio della D.L.
essere più utilizzate, a partire dal quadro elettrico di zona Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
M.01.02.06.01 | portata fino a 1 200 mc/h
| Euro Trecentotrentotto / 28 | cad | 338.28 | 28.7
M.01.02.06.02 | portata da 1 200 a 3 000 mc/h
| Euro Quattrocentosettantuno / 30 | cad | 471.3 | 41.2
M.01.02.06.03 | portata da 3 000 a 5 000 mc/h
| Euro Seicentoventisei / 92 | cad | 626.92 | 46.46
M.01.02.06.04 | portata oltre a 5 000 mc/h
| Euro Novecentoottantasette / 79 | cad | 987.79 | 39.31
M.01.02.07 | Rimozione di torrino di estrazione di tipo centrifugo.
Rimozione di torrino di estrazione di tipo centrifugo compreso ogni onere per : smantellamento dei componenti, trasporto ed accatastamento in luogo indicato dalla Direzione Lavori , trasporto a rifiuto e smaltimento secondo le norme vigenti. I componenti che a giudizio della D.L. siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali che saranno indicati (all'interno del Presidio ospedaliero). Compreso il distacco delle linee di alimentazione idrauliche e, su indicazione della D.L, il sezionamento delle stesse con fondelli saldati , flange cieche o tappi filettati. ed il ripristino della verniciatura antiruggine. Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiature che non dovessero, a giudizio della D.L. essere più utilizzate, a partire dal quadro elettrico di zona Dovranno
essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con materiali idonei che garantiscano la tenuta dei condotti Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
M.01.02.07.01 | portata fino a 1 200 mc/h
| Euro Duecentoquindici / 50 | cad | 215.5 | 33.79
M.01.02.07.02 | portata da 1 200 a 3 000 mc/h
| Euro Duecentoottantacinque / 42 | cad | 285.42 | 51.02
M.01.02.07.03 | portata da 3 000 a 5 000 mc/h
| Euro Trecentosettantaquattro / 53 | cad | 374.53 | 51.84
M.01.03 | Demolizione di staffe, ancoraggi, mensole e qualunque tipo di accessorio in metallo.
Demolizione di staffe, ancoraggi, mensole e qualunque tipo di accessorio in metallo anche in assistenza alle lavorazioni edili eseguito mediante il taglio con fiamma ossiacetilenica e/o, se ritenuto necessario dalla D.L. a freddo con idonei attrezzi; i componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Su indicazioni della D.L. dovrà essere eseguito il
sezionamento delle parti di impianto non interessate dalle demolizioni, da realizzarsi con appositi raccordi Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto.
| Euro Zero / 65 | kg | 0.65 | 38.46
M.01.04 | Rimozione di coibentazione per tubazioni, canali aria ecc contenente lana minerale.
Rimozione di coibentazione per tubazioni, canali aria ecc contenente lana minerale. Compreso il trasporto e lo smaltimento secondo le norme vigenti Durante le lavorazioni dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la spargimento dei materiali : inoltre i materiali di risulta dovranno essere trasportati in appositi sacchi o contenitori sigillati Sarà compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di
demolizione.
| Euro Tre / 18 | mq | 3.18 | 45.6
M.01.05 | Rimozione di coibentazione per tubazioni, canali aria ecc non contenente lana minerale.
Rimozione di coibentazione per tubazioni, canali aria ecc non contenente lana minerale. Compreso il trasporto e lo smaltimento secondo le norme vigenti Durante le lavorazioni dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la spargimento dei materiali : inoltre i materiali di risulta dovranno essere trasportati in appositi sacchi o contenitori sigillati Sarà compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di
demolizione.
| Euro Uno / 78 | mq | 1.78 | 54.49
M.01.06 | DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE D'ARIA
M.01.06.01 | DEMOLIZIONE DI CONDIZIONATORE D'ARIA TIPO SPLIT
Demolizione di condizionatore d.'aria tipo split compresa la rimozione di ogni componente delle staffe ed ancoraggi : il gas frigorifero dovrà essere recuperato e smaltito secondo quanto richiesto dalle norme vigenti dovrà assolutamente essere evitato lo spargimento in atmosfera. i componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. Compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito,dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiatura che non dovessero, a giudizio della D.L. essere
più utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Compreso l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari(realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto compresa la rimozione dei tratti non più necessari della tubazione di scarico condensa ed il sezionamento della stessa su indicazione della D.L.
M.01.06.01.01 | per ogni unità condensante esterna.
| Euro Centootto / 90 | cad | 108.9 | 33.43
M.01.06.01.02 | per ogni unità interna
| Euro Cinquantuno / 41 | cad | 51.41 | 28.32
M.01.07 | RIMOZIONE CALDAIE
M.01.07.01 | Rimozione di caldaia pressurizzata.
Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio, il trasporto a rifiuto, lo smaltimento e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:
M.01.07.01.01 | fino a 80 kw
| Euro Trecentosettantaquattro / 53 | cad | 374.53 | 51.84
M.01.07.01.02 | da 81 a 174 kw
| Euro Cinquecentosettantacinque / 34 | cad | 575.34 | 50.62
M.01.07.01.03 | da 175 a 300 kw
| Euro Settecentootto / 36 | cad | 708.36 | 54.82
M.01.07.01.04 | da 301 a 600 kw
| Euro Settecentotrentatre / 27 | cad | 733.27 | 59.58
M.01.07.01.05 | da 601 a 1000 kw
| Euro Millequindici / 08 | cad | 1015.08 | 57.38
M.01.07.01.06 | oltre 1000 kw
| Euro Millequattrocentosedici / 73 | cad | 1416.73 | 54.82
M.01.07.02 | Rimozione di caldaia in ghisa.
Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio, il trasporto a rifiuto, lo smaltimento e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di :
M.01.07.02.01 | fino a 30 kw
| Euro Trecentoquarantotto / 52 | cad | 348.52 | 48.75
M.01.07.02.02 | da 31 a 60 kw
| Euro Quattrocentonovantasette / 32 | cad | 497.32 | 43.92
M.01.07.02.03 | da 61 a 120 kw
| Euro Seicentosettantadue / 11 | cad | 672.11 | 43.33
M.01.07.02.04 | da 121 180 kw
| Euro Settecentosessantotto / 25 | cad | 768.25 | 47.39
M.01.07.02.05 | da 180 a 220 kw
| Euro Ottocentonovantasette / 84 | cad | 897.84 | 48.66
M.01.07.02.06 | da 221 a 300 kw
| Euro Milletrentasette / 70 | cad | 1037.7 | 56.13
M.01.07.02.07 | oltre 300 kw
| Euro Milletrecentodiciannove / 51 | cad | 1319.51 | 55.18
M.01.07.03 | Rimozione di caldaia murale e/o scaldabagno istantaneo.
compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto, lo smaltimento e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 w.
| Euro Duecentoquarantatre / 13 | - | 243.13 | 49.91
M.01.08 | RIMOZIONE TERMINALI
M.01.08.01 | Rimozione di radiatori in ghisa e/o alluminio.
Rimozione di radiatori in ghisa e/o alluminio di qualsiasi altezza e numero colonne Compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto, lo smaltimento e quanto altro occorre.
M.01.08.01.01 | batteria fino a 6 elementi
| Euro Quarantotto / 50 | cad | 48.5 | 60.04
M.01.08.01.02 | batteria da 7 a 12 elementi
| Euro Settantasette / 81 | cad | 77.81 | 62.38
M.01.08.01.03 | batteria da 13 a 20 elementi
| Euro Centodiciotto / 09 | cad | 118.09 | 65.76
M.01.08.01.04 | batteria di oltre 21 elementi
| Euro Centocinquanta / 66 | cad | 150.66 | 64.44
M.01.08.02 | Rimozione di piastre radianti in acciaio.
Rimozione di piastre radianti in acciaio compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto, lo smaltimento e quanto altro occorre.
M.01.08.02.01 | lunghezza fino a 600 mm, per piastra radiante
| Euro Trentatre / 06 | cad | 33.06 | 44.04
M.01.08.02.02 | lunghezza da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante
| Euro Quarantasei / 38 | cad | 46.38 | 52.33
M.01.08.02.03 | lunghezza oltre 1.000 mm, per piastra radiante
| Euro Cinquantanove / 68 | cad | 59.68 | 56.94
M.01.08.03 | Rimozione di ventilconvettore.
Rimozione di ventilconvettore compresa la rimozione di ogni componente, staffe ed ancoraggi. I componenti che a giudizio della DL siano da recuperare dovranno essere accuratamente rimossi e trasportati nei locali indicati dalla DL stessa. Sarà compreso l'accatastamento, il trasporto a rifiuto e lo smaltimento secondo le norme vigenti. Dovrà essere inoltre eseguito, dove necessario, lo smontaggio dei controsoffitti, carter di protezione, cassonetti ecc per permettere l'esecuzione dei lavori ed il successivo ripristino a fine lavori; Dovranno essere comprese le necessarie opere di assistenza elettrica quali : scollegamento delle linee da riutilizzare con identificazione dei cavi ed apposizione di idonei terminali provvisori, scollegamento e rimozione delle linee ed apparecchiatura che non dovessero, a giudizio della D.L. essere più utilizzate, a partire dal quadro elettrico del locale tecnico. Dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza delle persone e per salvaguardare le
strutture (pavimenti , rivestimenti, infissi, aree verdi ecc) eseguendo, dove necessario, protezioni provvisorie per la tutta la durata dei lavori di demolizione. Saranno compresi l'uso di scale, dei ponteggi eventualmente necessari (realizzati in conformità alle normative vigenti in materia), mezzi ed attrezzature di sollevamento e trasporto nonchè la rimozione dei tratti non più necessari della tubazione di scarico condensa ed il sezionamento della stessa su indicazione della D.L.
| Euro Settantuno / 27 | cad | 71.27 | 54.48
M.02 | TUBAZIONI
M.02.01 | TUBAZIONI IN ACCIAIO
M.02.01.01 | F.P.O. di tubo in acciaio nero UNI 10255 senza saldatura per linee fuori CT.
F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi
M.02.01.01.01 | Ø 3/8"
| Euro Sette / 66 | m | 7.66 | 25.33
M.02.01.01.02 | Ø 1/2"
| Euro Nove / 04 | m | 9.04 | 32.3
M.02.01.01.03 | Ø 3/4"
| Euro Undici / 08 | m | 11.08 | 32.85
M.02.01.01.04 | Ø 1"
| Euro Quindici / 59 | m | 15.59 | 31.11
M.02.01.01.05 | Ø 1 1/4"
| Euro Diciannove / 48 | m | 19.48 | 31.16
M.02.01.01.06 | Ø 1 1/2"
| Euro Ventidue / 66 | m | 22.66 | 32.17
M.02.01.01.07 | Ø 2"
| Euro Trentuno / 27 | m | 31.27 | 31.05
M.02.01.01.08 | Ø 2 1/2"
| Euro Trentanove / 26 | m | 39.26 | 30.92
M.02.01.01.09 | Ø 3"
| Euro Cinquantadue / 98 | m | 52.98 | 32.07
M.02.01.01.10 | Ø 4"
| Euro Settanta / 00 | m | 70 | 27.74
M.02.01.01.11 | Ø 5"
| Euro Novantanove / 42 | m | 99.42 | 29.29
M.02.01.01.12 | Ø 6"
| Euro Centoquarantasei / 30 | m | 146.3 | 33.18
M.02.01.02 | F.P.O. di tubo in acciaio nero UNI 10216 senza saldatura per linee fuori CT.
F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10126 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi
M.02.01.02.01 | Ø 159,3/168,3 mm
| Euro Centoquarantadue / 55 | m | 142.55 | 34.05
M.02.01.02.02 | Ø 182,9/193,7 mm
| Euro Centoottantadue / 28 | m | 182.28 | 31.71
M.02.01.02.03 | Ø 207.3/219,1 mm
| Euro Duecentotrentacinque / 97 | m | 235.97 | 26.54
M.02.01.02.04 | Ø 231.9/244,5 mm
| Euro Duecentoquarantotto / 85 | m | 248.85 | 29.26
M.02.01.02.05 | Ø 260.4/273 mm
| Euro Duecentosettantotto / 62 | m | 278.62 | 28.53
M.02.01.02.06 | Ø 309,7/323,9 mm
| Euro Trecentoventisette / 61 | m | 327.61 | 25.93
M.02.01.02.07 | Ø 339,6/355,6 mm
| Euro Trecentoottantadue / 15 | m | 382.15 | 23.5
M.02.01.02.08 | Ø 352/368 mm
| Euro Quattrocentoundici / 05 | m | 411.05 | 23.62
M.02.01.02.09 | Ø 401,4/419 mm
| Euro Quattrocentonovantasei / 07 | m | 496.07 | 22.02
M.02.01.02.10 | Ø 450/470 mm
| Euro Cinquecentoottantacinque / 06 | m | 585.06 | 20.74
M.02.01.03 | F.P.O. di tubo in acciaio zincato senza saldatura per linee fuori CT
F.P.O. di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi"
M.02.01.03.01 | Ø 3/8"
| Euro Undici / 09 | m | 11.09 | 25.97
M.02.01.03.02 | Ø 1/2"
| Euro Dodici / 11 | m | 12.11 | 27.83
M.02.01.03.03 | Ø 3/4"
| Euro Quattordici / 86 | m | 14.86 | 29.14
M.02.01.03.04 | Ø 1"
| Euro Ventuno / 96 | m | 21.96 | 32.83
M.02.01.03.05 | Ø1" 1/4
| Euro Venticinque / 52 | m | 25.52 | 30.17
M.02.01.03.06 | Ø 1" 1/2
| Euro Ventotto / 79 | m | 28.79 | 30.08
M.02.01.03.07 | Ø 2"
| Euro Quarantadue / 46 | m | 42.46 | 31.75
M.02.01.03.08 | Ø 2" 1/2
| Euro Cinquantatre / 68 | m | 53.68 | 31.35
M.02.01.03.09 | Ø 3"
| Euro Sessantanove / 39 | m | 69.39 | 31.19
M.02.01.03.10 | Ø 4"
| Euro Novantatre / 98 | m | 93.98 | 28.15
M.02.01.03.11 | Ø 5"
| Euro Centoventisette / 14 | m | 127.14 | 24.59
M.02.01.03.12 | Ø 6"
| Euro Centocinquantadue / 35 | m | 152.35 | 22.1
M.02.01.04 | F.P.O. di tubo in acciaio nero UNI 10255 senza saldatura per linee interno CT.
F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee eseguite all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi ,conforme alle norme UNI EN 10255 serie media. Posto in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.02.01.04.01 | Ø 3/8"
| Euro Otto / 02 | m | 8.02 | 29.93
M.02.01.04.02 | Ø 1/2"
| Euro Dieci / 42 | m | 10.42 | 30.81
M.02.01.04.03 | Ø 3/4"
| Euro Dodici / 46 | m | 12.46 | 32.74
M.02.01.04.04 | Ø 1"
| Euro Diciannove / 14 | m | 19.14 | 32.97
M.02.01.04.05 | Ø 1 1/4"
| Euro Ventidue / 26 | m | 22.26 | 30.5
M.02.01.04.06 | Ø 1 1/2"
| Euro Ventisei / 21 | m | 26.21 | 29.65
M.02.01.04.07 | Ø 2"
| Euro Trentotto / 14 | m | 38.14 | 28.63
M.02.01.04.08 | Ø 2 1/2"
| Euro Quarantasette / 86 | m | 47.86 | 29.42
M.02.01.04.09 | Ø 3"
| Euro Sessantatre / 48 | m | 63.48 | 30.59
M.02.01.04.10 | Ø 4"
| Euro Novantatre / 29 | m | 93.29 | 28.62
M.02.01.04.11 | Ø 5"
| Euro Centocinquanta / 50 | m | 150.5 | 33.87
M.02.01.04.12 | Ø 6"
| Euro Centonovantuno / 69 | m | 191.69 | 35.45
M.02.01.05 | F.P.O. di tubo in acciaio nero UNI 10216 senza saldatura per linee interno CT.
F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, verniciatura con due mani di antiruggine, la foratura per innesti, ulteriori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.02.01.05.01 | Ø 159,3/168,3 mm
| Euro Centosettantasette / 88 | m | 177.88 | 37.91
M.02.01.05.02 | Ø 182,9/193,7 mm
| Euro Duecentotredici / 80 | m | 213.8 | 33.8
M.02.01.05.03 | Ø 207.3/219,1 mm
| Euro Duecentocinquantasei / 25 | m | 256.25 | 30.08
M.02.01.05.04 | Ø 231.9/244,5 mm
| Euro Duecentosessantacinque / 87 | m | 265.87 | 31.04
M.02.01.05.05 | Ø 260.4/273 mm
| Euro Trecentotre / 95 | m | 303.95 | 27.73
M.02.01.05.06 | Ø 309,7/323,9 mm
| Euro Trecentocinquantasette / 64 | m | 357.64 | 24.92
M.02.01.05.07 | Ø 339,6/355,6 mm
| Euro Quattrocentoventidue / 27 | m | 422.27 | 22.99
M.02.01.05.08 | Ø 352/368 mm
| Euro Quattrocentocinquanta / 91 | m | 450.91 | 24.22
M.02.01.05.09 | Ø 401,4/419 mm
| Euro Cinquecentosette / 73 | m | 507.73 | 22.47
M.02.01.05.10 | Ø 450/470 mm
| Euro Cinquecentosessantacinque / 37 | m | 565.37 | 20.61
M.02.01.06 | F.P.O. di tubo in acciaio zincato senza saldatura per linee all'interno CT e bagni.
F.P.O. di tubo in acciaio zincato senza saldatura ( per linee all'interno di centrali tecnologiche e bagni) di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 8863 comprensive di vite e manicotti, in opera . Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posizionato in sito su staffe, allivellamento, raccorderia e prova idraulica. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.02.01.06.01 | DN 3/8
| Euro Undici / 76 | m | 11.76 | 28.66
M.02.01.06.02 | DN 1/2
| Euro Dodici / 78 | m | 12.78 | 30.13
M.02.01.06.03 | DN 3/4
| Euro Sedici / 90 | m | 16.9 | 34.14
M.02.01.06.04 | DN 1
| Euro Venticinque / 28 | m | 25.28 | 34.26
M.02.01.06.05 | DN 1 1/4
| Euro Trenta / 32 | m | 30.32 | 25.4
M.02.01.06.06 | DN 1 1/2
| Euro Trentatre / 53 | m | 33.53 | 35.88
M.02.01.06.07 | DN 2
| Euro Quarantanove / 16 | m | 49.16 | 34.56
M.02.01.06.08 | DN 2 1/2
| Euro Cinquantanove / 36 | m | 59.36 | 32.72
M.02.01.06.09 | DN 3
| Euro Settantotto / 47 | m | 78.47 | 30.93
M.02.01.06.10 | DN 4
| Euro Centonove / 21 | m | 109.21 | 26.66
M.02.01.06.11 | DN 5
| Euro Centotrenta / 52 | m | 130.52 | 25.8
M.02.01.06.12 | DN 6
| Euro Centosettantadue / 50 | m | 172.5 | 21.11
M.02.01.07 | F.P.O. di tubazioni preisolate per teleriscaldamento in acciaio nero.
F.P.O. di sistema preisolato idoneo per essere direttamente interrato, costituito da tubo in acciaio nero senza saldatura, guaina esterna in polietilene con spessore minimo 3,0 mm, schiuma rigida in poliuretano interposta con densità 70/80 kg/mc e conducibilità a 40 °C < di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante in funzione del diametro del tubo. Il prezzo comprende le muffole per il ripristino dell'isolamento.
M.02.01.07.01 | Tubo Ø 3/4
| Euro Trentaquattro / 35 | m | 34.35 | 11.21
M.02.01.07.02 | Tubo Ø 1
| Euro Trentasette / 47 | m | 37.47 | 16.68
M.02.01.07.03 | Tubo Ø 1 1/4
| Euro Quarantatre / 77 | m | 43.77 | 15.38
M.02.01.07.04 | Tubo Ø 1 1/2
| Euro Quarantasei / 97 | m | 46.97 | 16.39
M.02.01.07.05 | Tubo Ø 2"
| Euro Cinquantanove / 47 | m | 59.47 | 18.6
M.02.01.07.06 | Tubo Ø 2" 1/2
| Euro Settanta / 73 | m | 70.73 | 19.72
M.02.01.07.07 | Tubo Ø 3
| Euro Ottantanove / 36 | m | 89.36 | 21.53
M.02.01.07.08 | Tubo Ø 4
| Euro Centoventiquattro / 45 | m | 124.45 | 21.26
M.02.01.07.09 | Tubo Ø 5
| Euro Centoottantuno / 30 | m | 181.3 | 27.85
M.02.01.07.10 | Tubo Ø 6
| Euro Duecentotrentasette / 35 | m | 237.35 | 28.37
M.02.01.07.11 | Tubo DN 200/315
| Euro Trecentoquarantanove / 39 | m | 349.39 | 22.06
M.02.01.07.12 | Tubo DN 250/400
| Euro Trecentocinquantuno / 69 | m | 351.69 | 24.15
M.02.01.07.13 | Tubo DN 300/450
| Euro Quattrocentoventotto / 15 | m | 428.15 | 22.5
M.02.01.07.14 | Curva Ø 3/4 - 30/45/60/90°
| Euro Novantaquattro / 47 | cad | 94.47 | 15.27
M.02.01.07.15 | Curva Ø 1 - 30/45/60/90°
| Euro Centotre / 71 | cad | 103.71 | 18.55
M.02.01.07.16 | Curva Ø 1 1/4 - 30/45/60/90°
| Euro Centodiciassette / 33 | cad | 117.33 | 20.51
M.02.01.07.17 | Curva Ø 1 1/2 - 30/45/60/90°
| Euro Centoventotto / 47 | cad | 128.47 | 22.46
M.02.01.07.18 | Curva Ø 2 - 30/45/60/90°
| Euro Centocinquantatre / 54 | cad | 153.54 | 23.49
M.02.01.07.19 | Curva Ø 2 1/2 - 30/45/60/90°
| Euro Duecentoquarantuno / 52 | cad | 241.52 | 19.92
M.02.01.07.20 | Curva Ø 3 - 30/45/60/90°
| Euro Duecentoottanta / 84 | cad | 280.84 | 21.41
M.02.01.07.21 | Curva Ø 4 - 30/45/60/90
| Euro Trecentocinquanta / 74 | cad | 350.74 | 20.57
M.02.01.07.22 | Curva Ø 5 - 30/45/60/90°
| Euro Quattrocentotrentaquattro / 95 | cad | 434.95 | 19.35
M.02.01.07.23 | Curva Ø 6 - 30/45/60/90°
| Euro Cinquecentocinquantacinque / 97 | cad | 555.97 | 17.3
M.02.01.07.24 | Curva DN 200/315 - 30/45/60/90°
| Euro Ottocentoquattordici / 13 | cad | 814.13 | 11.82
M.02.01.07.25 | Curva DN 250/400 - 30/45/60/90°
| Euro Novecentodiciotto / 56 | cad | 918.56 | 13.66
M.02.01.07.26 | Curva DN 300/450 - 30/45/60/90°
| Euro Milleduecentocinque / 89 | cad | 1205.89 | 11.36
M.02.01.07.27 | Tee; branch o diritto Ø 3/4 x3/4
| Euro Trecentodiciotto / 46 | cad | 318.46 | 6.8
M.02.01.07.28 | Tee; branch o diritto Ø 1 x3/4
| Euro Trecentodieci / 87 | cad | 310.87 | 8.51
M.02.01.07.29 | Tee; branch o diritto Ø 1 x1
| Euro Trecentoventotto / 60 | cad | 328.6 | 8.78
M.02.01.07.30 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/4x3/4
| Euro Trecentodieci / 77 | cad | 310.77 | 10.06
M.02.01.07.31 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/4x1
| Euro Trecentotrentasette / 84 | cad | 337.84 | 9.97
M.02.01.07.32 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/4x1 1/4
| Euro Quattrocentoventicinque / 39 | cad | 425.39 | 8.48
M.02.01.07.33 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/2x3/4
| Euro Trecentoventinove / 99 | cad | 329.99 | 10.93
M.02.01.07.34 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/2x1
| Euro Trecentoquaranta / 24 | cad | 340.24 | 11.31
M.02.01.07.35 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/2x1 1/4
| Euro Trecentosettantadue / 91 | cad | 372.91 | 10.97
M.02.01.07.36 | Tee; branch o diritto Ø 1 1/2x1 1/2
| Euro Quattrocentosessantasei / 72 | cad | 466.72 | 9.28
M.02.01.07.37 | Tee; branch o diritto Ø 2 x3/4
| Euro Trecentocinquantasei / 36 | cad | 356.36 | 12.15
M.02.01.07.38 | Tee; branch o diritto Ø 2 x1
| Euro Trecentodiciassette / 91 | cad | 317.91 | 14.38
M.02.01.07.39 | Tee; branch o diritto Ø 2 x1 1/4
| Euro Trecentosettantasei / 19 | cad | 376.19 | 12.79
M.02.01.07.40 | Tee; branch o diritto Ø 2 x1 1/2
| Euro Trecentoottantotto / 31 | cad | 388.31 | 13.01
M.02.01.07.41 | Tee; branch o diritto Ø 2 x2
| Euro Cinquecentocinquantadue / 72 | cad | 552.72 | 10.88
M.02.01.07.42 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x3/4
| Euro Trecentonovantuno / 33 | cad | 391.33 | 14.13
M.02.01.07.43 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x1
| Euro Quattrocento / 93 | cad | 400.93 | 14.4
M.02.01.07.44 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x1 1/4
| Euro Quattrocentonove / 31 | cad | 409.31 | 14.69
M.02.01.07.45 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x1 1/2
| Euro Quattrocentodiciotto / 90 | cad | 418.9 | 14.93
M.02.01.07.46 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x2
| Euro Quattrocentosettantuno / 98 | cad | 471.98 | 14.06
M.02.01.07.47 | Tee; branch o diritto Ø 2 1/2x2 1/2
| Euro Seicentocinquantadue / 54 | cad | 652.54 | 11.06
M.02.01.07.48 | Tee; branch o diritto Ø 3 x3/4
| Euro Quattrocentodiciannove / 79 | cad | 419.79 | 15.47
M.02.01.07.49 | Tee; branch o diritto Ø 3 x1
| Euro Quattrocentotrentatre / 40 | cad | 433.4 | 16.09
M.02.01.07.50 | Tee; branch o diritto Ø 3 x1 1/4
| Euro Quattrocentoquarantacinque / 51 | cad | 445.51 | 16.2
M.02.01.07.51 | Tee; branch o diritto Ø 3 x1 1/2
| Euro Quattrocentosessantuno / 36 | cad | 461.36 | 16.16
M.02.01.07.52 | Tee; branch o diritto Ø 3 x2
| Euro Quattrocentoottantasei / 99 | cad | 486.99 | 16.1
M.02.01.07.53 | Tee; branch o diritto Ø 3 x2 1/2
| Euro Cinquecentocinquantacinque / 92 | cad | 555.92 | 15.14
M.02.01.07.54 | Tee; branch o diritto Ø 3 x3
| Euro Settecentoventitre / 37 | cad | 723.37 | 12.5
M.02.01.07.55 | Tee; branch o diritto Ø 4 x3/4
| Euro Quattrocentonovanta / 55 | cad | 490.55 | 16.18
M.02.01.07.56 | Tee; branch o diritto Ø 4 x1
| Euro Quattrocentonovantacinque / 83 | cad | 495.83 | 16.49
M.02.01.07.57 | Tee; branch o diritto Ø 4 x1 1/4
| Euro Cinquecentosei / 02 | cad | 506.02 | 16.63
M.02.01.07.58 | Tee; branch o diritto Ø 4 x1 1/2
| Euro Cinquecentoquindici / 66 | cad | 515.66 | 16.79
M.02.01.07.59 | Tee; branch o diritto Ø 4 x2
| Euro Cinquecentoquarantotto / 16 | cad | 548.16 | 16.5
M.02.01.07.60 | Tee; branch o diritto Ø 4 x2 1/2
| Euro Cinquecentoottantatre / 42 | cad | 583.42 | 16.49
M.02.01.07.61 | Tee; branch o diritto Ø 4 x3
| Euro Seicentocinquantuno / 72 | cad | 651.72 | 15.72
M.02.01.07.62 | Tee; branch o diritto Ø 4 x4
| Euro Milletrentotto / 65 | cad | 1038.65 | 10.42
M.02.01.07.63 | Tee; branch o diritto Ø 5 x3/4
| Euro Cinquecentoventinove / 27 | cad | 529.27 | 17.27
M.02.01.07.64 | Tee; branch o diritto Ø 5 x1
| Euro Cinquecentotrentotto / 89 | cad | 538.89 | 17.41
M.02.01.07.65 | Tee; branch o diritto Ø 5 x1 1/4
| Euro Cinquecentocinquantuno / 61 | cad | 551.61 | 17.44
M.02.01.07.66 | Tee; branch o diritto Ø 5 x1 1/2
| Euro Cinquecentosessantuno / 24 | cad | 561.24 | 17.57
M.02.01.07.67 | Tee; branch o diritto Ø 5 x2
| Euro Cinquecentonovantatre / 10 | cad | 593.1 | 17.27
M.02.01.07.68 | Tee; branch o diritto Ø 5 x2 1/2
| Euro Seicentoventiquattro / 62 | cad | 624.62 | 17.33
M.02.01.07.69 | Tee; branch o diritto Ø 5 x3
| Euro Seicentosettantuno / 72 | cad | 671.72 | 17.04
M.02.01.07.70 | Tee; branch o diritto Ø 5 x4
| Euro Settecentosettantasei / 20 | cad | 776.2 | 15.49
M.02.01.07.71 | Tee; branch o diritto Ø 5 x5
| Euro Milleduecentotrentadue / 64 | cad | 1232.64 | 10.22
M.02.01.07.72 | Tee; branch o diritto Ø 6 x3/4
| Euro Cinquecentosettantasei / 70 | cad | 576.7 | 17.93
M.02.01.07.73 | Tee; branch o diritto Ø 6 x1
| Euro Cinquecentoottantatre / 83 | cad | 583.83 | 18.13
M.02.01.07.74 | Tee; branch o diritto Ø 6 x1 1/4
| Euro Cinquecentonovantasei / 56 | cad | 596.56 | 18.14
M.02.01.07.75 | Tee; branch o diritto Ø 6 x1 1/2
| Euro Seicentodue / 67 | cad | 602.67 | 17.94
M.02.01.07.76 | Tee; branch o diritto Ø 6 x2
| Euro Seicentotrentuno / 82 | cad | 631.82 | 18.12
M.02.01.07.77 | Tee; branch o diritto Ø 6 x2 1/2
| Euro Seicentosessantacinque / 21 | cad | 665.21 | 18.08
M.02.01.07.78 | Tee; branch o diritto Ø 6 x3
| Euro Settecentoquattordici / 79 | cad | 714.79 | 17.7
M.02.01.07.79 | Tee; branch o diritto Ø 6 x4
| Euro Novecentoquarantacinque / 84 | cad | 945.84 | 13.98
M.02.01.07.80 | Tee; branch o diritto Ø 6 x5
| Euro Millecentoventotto / 86 | cad | 1128.86 | 12.27
M.02.01.07.81 | Tee; branch o diritto Ø 6 x6
| Euro Millequattrocentoquindici / 41 | cad | 1415.41 | 10.29
M.02.01.08 | F.P.O. di tubo in acciaio zincato preisolato.
F.P.O. di sistema preisolato idoneo per essere direttamente interrato, costituito da tubo in acciaio zincato, guaina esterna in polietilene con spessore minimo 3 mm, schiuma rigida in poliuretano intrposta con densità di 70/80 kg/mc e conducibilità a 40 °C < di 0,26 W/m, spessori progressivi dell'isolante in funzione del diametro del tubo. Il prezzo comprende le muffole di ripristino isolante.
M.02.01.08.01 | Tubo Ø 3/4
| Euro Trenta / 78 | m | 30.78 | 14.07
M.02.01.08.02 | Tubo Ø 1
| Euro Trentotto / 08 | m | 38.08 | 17.67
M.02.01.08.03 | Tubo Ø 1 1/4
| Euro Quarantacinque / 49 | m | 45.49 | 15.85
M.02.01.08.04 | Tubo Ø 1 1/2
| Euro Quarantanove / 98 | m | 49.98 | 17.33
M.02.01.08.05 | Tubo Ø 2
| Euro Sessantacinque / 04 | m | 65.04 | 17.76
M.02.01.08.06 | Tubo Ø 2 1/2
| Euro Ottanta / 88 | m | 80.88 | 19.63
M.02.01.08.07 | Tubo Ø 3
| Euro Centotre / 81 | m | 103.81 | 20.38
M.02.01.08.08 | Tubo Ø 4
| Euro Centoquarantacinque / 49 | m | 145.49 | 19.84
M.02.01.08.09 | Curva Ø 3/4 30/45/60/90°
| Euro Centododici / 31 | cad | 112.31 | 12.85
M.02.01.08.10 | Curva Ø 1 30/45/60/90°
| Euro Centoventotto / 59 | cad | 128.59 | 14.96
M.02.01.08.11 | Curva Ø 1 1/4 30/45/60/90°
| Euro Centoquarantadue / 010 | cad | 142.1 | 16.93
M.02.01.08.12 | Curva Ø 1 1/2 30/45/60/90°
| Euro Centosessanta / 07 | cad | 160.07 | 18.03
M.02.01.08.13 | Curva Ø 2 30/45/60/90°
| Euro Centonovantacinque / 45 | cad | 195.45 | 18.45
M.02.01.08.14 | Curva Ø 2 1/2 30/45/60/90°
| Euro Duecentosessanta / 59 | cad | 260.59 | 18.46
M.02.01.08.15 | Curva Ø 3 30/45/60/90°
| Euro Trecentonove / 47 | cad | 309.47 | 19.43
M.02.01.08.16 | Curva Ø 4 30/45/60/90°
| Euro Trecentosettantaquattro / 63 | cad | 374.63 | 19.26
M.02.01.08.17 | Tee branch Ø 3/4 x3/4
| Euro Trecentoquarantuno / 85 | cad | 341.85 | 6.33
M.02.01.08.18 | Tee branch Ø 1 x3/4
| Euro Trecentosessantasette / 71 | cad | 367.71 | 7.2
M.02.01.08.19 | Tee branch Ø 1 x1
| Euro Trecentosettantotto / 94 | cad | 378.94 | 7.62
M.02.01.08.20 | Tee branch Ø 1 1/4x3/4
| Euro Quattrocentoquindici / 95 | cad | 415.95 | 7.52
M.02.01.08.21 | Tee branch Ø 1 1/4x1
| Euro Quattrocentoventitre / 27 | cad | 423.27 | 7.95
M.02.01.08.22 | Tee branch Ø 1 1/4x1 1/4
| Euro Quattrocentotrentaquattro / 49 | cad | 434.49 | 8.3
M.02.01.08.23 | Tee branch Ø 1 1/2x3/4
| Euro Quattrocentotrentasei / 18 | cad | 436.18 | 8.27
M.02.01.08.24 | Tee branch Ø 1 1/2x1
| Euro Quattrocentoquarantotto / 55 | cad | 448.55 | 8.58
M.02.01.08.25 | Tee branch Ø 1 1/2x1 1/4
| Euro Quattrocentosessantatre / 72 | cad | 463.72 | 8.82
M.02.01.08.26 | Tee branch Ø 1 1/2x1 1/2
| Euro Quattrocentosettantuno / 02 | cad | 471.02 | 9.19
M.02.01.08.27 | Tee branch Ø 2 x3/4
| Euro Quattrocentosettantanove / 45 | cad | 479.45 | 9.03
M.02.01.08.28 | Tee branch Ø 2 x1
| Euro Quattrocentonovantasei / 28 | cad | 496.28 | 9.21
M.02.01.08.29 | Tee branch Ø 2 x1 1/4
| Euro Cinquecentoquattordici / 81 | cad | 514.81 | 9.34
M.02.01.08.30 | Tee branch Ø 2 x1 1/2
| Euro Cinquecentotrentasette / 27 | cad | 537.27 | 9.4
M.02.01.08.31 | Tee branch Ø 2 x2
| Euro Cinquecentoquarantasette / 94 | cad | 547.94 | 9.92
M.02.01.08.32 | Tee branch Ø 2 1/2x3/4
| Euro Cinquecentosessantacinque / 91 | cad | 565.91 | 9.77
M.02.01.08.33 | Tee branch Ø 2 1/2x1
| Euro Cinquecentoottantasette / 82 | cad | 587.82 | 9.82
M.02.01.08.34 | Tee branch Ø 2 1/2x1 1/4
| Euro Seicentoventi / 37 | cad | 620.37 | 9.69
M.02.01.08.35 | Tee branch Ø 2 1/2x1 1/2
| Euro Seicentotrentadue / 72 | cad | 632.72 | 9.88
M.02.01.08.36 | Tee branch Ø 2 1/2x2
| Euro Seicentoquarantanove / 01 | cad | 649.01 | 10.23
M.02.01.08.37 | Tee branch Ø 2 1/2x2 1/2
| Euro Seicentosessantasei / 44 | cad | 666.44 | 10.83
M.02.01.08.38 | Tee branch Ø 3 x3/4
| Euro Cinquecentonovantasei / 26 | cad | 596.26 | 10.89
M.02.01.08.39 | Tee branch Ø 3 x1
| Euro Seicentosedici / 47 | cad | 616.47 | 11.31
M.02.01.08.40 | Tee branch Ø 3 x1 1/4
| Euro Seicentoquarantuno / 19 | cad | 641.19 | 11.25
M.02.01.08.41 | Tee branch Ø 3 x1 1/2
| Euro Seicentosessantuno / 40 | cad | 661.4 | 11.27
M.02.01.08.42 | Tee branch Ø 3 x2
| Euro Seicentoottantasette / 21 | cad | 687.21 | 11.41
M.02.01.08.43 | Tee branch Ø 3 x2 1/2
| Euro Settecento / 71 | cad | 700.71 | 12.01
M.02.01.08.44 | Tee branch Ø 3 x3
| Euro Settecentoventitre / 17 | cad | 723.17 | 12.5
M.02.01.08.45 | Tee branch Ø 4 x3/4
| Euro Ottocentotre / 95 | cad | 803.95 | 9.87
M.02.01.08.46 | Tee branch Ø 4 x1
| Euro Ottocentoventiquattro / 75 | cad | 824.75 | 9.91
M.02.01.08.47 | Tee branch Ø 4 x1 1/4
| Euro Ottocentocinquantotto / 40 | cad | 858.4 | 9.81
M.02.01.08.48 | Tee branch Ø 4 x1 1/2
| Euro Ottocentoottantaquattro / 24 | cad | 884.24 | 9.79
M.02.01.08.49 | Tee branch Ø 4 x2
| Euro Novecentoquattordici / 00 | cad | 914 | 9.89
M.02.01.08.50 | Tee branch Ø 4 x2 1/2
| Euro Novecentosettantaquattro / 06 | cad | 974.06 | 9.88
M.02.01.08.51 | Tee branch Ø 4 x3
| Euro Milleventisette / 95 | cad | 1027.95 | 9.97
M.02.01.08.52 | Tee branch Ø 4 x4
| Euro Millesettantacinque / 68 | cad | 1075.68 | 10.06
M.02.01.09 | F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura rivestito esternamente con catramatura.
F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura rivestito esternamente con catramatura pesante per linee di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10255 fino al diametro 6" per i diametri maggiori, in opera con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito, allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 , prova idraulica, foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.02.01.09.01 | DN 40
| Euro Trentaquattro / 69 | m | 34.69 | 31.88
M.02.01.09.02 | DN 50
| Euro Trentasei / 33 | m | 36.33 | 30.44
M.02.01.09.03 | DN 65
| Euro Quarantasei / 38 | m | 46.38 | 30.08
M.02.01.09.04 | DN 80
| Euro Cinquantotto / 03 | m | 58.03 | 33.16
M.02.01.09.05 | DN 100
| Euro Settantasette / 09 | m | 77.09 | 34.32
M.02.01.09.06 | DN 125
| Euro Centoventitre / 79 | m | 123.79 | 40.79
M.02.01.09.07 | DN 150
| Euro Centosessantatre / 15 | m | 163.15 | 41.27
M.02.01.09.08 | DN 200
| Euro Duecentodiciotto / 15 | m | 218.15 | 35.28
M.02.01.09.09 | DN 250
| Euro Trecentododici / 02 | m | 312.02 | 26.98
M.02.01.09.10 | DN 300
| Euro Quattrocentoventotto / 75 | m | 428.75 | 22.44
M.02.01.09.11 | DN 350
| Euro Quattrocentosessantadue / 09 | m | 462.09 | 23.42
M.02.01.10 | F.P.O. di tubo in acciaio inossidabile AISI 304.F.P.O. di tubo in acciaio inossidabile AISI 304 comprese le curve, i pezzi speciali, le staffe ed ancoraggi gli stacchi, gli innesti su tubi di diverso diametro e materiale, i tagli eventuali, compreso raccordi delle tubazioni esistenti.
M.02.01.10.01 | Ø 1/2
| Euro Ventidue / 73 | m | 22.73 | 22.31
M.02.01.10.02 | Ø 3/4
| Euro Ventiquattro / 26 | m | 24.26 | 14.88
M.02.01.10.03 | Ø 1
| Euro Trenta / 11 | m | 30.11 | 16.01
M.02.01.10.04 | Ø 1 1/4
| Euro Trentasette / 28 | m | 37.28 | 16.15
M.02.01.10.05 | Ø 1 1/2
| Euro Quarantadue / 99 | m | 42.99 | 16.82
M.02.01.10.06 | Ø 2
| Euro Cinquantaquattro / 27 | m | 54.27 | 17.74
M.02.01.10.07 | Ø 3
| Euro Ottantaquattro / 06 | m | 84.06 | 20.06
M.02.01.10.08 | Ø 4
| Euro Centoundici / 93 | m | 111.93 | 21.52
M.02.01.10.09 | Ø 5
| Euro Centosessantatre / 71 | m | 163.71 | 29.42
M.02.01.10.10 | Ø 6
| Euro Duecentotre / 48 | m | 203.48 | 29.6
M.02.01.11 | F.P.O. di tubazioni in acciaio inossidabile lucidato e decapato AISI 316.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inossidabile AISI 316 secondo UNI EN 10088 e UNI 10312 omologato DVGW TS 225, idoneo per essere utilizzato per reti idriche di acqua potabile ad uso umano, da assemblare con raccordi a pressare pure omologati DVGW TS 225 tramite compressione meccanica relizzata con apposita pinza fornita dalla casa costruttrice delle tubazioni e dei raccordi. Il prezzo della fornitura in opera comprenderà i raccordi, i pezzi speciali di ogni tipo, gli sfridi, il materiale di consumo, gli idonei o-ring, i sostegni, staffagi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte e conforme a quanto indicato nel disciplinare tecnico.
M.02.01.11.01 | Nel diametro øe 15x1.
| Euro Ventiquattro / 07 | m | 24.07 | 21.06
M.02.01.11.02 | Nel diametro øe 18x1.
| Euro Ventisette / 82 | m | 27.82 | 19.05
M.02.01.11.03 | Nel diametro øe 22x1,2.
| Euro Trentasette / 69 | m | 37.69 | 19.18
M.02.01.11.04 | Nel diametro øe 28x1,2.
| Euro Quarantasei / 48 | m | 46.48 | 18.65
M.02.01.11.05 | Nel diametro øe 35x1,5.
| Euro Sessantatre / 87 | m | 63.87 | 15.08
M.02.01.11.06 | Nel diametro øe 42x1,5.
| Euro Settantasei / 87 | m | 76.87 | 13.79
M.02.01.11.07 | Nel diametro øe 54x1,5.
| Euro Novantasei / 72 | m | 96.72 | 12.46
M.02.01.11.08 | Nel diametro Øe 64x2
| Euro Centoventi / 22 | m | 120.22 | 10.82
M.02.01.11.09 | Nel diametro Øe 76x2
| Euro Centotrentasette / 85 | m | 137.85 | 10.13
M.02.01.11.10 | Nel diametro Øe 89x2
| Euro Centocinquantacinque / 43 | m | 155.43 | 9.3
M.02.01.11.11 | Nel diamerto Øe 108x2
| Euro Centoottantaquattro / 61 | m | 184.61 | 8.35
M.02.01.12 | Formazione di punti fissi inox AISI 316.
Formazione di punti fissi per tubazioni, costituiti da staffaggio delle tubazioni a soffitto composto da collare in acciaio inox AISI 316L saldato alla tubazione mediante processo in atmosfera con gas inerte di protezione (TIG), completo di 2 viti di fissaggio, dado esagonale e barra filettata l=1000mm e tassello meccanico per fissaggio a soffitto.
M.02.01.12.01 | Fino a 1 .
| Euro Quindici / 59 | cad | 15.59 | 18.54
M.02.01.12.02 | 1 1/4÷2 .
| Euro Diciannove / 04 | cad | 19.04 | 18.96
M.02.01.12.03 | 2 1/2÷4 .
| Euro Ventuno / 60 | cad | 21.6 | 22.31
M.02.02 | TUBAZIONI IN RAME
M.02.02.01 | F.P.O. di tubo di rame in verghe.
F.P.O. di tubo di rame crudo Cu-DHP (Cu+AG > 99,90 %) in verghe in conformità alla norma UNI-EN 1057 completo di qualsiasi pezzo speciale, di materiali di consumo e staffaggio, compreso raccordi con le tubazioni esistenti, accessori, sfridi e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
M.02.02.01.01 | Diametro esterno 10 mm.
| Euro Dodici / 53 | m | 12.53 | 34.56
M.02.02.01.02 | Diametro estemo 12 mm.
| Euro Tredici / 70 | m | 13.7 | 31.9
M.02.02.01.03 | Diametro esterno 14 mm.
| Euro Quindici / 14 | m | 15.14 | 28.86
M.02.02.01.04 | Diametro esterno 16 mm.
| Euro Sedici / 43 | m | 16.43 | 26.6
M.02.02.01.05 | Diametro esterno 18 mm.
| Euro Venti / 88 | m | 20.88 | 32.52
M.02.02.01.06 | Diametro esterno 22x1 mm.
| Euro Ventisette / 01 | m | 27.01 | 34.14
M.02.02.01.07 | Diametro esterno 22x1,5 mm.
| Euro Trentatre / 63 | m | 33.63 | 27.42
M.02.02.01.08 | Diametro esterno 28x1 mm.
| Euro Trentuno / 01 | m | 31.01 | 29.73
M.02.02.01.09 | Diametro esterno 28x1,5 mm.
| Euro Quaranta / 22 | m | 40.22 | 22.73
M.02.02.01.10 | Diametro esterno 35x1 mm.
| Euro Quarantuno / 07 | m | 41.07 | 29.56
M.02.02.01.11 | Diametro esterno 35x1,5 mm.
| Euro Cinquanta / 67 | m | 50.67 | 23.96
M.02.02.01.12 | Diametro esterno 42x1 mm.
| Euro Quarantacinque / 80 | m | 45.8 | 26.51
M.02.02.01.13 | Diametro esterno 42x1,5 mm.
| Euro Sessantuno / 45 | m | 61.45 | 19.58
M.02.02.01.14 | Diametro esterno 54 mm.
| Euro Settantacinque / 66 | m | 75.66 | 19.24
M.02.02.01.15 | Diametro esterno 64 mm.
| Euro Centoventinove / 05 | m | 129.05 | 13.04
M.02.02.01.16 | Diametro esterno 76 mm.
| Euro Centoquarantanove / 85 | m | 149.85 | 11.23
M.02.02.01.17 | Diametro esterno 89 mm.
| Euro Centosettantotto / 71 | m | 178.71 | 9.42
M.02.02.01.18 | Diametro esterno 108 mm.
| Euro Centoottantadue / 07 | m | 182.07 | 10.67
M.02.02.02 | F.P.O. di tubo in rame ricotto in rotoli.
F.P.O. di tubo in rame ricotto,Cu-DHP (Cu+AG > 99,90 %) fornito in rotoli, secondo norma UNI-EN 1057. Sono compresi fissaggi/staffaggi, oneri per giunzioni saldate, solo in corrispondenza dei raccordi, tagli a misura, sagomature di percorso, centrature in asse agli attacchi, eseguite a mano o con l'ausilio di piegatubi, raccordi, curve ed altri similari pezzi speciali, i collegamenti e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
M.02.02.02.01 | Diametro esterno 6 mm.
| Euro Otto / 73 | m | 8.73 | 38.6
M.02.02.02.02 | Diametro esterno 8 mm.
| Euro Dieci / 010 | m | 10.1 | 33.37
M.02.02.02.03 | Diametro esterno 10 mm.
| Euro Dodici / 53 | m | 12.53 | 34.56
M.02.02.02.04 | Diametro esterno 12 mm.
| Euro Tredici / 25 | m | 13.25 | 32.68
M.02.02.02.05 | Diametro esterno 14 mm.
| Euro Quindici / 14 | m | 15.14 | 28.6
M.02.02.02.06 | Diametro esterno 16 mm.
| Euro Diciassette / 11 | m | 17.11 | 28.11
M.02.02.02.07 | Diametro esterno 18 mm.
| Euro Diciotto / 17 | m | 18.17 | 26.47
M.02.02.02.08 | Diametro esterno 22x1 mm.
| Euro Ventisette / 01 | m | 27.01 | 33.84
M.02.02.02.09 | Diametro esterno 22x1,5 mm.
| Euro Trentatre / 63 | m | 33.63 | 27.18
M.02.02.03 | F.P.O. di tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, con guaina in PVC.
F.P.O. di tubo in rame, Cu-DHP (Cu: 99.90% min., P: 0.015÷0.040%) secondo UNI EN 12449. fornito in rotoli, con guina in PVC Sono compresi fissaggi/staffaggi, oneri per giunzioni saldate, solo in corrispondenza dei raccordi, tagli a misura, sagomature di percorso, centrature in asse agli attacchi, eseguite a mano o con l'ausilio di piegatubi, raccordi, curve ed altri similari pezzi speciali, i collegamenti e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
M.02.02.03.01 | Diametro esterno 10 mm.
| Euro Quattordici / 58 | m | 14.58 | 29.7
M.02.02.03.02 | Diametro esterno 12 mm.
| Euro Quattordici / 76 | m | 14.76 | 29.34
M.02.02.03.03 | Diametro esterno 14 mm.
| Euro Sedici / 26 | m | 16.26 | 26.63
M.02.02.03.04 | Diametro esterno 16 mm.
| Euro Diciannove / 14 | m | 19.14 | 25.13
M.02.02.03.05 | Diametro esterno 18 mm.
| Euro Ventuno / 04 | m | 21.04 | 22.86
M.02.02.03.06 | Diametro esterno 22 mm
| Euro Trentatre / 21 | m | 33.21 | 27.52
M.02.02.04 | F.P.O. di tubo in rame ricotto, fornito in rotoli precoibentato impiego riscaldamento ed idricosanitario.
F.P.O. di tubo in rame ricotto, Cu-DHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015 / 0,040%) secondo UNI EN 12449 per impiego riscaldamento ed ideicosanitario. Fornito in rotoli, coibentato con ipolietilene a celle chiuse secondo EN 14313, spessori secondo EN 14114. D.L. 10/91 DPR 412/93 . Sono compresi fissaggio/staffaggio, oneri per giunzioni saldate, solo in corrispondenza dei raccordi, tagli a misura, sagomature di percorso, centrature in asse agli attacchi, eseguite a mano o con l'ausilio di piegatubi, raccordi, curve ed altri similari pezzi speciali, i collegamenti e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
M.02.02.04.01 | Diametro esterno 10 mm.
| Euro Quattordici / 58 | m | 14.58 | 29.7
M.02.02.04.02 | Diametroesterno 12 mm.
| Euro Quattordici / 76 | m | 14.76 | 29.34
M.02.02.04.03 | Diametro esterno 14 mm.
| Euro Sedici / 26 | m | 16.26 | 26.63
M.02.02.04.04 | Diametroesterno 16 mm.
| Euro Diciannove / 14 | m | 19.14 | 25.13
M.02.02.04.05 | Diametro esterno 18 mm.
| Euro Ventuno / 04 | m | 21.04 | 22.86
M.02.02.04.06 | Diametro esterno 22 mm
| Euro Trentatre / 21 | m | 33.21 | 27.52
M.02.02.05 | F.P.O. di tubo in rame ricotto, fornito in rotoli precoibentato impiego condizionamento, raffrescamento.
F.P.O. di tubo in rame ricotto, Cu-DHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015 / 0,040%) secondo UNI EN 12449 per impiego condizionamento, raffrescamento. Fornito in rotoli, coibentato con ipolietilene a celle chiuse secondo EN 14313, spessori secondo EN 14114. D.L. 10/91 DPR 412/93 . Sono compresi fissaggio/staffaggio, oneri per giunzioni saldate, solo in corrispondenza dei raccordi, tagli a misura, sagomature di percorso, centrature in asse agli attacchi, eseguite a mano o con l'ausilio di piegatubi, raccordi, curve ed altri similari pezzi speciali, i collegamenti e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.
M.02.02.05.01 | Diametro esterno 12 mm.
| Euro Sedici / 08 | m | 16.08 | 26.93
M.02.02.05.02 | Diametroesterno 16 mm.
| Euro Venti / 05 | m | 20.05 | 23.99
M.02.02.05.03 | Diametro esterno 18 mm.
| Euro Ventuno / 64 | m | 21.64 | 22.23
M.02.02.05.04 | Diametro esterno 22 mm
| Euro Trentadue / 84 | m | 32.84 | 27.83
M.02.03 | TUBAZIONI IN PVC
M.02.03.01 | F.P.O. di tubo in PVC senza bicchiere in barre.
.F.P.O. di tubo in PVC senza bicchiere in barre, per la formazione della rete di scarico condensa.
M.02.03.01.01 | Ø 18-32 mm
| Euro Uno / 91 | m | 1.91 | 50.79
M.02.03.01.02 | Ø 40 mm
| Euro Uno / 95 | m | 1.95 | 49.74
M.02.03.01.03 | Ø 50 mm
| Euro Due / 00 | m | 2 | 48.5
M.02.03.02 | F.P.O. di tubazione in PVC per scarico condensa.
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivinile clorurato) rigido di colore bianco, costruito secondo DIN 8079/80, PN 25-SDR, 9-70°C/1 MPa, da utilizzare per la realizzazione della rete di scarico condensa dai ventilconvettori e dall'U.T.A. al punto più lontano di drenaggio delle acque chiare. Prezzo misurato in opera, comprensivo quindi di sfridi, tolleranze, raccorderia e ogni tipo di pezzi speciali, nonchè di eventuali staffaggi per i tratti in vista.
M.02.03.02.01 | ø 20 mm
| Euro Sei / 85 | ml | 6.85 | 36.64
M.02.03.02.02 | ø 25 mm
| Euro Otto / 72 | ml | 8.72 | 34.52
M.02.03.02.03 | ø 32 mm
| Euro Nove / 97 | ml | 9.97 | 35.21
M.02.03.02.04 | ø 40 mm
| Euro Dodici / 49 | ml | 12.49 | 32.19
M.02.03.02.05 | ø 50 mm
| Euro Tredici / 98 | ml | 13.98 | 32.33
M.02.04 | TUBAZIONI IN POLIETILENE
M.02.04.01 | F.p.o. di tubo in polietilene ad alta densità PN 16.
F.P.O. di tubo in polietilene PE 100 ad alta densità PN 16 a superfice liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla norma UNI EN 12201 e ISO 4427. Fornito in opera. per condotte interrate in pressione e conforme al D.M. n° 174 del 2004, alle prescrizioni del D.L. n° 31 del 02/2001 (e successivo D.lgs 27 del 02/2002) per il convogliamento di acque potabili . Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto, il corretto posizionamento nello scavo, (non compreso nel prezzo), il controllo delle quote e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.02.04.01.01 | Diam. 20 mm
| Euro Due / 75 | m | 2.75 | 52.73
M.02.04.01.02 | Diam. 25 mm
| Euro Tre / 14 | m | 3.14 | 46.18
M.02.04.01.03 | Diam 32 mm
| Euro Quattro / 92 | m | 4.92 | 48.78
M.02.04.01.04 | Diam. 40 mm
| Euro Sei / 02 | m | 6.02 | 39.87
M.02.04.01.05 | Diam. 50 mm
| Euro Otto / 24 | m | 8.24 | 34.95
M.02.04.01.06 | Diam. 63 mm
| Euro Dieci / 90 | m | 10.9 | 26.42
M.02.04.01.07 | Diam. 75 mm
| Euro Diciannove / 32 | m | 19.32 | 37.42
M.02.04.01.08 | Diam. 90 mm
| Euro Ventitre / 49 | m | 23.49 | 30.78
M.02.04.01.09 | Diam. 110 mm
| Euro Trentadue / 17 | m | 32.17 | 44.86
M.02.04.01.10 | diam. 125 mm
| Euro Quarantacinque / 83 | m | 45.83 | 31.49
M.02.04.01.11 | diam. 160 mm
| Euro Settantasette / 09 | m | 77.09 | 34.32
M.02.04.02 | F.P.O.di tubo di polietilene per gas metano.
F.P.O.di tubo di polietilene PE 100 per gas metano,conforme ai requisiti delle vigenti normative UNI EN 1555 e ISO 4437 da interrare. Compresi gli attacchi, gIi innesti su tubi di diverso diametro e materiale e i tagli eventuali, compresi raccordi alle tubazioni esistenti.
M.02.04.02.01 | Diam. 20 mm
| Euro Tre / 11 | m | 3.11 | 46.62
M.02.04.02.02 | Diam. 25 mm
| Euro Tre / 43 | m | 3.43 | 42.27
M.02.04.02.03 | Diam 32 mm
| Euro Cinque / 09 | m | 5.09 | 47.15
M.02.04.02.04 | Diam. 40 mm
| Euro Sei / 09 | m | 6.09 | 35.63
M.02.04.02.05 | Diam. 50 mm
| Euro Otto / 54 | m | 8.54 | 33.72
M.02.04.02.06 | Diam. 63 mm
| Euro Undici / 32 | m | 11.32 | 25.44
M.02.04.02.07 | Diam. 75 mm
| Euro Diciannove / 38 | m | 19.38 | 37.2
M.02.04.02.08 | Diam. 90 mm
| Euro Ventitre / 49 | m | 23.49 | 30.69
M.02.04.02.09 | Diam. 110 mm
| Euro Trentanove / 99 | m | 39.99 | 36.08
M.02.04.02.10 | Diam 125 mm
| Euro Quaranta / 01 | m | 40.01 | 36.39
M.02.04.03 | F.P.O.di tubo di polietilene reticolato nudo in rotolo.
F.P.O.di tubo di polietilene reticolato PN10 nudo in rotolo per linee di impianti sanitari e di riscaldamento Compresi gli attacchi, gIi innesti su tubi di diverso diametro e materiale e i tagli eventuali, compresi raccordi alle tubazioni esistenti.
M.02.04.03.01 | Diam. 12 mm
| Euro Quattro / 62 | m | 4.62 | 26.41
M.02.04.03.02 | Diam. 15 mm
| Euro Quattro / 82 | m | 4.82 | 25.31
M.02.04.03.03 | Diam 16 mm
| Euro Cinque / 01 | m | 5.01 | 24.35
M.02.04.03.04 | Diam. 18 mm
| Euro Cinque / 83 | m | 5.83 | 33.28
M.02.04.03.05 | Diam. 20 mm
| Euro Sette / 21 | m | 7.21 | 16.92
M.02.04.03.06 | Diam. 25 mm
| Euro Dieci / 16 | m | 10.16 | 12.01
M.02.04.03.07 | Diam. 32 mm
| Euro Quindici / 14 | m | 15.14 | 12.68
M.02.04.03.08 | Diam. 40 mm
| Euro Diciassette / 90 | m | 17.9 | 10.73
M.02.04.03.09 | Diam. 50 mm
| Euro Trentuno / 96 | m | 31.96 | 7.51
M.02.04.03.10 | Diam. 63 mm
| Euro Quarantatre / 41 | m | 43.41 | 5.53
M.02.04.04 | F.P.O.di tubo di polietilene reticolato nudo in barre.
F.P.O.di tubo di polietilene reticolato PN10 nudo in barre per linee di impianti sanitari e di riscaldamento. Compresi gli attacchi, gli innesti su tubi di diverso diametro e materiale e i tagli eventuali,compreso raccordi alle tubazioni esistenti.
M.02.04.04.01 | diam. 16 mm
| Euro Quattro / 58 | m | 4.58 | 31.66
M.02.04.04.02 | diam. 20 mm
| Euro Cinque / 74 | m | 5.74 | 25.26
M.02.04.04.03 | diam. 25 mm
| Euro Otto / 25 | m | 8.25 | 17.58
M.02.04.04.04 | diam. 32 mm
| Euro Quindici / 68 | m | 15.68 | 12.24
M.02.04.04.05 | diam. 40 mm
| Euro Diciannove / 73 | m | 19.73 | 9.73
M.02.04.04.06 | diam. 50 mm
| Euro Trentatre / 96 | m | 33.96 | 7.07
M.02.04.04.07 | diam . 63 mm
| Euro Quarantaquattro / 08 | m | 44.08 | 5.44
M.02.04.04.08 | diam. 75 mm
| Euro Sessantaquattro / 83 | m | 64.83 | 7.42
M.02.05 | TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
M.02.05.01 | F.P.O.di tubo in polipropilene , per linee, fuori locali tecnici e bagni.
F.P.O.di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.02.05.01.01 | diam. 16 mm
| Euro Tre / 52 | m | 3.52 | 21.31
M.02.05.01.02 | diam. 20 mm
| Euro Tre / 52 | m | 3.52 | 21.31
M.02.05.01.03 | diam. 25 mm
| Euro Quattro / 99 | m | 4.99 | 15.03
M.02.05.01.04 | diam. 32 mm
| Euro Sette / 17 | m | 7.17 | 10.46
M.02.05.01.05 | diam. 40 mm
| Euro Undici / 31 | m | 11.31 | 8.75
M.02.05.01.06 | diam.50 mm
| Euro Sedici / 84 | m | 16.84 | 7.36
M.02.05.01.07 | diam. 63 mm
| Euro Venticinque / 34 | m | 25.34 | 4.89
M.02.05.01.08 | diam. 75 mm
| Euro Trentasette / 59 | m | 37.59 | 6.62
M.02.05.01.09 | diam. 90 mm
| Euro Cinquantaquattro / 56 | m | 54.56 | 9.11
M.02.05.01.10 | diam. 110 mm
| Euro Sessantuno / 71 | m | 61.71 | 12.09
M.02.05.02 | F.P.O.di Tubo in polipropilene , per linee all'interno di locali tecnici e bagni.
F.P.O.di tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.02.05.02.01 | diam. 16 mm
| Euro Tre / 70 | m | 3.7 | 20.27
M.02.05.02.02 | diam. 20 mm
| Euro Tre / 70 | m | 3.7 | 20.27
M.02.05.02.03 | diam. 25 mm
| Euro Quattro / 99 | m | 4.99 | 15.03
M.02.05.02.04 | diam. 32 mm
| Euro Sette / 35 | m | 7.35 | 10.2
M.02.05.02.05 | diam. 40 mm
| Euro Undici / 48 | m | 11.48 | 10.8
M.02.05.02.06 | diam.50 mm
| Euro Diciassette / 02 | m | 17.02 | 8.75
M.02.05.02.07 | diam. 63 mm
| Euro Venticinque / 34 | m | 25.34 | 4.89
M.02.05.02.08 | diam. 75 mm
| Euro Trentotto / 63 | m | 38.63 | 8.36
M.02.05.02.09 | diam. 90 mm
| Euro Quarantacinque / 30 | m | 45.3 | 13.73
M.02.05.02.10 | diam. 110 mm
| Euro Settantasette / 76 | m | 77.76 | 10.56
M.02.05.03 | F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrotinforzato.
F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve).
M.02.05.03.01 | Nel diametro DE 16.
| Euro Sedici / 01 | m | 16.01 | 15.93
M.02.05.03.02 | Nel diametro DE 20.
| Euro Sedici / 01 | m | 16.01 | 15.93
M.02.05.03.03 | Nel diametro DE 25.
| Euro Venticinque / 76 | m | 25.76 | 18.83
M.02.05.03.04 | Nel diametro DE 32.
| Euro Trenta / 42 | m | 30.42 | 15.94
M.02.05.03.05 | Nel diametro DE 40.
| Euro Trentacinque / 16 | m | 35.16 | 13.79
M.02.05.03.06 | Nel diametro DE 50.
| Euro Quarantuno / 34 | m | 41.34 | 11.73
M.02.05.03.07 | Nel diametro DE 63.
| Euro Cinquantuno / 62 | m | 51.62 | 14.12
M.02.05.04 | F.P.O. di TEE per tubazione in polipropilene.
Fornitura e posa in opera di TEE per tubazione in polipropilene PP-R additivato con fibre di vetro, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensivo di staffaggi, ancoraggi, innesto a fusione e quanto altro necessario.
M.02.05.04.01 | Nel diametro DE 32.
| Euro Cinque / 58 | cad | 5.58 | 39.07
M.02.05.04.02 | Nel diametro DE 40.
| Euro Quattordici / 40 | cad | 14.4 | 15.14
M.02.05.04.03 | Nel diametro DE 50.
| Euro Diciotto / 93 | cad | 18.93 | 14.1
M.02.05.04.04 | Nel diametro DE 63.
| Euro Ventotto / 18 | cad | 28.18 | 9.47
M.02.05.05 | F.P.O. di curva per tubazione in polipropilene.
Fornitura e posa in opera di curva per tubazione in polipropilene PP-R additivato con fibre di vetro, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi, ancoraggi, innesto a fusione e quanto altro necessario.
M.02.05.05.01 | Nel diametro DE 32.
| Euro Quattro / 13 | cad | 4.13 | 35.11
M.02.05.05.02 | Nel diametro DE 40.
| Euro Tredici / 75 | cad | 13.75 | 15.85
M.02.05.05.03 | Nel diametro DE 50.
| Euro Sedici / 98 | cad | 16.98 | 15.72
M.02.05.05.04 | Nel diametro DE 63.
| Euro Ventiquattro / 31 | cad | 24.31 | 10.98
M.02.05.06 | F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrotinforzato.
F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di pezzi speciali, sfridi staffaggi e ancoraggi .
M.02.05.06.01 | diam 16
| Euro Quattro / 010 | m | 4.1 | 18.29
M.02.05.06.02 | diam 20
| Euro Quattro / 010 | m | 4.1 | 18.29
M.02.05.06.03 | diam 25
| Euro Cinque / 62 | m | 5.62 | 13.35
M.02.05.06.04 | diam 32
| Euro Otto / 010 | m | 8.1 | 9.26
M.02.05.06.05 | diam 40
| Euro Dodici / 93 | m | 12.93 | 9.59
M.02.05.06.06 | diam 50
| Euro Diciotto / 91 | m | 18.91 | 7.88
M.02.05.06.07 | diam 63
| Euro Ventotto / 12 | m | 28.12 | 5.3
M.02.05.06.08 | diam 75
| Euro Quarantadue / 33 | m | 42.33 | 7.63
M.02.05.06.09 | diam 90
| Euro Sessantacinque / 44 | m | 65.44 | 9.5
M.02.05.06.10 | diam 110
| Euro Novantotto / 77 | m | 98.77 | 8.31
M.02.05.07 | F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrotinforzato resistente ai raggi UV.
F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato resistente ai raggi UV a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di pezzi speciali, sfridi staffaggi e ancoraggi .
M.02.05.7.01 | diam 16
| Euro Quattro / 92 | m | 4.92 | 15.24
M.02.05.7.02 | diam 20
| Euro Quattro / 92 | m | 4.92 | 15.24
M.02.05.7.03 | diam 25
| Euro Cinque / 62 | m | 5.62 | 13.35
M.02.05.7.04 | diam 32
| Euro Nove / 64 | m | 9.64 | 7.78
M.02.05.7.05 | diam 40
| Euro Sedici / 06 | m | 16.06 | 7.72
M.02.05.7.06 | diam 50
| Euro Ventitre / 31 | m | 23.31 | 6.39
M.02.05.7.07 | diam 63
| Euro Trentanove / 71 | m | 39.71 | 3.75
M.02.05.7.08 | diam 75
| Euro Cinquantotto / 41 | m | 58.41 | 5.53
M.02.05.7.09 | diam 90
| Euro Ottantaquattro / 01 | m | 84.01 | 7.4
M.02.05.7.10 | diam 110
| Euro Centosedici / 83 | m | 116.83 | 7.03
M.02.06 | TUBAZIONI MULTISTRATO
M.02.06.01 | F.P.O. di tubo multistrato in barre da 4 mt.
F.P.O. di tubo multistrato in barre da 4 mt formato da: polietilene, strato adesivo, alluminio,strato adesivo, conforme alla norma uni 10954 e con raccordi in ottone del tipo press-fitting. Le tubazioni saranno posate mediante staffaggio e/o sottotraccia. Sarà compreso nel prezzo esposto, il collegamento agli utilizzi, tutti i pezzi speciali, raccordi, staffagli, materiale di consumo, l.uso delle attrezzature necessarie alla posa e quant.altro necessario alla posa in opera.
M.02.06.01.01 | Ø16x2
| Euro Otto / 93 | m | 8.93 | 32.25
M.02.06.01.02 | Ø18x2
| Euro Nove / 96 | m | 9.96 | 38.65
M.02.06.01.03 | Ø20x2,25
| Euro Dodici / 68 | m | 12.68 | 37.93
M.02.06.01.04 | Ø26x3
| Euro Quindici / 96 | m | 15.96 | 39.16
M.02.06.01.05 | Ø32x3
| Euro Diciannove / 38 | m | 19.38 | 37.2
M.02.06.01.06 | Ø40x4
| Euro Ventinove / 72 | m | 29.72 | 32.37
M.02.06.01.07 | Ø50x4,5
| Euro Quarantacinque / 06 | m | 45.06 | 37.35
M.02.06.01.08 | Ø63x6
| Euro Sessantacinque / 26 | m | 65.26 | 36.87
M.02.06.02 | F.P.O. di tubo multistrato in rotoli precoibentato per acqua calda.
F.P.O. di tubo multistrato in rotoli precoibentato per acqua calda formato da: polietilene, strato adesivo, alluminio,strato adesivo, conforme alla norma uni 10954 e con raccordi in ottone del tipo press-fitting. Il tubo sarà del tipo con coibente avente spessore a seconda del diametro, conforme alla norma 10/9. Le tubazioni saranno posate mediante staffaggio e/o sottotraccia. Sarà compreso nel prezzo esposto, il collegamento agli utilizzi, tutti i pezzi speciali, raccordi, staffagli, materiale di consumo, l.uso delle attrezzature necessarie e quant.altro necessario alla posa in opera.
M.02.06.02.01 | Ø14x2
| Euro Sei / 90 | m | 6.9 | 41.74
M.02.06.02.02 | Ø16x2
| Euro Otto / 92 | m | 8.92 | 48.54
M.02.06.02.03 | Ø18x2
| Euro Nove / 59 | m | 9.59 | 50.16
M.02.06.02.04 | Ø20x2,25
| Euro Dodici / 07 | m | 12.07 | 47.8
M.02.06.02.05 | Ø26x3
| Euro Sedici / 86 | m | 16.86 | 42.76
M.02.06.02.06 | Ø32x3
| Euro Ventitre / 25 | m | 23.25 | 31.01
M.02.06.03 | F.P.O. di tubo multistrato precoibentato adatto per acqua refrigerata.
F.P.O. di tubo multistrato precoibentato adatto per acqua refrigerata formato da: polietilene, strato adesivo, alluminio,strato adesivo, conforme alla norma uni 10954 e con raccordi in ottone del tipo press-fitting. Il tubo sarà del tipo coibentato con isolante da 13 mm, adatto per i sistemi di raffrescamento. Le tubazioni saranno posate mediante staffaggio e/o sottotraccia. Sarà compreso nel prezzo esposto, il collegamento agli utilizzi, tutti i pezzi speciali, raccordi, staffagli, materiale di consumo, l.uso delle attrezzature necessarie e quant.altro necessario alla posa in opera.
M.02.06.03.01 | Ø16x2
| Euro Undici / 37 | m | 11.37 | 38.08
M.02.06.03.02 | Ø18x2
| Euro Dodici / 05 | m | 12.05 | 39.92
M.02.06.03.03 | Ø20x2,25
| Euro Quindici / 76 | m | 15.76 | 36.61
M.02.06.03.04 | Ø26x3
| Euro Diciotto / 00 | m | 18 | 40.06
M.02.07 | TUBAZIONI IN GHISA
M.02.07.01 | F.P.O. di tubi in ghisa centrifugata senza bicchiere.
F.P.O. di tubi in ghisa centrifugata senza bicchiere, per diramazioni, colonne verticali e collettori di scarico acque reflue, con rivestimento interno in Epoxy bi-componente. Rivestimento esterno costituito da vernice anticorrosione. Messa in opera rapida mediante guarnizione testa a testa con manicotto in elastomero tipo EPDM e collare stringitubo in acciaio INOX 18/8 con fissaggio a vite. Il prezzo è comprensivo dei pezzi speciali e della raccorderia della medesima serie trattata internamente ed esternamente con procedimento in cataforesi, del fissaggio tramite ganci, dei collari di sostegno e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte e conforme a quanto indicato nel disciplinare tecnico.
M.02.07.01.01 | Nel diametro DN 50.
| Euro Trentadue / 41 | m | 32.41 | 14.96
M.02.07.01.02 | Nel diametro DN 75.
| Euro Quarantadue / 26 | m | 42.26 | 20.09
M.02.07.01.03 | Nel diametro DN 100.
| Euro Cinquanta / 48 | m | 50.48 | 24.05
M.02.07.01.04 | Nel diametro DN 125.
| Euro Sessantasei / 92 | m | 66.92 | 29.02
M.02.07.01.05 | Nel diametro DN 150.
| Euro Ottantatre / 27 | m | 83.27 | 29.15
M.03 | COIBENTAZIONI - RIVESTIMENTI
M.03.01 | LANA DI VETRO - LANA MINERALE
M.03.01.01 | F.P.O. di rivestimento coibente per tubazioni, eseguito con materassino di lana di vetro fintura in PVC di colore bianco o grigio.
F.P.O. di rivestimento coibente eseguito con materassino di lana di vetro avente densita di 80 kg/mc, per tubazioni, curve e pezzi speciali, copertura con cartone cannettato, legatura con filo di ferro, terminali in alluminio colorato. Rivestimento esterno con finiture in pvc di colore bianco o grigio.
M.03.01.01.01 | spessore 30 mm
| Euro Ventidue / 41 | mq | 22.41 | 21.64
M.03.01.01.02 | spessore 40 mm
| Euro Trentaquattro / 21 | mq | 34.21 | 35.49
M.03.01.01.03 | spessore 50 mm
| Euro Trentasei / 99 | mq | 36.99 | 36.74
M.03.01.01.04 | spessore 60 mm
| Euro Trentasette / 41 | mq | 37.41 | 36.33
M.03.01.02 | F.P.O. di rivestimento coibente per tubazioni, eseguito con materassino di lana di vetro fintura in lamierino di alluminio.
F.P.O. di rivestimento coibente eseguito con materassino di lana di vetro avente densita di 80 kg/mc, per tubazioni, curve e pezzi speciali , copertura con cartone cannettato, legatura con filo di ferro, terminali in alluminio colorato. Rivestimento esterno con lamierino di alluminio.
M.03.01.02.01 | spessore 30 mm
| Euro Sessantadue / 38 | mq | 62.38 | 31.13
M.03.01.02.02 | spessore 40 mm
| Euro Sessantasette / 51 | mq | 67.51 | 35.95
M.03.01.02.03 | spessore 50 mm
| Euro Settanta / 35 | mq | 70.35 | 41.39
M.03.01.02.04 | spessore 60 mm
| Euro Settantasette / 29 | mq | 77.29 | 22.56
M.03.01.03 | F.P.O. di rivestimento coibente per tubazioni eseguito con coppelle di lana di vetro finitura in PVC di colore bainco o grigio.
F.P.O. di rivestimento coibente eseguito con coppelle di lana di vetro, per tubazioni, curve e pezzi speciali, copertura con cartone canettato, legatura con filo di ferro e rivestimento e terminali in alluminio colorato. Rivestimento esterno con finiture in pvc di colore bianco o grigio.
M.03.01.03.01 | sp. 30 mm
| Euro Trentacinque / 26 | mq | 35.26 | 34.43
M.03.01.03.02 | sp. 40 mm
| Euro Trentacinque / 93 | mq | 35.93 | 33.79
M.03.01.03.03 | sp. 50 mm
| Euro Trentotto / 30 | mq | 38.3 | 35.48
M.03.01.03.04 | sp. 60 mm
| Euro Trentotto / 69 | mq | 38.69 | 35.13
M.03.01.04 | F.P.O. di rivestimento coibente per tubazioni eseguito con coppelle di lana di vetro finitura in lamierino di alluminio.
F.P.O. di rivestimento coibente eseguito con coppelle di lana di vetro per tubazioni curve e pezzi speciali, copertura con cartone canettato, legatura con filo di ferro e rivestimento e terminali in alluminio colorato. Rivestimento esterno con lamierino di alluminio.
M.03.01.04.01 | spessore 30 mm
| Euro Sessantaquattro / 83 | mq | 64.83 | 29.96
M.03.01.04.02 | spessore 40 mm
| Euro Sessantanove / 16 | mq | 69.16 | 31.59
M.03.01.04.03 | spessore 50 mm
| Euro Settantuno / 52 | mq | 71.52 | 30.55
M.03.01.04.04 | spessore 60 mm
| Euro Settantuno / 87 | mq | 71.87 | 30.4
M.03.01.05 | F.P.O. di rivestimento esterno per canali aria con materassino in fibra di vetro.
F.P.O. di rivestimento esterno per canali d'aria formato con materassini in fibra lunga di vetro, trattati con resina termoindurente, peso specifico 60/80 kg/mc ininfiammabile, non igroscopico, rivestiti su una faccia con foglio di alluminio, rinforzati con rete di filo di vetro ed avvolgimento con rete zincata a maglia larga.
M.03.01.05.01 | Spessore 30 mm
| Euro Venti / 75 | mq | 20.75 | 58.51
M.03.01.05.02 | Spessore 40 mm
| Euro Ventuno / 36 | mq | 21.36 | 56.84
M.03.01.05.03 | Spessore 50 mm
| Euro Ventidue / 10 | mq | 22.1 | 54.93
M.03.01.06 | F.P.O. di rivestimento isolante per serbatoi con materassino in lana di vetro, finitura esterna in lamierino di alluminio.
F.P.O. di rivestimento isolante per serbatoi di acqua calda, fredda e di scambiatori con materassini di lana di vetro su cartone careamato, rete metallica zincata, fasciatura e finitura in lamiarino di alluminio spessore 6/10 mm.
M.03.01.06.01 | Spessore lana di vetro mm.40
| Euro Sessantotto / 08 | mq | 68.08 | 32.09
M.03.01.06.02 | Spessore lana di vetro mm.50
| Euro Settanta / 88 | mq | 70.88 | 34.24
M.03.01.07 | F.P.O. di coibentazione in lana minerale autoestinguente spessore 100 mm.
F.P.O. di coibentazione in lana minerale autoestinguente, in coppelle a fibra lunga apprettata con resine termoindurenti, con peso specifico minimo di 30 kg/mc con conduttività termica non superiore a 0.040 W/mk, preformate, compreso strato esterno in carta alluminata, poste in opera avvolte con filo di ferro a rete zincata. Spessore 100 mm.
M.03.01.07.01 | Diametro DN 50.
| Euro Ventisei / 80 | m | 26.8 | 39.85
M.03.01.07.02 | Diametro DN 80.
| Euro Ventotto / 60 | m | 28.6 | 40.73
M.03.01.07.03 | Diametro DN 100.
| Euro Ventinove / 45 | m | 29.45 | 39.56
M.03.01.07.04 | Diametro DN 125.
| Euro Trenta / 46 | m | 30.46 | 38.25
M.03.01.07.05 | Diametro DN 150.
| Euro Trentuno / 10 | m | 31.1 | 46.82
M.03.01.07.06 | Diametro DN 200.
| Euro Quarantuno / 98 | m | 41.98 | 34.68
M.03.01.07.07 | Diametro DN 250.
| Euro Sessantuno / 48 | m | 61.48 | 31.59
M.03.01.07.08 | Diametro DN 300.
| Euro Settantacinque / 21 | m | 75.21 | 38.72
M.03.02 | GOMMA SINTETICA
M.03.02.01 | F.P.O. di rivestimento con guaina o lastra in gomma sintetica.
F.P.O. di rivestimento con guaina o lastra in gomma sintetica, tubazioni acqua calda, fredda ed acqua refrigerata, comprese curve e pezzi speciali; conducibilità termica (w/m °C) conforme all'allegato B tab. 1 DPR 412/93, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005. Il rivestimento è incollato con nastro isolante alle giunzioni, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.01.01 | Spessore mm.40
| Euro Ventisette / 24 | mq | 27.24 | 26.76
M.03.02.01.02 | Spessore mm.50
| Euro Trenta / 31 | mq | 30.31 | 28.84
M.03.02.01.03 | Spessore mm.60
| Euro Trenta / 66 | mq | 30.66 | 28.51
M.03.02.01.04 | Spessore mm.80
| Euro Trentaquattro / 62 | mq | 34.62 | 28.05
M.03.02.02 | F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica.
F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica per tubazioni acqua calda, fredda ed acqua refrigerata, comprese curve e pezzi speciali; conducibilità termica (w/m °C) conforme all'allegato B tab. 1 DPR 412/93, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005. Il rivestimento è incollato con nastro isolante alle giunzioni, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.02.01 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Sei / 16 | m | 6.16 | 32.63
M.03.02.02.02 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Sei / 52 | m | 6.52 | 30.83
M.03.02.02.03 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Sei / 73 | m | 6.73 | 29.87
M.03.02.02.04 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1
| Euro Sette / 02 | m | 7.02 | 28.35
M.03.02.02.05 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Nove / 14 | m | 9.14 | 27.46
M.03.02.02.06 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Sei / 71 | m | 6.71 | 29.96
M.03.02.02.07 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Sei / 72 | m | 6.72 | 29.91
M.03.02.02.08 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Sette / 14 | m | 7.14 | 28.15
M.03.02.02.09 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1
| Euro Sette / 27 | m | 7.27 | 27.65
M.03.02.02.10 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Nove / 44 | m | 9.44 | 26.59
M.03.02.02.11 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Nove / 78 | m | 9.78 | 30.78
M.03.02.02.12 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2
| Euro Dieci / 64 | m | 10.64 | 28.29
M.03.02.02.13 | Spessore 9 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Dodici / 44 | m | 12.44 | 32.32
M.03.02.02.14 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Dodici / 58 | m | 12.58 | 31.96
M.03.02.02.15 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3
| Euro Tredici / 81 | m | 13.81 | 29.11
M.03.02.02.16 | Spessore 9 mm - Tubo DN 4
| Euro Diciassette / 40 | m | 17.4 | 27.87
M.03.02.02.17 | Spessore 9 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Venti / 55 | m | 20.55 | 23.6
M.03.02.02.18 | Spessore 9 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Ventuno / 63 | m | 21.63 | 22.42
M.03.02.02.19 | Spessore 9 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Ventitre / 01 | m | 23.01 | 21.08
M.03.02.02.20 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Otto / 95 | m | 8.95 | 28.04
M.03.02.02.21 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Nove / 00 | m | 9 | 27.89
M.03.02.02.22 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Nove / 43 | m | 9.43 | 26.62
M.03.02.02.23 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1
| Euro Nove / 72 | m | 9.72 | 25.82
M.03.02.02.24 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Dieci / 29 | m | 10.29 | 29.25
M.03.02.02.25 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Dieci / 64 | m | 10.64 | 28.29
M.03.02.02.26 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2
| Euro Dodici / 64 | m | 12.64 | 27.77
M.03.02.02.27 | Spessore 13 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Tredici / 67 | m | 13.67 | 29.41
M.03.02.02.28 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Tredici / 81 | m | 13.81 | 29.11
M.03.02.02.29 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3
| Euro Quindici / 39 | m | 15.39 | 26.12
M.03.02.02.30 | Spessore 13 mm - Tubo DN 4
| Euro Diciannove / 68 | m | 19.68 | 29.57
M.03.02.02.31 | Spessore 13 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Venti / 49 | m | 20.49 | 28.4
M.03.02.02.32 | Spessore 13 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Ventuno / 04 | m | 21.04 | 27.66
M.03.02.02.33 | Spessore 13 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Ventisei / 17 | m | 26.17 | 22.24
M.03.02.02.34 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Nove / 83 | m | 9.83 | 25.53
M.03.02.02.35 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Nove / 88 | m | 9.88 | 25.4
M.03.02.02.36 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Dieci / 01 | m | 10.01 | 25.07
M.03.02.02.37 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1
| Euro Dodici / 49 | m | 12.49 | 20.1
M.03.02.02.38 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Quattordici / 98 | m | 14.98 | 20.09
M.03.02.02.39 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Quindici / 86 | m | 15.86 | 18.98
M.03.02.02.40 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2
| Euro Diciassette / 69 | m | 17.69 | 19.84
M.03.02.02.41 | Spessore 19 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Diciannove / 90 | m | 19.9 | 20.2
M.03.02.02.42 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Venti / 53 | m | 20.53 | 19.58
M.03.02.02.43 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3
| Euro Ventuno / 68 | m | 21.68 | 18.54
M.03.02.02.44 | Spessore 19 mm - Tubo DN 4
| Euro Ventisei / 03 | m | 26.03 | 22.36
M.03.02.02.45 | Spessore 19 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Ventisette / 67 | m | 27.67 | 21.03
M.03.02.02.46 | Spessore 19 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Trentatre / 83 | m | 33.83 | 17.2
M.03.02.02.47 | Spessore 19 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Trentacinque / 32 | m | 35.32 | 16.48
M.03.02.03 | F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica finitura esterna in PVC.
F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica per tubazioni acqua calda, fredda ed acqua refrigerata, comprese curve e pezzi speciali; conducibilità termica (w/m °C) conforme all'allegato B tab. 1 DPR 412/93, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005. Il rivestimento è incollato con nastro isolante alle giunzioni e finito esternamente con PVC rigido, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.03.01 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Otto / 13 | m | 8.13 | 27.8
M.03.02.03.02 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Otto / 69 | m | 8.69 | 26.01
M.03.02.03.03 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Nove / 09 | m | 9.09 | 24.86
M.03.02.03.04 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1
| Euro Nove / 20 | m | 9.2 | 24.57
M.03.02.03.05 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Dodici / 38 | m | 12.38 | 22.29
M.03.02.03.06 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Otto / 89 | m | 8.89 | 25.42
M.03.02.03.07 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Otto / 99 | m | 8.99 | 25.14
M.03.02.03.08 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Nove / 66 | m | 9.66 | 23.4
M.03.02.03.09 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1
| Euro Nove / 96 | m | 9.96 | 22.69
M.03.02.03.10 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Dodici / 83 | m | 12.83 | 21.51
M.03.02.03.11 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Tredici / 38 | m | 13.38 | 24.36
M.03.02.03.12 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2
| Euro Quattordici / 71 | m | 14.71 | 22.16
M.03.02.03.13 | Spessore 9 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Sedici / 36 | m | 16.36 | 26.1
M.03.02.03.14 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Sedici / 64 | m | 16.64 | 25.66
M.03.02.03.15 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3
| Euro Diciannove / 55 | m | 19.55 | 21.84
M.03.02.03.16 | Spessore 9 mm - Tubo DN 4
| Euro Ventiquattro / 52 | m | 24.52 | 23.74
M.03.02.03.17 | Spessore 9 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Ventiquattro / 68 | m | 24.68 | 23.58
M.03.02.03.18 | Spessore 9 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Venticinque / 21 | m | 25.21 | 23.09
M.03.02.03.19 | Spessore 9 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Trentadue / 14 | m | 32.14 | 18.11
M.03.02.03.20 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Undici / 75 | m | 11.75 | 23.49
M.03.02.03.21 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Undici / 89 | m | 11.89 | 23.21
M.03.02.03.22 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Dodici / 56 | m | 12.56 | 21.97
M.03.02.03.23 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1
| Euro Tredici / 07 | m | 13.07 | 21.12
M.03.02.03.24 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Tredici / 96 | m | 13.96 | 23.35
M.03.02.03.25 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Quattordici / 53 | m | 14.53 | 22.44
M.03.02.03.26 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2
| Euro Sedici / 37 | m | 16.37 | 23.03
M.03.02.03.27 | Spessore 13 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Diciassette / 82 | m | 17.82 | 23.96
M.03.02.03.28 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Diciannove / 34 | m | 19.34 | 22.08
M.03.02.03.29 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3
| Euro Ventuno / 63 | m | 21.63 | 19.74
M.03.02.03.30 | Spessore 13 mm - Tubo DN 4
| Euro Ventisette / 58 | m | 27.58 | 22.88
M.03.02.03.31 | Spessore 13 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Ventinove / 03 | m | 29.03 | 21.74
M.03.02.03.32 | Spessore 13 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Ventinove / 68 | m | 29.68 | 21.26
M.03.02.03.33 | Spessore 13 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Trentasei / 16 | m | 36.16 | 17.45
M.03.02.03.34 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Dodici / 99 | m | 12.99 | 21.25
M.03.02.03.35 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Tredici / 13 | m | 13.13 | 21.02
M.03.02.03.36 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Tredici / 41 | m | 13.41 | 20.58
M.03.02.03.37 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1
| Euro Sedici / 64 | m | 16.64 | 16.59
M.03.02.03.38 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Diciotto / 70 | m | 18.7 | 17.43
M.03.02.03.39 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Venti / 44 | m | 20.44 | 15.95
M.03.02.03.40 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2
| Euro Ventidue / 21 | m | 22.21 | 16.97
M.03.02.03.41 | Spessore 19 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Ventisei / 88 | m | 26.88 | 15.89
M.03.02.03.42 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Ventisette / 83 | m | 27.83 | 15.34
M.03.02.03.43 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3
| Euro Trenta / 04 | m | 30.04 | 14.21
M.03.02.03.44 | Spessore 19 mm - Tubo DN 4
| Euro Trentacinque / 65 | m | 35.65 | 17.7
M.03.02.03.45 | Spessore 19 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Trentasette / 52 | m | 37.52 | 16.82
M.03.02.03.46 | Spessore 19 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Trentotto / 54 | m | 38.54 | 16.37
M.03.02.03.47 | Spessore 19 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Quarantasette / 67 | m | 47.67 | 13.24
M.03.02.04 | F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica finitura esterna in alluminio.
F.P.O. di rivestimento con guaina in gomma sintetica per tubazioni acqua calda, fredda ed acqua refrigerata, comprese curve e pezzi speciali; conducibilità termica (w/m °C) conforme all'allegato B tab. 1 DPR 412/93, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005. Il rivestimento è incollato con nastro isolante alle giunzioni e finito esternamente con lamierino di alluminio, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.04.01 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Sette / 62 | m | 7.62 | 29.66
M.03.02.04.02 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Otto / 06 | m | 8.06 | 28.04
M.03.02.04.03 | Spessore 6 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Otto / 29 | m | 8.29 | 27.26
M.03.02.04.04 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1
| Euro Otto / 33 | m | 8.33 | 27.13
M.03.02.04.05 | Spessore 6 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Dieci / 59 | m | 10.59 | 21.34
M.03.02.04.06 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Otto / 29 | m | 8.29 | 27.26
M.03.02.04.07 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Otto / 32 | m | 8.32 | 27.16
M.03.02.04.08 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Otto / 84 | m | 8.84 | 25.57
M.03.02.04.09 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1
| Euro Otto / 99 | m | 8.99 | 25.14
M.03.02.04.10 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Undici / 67 | m | 11.67 | 23.65
M.03.02.04.11 | Spessore 9 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Undici / 98 | m | 11.98 | 23.04
M.03.02.04.12 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2
| Euro Tredici / 13 | m | 13.13 | 24.83
M.03.02.04.13 | Spessore 9 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Quattordici / 55 | m | 14.55 | 29.35
M.03.02.04.14 | Spessore 9 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Quattordici / 72 | m | 14.72 | 29.01
M.03.02.04.15 | Spessore 9 mm - Tubo DN 3
| Euro Diciassette / 12 | m | 17.12 | 24.94
M.03.02.04.16 | Spessore 9 mm - Tubo DN 4
| Euro Ventuno / 63 | m | 21.63 | 26.91
M.03.02.04.17 | Spessore 9 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Ventuno / 76 | m | 21.76 | 26.75
M.03.02.04.18 | Spessore 9 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Ventidue / 72 | m | 22.72 | 25.62
M.03.02.04.19 | Spessore 9 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Ventotto / 60 | m | 28.6 | 20.35
M.03.02.04.20 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Undici / 06 | m | 11.06 | 24.95
M.03.02.04.21 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Undici / 12 | m | 11.12 | 24.82
M.03.02.04.22 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Undici / 65 | m | 11.65 | 23.69
M.03.02.04.23 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1
| Euro Dodici / 01 | m | 12.01 | 22.98
M.03.02.04.24 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Dodici / 65 | m | 12.65 | 23.79
M.03.02.04.25 | Spessore 13 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Tredici / 13 | m | 13.13 | 24.83
M.03.02.04.26 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2
| Euro Quattordici / 72 | m | 14.72 | 25.61
M.03.02.04.27 | Spessore 13 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Quindici / 96 | m | 15.96 | 26.75
M.03.02.04.28 | Spessore 13 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Diciassette / 12 | m | 17.12 | 24.94
M.03.02.04.29 | Spessore 13 mm - Tubo DN 3
| Euro Diciannove / 09 | m | 19.09 | 22.37
M.03.02.04.30 | Spessore 13 mm - Tubo DN 4
| Euro Ventiquattro / 42 | m | 24.42 | 25.84
M.03.02.04.31 | Spessore 13 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Venticinque / 47 | m | 25.47 | 24.77
M.03.02.04.32 | Spessore 13 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Ventotto / 71 | m | 28.71 | 21.98
M.03.02.04.33 | Spessore 13 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Trentadue / 51 | m | 32.51 | 19.41
M.03.02.04.34 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/8
| Euro Dodici / 16 | m | 12.16 | 22.7
M.03.02.04.35 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1/2
| Euro Dodici / 23 | m | 12.23 | 22.57
M.03.02.04.36 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3/4
| Euro Dodici / 36 | m | 12.36 | 22.33
M.03.02.04.37 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1
| Euro Quindici / 43 | m | 15.43 | 17.89
M.03.02.04.38 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/4
| Euro Diciassette / 31 | m | 17.31 | 18.83
M.03.02.04.39 | Spessore 19 mm - Tubo DN 1 1/2
| Euro Diciotto / 30 | m | 18.3 | 17.81
M.03.02.04.40 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2
| Euro Venti / 41 | m | 20.41 | 18.47
M.03.02.04.41 | Spessore 19 mm - Tubo DN 64/70
| Euro Ventiquattro / 68 | m | 24.68 | 17.3
M.03.02.04.42 | Spessore 19 mm - Tubo DN 2 1/2
| Euro Venticinque / 47 | m | 25.47 | 16.76
M.03.02.04.43 | Spessore 19 mm - Tubo DN 3
| Euro Ventisei / 88 | m | 26.88 | 15.89
M.03.02.04.44 | Spessore 19 mm - Tubo DN 4
| Euro Trentadue / 34 | m | 32.34 | 19.51
M.03.02.04.45 | Spessore 19 mm - Tubo DN 100/108
| Euro Trentaquattro / 36 | m | 34.36 | 18.36
M.03.02.04.46 | Spessore 19 mm - Tubo DN 106/114
| Euro Trentasette / 84 | m | 37.84 | 16.68
M.03.02.04.47 | Spessore 19 mm - Tubo DN 125/133
| Euro Quarantatre / 88 | m | 43.88 | 14.38
M.03.02.05 | F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra di gomma sintetica.
F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.05.01 | spessore 6 mm
| Euro Quaranta / 16 | mq | 40.16 | 24.18
M.03.02.05.02 | spessore 10 mm
| Euro Quarantaquattro / 33 | mq | 44.33 | 21.9
M.03.02.05.03 | spessore 13 mm
| Euro Quarantacinque / 09 | mq | 45.09 | 21.53
M.03.02.05.04 | spessore 19 mm
| Euro Cinquantuno / 66 | mq | 51.66 | 18.8
M.03.02.05.05 | spessore 25 mm
| Euro Sessantatre / 59 | mq | 63.59 | 19.09
M.03.02.05.06 | spessore 32 mm
| Euro Sessantasette / 85 | mq | 67.85 | 17.89
M.03.02.06 | F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra di gomma sintetica finitura esterna in lamierino di alluminio.
F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata con finitura esterna il lamierino di alluminio, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
M.03.02.06.01 | spessore 6 mm
| Euro Novantatre / 09 | mq | 93.09 | 26.07
M.03.02.06.02 | spessore 10 mm
| Euro Novantasette / 25 | mq | 97.25 | 24.96
M.03.02.06.03 | spessore 13 mm
| Euro Novantotto / 01 | mq | 98.01 | 24.76
M.03.02.06.04 | spessore 19 mm
| Euro Centosette / 86 | mq | 107.86 | 22.5
M.03.02.06.05 | spessore 25 mm
| Euro Centodiciannove / 81 | mq | 119.81 | 24.31
M.03.02.06.06 | spessore 32 mm
| Euro Centoventiquattro / 07 | mq | 124.07 | 23.47
M.03.02.07 | F.P.O. di coibentazione dello spessore di 25 mm in guaina di elastromero.
F.P.O. di coibentazione dello spessore di 25mm in guaina di elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e PVC, con reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio, con conduttività termica non superiore a 0.040 W/m°K.
M.03.02.07.01 | Nel diametro DI 18 (DN 10)
| Euro Quindici / 90 | m | 15.9 | 17.36
M.03.02.07.02 | Nel diametro DI 22 (DN 15)
| Euro Diciotto / 80 | m | 18.8 | 17.34
M.03.02.07.03 | Nel diametro DI 25 (DN 20)
| Euro Diciannove / 49 | m | 19.49 | 16.73
M.03.02.07.04 | Nel diametro DI 35 (DN 25)
| Euro Ventuno / 69 | m | 21.69 | 17.38
M.03.02.07.05 | Nel diametro DI 42 (DN 32)
| Euro Ventisei / 66 | m | 26.66 | 16.02
M.03.02.07.06 | Nel diametro DI 54 (DN 40)
| Euro Ventinove / 46 | m | 29.46 | 14.49
M.03.02.07.07 | Nel diametro DI 64 (DN 50)
| Euro Trentacinque / 50 | m | 35.5 | 17.77
M.03.02.07.08 | Nel diametro DI 76 (DN 65)
| Euro Quarantotto / 42 | m | 48.42 | 13.03
M.03.02.07.09 | Nel diametro DI 89 (DN 80)
| Euro Cinquantanove / 05 | m | 59.05 | 12.35
M.03.02.07.10 | Nel diametro DI 114 (DN 100)
| Euro Settantasei / 18 | m | 76.18 | 12.75
M.03.02.08 | F.P.O. di coibentazione dello spessore variabile da 32 a 45 mm in guaina di elastomero.
F.P.O. di coibentazione dello spessore variabile da 32 a 45 mm in guaina di elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e PVC, con reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio, con conduttività termica non superiore a 0.040 W/m°K.
M.03.02.08.01 | Nel diametro DI 18 (DN 10)
| Euro Diciannove / 38 | m | 19.38 | 14.24
M.03.02.08.02 | Nel diametro DI 22 (DN 15)
| Euro Ventidue / 97 | m | 22.97 | 14.19
M.03.02.08.03 | Nel diametro DI 25 (DN 20)
| Euro Venticinque / 06 | m | 25.06 | 13.01
M.03.02.08.04 | Nel diametro DI 35 (DN 25)
| Euro Ventisette / 26 | m | 27.26 | 13.83
M.03.02.08.05 | Nel diametro DI 42 (DN 32)
| Euro Trentatre / 50 | m | 33.5 | 12.75
M.03.02.08.06 | Nel diametro DI 54 (DN 40)
| Euro Trentasei / 42 | m | 36.42 | 11.72
M.03.02.08.07 | Nel diametro DI 64 (DN 50)
| Euro Quarantacinque / 74 | m | 45.74 | 13.8
M.03.02.08.08 | Nel diametro DI 76 (DN 65)
| Euro Cinquantaquattro / 69 | m | 54.69 | 11.54
M.03.02.08.09 | Nel diametro DI 89 (DN 80)
| Euro Sessantuno / 83 | m | 61.83 | 11.79
M.03.02.08.10 | Nel diametro DI 114 (DN 100)
| Euro Ottantotto / 00 | m | 88 | 11.03
M.03.02.09 | F.P.O. di isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero spessore mm 6.
F.P.O. di isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. Lisolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
M.03.02.09.01 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 6.
| Euro Uno / 54 | m | 1.54 | 32.47
M.03.02.09.02 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 8.
| Euro Uno / 61 | m | 1.61 | 31.06
M.03.02.09.03 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 10.
| Euro Uno / 61 | m | 1.61 | 31.06
M.03.02.09.04 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 12.
| Euro Uno / 66 | m | 1.66 | 30.12
M.03.02.09.05 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 14.
| Euro Uno / 72 | m | 1.72 | 29.07
M.03.02.09.06 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 17 (3/8 ).
| Euro Uno / 79 | m | 1.79 | 27.93
M.03.02.09.07 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 22 (1/2 ).
| Euro Due / 05 | m | 2.05 | 24.39
M.03.02.09.08 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 27 (3/4 ).
| Euro Due / 28 | m | 2.28 | 21.93
M.03.02.09.09 | Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 34 (1 ).
| Euro Due / 45 | m | 2.45 | 20.41
M.03.02.09.10 | Costo per mq di superficie esterna con s=6.
| Euro Sedici / 06 | m2 | 16.06 | 25.03
M.03.03 | POLISTIROLO
M.03.03.01 | F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni a con coppelle in polistirolo.
F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni acqua fredda e refrigerata realizzato con coppelle in polistirolo espanso densita' min. 23 kg/m3, conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C, applicate con mastice anticorrosivo plastico perfettamente aderenti al tubo, legatura con filo rete zincata, sigillatura con mastice di giunti, completo di curve e pezzi speciali. Barriera al vapore con carta catramata, finitura esterna in isoenopak con fascette colorate, dato in opera con tutto quanto occorre.
M.03.03.01.01 | Spessore mm.30
| Euro Ventuno / 36 | mq | 21.36 | 34.13
M.03.03.01.02 | Spessore mm.40
| Euro Trentadue / 21 | mq | 32.21 | 30.15
M.03.03.01.03 | Spessore mm.50
| Euro Trentadue / 48 | mq | 32.48 | 29.9
M.03.03.01.04 | Spessore mm.60
| Euro Trentaquattro / 68 | mq | 34.68 | 30.8
M.03.03.02 | F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni con coppelle di polistirolo finitura in lamierino di alluminio
.F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni acqua fredda e refrigerata realizzato con coppelle in polistirolo espanso densita' min. 23 kg/m3 ;conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C, applicate con mastice anticorrosivo plastico perfettamente aderenti al tubo, legatura con filo rete zincata, sigillatura con mastice di giunti, completo di curve e pezzi speciali. Barriera al vapore con carta catramata, finitura esterna in lamierino di alluminio spessore 6/10 mm. Dato in opera con tutto quanto occorre.
M.03.03.02.01 | Spessore mm. 30
| Euro Cinquantanove / 02 | mq | 59.02 | 32.9
M.03.03.02.02 | Spessore mm. 40
| Euro Sessantatre / 99 | mq | 63.99 | 34.15
M.03.03.02.03 | Spessore mm. 50
| Euro Sessantaquattro / 26 | mq | 64.26 | 34
M.03.03.02.04 | Spessore mm. 60
| Euro Sessantasei / 33 | mq | 66.33 | 32.94
M.03.04 | FINITURE ESTERNE
M.03.04.01 | Sovrapprezzo per finiture esterne canali aria in lamierino d'alluminio sp 6/10 mm
| Euro Trentotto / 41 | mq | 38.41 | 31.61
M.03.04.02 | F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm.
F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi speciali, quali curve, T, ecc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. Per le apparecchiature soggette ad ispezione, si dovrà installare una scatola di aluminio incernierata e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione.
M.03.04.02.01 | Per tubazioni.
| Euro Trentasette / 92 | mq | 37.92 | 25.61
M.03.04.02.02 | Per canalizzazioni.
| Euro Quarantacinque / 98 | mq | 45.98 | 26.4
M.03.04.02.03 | Per pompe
| Euro Ottanta / 11 | cad | 80.11 | 24.24
M.03.04.02.04 | Per valvole
| Euro Sessantasei / 33 | cad | 66.33 | 29.28
M.03.04.03 | F.P.O. di finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm.
F.P.O. di finitura con lamiera in acciaio inox AISI 316L di spessore 6/10 mm, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in acciaio inox AISI 316L.
| Euro Settantatre / 71 | mq | 73.71 | 9.89
M.03.04.04 | F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico autoestinguente di PVC (tipo sitafol o isogenopak o simile).
F.P.O. di rivestimento con guiana di materiale plastico autoestinguente di PVC (tipo sitafol o isogenopak o simile) per tubazioni. Sigillato lungo le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice. Tutte le curve, T, ecc., dovranno essere rivestite con i pezzi speciali e posti in opera con le stesse modalità. Nelle testate saranno usati collarini di alluminio.
| Euro Cinquantasei / 21 | mq | 56.21 | 21.6
M.03.05 | F.P.O. DI COIBENTAZIONE FONOASSORBENTE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI SCARICHI
M.03.05.01 | F.P.O.DI COIBENTAZIONE FONOASSORBENTE PER SCARICHI
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam 32 mm
| Euro Undici / 22 | m | 11.22 | 34.67
M.03.05.02 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 40 mm
| Euro Tredici / 17 | m | 13.17 | 29.54
M.03.05.03 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 50 mm
| Euro Quindici / 46 | m | 15.46 | 25.16
M.03.05.04 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 63 mm
| Euro Diciotto / 77 | m | 18.77 | 31.01
M.03.05.05 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 75 mm
| Euro Ventuno / 51 | m | 21.51 | 27.06
M.03.05.06 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 90 mm
| Euro Venticinque / 08 | m | 25.08 | 23.21
M.03.05.07 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam. 110 mm
| Euro Ventinove / 85 | m | 29.85 | 24.42
M.03.05.08 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam 125 mm
| Euro Trentatre / 35 | m | 33.35 | 21.86
M.03.05.09 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam 160 mm
| Euro Quarantuno / 50 | m | 41.5 | 17.57
M.03.05.10 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
Diam 200 mm
| Euro Cinquantuno / 19 | m | 51.19 | 18.97
M.03.05.11 | F.P.O. di coibentazione fonoassorbente per l'isolamento acustico degli scarichi.
F.P.O. di coibentazione fonoassorbente, costituita da materassino in gomma ad alta densità di spessore minimo 5 mm con interposta una lamina di piombo per l'isolamento acustico degli scarichi sanitari (WC) per tubazioni nei seguenti diametri:
costo per mq
| Euro Settantasei / 21 | mq | 76.21 | 19.11
M.03.06 | RIVESTIMENTO COIBENTE DI VALVOLAME ED ACCESSORI
M.03.06.01 | F.P.O. di rivestimento coibente di corpi pompa compresi i giunti antivibranti.F.P.O. di rivestimento coibente di corpi pompa compresi i giunti antivibranti. La finitura esterna dell'isolamento sarà dello stesso tipo di quella delle relative tubazioni, realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con clips).
| Euro Centoventi / 88 | cad | 120.88 | 28.11
M.03.07.02 | F.P.O. di rivestimento di valcolame di qualunque daimetro
| Euro Sessantadue / 10 | cad | 62.1 | 19.55
M.03.06.03 | F.P.O di rivestimento coibente di curva.
F.P.O. di rivestimento coibente di curva. La finitura esterna dell'isolamento sarà dello stesso tipo di quella delle relative tubazioni, realizzata in modo da poter essere facilmente smontata senza distruggerla (gusci chiusi con clips).Isolamento non del tipo senza sviluppo gas tossici in caso d'incendio.
| Euro Centouno / 70 | cad | 101.7 | 16.71
M.03.06.04 | F.P.O. di coibentazione di collettori.
F.P.O. di coibentazione di collettori nei vari diametri realizzata con materassino in lana minerale dnsità 65 Kg/mc spessore 15 cm rivestiti con lamierinoin alluminio spessore 6/10 completo di fondelli e pezzi speciali per i raccordi e le flange e quanto necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.
| Euro Cinquantatre / 10 | m2 | 53.1 | 22.86
M.04 | VALVOLE
M.04.01 | INTERCETTAZIONE
M.04.01.01 | F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25.
F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione.
M.04.01.01.01 | DN 1/4
| Euro Otto / 89 | cad | 8.89 | 27.11
M.04.01.01.02 | DN 3/8
| Euro Otto / 89 | cad | 8.89 | 27.11
M.04.01.01.03 | DN 1/2
| Euro Undici / 50 | cad | 11.5 | 20.87
M.04.01.01.04 | Ø3/4"
| Euro Quattordici / 60 | cad | 14.6 | 16.44
M.04.01.01.05 | DN 1
| Euro Ventitre / 02 | cad | 23.02 | 20.89
M.04.01.01.06 | DN 1 1/4
| Euro Trentasette / 50 | cad | 37.5 | 19.23
M.04.01.01.07 | DN 1 1/2
| Euro Cinquantasette / 39 | cad | 57.39 | 20.96
M.04.01.01.08 | DN 2
| Euro Settantanove / 56 | cad | 79.56 | 21.15
M.04.01.01.09 | DN 2 1/2
| Euro Centoquarantatre / 45 | cad | 143.45 | 11.84
M.04.01.01.10 | DN 3
| Euro Duecentoquattro / 05 | cad | 204.05 | 11.89
M.04.01.02 | F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale PN16, corpo in ottone attacchi flangiati.
F.P.O. di valvole a sfera bullonata a passaggio totale per acqua calda fino a 90°C PN16, corpo in ottone cromato, guarnizioni in teflon, leva in alluminio smaltato nero, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.01.02.01 | DN 20 PN 16
| Euro Centoquarantasei / 99 | cad | 146.99 | 6.61
M.04.01.02.02 | DN 25 PN 16
| Euro Centosessantaquattro / 98 | cad | 164.98 | 5.89
M.04.01.02.03 | DN 32 PN 16
| Euro Duecentoventinove / 49 | cad | 229.49 | 5.29
M.04.01.02.04 | DN 40 PN 16
| Euro Duecentoottantasei / 97 | cad | 286.97 | 5.07
M.04.01.02.05 | DN 50 PN 16
| Euro Trecentoottantacinque / 83 | cad | 385.83 | 5.03
M.04.01.02.06 | DN 65 PN 16
| Euro Cinquecentocinquantadue / 28 | cad | 552.28 | 4.39
M.04.01.02.07 | DN 80 PN 16
| Euro Settecentosettantanove / 43 | cad | 779.43 | 4.67
M.04.01.02.08 | DN 100 PN 16
| Euro Millecentodieci / 34 | cad | 1110.34 | 4.37
M.04.01.02.09 | DN 125 PN 16
| Euro Millecentoottantacinque / 18 | cad | 1185.18 | 4.1
M.04.01.03 | F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale tipo pesante da incasso con maniglia esterna.
F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale per tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato PN16, corpo in ottone nichelato, guarnizioni in teflon, attacchi filettate gas secondo norme UNI-DIN.
M.04.01.03.01 | DN 3/8
| Euro Otto / 89 | cad | 8.89 | 27.11
M.04.01.03.02 | DN 1/2
| Euro Undici / 50 | cad | 11.5 | 20.87
M.04.01.03.03 | DN 3/4
| Euro Quattordici / 60 | cad | 14.6 | 16.44
M.04.01.03.04 | DN 1
| Euro Ventitre / 02 | cad | 23.02 | 20.89
M.04.01.04 | F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale tipo pesante da incasso con cappuccio in ottone cromato PN16.
F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale tipo pesante da incasso con cappuccio in ottone cromato PN16, corpo in ottone nichelato, guarnizioni in teflon, leva in alluminio smaltato nero, attacchi filettate gas secondo norme UNI-DIN.
M.04.01.04.01 | DN 3/8
| Euro Ventisette / 97 | cad | 27.97 | 8.69
M.04.01.04.02 | DN 1/2
| Euro Ventisette / 97 | cad | 27.97 | 8.69
M.04.01.04.03 | DN 3/4
| Euro Trentadue / 57 | cad | 32.57 | 7.46
M.04.01.04.04 | DN 1
| Euro Quarantatre / 66 | cad | 43.66 | 11.11
M.04.01.05 | F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale, PN16, corpo e sfera in acciaio inox.
F.P.O. di valvole a sfera in tre pezzi a passaggio totale, PN16, corpo in acciaio al carbonio, sfera in acciaio inox guarnizioni in teflon, leva in acciaio al carbonio, filettatura gas a secondo norme UNI-DIN.
M.04.01.05.01 | DN 1/4
| Euro Trentacinque / 75 | cad | 35.75 | 6.8
M.04.01.05.02 | DN 3/8
| Euro Quarantaquattro / 45 | cad | 44.45 | 5.47
M.04.01.05.03 | DN 1/2
| Euro Trentotto / 41 | cad | 38.41 | 6.25
M.04.01.05.04 | DN 3/4
| Euro Quarantasei / 63 | cad | 46.63 | 5.15
M.04.01.05.05 | DN 1
| Euro Sessantotto / 44 | cad | 68.44 | 7.03
M.04.01.05.06 | DN 1 1/4
| Euro Cento / 01 | cad | 100.01 | 7.21
M.04.01.05.07 | DN 1 1/2
| Euro Centoquarantadue / 34 | cad | 142.34 | 8.45
M.04.01.05.08 | DN 2
| Euro Duecentouno / 31 | cad | 201.31 | 8.36
M.04.01.06 | F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale per gas metano PN6.
F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale per gas metano PN6, corpo in ottone nichelato, guarnizioni idonee, leva in alluminio smaltato giallo, attacchi filettati o flangiati.
M.04.01.06.01 | DN 1/2
| Euro Diciotto / 71 | cad | 18.71 | 12.99
M.04.01.06.02 | DN 3/4
| Euro Ventidue / 31 | cad | 22.31 | 10.89
M.04.01.06.03 | DN 1
| Euro Ventinove / 96 | cad | 29.96 | 16.19
M.04.01.06.04 | DN 1 1/4
| Euro Quaranta / 76 | cad | 40.76 | 17.89
M.04.01.06.05 | DN 1 1/2
| Euro Cinquantasette / 41 | cad | 57.41 | 21.15
M.04.01.06.06 | DN 2
| Euro Ottantasei / 90 | cad | 86.9 | 19.55
M.04.01.06.07 | DN 2 1/2
| Euro Centotrentasette / 87 | cad | 137.87 | 12.32
M.04.01.06.08 | DN 3
| Euro Duecentosei / 21 | cad | 206.21 | 11.77
M.04.01.07 | F.P.O. di valvola a sfera per gas completa di dispositivo di sicurezza TAS a norma UNI.
F.P.O. di valvola a sfera per gas completa di dispositivo di sicurezza TAS a norma UNI.
M.04.01.07.01 | diametro 1/2
| Euro Trentasette / 94 | cad | 37.94 | 7.7
M.04.01.08 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato a maschio.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato a maschio con portagomma per gas, del tipo nichelato completo di guarnizioni di tenuta.
M.04.01.08.01 | Diam. 3/8
| Euro Ventuno / 11 | cad | 21.11 | 22.97
M.04.01.08.02 | Diam. 1/2
| Euro Ventuno / 26 | cad | 21.26 | 22.81
M.04.01.09 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas diritto, filettato femmina.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas diritto, filettato femmina con portagomma per gas del tipo nichelato completo di guarnizioni di tenuta.
M.04.01.09.01 | Diam. 3/8
| Euro Diciotto / 80 | cad | 18.8 | 25.8
M.04.01.09.02 | Diam. 1/2
| Euro Diciannove / 60 | cad | 19.6 | 24.74
M.04.01.10 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas a squadra.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas a squadra, filettato a femmina con portagomma per gas del tipo nichelato completo di guamizioni di tenuta.
M.04.01.10.01 | Diam. 3/8
| Euro Diciannove / 60 | cad | 19.6 | 24.74
M.04.01.10.02 | Diam. 1/2
| Euro Venti / 02 | cad | 20.02 | 24.23
M.04.01.11 | F.P.O. di valvole a sfera in polipropilene da incasso con cappuccio o con maniglia.
F.P.O. di valvola a sfera in polipropilene da incasso con cappuccio o con maniglia, attacchi filettate gas secondo norme UNI-DIN. Diametro tubo polipropilene DE.
M.04.01.11.01 | DE = 20 mm con maniglia
| Euro Ventidue / 02 | cad | 22.02 | 14.31
M.04.01.11.02 | DE = 25 mm con maniglia
| Euro Ventidue / 89 | cad | 22.89 | 13.76
M.04.01.11.03 | De = 20 mm con cappuccio
| Euro Ventisei / 14 | cad | 26.14 | 12.05
M.04.01.11.04 | De = 25 mm con cappuccio
| Euro Ventisette / 62 | cad | 27.62 | 11.4
M.04.01.12 | F.P.O. di rubinetto a sfera curvo con portagomma corpo e sfera in ottone attacchi filettati.
M.04.01.12.01 | DN 3/8
| Euro Ventuno / 40 | cad | 21.4 | 11.21
M.04.01.12.02 | DN 1/2
| Euro Ventidue / 50 | cad | 22.5 | 10.67
M.04.01.13 | F.P.O. di rubinetto maschio a 3 vie tipo a passaggio totale omologato ISPESL.
F.P.O. di rubinetto a 3 vie tipo a passaggio totale omologato ISPESL per acqua con temperatura T=100°C, PN16 corpo in ghisa, flange dimensionate e forate secondo norme UNl-DIN, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.01.13.01 | DN 32
| Euro Duecentoottantuno / 99 | cad | 281.99 | 4.31
M.04.01.13.02 | DN 40
| Euro Duecentonovantanove / 56 | cad | 299.56 | 4.86
M.04.01.13.03 | DN 50
| Euro Trecentodiciassette / 28 | cad | 317.28 | 6.12
M.04.01.13.04 | DN 65
| Euro Quattrocentocinquantasette / 11 | cad | 457.11 | 5.31
M.04.01.13.05 | DN 80
| Euro Cinquecentocinquanta / 50 | cad | 550.5 | 6.61
M.04.01.13.06 | DN 100
| Euro Settecentoquattro / 21 | cad | 704.21 | 6.89
M.04.01.13.07 | DN 125
| Euro Milletrecentonovanta / 42 | cad | 1390.42 | 3.49
M.04.01.13.08 | DN 150
| Euro Millesettecentoventitre / 01 | cad | 1723.01 | 3.52
M.04.01.14 | F.P.O. di saracinesca in ottone stampato tipo standard attacchi filettati PN 16
M.04.01.14.01 | DN 3/8
| Euro Diciassette / 35 | cad | 17.35 | 14.01
M.04.01.14.02 | DN 1/2
| Euro Diciassette / 63 | cad | 17.63 | 13.78
M.04.01.14.03 | DN 3/4
| Euro Diciannove / 13 | cad | 19.13 | 12.7
M.04.01.14.04 | DN 1
| Euro Ventuno / 05 | cad | 21.05 | 16.01
M.04.01.14.05 | DN 1 1/4
| Euro Ventiquattro / 37 | cad | 24.37 | 19.78
M.04.01.14.06 | DN 1 1/2
| Euro Ventisei / 87 | cad | 26.87 | 17.94
M.04.01.14.07 | DN 2
| Euro Trentatre / 25 | cad | 33.25 | 21.92
M.04.01.14.08 | DN 2 1/2
| Euro Cinquanta / 27 | cad | 50.27 | 28.96
M.04.01.14.09 | DN 3
| Euro Cinquantotto / 84 | cad | 58.84 | 33
M.04.01.14.10 | DN 4
| Euro Centouno / 71 | cad | 101.71 | 28.63
M.04.01.15 | F.P.O.di saracinesca di intercettazione a corpo piatto.
F.P.O.di saracinesca di intercettazione a corpo piatto, corpo, coperchio e cappuccio in ghisa,asta di acciaio inox, tenuta in anelli di gomma, adatta per acqua fino 100°C PN 6/10, flange secondo UNI/DIN completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.01.15.01 | DN 40
| Euro Novantaquattro / 78 | cad | 94.78 | 15.22
M.04.01.15.02 | DN 50
| Euro Centododici / 28 | cad | 112.28 | 17.14
M.04.01.15.03 | DN 65
| Euro Centotrentatre / 11 | cad | 133.11 | 18.08
M.04.01.15.04 | DN 80
| Euro Centosessantasei / 73 | cad | 166.73 | 21.63
M.04.01.15.05 | DN 100
| Euro Duecentodiciannove / 80 | cad | 219.8 | 21.88
M.04.01.15.06 | DN 125
| Euro Duecentosettantasei / 88 | cad | 276.88 | 17.37
M.04.01.15.07 | DN 150
| Euro Trecentocinquantanove / 44 | cad | 359.44 | 16.73
M.04.01.15.08 | DN 200
| Euro Cinquecentosettantaquattro / 37 | cad | 574.37 | 12.56
M.04.01.15.09 | DN 250
| Euro Settecentotrentasette / 15 | cad | 737.15 | 9.79
M.04.01.16 | F.P.O.di valvola di intercettazione a flusso avviato, corpo e coperchio in ghisa tenuta a premistoppa.
F.P.O.di valvola di intercettazione a flusso avviato, corpo e coperchio in ghisa, tenuta a premistoppa di sicurezza, PN 16,flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16, complete di controflange,bulloni,guarnizioni.
M.04.01.16.01 | DN 40
| Euro Centotrentadue / 34 | cad | 132.34 | 10.9
M.04.01.16.02 | DN 50
| Euro Centosessantadue / 75 | cad | 162.75 | 11.82
M.04.01.16.03 | DN 65
| Euro Duecentodiciannove / 69 | cad | 219.69 | 10.95
M.04.01.16.04 | DN 80
| Euro Duecentosettantadue / 27 | cad | 272.27 | 13.25
M.04.01.16.05 | DN 100
| Euro Trecentosettantanove / 96 | cad | 379.96 | 12.66
M.04.01.16.06 | DN 125
| Euro Cinquecentotrentaquattro / 22 | cad | 534.22 | 9
M.04.01.16.07 | DN 150
| Euro Seicentoottantadue / 91 | cad | 682.91 | 8.8
M.04.01.16.08 | DN 200
| Euro Millequattrocentocinquantaquattro / 86 | cad | 1454.86 | 4.96
M.04.01.16.09 | DN 250
| Euro Duemilaseicentoquarantotto / 60 | cad | 2648.6 | 2.72
M.04.01.17 | F.P.O. di valvola di intercettazione a flusso avviato, corpo e coperchio in ghisa, asta tenuta e soffietto.
F.P.O. di valvola di intercettazione a flusso avviato, corpo e coperchio in ghisa, asta tenuta e soffietto in acciaio inox, premistoppa di sicurezza, PN 16,flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni,guarnizioni.
M.04.01.17.01 | DN 40
| Euro Centotrentadue / 34 | cad | 132.34 | 10.9
M.04.01.17.02 | DN 50
| Euro Centosessantadue / 75 | cad | 162.75 | 11.82
M.04.01.17.03 | DN 65
| Euro Duecentodiciannove / 69 | cad | 219.69 | 10.95
M.04.01.17.04 | DN 80
| Euro Duecentosettantadue / 27 | cad | 272.27 | 13.25
M.04.01.17.05 | DN 100
| Euro Trecentosettantanove / 96 | cad | 379.96 | 12.66
M.04.01.17.06 | DN 125
| Euro Cinquecentotrentaquattro / 22 | cad | 534.22 | 9
M.04.01.17.07 | DN 150
| Euro Seicentoottantadue / 91 | cad | 682.91 | 8.8
M.04.01.17.08 | DN 200
| Euro Millequattrocentocinquantaquattro / 86 | cad | 1454.86 | 4.96
M.04.01.17.09 | DN 250
| Euro Duemilaseicentoquarantotto / 60 | cad | 2648.6 | 2.72
M.04.01.18 | F.P.O. di valvola di intercettazione esente da manutenzione a tappo gommato a tenuta morbida PN 6.
F.P.O. di valvola di intercettazione esente da manutenzione a tappo gommato a tenuta morbida, tappo rivestito in EPDM, con scartamento corto flangiata campo di temperature da -10°C fino a 120°C PN 6 comprese controflange , bulloni e guarnizioni.
M.04.01.18.01 | DN 15
| Euro Novantasette / 93 | cad | 97.93 | 9.82
M.04.01.18.02 | DN 20
| Euro Centosette / 31 | cad | 107.31 | 8.96
M.04.01.18.03 | DN 25
| Euro Centoventi / 75 | cad | 120.75 | 7.97
M.04.01.18.04 | DN 32
| Euro Centotrentaquattro / 88 | cad | 134.88 | 8.92
M.04.01.18.05 | DN 40
| Euro Centocinquanta / 78 | cad | 150.78 | 9.57
M.04.01.18.06 | DN 50
| Euro Centosettantotto / 11 | cad | 178.11 | 10.8
M.04.01.18.07 | DN 65
| Euro Duecentotrenta / 13 | cad | 230.13 | 10.45
M.04.01.18.08 | DN 80
| Euro Duecentoottantotto / 48 | cad | 288.48 | 12.5
M.04.01.18.09 | DN 100
| Euro Trecentoottantotto / 18 | cad | 388.18 | 12.39
M.04.01.18.10 | DN 125
| Euro Cinquecentotrentatre / 37 | cad | 533.37 | 9.02
M.04.01.18.11 | DN 150
| Euro Settecentotre / 98 | cad | 703.98 | 8.54
M.04.01.18.12 | DN 200
| Euro Milleseicentosette / 72 | cad | 1607.72 | 4.49
M.04.01.19 | F.P.O. di valvola di intercettazione esente da manutenzione a tappo gommato a tenuta morbida PN16.
F.P.O. di valvola di intercettazione esente da manutenzione a tappo gommato a tenuta morbida, tappo rivestito in EPDM, con scartamento corto flangiata campo di temperature da -10°C fino a 120°C PN 16 comprese controflange , bulloni e guarnizioni.
M.04.01.19.01 | DN 15
| Euro Novantasette / 93 | cad | 97.93 | 9.82
M.04.01.19.02 | DN 20
| Euro Centosette / 15 | cad | 107.15 | 8.98
M.04.01.19.03 | DN 25
| Euro Centoventi / 75 | cad | 120.75 | 7.97
M.04.01.19.04 | DN 32
| Euro Centotrentaquattro / 88 | cad | 134.88 | 8.92
M.04.01.19.05 | DN 40
| Euro Centocinquanta / 78 | cad | 150.78 | 9.57
M.04.01.19.06 | DN 50
| Euro Centoottantasei / 71 | cad | 186.71 | 10.3
M.04.01.19.07 | DN 65
| Euro Duecentocinquantasette / 02 | cad | 257.02 | 9.36
M.04.01.19.08 | DN 80
| Euro Trecentoventisette / 89 | cad | 327.89 | 11
M.04.01.19.09 | DN 100
| Euro Quattrocentoquarantuno / 42 | cad | 441.42 | 10.9
M.04.01.19.10 | DN 125
| Euro Seicentosessantuno / 73 | cad | 661.73 | 7.27
M.04.01.19.11 | DN 150
| Euro Ottocentoventisette / 95 | cad | 827.95 | 7.26
M.04.01.19.12 | DN 200
| Euro Milleottocentotrentotto / 18 | cad | 1838.18 | 3.93
M.04.01.20 | F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer.
F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.01.20.01 | DN 65
| Euro Centosessantasette / 32 | cad | 167.32 | 14.51
M.04.01.20.02 | DN 80
| Euro Duecentodue / 16 | cad | 202.16 | 18.01
M.04.01.20.03 | DN 100
| Euro Duecentoventinove / 44 | cad | 229.44 | 21.16
M.04.01.20.04 | DN 125
| Euro Duecentoottantasei / 24 | cad | 286.24 | 16.8
M.04.01.20.05 | DN 150
| Euro Trecentosedici / 89 | cad | 316.89 | 19.15
M.04.01.20.06 | DN 200
| Euro Quattrocentosettantasei / 25 | cad | 476.25 | 15.29
M.04.01.20.07 | DN 250
| Euro Settecentotredici / 02 | cad | 713.02 | 10.12
M.04.01.20.08 | DN 300
| Euro Novecentoquarantotto / 60 | cad | 948.6 | 10.23
M.04.01.21 | F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa lente in acciaio inox.
F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in acciaio inox, tenuta in EPDM leva di comando manuale PN 16.
M.04.01.21.01 | DN 32
| Euro Centoquattordici / 99 | cad | 114.99 | 10.46
M.04.01.21.02 | DN 40
| Euro Centotrentotto / 17 | cad | 138.17 | 10.44
M.04.01.21.03 | DN 50
| Euro Duecentootto / 95 | cad | 208.95 | 6.92
M.04.01.21.04 | DN 65
| Euro Centotrentacinque / 33 | cad | 135.33 | 17.78
M.04.01.21.05 | DN 80
| Euro Duecentoquattro / 99 | cad | 204.99 | 17.6
M.04.01.21.06 | DN 100
| Euro Duecentoquarantacinque / 22 | cad | 245.22 | 19.62
M.04.01.21.08 | DN 150
| Euro Trecentoottantuno / 63 | cad | 381.63 | 15.76
M.04.01.21.09 | DN 200
| Euro Cinquecentoventuno / 52 | cad | 521.52 | 13.84
M.04.01.22 | F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale lente in ghisa.
F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta in EPDM, leva di comando manuale PN 16.
M.04.01.22.01 | DN 32
| Euro Centotredici / 12 | cad | 113.12 | 10.73
M.04.01.22.02 | DN 40
| Euro Centotrenta / 34 | cad | 130.34 | 11.17
M.04.01.22.03 | DN 50
| Euro Centotrentacinque / 89 | cad | 135.89 | 10.71
M.04.01.22.04 | DN 65
| Euro Centocinquantanove / 75 | cad | 159.75 | 15.19
M.04.01.22.05 | DN 80
| Euro Centonovantuno / 37 | cad | 191.37 | 19.03
M.04.01.22.06 | DN 100
| Euro Duecentoventiquattro / 62 | cad | 224.62 | 21.61
M.04.01.22.07 | DN 125
| Euro Duecentosettantuno / 71 | cad | 271.71 | 17.86
M.04.01.22.08 | DN 150
| Euro Trecentocinquantasette / 76 | cad | 357.76 | 16.96
M.04.01.22.09 | DN 200
| Euro Quattrocentosessantaquattro / 34 | cad | 464.34 | 15.68
M.04.01.23 | F.P.O. di rubinetto a galleggiante per riempimento serbatoi.
F.P.O. di rubinetto a galleggiante per riempimento serbatoi, corpo on ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione massima di esercizio 6,0 bar.
M.04.01.23.01 | DN 3/8
| Euro Quattordici / 82 | cad | 14.82 | 32.73
M.04.01.23.02 | DN 1/2
| Euro Quindici / 81 | cad | 15.81 | 30.68
M.04.01.23.03 | DN 3/4
| Euro Diciotto / 17 | cad | 18.17 | 26.69
M.04.01.23.04 | DN 1
| Euro Diciannove / 92 | cad | 19.92 | 29.22
M.04.01.23.05 | DN 1 1/4
| Euro Trenta / 20 | cad | 30.2 | 24.14
M.04.01.23.06 | DN 1 1/2
| Euro Quarantadue / 03 | cad | 42.03 | 23.1
M.04.01.23.07 | DN 2
| Euro Cinquantuno / 36 | cad | 51.36 | 28.35
M.04.01.23.08 | DN 2 1/2
| Euro Centoventuno / 69 | cad | 121.69 | 15.96
M.04.01.23.09 | DN 3
| Euro Centosessantuno / 29 | cad | 161.29 | 15.05
M.04.01.24 | F.P.O. di valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri.
F.P.O. di valvola a galleggiante per acqua e fluidi neutri, fino a 90°C PN 6, corpo in ottone, asta in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati.
M.04.01.24.01 | DN 15 con galleggiante in plastica
| Euro Centodiciassette / 24 | cad | 117.24 | 4.14
M.04.01.24.02 | DN 20 con galleggiante in plastica
| Euro Centotrentatre / 13 | cad | 133.13 | 3.64
M.04.01.24.03 | DN 25 con galleggiante in plastica
| Euro Centoquarantasette / 79 | cad | 147.79 | 4.93
M.04.01.24.04 | DN 32 con galleggiante in plastica
| Euro Duecentonove / 63 | cad | 209.63 | 5.79
M.04.01.24.05 | DN 40 con galleggiante in plastica
| Euro Duecentosettantuno / 87 | cad | 271.87 | 5.36
M.04.01.24.06 | DN 50 con galleggiante in plastica
| Euro Trecentonove / 45 | cad | 309.45 | 6.28
M.04.01.24.07 | DN 15 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Centoquarantasette / 94 | cad | 147.94 | 3.28
M.04.01.24.08 | DN 20 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Centosettantaquattro / 90 | cad | 174.9 | 2.77
M.04.01.24.09 | DN 25 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Centoottantotto / 18 | cad | 188.18 | 3.87
M.04.01.24.10 | DN 32 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Duecentoquarantadue / 74 | cad | 242.74 | 5
M.04.01.24.11 | DN 40 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Trecentododici / 93 | cad | 312.93 | 4.65
M.04.01.24.12 | DN 50 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Trecentosettantasei / 81 | cad | 376.81 | 5.15
M.04.01.24.13 | DN 65 con galleggiante in acciaio inox
| Euro Seicentodiciannove / 36 | cad | 619.36 | 3.92
M.04.01.25 | F.P.O. di valvola di fondo per serbatoi.
F.P.O. di valvola di fondo per serbatoi in ottone attacco filettato.
M.04.01.25.01 | diametro 1 1/4
| Euro Ventisette / 19 | cad | 27.19 | 17.69
M.04.01.25.02 | diametro 1 1/2
| Euro Quarantasei / 00 | cad | 46 | 31.37
M.04.01.25.03 | diametro 2
| Euro Sessantadue / 27 | cad | 62.27 | 27.03
M.04.01.25.04 | diametro 2 1/2
| Euro Ottantacinque / 84 | cad | 85.84 | 28.06
M.04.01.25.05 | diametro 3
| Euro Centootto / 01 | cad | 108.01 | 22.28
M.04.01.26 | F.P.O.di rubinetto a maschio a 2 vie con quadro, PN10, corpo in bronzo.
F.P.O.di rubinetto a maschio a 2 vie con quadro, PN10, corpo in bronzo, filettato secondo norme UNI-DIN.
M.04.01.26.01 | DN 1/2
| Euro Venticinque / 88 | cad | 25.88 | 18.74
M.04.01.26.02 | DN 3/4
| Euro Trentaquattro / 33 | cad | 34.33 | 14.13
M.04.01.26.03 | DN 1
| Euro Quarantuno / 81 | cad | 41.81 | 13.92
M.04.01.26.04 | DN 1 1/4
| Euro Quarantasette / 47 | cad | 47.47 | 15.36
M.04.01.26.05 | DN 1 1/2
| Euro Settantaquattro / 42 | cad | 74.42 | 13.05
M.04.01.26.06 | DN 2
| Euro Novantatre / 54 | cad | 93.54 | 15.57
M.04.01.26.07 | DN 2 1/2
| Euro Centotrenta / 77 | cad | 130.77 | 14.85
M.04.01.26.08 | DN 3
| Euro Duecentoventuno / 96 | cad | 221.96 | 10.93
M.04.01.27 | F.P.O. di rubinetto d'arresto da incasso con corpo in ottone e cappuccio cromato.
F.P.O. di rubinetto d'arresto da incasso con corpo in ottone e cappuccio cromato, completo di quanto serve per una corretta installazione.
M.04.01.27.01 | Nel diametro ø 1/2
| Euro Quindici / 36 | cad | 15.36 | 25.33
M.04.01.27.02 | Nel diametro ø 3/4
| Euro Diciannove / 02 | cad | 19.02 | 25.5
M.04.01.28 | F.P.O. di valvole a sfera totalmente in polipropilene PP-R.
F.P.O. di valvole a sfera totalmente in polipropilene PP-R composito (tecnologia faser per sistemi green pipe serie SDR 7,4) con bocchettoni saldabili. Adatto a tubazioni destinate al trasporto di acqua sanitaria calda e fredda e rispondenti alle prescrizioni del D.M. n. 174/2004 in materia di conformità trasporto acqua potabile. Pressione massima di esercizio pari a 8 bar ( con acqua calda a 70° e 50 anni di esercizio) Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero atto a dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.04.01.28.01 | Per tubazioni øe25mm
| Euro Cinquantadue / 95 | n. | 52.95 | 27.5
M.04.01.28.02 | Per tubazioni øe32mm
| Euro Cinquantasette / 07 | n. | 57.07 | 25.51
M.04.01.28.03 | Per tubazioni øe40mm
| Euro Settanta / 00 | n. | 70 | 20.8
M.04.01.28.04 | Per tubazioni øe50mm
| Euro Novantaquattro / 08 | n. | 94.08 | 15.48
M.04.02 | TARATURA-RITEGNO -SCARICO
M.04.02.01 | F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16.
F.P.O. di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16 con sede ed otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, comprese controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.02.01.01 | DN 15
| Euro Novanta / 40 | cad | 90.4 | 10.64
M.04.02.01.02 | DN 20
| Euro Novantaquattro / 56 | cad | 94.56 | 10.17
M.04.02.01.03 | DN 25
| Euro Centonove / 99 | cad | 109.99 | 8.75
M.04.02.01.04 | DN 32
| Euro Centoquarantasette / 03 | cad | 147.03 | 8.18
M.04.02.01.05 | DN 40
| Euro Centosettantaquattro / 60 | cad | 174.6 | 6.89
M.04.02.01.06 | DN 50
| Euro Duecentotrentacinque / 11 | cad | 235.11 | 6.14
M.04.02.01.07 | DN 65
| Euro Cinquecentoquarantasette / 69 | cad | 547.69 | 4.39
M.04.02.01.08 | DN 80
| Euro Settecentonovantatre / 10 | cad | 793.1 | 4.55
M.04.02.01.09 | DN 100
| Euro Millecentosettantasei / 01 | cad | 1176.01 | 4.09
M.04.02.01.10 | DN 125
| Euro Millesettecentoventitre / 73 | cad | 1723.73 | 2.79
M.04.02.01.11 | DN 150
| Euro Duemiladuecentocinquantacinque / 30 | cad | 2255.3 | 2.67
M.04.02.01.12 | DN 200
| Euro Quattromilaseicentosessantanove / 67 | cad | 4669.67 | 1.55
M.04.02.02 | F.P.O di valvola di taratura corpo e coperchio in bronzo.
F.P.O di valvola di taratura corpo e coperchio in bronzo, asta in ottone,completa del dispositivo di lettura , blocco posizione di taratura ed attacchi piezometrici.
M.04.02.02.01 | DN 3/4
| Euro Novantatre / 40 | cad | 93.4 | 5.19
M.04.02.02.02 | DN 1
| Euro Centosei / 67 | cad | 106.67 | 11.38
M.04.02.02.03 | DN 11/4
| Euro Centoventotto / 80 | cad | 128.8 | 9.43
M.04.02.02.04 | DN 11/2
| Euro Centosessanta / 41 | cad | 160.41 | 15.13
M.04.02.02.05 | DN 2
| Euro Duecentodieci / 18 | cad | 210.18 | 11.55
M.04.02.03 | F.P.O. di valvola di taratura, corpo in ghisa , albero in acciao inox.
F.P.O. di valvola di taratura, corpo in ghisa , albero in acciao inox, otturatore piatto in lega di rame, tenuta in teflon completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.02.03.01 | DN 65
| Euro Seicentonovantasette / 48 | cad | 697.48 | 3.48
M.04.02.03.02 | DN 80
| Euro Milletrentasette / 87 | cad | 1037.87 | 3.51
M.04.02.03.03 | DN 100
| Euro Millequattrocentotre / 93 | cad | 1403.93 | 3.46
M.04.02.03.04 | DN 125
| Euro Duemilaventiquattro / 00 | cad | 2024 | 2.4
M.04.02.03.05 | DN 150
| Euro Duemilacinquecentosessantaquattro / 71 | cad | 2564.71 | 2.37
M.04.02.04 | F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana elastica.
F.P.O.di valvola di ritegno corpo in ghisa, membrana elastica per attutire gli effetti da colpo di ariete, ogiva in mat. plastico per acqua fino a 90°C, PN16, flange secondo UNI-DIN PN16, completa di controflange bulloni e guarnizioni.
M.04.02.04.01 | DN 40
| Euro Quattrocento / 98 | cad | 400.98 | 3.63
M.04.02.04.02 | DN 50
| Euro Quattrocentocinquantatre / 50 | cad | 453.5 | 4.28
M.04.02.04.03 | DN 65
| Euro Cinquecentoquarantadue / 08 | cad | 542.08 | 4.48
M.04.02.04.04 | DN 80
| Euro Settecentoventidue / 98 | cad | 722.98 | 5.04
M.04.02.04.05 | DN 100
| Euro Settecentosettantasei / 36 | cad | 776.36 | 6.25
M.04.02.04.06 | DN 125
| Euro Millesettantanove / 89 | cad | 1079.89 | 4.49
M.04.02.04.07 | DN 150
| Euro Milleduecentosettantuno / 51 | cad | 1271.51 | 4.77
M.04.02.04.08 | DN 200
| Euro Duemilaottantacinque / 93 | cad | 2085.93 | 3.49
M.04.02.05 | F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato.
F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI.
M.04.02.05.01 | DN 3/8
| Euro Diciannove / 15 | cad | 19.15 | 25.33
M.04.02.05.02 | DN 1/2
| Euro Undici / 89 | cad | 11.89 | 40.45
M.04.02.05.03 | DN 3/4
| Euro Tredici / 97 | cad | 13.97 | 34.43
M.04.02.05.04 | DN 1
| Euro Diciassette / 86 | cad | 17.86 | 32.31
M.04.02.05.05 | DN 1 1/4
| Euro Venticinque / 64 | cad | 25.64 | 28.12
M.04.02.05.06 | DN 11/2
| Euro Trentaquattro / 02 | cad | 34.02 | 28.28
M.04.02.05.07 | DN 2
| Euro Cinquantadue / 07 | cad | 52.07 | 27.71
M.04.02.05.08 | DN 2 1/2
| Euro Cento / 22 | cad | 100.22 | 19.2
M.04.02.05.09 | DN 3"
| Euro Centoquarantatre / 63 | cad | 143.63 | 16.75
M.04.02.05.10 | DN 4
| Euro Duecentoquarantotto / 52 | cad | 248.52 | 19.35
M.04.02.06 | F.P.O. di valvola di ritegno a disco.
F.P.O. di valvola di ritegno a disco per acqua calda e fredda, esecuzione PN16 per fissaggio tra flange con anello di centramento, adatte per montaggio tra flange UNI- DIN- BSI ed ANSI, costruzione in ottone speciale con organi interni in acciaio inox per diam. da mm15 a mm100; costruzione in ghisa grigia con organi in acciaio inox per diam. da mm125 a mm300; complete di controflange, bulloni e guarnizioni in metallo flessibile o teflon.
M.04.02.06.01 | DN 15
| Euro Trentanove / 62 | cad | 39.62 | 12.14
M.04.02.06.02 | DN 20
| Euro Quarantadue / 55 | cad | 42.55 | 11.3
M.04.02.06.03 | DN 25
| Euro Cinquanta / 47 | cad | 50.47 | 14.29
M.04.02.06.04 | DN 32
| Euro Settantacinque / 21 | cad | 75.21 | 16
M.04.02.06.05 | DN 40
| Euro Ottantaquattro / 71 | cad | 84.71 | 17.03
M.04.02.06.06 | DN 50
| Euro Centootto / 13 | cad | 108.13 | 17.79
M.04.02.06.07 | DN 65
| Euro Centoquarantasette / 71 | cad | 147.71 | 16.29
M.04.02.06.08 | DN 80
| Euro Duecentoventiquattro / 87 | cad | 224.87 | 16.04
M.04.02.06.09 | DN 100
| Euro Duecentonovantasette / 23 | cad | 297.23 | 16.18
M.04.02.06.10 | DN 125
| Euro Cinquecentodiciannove / 93 | cad | 519.93 | 9.25
M.04.02.06.11 | DN 150
| Euro Seicentotrentaquattro / 22 | cad | 634.22 | 9.48
M.04.02.06.12 | DN 200
| Euro Ottocentoottantasette / 94 | cad | 887.94 | 8.13
M.04.02.07 | F.P.O. di valvola di ritegno corpo in ghisa, cavo e sede in acciaio inox.
F.P.O. di valvola di ritegno corpo in ghisa, cavo e sede in acciaio inox, molla in acciaio inox, ghiera finale in acciaio inox adatto, per acqua, oli combustibili con temperatura T=90°C PN16 filettato femmina-femmina,norme UNI-DIN.
M.04.02.07.01 | DN 3/4
| Euro Trentatre / 21 | cad | 33.21 | 14.6
M.04.02.07.02 | DN 1
| Euro Quarantuno / 88 | cad | 41.88 | 17.41
M.04.02.07.03 | DN 1 1/4
| Euro Quarantanove / 07 | cad | 49.07 | 19.79
M.04.02.07.04 | DN 1 1/2
| Euro Sessantuno / 09 | cad | 61.09 | 19.87
M.04.02.07.05 | DN 2
| Euro Sessantasette / 89 | cad | 67.89 | 21.45
M.04.02.07.06 | DN 2 1/2
| Euro Settantotto / 56 | cad | 78.56 | 24.72
M.04.02.07.07 | DN 3
| Euro Centoquindici / 42 | cad | 115.42 | 21.03
M.04.02.08 | F.p.o di valvola a sfera passaggio parziale con portagomma, per scarico impianti diam. 1/2 .
F.P.O di valvola a sfera passaggio parziale con portagomma, azionamento a maschio con utensile per scarico impianti diam. 1/2"
| Euro Ventotto / 52 | cad | 28.52 | 8.52
M.04.02.09 | F.P.O. di valvola di regolazione con indicatore di apertura a flusso avviato PN16.
F.P.O. di valvola di regolazione con indicatore di apertura a flusso avviato PN16, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.04.02.09.01 | DN 15
| Euro Centoventidue / 98 | cad | 122.98 | 7.82
M.04.02.09.02 | DN 20
| Euro Centotrentuno / 88 | cad | 131.88 | 7.29
M.04.02.09.03 | DN 25
| Euro Centocinquantatre / 09 | cad | 153.09 | 6.28
M.04.02.09.04 | DN 32
| Euro Centoottanta / 21 | cad | 180.21 | 6.68
M.04.02.09.05 | DN 40
| Euro Duecentosei / 07 | cad | 206.07 | 7
M.04.02.09.06 | DN 50
| Euro Duecentocinquantaquattro / 78 | cad | 254.78 | 7.55
M.04.02.09.07 | DN 65
| Euro Trecentoquarantotto / 59 | cad | 348.59 | 6.9
M.04.02.09.08 | DN 80
| Euro Quattrocentoquarantanove / 49 | cad | 449.49 | 8.02
M.04.02.09.09 | DN 100
| Euro Cinquecentoottantasette / 83 | cad | 587.83 | 8.18
M.04.02.09.10 | DN 125
| Euro Milleundici / 63 | cad | 1011.63 | 4.75
M.04.02.09.11 | DN 150
| Euro Milleduecentosessantasette / 42 | cad | 1267.42 | 4.74
M.04.02.10 | F.P.O. di rubinetto di scarico ø15 in acciaio inox AISI 316L.
Rubinetto di scarico ø15 in acciaio inox AISI 316L, completo di portagomma, manicotto in acciaio inox AISI 316, con una estremità a pressare sul T derivato dalla tubazione in acciaio inossidabile, laltra estremità filettata per il collegamento al rubinetto.
| Euro Sessantanove / 23 | cad | 69.23 | 14.03
M.04.02.11 | F.P.O. di rubinetto di prelievo, con comando a leva ed attacco portagomma.
F.P.O. di rubinetto di prelievo, con comando a leva ed attacco portagomma, completo di ogni onere ed accessorio per la perfetta messa in opera.
M.04.02.11.01 | Nel diametro ø 1/2''
| Euro Tredici / 27 | cad | 13.27 | 29.31
M.04.02.11.02 | Nel diametro ø 3/4''
| Euro Diciotto / 30 | cad | 18.3 | 26.5
M.05 | FILTRI-GIUNTI-COMPENSATORI
M.05.01 | F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio.
F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.05.01.01 | DN 15
| Euro Sessantanove / 80 | cad | 69.8 | 6.95
M.05.01.02 | DN 20
| Euro Settantacinque / 85 | cad | 75.85 | 9.61
M.05.01.03 | DN 25
| Euro Ottantaquattro / 30 | cad | 84.3 | 11.52
M.05.01.04 | DN 32
| Euro Novantasette / 44 | cad | 97.44 | 12.46
M.05.01.05 | DN 40
| Euro Centotredici / 74 | cad | 113.74 | 12.8
M.05.01.06 | DN 50
| Euro Centotrentadue / 44 | cad | 132.44 | 14.66
M.05.01.07 | DN 65
| Euro Centosettantanove / 09 | cad | 179.09 | 13.55
M.05.01.08 | DN 80
| Euro Duecentodiciannove / 21 | cad | 219.21 | 16.61
M.05.01.09 | DN 100
| Euro Duecentosettantotto / 82 | cad | 278.82 | 17.41
M.05.01.10 | DN 125
| Euro Quattrocentootto / 50 | cad | 408.5 | 11.88
M.05.01.11 | DN 150
| Euro Cinquecentosessantaquattro / 69 | cad | 564.69 | 10.75
M.05.01.12 | DN 200
| Euro Millecentosei / 30 | cad | 1106.3 | 6.58
M.05.02 | F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, corpo e coperchio in ghisa.
F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante a rete in acciaio inox, PN 16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.05.02.01 | DN 15
| Euro Sessantaquattro / 06 | cad | 64.06 | 7.57
M.05.02.02 | DN 20
| Euro Sessantanove / 87 | cad | 69.87 | 10.43
M.05.02.03 | DN 25
| Euro Settantasette / 86 | cad | 77.86 | 12.47
M.05.02.04 | DN 32
| Euro Novanta / 12 | cad | 90.12 | 13.47
M.05.02.05 | DN 40
| Euro Centocinque / 24 | cad | 105.24 | 13.84
M.05.02.06 | DN 50
| Euro Centoventidue / 86 | cad | 122.86 | 15.81
M.05.02.07 | DN 65
| Euro Centosessantacinque / 88 | cad | 165.88 | 14.63
M.05.02.08 | DN 80
| Euro Duecentotre / 87 | cad | 203.87 | 17.86
M.05.02.09 | DN 100
| Euro Duecentocinquantanove / 61 | cad | 259.61 | 18.7
M.05.02.10 | DN 125
| Euro Trecentosettantasette / 50 | cad | 377.5 | 12.86
M.05.02.11 | DN 150
| Euro Cinquecentoventuno / 03 | cad | 521.03 | 11.65
M.05.02.12 | DN 200
| Euro Millequattordici / 95 | cad | 1014.95 | 7.17
M.05.03 | F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, con corpo in ottone.
F.P.O. di filtro raccoglitore di impurità a Y, con corpo in ottone adatto per acqua fredda e calda fino alla temperatura T= 90°C PN 10, filettato secondo norme UNI-DIN.
M.05.03.01 | DN 1/2
| Euro Ventiquattro / 70 | cad | 24.7 | 19.64
M.05.03.02 | DN 3/4
| Euro Ventotto / 44 | cad | 28.44 | 25.63
M.05.03.03 | DN 1
| Euro Trentatre / 41 | cad | 33.41 | 29.06
M.05.03.04 | DN 1 1/4
| Euro Quarantuno / 99 | cad | 41.99 | 28.91
M.05.03.05 | DN 1 1/2
| Euro Quarantanove / 17 | cad | 49.17 | 49.36
M.05.03.06 | DN 2
| Euro Novantasei / 23 | cad | 96.23 | 25.22
M.05.04 | F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma.
F.P.O. di giunti antivibranti, corpo di gomma cilindrico in caucciù vulcanizzato, adatto fino a 110°C predisposti all'accoppiamento di controflange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN10 , bulloni secondo DIN931 e rondelle secondo DIN125.
M.05.04.01 | DN 20
| Euro Duecentodiciotto / 77 | cad | 218.77 | 2.22
M.05.04.02 | DN 25
| Euro Duecentoventitre / 06 | cad | 223.06 | 3.27
M.05.04.03 | DN 32
| Euro Duecentotrentasette / 40 | cad | 237.4 | 5.11
M.05.04.04 | DN 40
| Euro Duecentoquarantatre / 13 | cad | 243.13 | 5.99
M.05.04.05 | DN 50
| Euro Duecentocinquantatre / 37 | cad | 253.37 | 7.66
M.05.04.06 | DN 65
| Euro Duecentosessantotto / 62 | cad | 268.62 | 9.04
M.05.04.07 | DN 80
| Euro Trecentosessantadue / 51 | cad | 362.51 | 10.04
M.05.04.08 | DN 100
| Euro Quattrocentocinque / 94 | cad | 405.94 | 11.96
M.05.04.09 | DN 125
| Euro Quattrocentonovanta / 71 | cad | 490.71 | 9.89
M.05.04.10 | DN 150
| Euro Cinquecentosettantasei / 68 | cad | 576.68 | 10.52
M.05.04.11 | DN 200
| Euro Ottocentoquaranta / 44 | cad | 840.44 | 8.66
M.05.05 | F.P.O. di supporto antivibrante in acciaio.
F.P.O. di supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli.
M.05.05.01 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 13/25 carichi appoggiati.
| Euro Quaranta / 14 | cad | 40.14 | 12.08
M.05.05.02 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 20/40 carichi appoggiati.
| Euro Quarantacinque / 35 | cad | 45.35 | 16.07
M.05.05.03 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 75/150 carichi appoggiati.
| Euro Settantotto / 68 | cad | 78.68 | 12.34
M.05.05.04 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 100/200 carichi appoggiati.
| Euro Ottantasette / 11 | cad | 87.11 | 13.94
M.05.05.05 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 660/1320 carichi appoggiati.
| Euro Trecentotrentanove / 71 | cad | 339.71 | 11.43
M.05.05.06 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 1050/2100 carichi appoggiati.
| Euro Quattrocentoventiquattro / 38 | cad | 424.38 | 11.44
M.05.05.07 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 1650/3300 carichi appoggiati.
| Euro Cinquecentoventitre / 60 | cad | 523.6 | 13.91
M.05.05.08 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 5/20 carichi sospesi.
| Euro Quarantaquattro / 54 | cad | 44.54 | 10.89
M.05.05.09 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 12/30 carichi sospesi.
| Euro Quarantotto / 96 | cad | 48.96 | 14.89
M.05.05.10 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 50/130 carichi sospesi.
| Euro Settantasei / 68 | cad | 76.68 | 12.66
M.05.05.11 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 80/180 carichi sospesi.
| Euro Ottantadue / 10 | cad | 82.1 | 14.79
M.05.05.12 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 300/600 carichi sospesi.
| Euro Duecentoottantacinque / 70 | cad | 285.7 | 13.59
M.05.05.13 | Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 600/1200 carichi sospesi.
| Euro Quattrocentonovantadue / 39 | cad | 492.39 | 9.86
M.05.06 | F.P.O. di giunti dielettrici PN16.
F.P.O. di giunti dielettrici aventi le seguenti caratteristiche:- pressione PN 16 corpo di gomma e caucciu, versione flangiato, completi di flange, controflange, bulloni, guarnizioni dimensionate e forate secondo norme UNI/DIN PN 16
M.05.06.01 | DN 25
| Euro Centoquarantasei / 99 | cad | 146.99 | 4.96
M.05.06.02 | DN 32
| Euro Centocinquantadue / 28 | cad | 152.28 | 6.38
M.05.06.03 | DN 40
| Euro Centocinquantatre / 95 | cad | 153.95 | 6.31
M.05.06.04 | DN 50
| Euro Centosessantacinque / 45 | cad | 165.45 | 8.8
M.05.06.05 | DN 65
| Euro Centoottantanove / 02 | cad | 189.02 | 12.84
M.05.06.06 | DN 80
| Euro Duecentosedici / 50 | cad | 216.5 | 16.82
M.05.06.07 | DN 100
| Euro Duecentoquarantasei / 91 | cad | 246.91 | 19.66
M.05.06.08 | DN 125
| Euro Duecentonovantuno / 21 | cad | 291.21 | 16.67
M.05.06.09 | DN 150
| Euro Trecentocinquantaquattro / 93 | cad | 354.93 | 17.1
M.05.06.10 | DN 200
| Euro Cinquecentoquarantuno / 82 | cad | 541.82 | 13.44
M.05.07 | F.P.O. di compensatore dilatazione assiale in acciaio inossidabile attacchi a saldare.
F.P.O. di compensatore dilatazione assiale in acciaio inossidabile, a soffietto elastico idonei per acqua calda, surriscaldata e vapore, attacchi a saldare.
M.05.07.01 | DN 15 PN 16
| Euro Cinquantaquattro / 44 | cad | 54.44 | 8.91
M.05.07.02 | DN 20 PN 16
| Euro Cinquantanove / 57 | cad | 59.57 | 8.14
M.05.07.03 | DN 25 PN 16
| Euro Sessantasei / 40 | cad | 66.4 | 10.98
M.05.07.04 | DN 32 PN 16
| Euro Settantaquattro / 14 | cad | 74.14 | 16.37
M.05.07.05 | DN 40 PN 16
| Euro Ottantotto / 61 | cad | 88.61 | 16.43
M.05.07.06 | DN 50 PN 16
| Euro Centodue / 25 | cad | 102.25 | 18.99
M.05.07.07 | DN 65 PN 16
| Euro Centoquarantatre / 33 | cad | 143.33 | 16.93
M.05.07.08 | DN 80 PN 16
| Euro Centosessantotto / 16 | cad | 168.16 | 21.65
M.05.07.09 | DN 100 PN 16
| Euro Duecentoventiquattro / 19 | cad | 224.19 | 21.65
M.05.07.10 | DN 125 PN 16
| Euro Trecentotrentasette / 17 | cad | 337.17 | 14.4
M.05.07.11 | DN 150 PN 16
| Euro Quattrocentosessantanove / 06 | cad | 469.06 | 12.94
M.05.07.12 | DN 200 PN 16
| Euro Novecentosessantuno / 71 | cad | 961.71 | 7.57
M.05.08 | F.P.O. di compensatore di dilatazione assiale in acciaio inossidabile attacchi flangiati.
F.P.O. di compensatore di dilatazione assiale in acciaio inossidabile, a soffietto elastico idonei per acqua calda, surriscaldata e vapore, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guiarnizioni.
M.05.08.01 | DN 40 PN 16
| Euro Centosettantanove / 27 | cad | 179.27 | 8.12
M.05.08.02 | DN 50 PN 16
| Euro Duecentodieci / 36 | cad | 210.36 | 9.23
M.05.08.03 | DN 65 PN 16
| Euro Duecentocinquantaquattro / 68 | cad | 254.68 | 9.53
M.05.08.04 | DN 80 PN 16
| Euro Trecentotre / 27 | cad | 303.27 | 12.01
M.05.08.05 | DN 100 PN 16
| Euro Trecentocinquantasette / 97 | cad | 357.97 | 13.56
M.05.08.06 | DN 125 PN 16
| Euro Quattrocentonovantasei / 69 | cad | 496.69 | 9.77
M.05.08.07 | DN 150 PN 16
| Euro Seicentocinquantacinque / 42 | cad | 655.42 | 9.26
M.05.08.08 | DN 200 PN 16
| Euro Ottocentoquarantasette / 54 | cad | 847.54 | 8.59
M.06 | POMPE
M.06.01 | A ROTORE IMMERSO
M.06.01.01 | F.P.O. Pompa di circolazione per acqua, rotore immerso.
F.P.O. Pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a +110 °C a rotore immerso, IP 44. Bussole in ceramica.
Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento impianti di recupero calore.
Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, Acqua / acqua con glicole (se > 20% )
Materiali: corpo pompa ghisa GG 20 - PN 10, albero ceramica, rotore (incamiciatura) acciaio inox anticorrosione, girante noryl
M.06.01.01.01 | Q =0,0/2,0 (mc/h) H =2,0/0,5 (m) Ø1 1/2
| Euro Trecentoventuno / 27 | cad | 321.27 | 30.22
M.06.01.01.02 | Q =0,0/2,0 (mc/h) H =2,0/0,5 (m) Ø2
| Euro Trecentoventotto / 96 | cad | 328.96 | 29.51
M.06.01.01.03 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =4,2/1,0 (m) Ø1 1/2
| Euro Trecentotrentotto / 36 | cad | 338.36 | 28.69
M.06.01.01.04 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =4,2/1,0 (m) Ø2
| Euro Trecentoquarantasei / 06 | cad | 346.06 | 28.05
M.06.01.01.05 | Q =0,0/3,6 (mc/h) H =5,6/1,3 (m) Ø1 1/2
| Euro Trecentoottantanove / 53 | cad | 389.53 | 24.92
M.06.01.01.06 | Q =0,0/3,6 (mc/h) H =5,6/1,3 (m) Ø2
| Euro Trecentonovantasette / 24 | cad | 397.24 | 24.44
M.06.01.01.07 | Q =0,0/5,0 (mc/h) H =6,8/1,2 (m) Ø1 1/2
| Euro Quattrocentotrentatre / 22 | cad | 433.22 | 22.41
M.06.01.01.08 | Q =0,0/5,0 (mc/h) H =6,8/1,2 (m) Ø2
| Euro Quattrocentoquarantuno / 76 | cad | 441.76 | 21.98
M.06.01.01.09 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,8/0,7 (m) Ø2 gemellare
| Euro Settecentoventisei / 33 | cad | 726.33 | 13.37
M.06.01.01.10 | Q =0,0/3,6 (mc/h) H =5,0/1,2 (m) Ø2 gemellare
| Euro Settecentosettantotto / 97 | cad | 778.97 | 12.46
M.06.01.02 | F.P.O di pompa di circolazione per acqua da a rotore immerso a tre velocità.
F.P.O di pompa di circolazione per acqua da -10 °C a +130 °C a rotore immerso, IP 43.Prestazioni regolabili manualmente su tre gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato.Completa di gusci termoisolanti, motore asincrono a 2 poli con incorporata protezione termica contro il sovraccarico a tutte le velocità.Fornita di relè di sgancio, controllo elettronico del senso di rotazione per la versione trifase, contatti liberi di potenziale per la segnalazione dello stato di blocco, LED indicazione funzionamento/blocco. Predisposta per alimentazione 3 ~ 230 V.Campi di impiego in circuiti chiusi per:impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore.Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompain ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25), girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, albero motore in acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato
di metallo, Corpo motore in lega di alluminio.
M.06.01.02.01 | Q =0,0/7,5 (mc/h) H =6,9/1,4 (m) Ø1 1/2
| Euro Seicentoventicinque / 48 | cad | 625.48 | 15.52
M.06.01.02.02 | Q =0,0/7,5 (mc/h) H =6,9/1,4 (m) Ø2
| Euro Seicentoquarantasei / 86 | cad | 646.86 | 15.01
M.06.01.02.03 | Q =0,0/11 (mc/h) H =11/1,0 (m) Ø2
| Euro Ottocentotrentatre / 16 | cad | 833.16 | 11.65
M.06.01.02.04 | Q =0,0/14 (mc/h) H =4,8/0,9 (m) DN 40
| Euro Novecentodiciassette / 20 | cad | 917.2 | 10.58
M.06.01.02.05 | Q =0,0/16 (mc/h) H =7,3/2,1 (m) DN 40
| Euro Millediciannove / 04 | cad | 1019.04 | 14.29
M.06.01.02.06 | Q =0,0/23 (mc/h) H =3,8/1,0 (m) DN 50
| Euro Milleottantasei / 61 | cad | 1086.61 | 11.17
M.06.01.02.07 | Q =0,0/28 (mc/h) H =7,6/2,0 (m) DN 50
| Euro Millecentotrentaquattro / 77 | cad | 1134.77 | 12.83
M.06.01.02.08 | Q =0,0/32 (mc/h) H =10/2,5 (m) DN 50
| Euro Milleduecentosettantatre / 91 | cad | 1273.91 | 11.43
M.06.01.02.09 | Q =0,0/32 (mc/h) H =7,1/0,9 (m) DN 65
| Euro Milletrecentoventuno / 16 | cad | 1321.16 | 11.02
M.06.01.02.10 | Q =0,0/40 (mc/h) H =8,9/2,0 (m) DN 65
| Euro Milletrecentosettantanove / 95 | cad | 1379.95 | 10.55
M.06.01.02.11 | Q =0,0/50 (mc/h) H =12,8/1,9 (m) DN 65
| Euro Millecinquecentocinquantacinque / 84 | cad | 1555.84 | 9.36
M.06.01.02.12 | Q =0,0/45 (mc/h) H =6,0/1,7 (m) DN 80
| Euro Millesettecentoquattordici / 01 | cad | 1714.01 | 8.5
M.06.01.02.13 | Q =0,0/70 (mc/h) H =9,8/1,5 (m) DN 80
| Euro Millesettecentoquarantanove / 85 | cad | 1749.85 | 8.32
M.06.01.02.14 | Q =0,0/70 (mc/h) H =9,8/1,5 (m) DN 100
| Euro Duemiladuecentodieci / 89 | cad | 2210.89 | 6.59
M.06.01.03 | F.P.O. di pompa di circolazione gemellare per acqua a tre velocità.
F.P.O. di pompa di circolazione gemellare per acqua da - 10 a + 130 °C a rotore immerso IP43. Prestazioni regolabili su tre gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato.Fornita di motore asincrono a 2 poli con incorporata protezione termica contro il sovraccarico a tutte le velocità completa di relè di sgancio, controllo elettronico del senso di rotazione per la versione trifase, contatti liberi di potenziale per la segnalazione dello stato di blocco, LED indicazione funzionamento/blocco. Predisposta per alimentazione 3 ~ 230 V. Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, mpianti di recupero calore. Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa in ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25) girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, abero motore: acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo, corpo motore:
lega di alluminio.
M.06.01.03.01 | Q =0,0/7,0 (mc/h) H =6,7/1,0 (m) DN 32
| Euro Millecentocinquantotto / 84 | cad | 1158.84 | 8.38
M.06.01.03.02 | Q =0,0/16 (mc/h) H =7,5/2,0 (m) DN 40
| Euro Millenovecentoottantanove / 16 | cad | 1989.16 | 7.32
M.06.01.03.03 | Q =0,0/16 (mc/h) H =9,8/2,0 (m) DN 40
| Euro Duemilatrecentoquarantadue / 96 | cad | 2342.96 | 6.22
M.06.01.03.04 | Q =0,0/25 (mc/h) H =7,1/2,2 (m) DN 50
| Euro Duemiladuecentosessantasei / 40 | cad | 2266.4 | 6.43
M.06.01.03.05 | Q =0,0/27 (mc/h) H =10/2,0 (m) DN 50
| Euro Duemilasettecentosessantadue / 69 | cad | 2762.69 | 5.27
M.06.01.03.06 | Q =0,0/40 (mc/h) H =8,8/1,8 (m) DN 65
| Euro Tremilacentoquattro / 82 | cad | 3104.82 | 4.69
M.06.01.03.07 | Q =0,0/45 (mc/h) H =13/3,0 (m) DN 65
| Euro Tremilacentotrentuno / 32 | cad | 3131.32 | 3.1
M.06.01.03.08 | Q =0,0/70 (mc/h) H =9,8/1,7 (m) DN 80
| Euro Tremilasettecentoquarantasette / 77 | cad | 3747.77 | 2.59
M.06.01.04 | F.P.O. pompa di circolazione per acqua a rotore immerso a quattro velocità.
F.P.O. pompa di circolazione per acqua da -10 °C a +130 °C a rotore immerso, IP 42. Prestazioni regolabili manualmente su quattro gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato. Motore asincrono a 4 poli per alimentazione 1 ~ 230 V e 3 ~ 400 V Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore. Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa in ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25) girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro o ghisa a seconda della grandezza, albero motore in acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo, corpo motore: lega di alluminio.
M.06.01.04.01 | Q =0,0/6,0 (mc/h) H =3,4/1,5 (m) Ø 1 1/2
| Euro Ottocentoventitre / 75 | cad | 823.75 | 11.79
M.06.01.04.02 | Q =0,0/6,0 (mc/h) H =3,4/1,5 (m) Ø 2
| Euro Ottocentoquarantaquattro / 26 | cad | 844.26 | 11.5
M.06.01.04.03 | Q =0,0/12 (mc/h) H =2,9/1,0 (m) DN 40
| Euro Millecentocinquanta / 62 | cad | 1150.62 | 8.44
M.06.01.04.04 | Q =0,0/13 (mc/h) H =6,0/2,0 (m) DN 40
| Euro Milletrecentoquindici / 50 | cad | 1315.5 | 7.38
M.06.01.04.05 | Q =0,0/20 (mc/h) H =3,8/1,3 (m) DN 50
| Euro Millequattrocentosessantanove / 60 | cad | 1469.6 | 6.61
M.06.01.04.06 | Q =0,0/22 (mc/h) H =7,1/2,6 (m) DN 50
| Euro Millesettecentodue / 55 | cad | 1702.55 | 8.55
M.06.01.04.07 | Q =0,0/22 (mc/h) H =13,9/9,0 (m) DN 50
| Euro Quattromilacentosessantasette / 63 | cad | 4167.63 | 3.49
M.06.01.04.08 | Q =0,0/36 (mc/h) H =5,0/1,4 (m) DN 65
| Euro Milleottocentocinquantadue / 36 | cad | 1852.36 | 7.86
M.06.01.04.09 | Q =0,0/36 (mc/h) H =8,2/3,9 (m) DN 65
| Euro Duemiladuecentonovantaquattro / 59 | cad | 2294.59 | 6.35
M.06.01.04.10 | Q =0,0/36 (mc/h) H =16/8,1 (m) DN 65
| Euro Cinquemilaquarantatre / 45 | cad | 5043.45 | 3.85
M.06.01.04.11 | Q =0,0/45 (mc/h) H =5,7/1,4 (m) DN 80
| Euro Duemiladuecentonovantanove / 01 | cad | 2299.01 | 6.33
M.06.01.04.12 | Q =0,0/45 (mc/h) H =8,2/4,3 (m) DN 80
| Euro Duemilaottocentoquindici / 18 | cad | 2815.18 | 5.17
M.06.01.04.13 | Q =0,0/55 (mc/h) H =15/6,5 (m) DN 80
| Euro Cinquemilaventitre / 87 | cad | 5023.87 | 3.86
M.06.01.04.14 | Q =0,0/70 (mc/h) H =7,9/3,2 (m) DN 100
| Euro Tremilacentocinquantanove / 77 | cad | 3159.77 | 6.14
M.06.01.04.15 | Q =0,0/80 (mc/h) H =11,1/5,2 (m) DN 100
| Euro Quattromilaottocentocinquantatre / 85 | cad | 4853.85 | 4
M.06.01.05 | F.P.O. pompa di circolazione per acqua a rotore immerso a quattro velocità.
F.P.O. pompa di circolazione per acqua da -10 °C a +130 °C a rotore immerso, IP 42. Prestazioni regolabili manualmente su quattro gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato. Motore asincrono a 4 poli per alimentazione 1 ~ 230 V e 3 ~ 400 V Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore. Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa: ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25), girante: polipropilene rinforzato con fibre di vetro o ghisa a seconda della grandezza, albero motore in acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo corpo motore in lega di alluminio
M.06.01.05.01 | Q =0,0/11 (mc/h) H =5,8/1,5 (m) DN 40
| Euro Millequattrocentocinquantasette / 70 | cad | 1457.7 | 6.66
M.06.01.05.02 | Q =0,0/13 (mc/h) H =5,8/1,5 (m) DN 40
| Euro Millenovecentonovantanove / 15 | cad | 1999.15 | 4.86
M.06.01.05.03 | Q =0,0/19 (mc/h) H =3,8/0,5 (m) DN 50
| Euro Duemilaventuno / 82 | cad | 2021.82 | 4.8
M.06.01.05.04 | Q =0,0/20 (mc/h) H =7,0/2,2 (m) DN 50
| Euro Duemilaseicentosedici / 43 | cad | 2616.43 | 5.57
M.06.01.05.05 | Q =0,0/30 (mc/h) H =5,0/1,4 (m) DN 65
| Euro Duemilatrecentotrentadue / 28 | cad | 2332.28 | 6.24
M.06.01.05.06 | Q =0,0/37 (mc/h) H =8,0/2,5 (m) DN 65
| Euro Duemilasettecentoottantuno / 44 | cad | 2781.44 | 5.24
M.06.01.05.07 | Q =0,0/37 (mc/h) H =5,7/2,0 (m) DN 80
| Euro Duemilanovecentoottantotto / 82 | cad | 2988.82 | 4.87
M.06.01.05.08 | Q =0,0/45 (mc/h) H =8,2/3,3 (m) DN 80
| Euro Tremilatrecentoottantacinque / 34 | cad | 3385.34 | 4.3
M.06.01.05.09 | Q =0,0/60 (mc/h) H =7,8/3,6 (m) DN 100
| Euro Tremilanovecentosettantaquattro / 83 | cad | 3974.83 | 3.66
M.06.01.06 | F.P.O. pompa di circolazione a rotore immerso, in versione singola con modulazione elettronica della velocità.
F.P.O. pompa di circolazione a rotore immerso, in versione singola con modulazione elettronica della velocità in base alla differenza di pressione costante / variabile. Regolazione elettronica della velocità da 600 a 2500 1/min. controllata da microprocessore integrato nella morsettiera che provvede all'adattamento automatico delle prestazioni della pompa ai diversi fabbisogni di calore Modulazione automatica della velocità da 600 a 2500 1/min., gestita da dispositivo elettronico integrato, in base alla pressione differenziale impostabile direttamente sulla morsettiera Pulsante sulla morsettiera per l'impostazione del set-point di prevalenza Commutazione automatica alla massima velocità in caso di anomalia del dispositivo elettronico di regolazione Guscio per isolamento termico fornito di serie. Attacchi filettati, ISO 7/1, PN 10 Funzionamento: Adattamento continuo della velocità alle caratteristiche dell'impianto tramite regolazione per la differenza di pressione costante, o per la differenza di pressione
proporzionale, possibilità di impostare la modalità automatica di riduzione notturna alla minima velocità, commutaziobe alla massima velocità in caso di anomalia della parte elettronica di controllo della pompa.Campi di impiego: impianti di riscaldamento, impianti di recupero calore, Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: corpo pompa in Ghisa - PN 10 / Bronzo PN 10, albero in Acciaio al cromo, Rotore (incamiciatura) in Acciaio anticorrosione, girante Noryl; Bussole Carbone impregnato di metallo.
M.06.01.06.01 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø1 1/2
| Euro Quattrocentoquaranta / 14 | cad | 440.14 | 22.06
M.06.01.06.02 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =3,5/1,0 (m) Ø2
| Euro Quattrocentocinquanta / 32 | cad | 450.32 | 21.56
M.06.01.06.03 | Q =0,0/3,6 (mc/h) H =5,0/1,5 (m) Ø1 1/2
| Euro Quattrocentosessantasette / 40 | cad | 467.4 | 20.77
M.06.01.06.04 | Q =0,0/3,6 (mc/h) H =5,0/1,5 (m) Ø2
| Euro Quattrocentosettantasei / 81 | cad | 476.81 | 20.36
M.06.01.06.05 | Q =0,0/6,5 (mc/h) H =6,9/2,5 (m) Ø1 1/2
| Euro Ottocentosessantanove / 04 | cad | 869.04 | 11.17
M.06.01.06.06 | Q =0,0/6,5 (mc/h) H =6,9/2,5 (m) Ø2
| Euro Cinquecentonovantatre / 26 | cad | 593.26 | 16.36
M.06.01.06.07 | Q =0,0/9,0 (mc/h) H =11/4,0 (m) Ø2
| Euro Milleduecentotrentanove / 93 | cad | 1239.93 | 7.83
M.06.01.06.08 | Q =0,0/15 (mc/h) H =9,9/4,0 (m) DN 40
| Euro Millesettecentoventisei / 82 | cad | 1726.82 | 5.62
M.06.01.06.09 | Q =0,0/15 (mc/h) H =7,0/2,8 (m) DN 50
| Euro Millesettecentosedici / 07 | cad | 1716.07 | 5.66
M.06.01.06.10 | Q =0,0/21 (mc/h) H =6,0/3,5 (m) DN 50
| Euro Millenovecentosessantanove / 01 | cad | 1969.01 | 4.93
M.06.01.06.11 | Q =0,0/25 (mc/h) H =9,8/4,0 (m) DN 50
| Euro Duemiladuecentocinquantuno / 00 | cad | 2251 | 6.47
M.06.01.06.12 | Q =0,0/30 (mc/h) H =8,1/3,8 (m) DN 65
| Euro Duemilaquattrocentonovantadue / 96 | cad | 2492.96 | 5.84
M.06.01.06.13 | Q =0,0/60 (mc/h) H =9,8/3,8 (m) DN 80
| Euro Tremiladuecentonovanta / 24 | cad | 3290.24 | 4.43
M.06.01.06.14 | Q =0,0/60 (mc/h) H =9,8/3,8 (m) DN 100
| Euro Tremilaquattrocentoventicinque / 17 | cad | 3425.17 | 4.25
M.06.01.07 | F.P.O. pompa di circolazione a rotore immerso, in versione singola con modulazione elettronica della velocità.
F.P.O. pompa di circolazione a rotore immerso, in versione singola con modulazione elettronica della velocità in base alla differenza di pressione costante / variabile.Regolazione elettronica della velocità da 600 a 2500 1/min. controllata da microprocessore integrato nella morsettiera che provvede all'adattamento automatico delle prestazioni della pompa ai diversi fabbisogni di calore.Modulazione automatica della velocità da 600 a 2500 1/min., gestita da dispositivo elettronico integrato, in base alla pressione differenziale impostabile direttamente sulla morsettiera.Pulsante sulla morsettiera per l'impostazione del set-point di prevalenza.Commutazione automatica alla massima velocità in caso di anomalia del dispositivo elettronico di regolazione, Guscio per isolamento termico fornito di serie. Attacchi filettati, ISO 7/1, PN 10 Funzionamento: Adattamento continuo della velocità alle caratteristiche dell'impianto, tramite regolazione per la differenza di pressione costante o regolazione per la differenza
di pressione proporzionale, possibilità di impostare la modalità automatica di riduzione notturna alla minima velocità, commutaziobe alla massima velocità in caso di anomalia della parte elettronica di controllo della pompa. Campi di impiego: impianti di condizionamento Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: corpo pompa in Ghisa - PN 10 / Bronzo PN 10, albero Acciaio al cromo, rotore (incamiciatura) Acciaio anticorrosione, girante Noryl; Bussole Carbone impregnato di metallo
M.06.01.07.01 | Q =0,0/10 (mc/h) H =12/3,9 (m) Ø2
| Euro Millesettecentotre / 96 | cad | 1703.96 | 5.7
M.06.01.07.02 | Q =0,0/14 (mc/h) H =12/4,0 (m) DN 32
| Euro Millesettecentosessantotto / 99 | cad | 1768.99 | 5.49
M.06.01.07.03 | Q =0,0/14 (mc/h) H =8,0/3,6 (m) DN 40
| Euro Milleottocentosessantasei / 98 | cad | 1866.98 | 5.2
M.06.01.07.04 | Q =0,0/20 (mc/h) H =12/3,7 (m) DN 40
| Euro Duemilaventotto / 48 | cad | 2028.48 | 7.18
M.06.01.07.05 | Q =0,0/24 (mc/h) H =9,0/3,0 (m) DN 50
| Euro Duemilaquattrocentonovantuno / 14 | cad | 2491.14 | 5.85
M.06.01.07.06 | Q =0,0/30 (mc/h) H =11,3/3,0 (m) DN 50
| Euro Duemilaseicentonovantasei / 09 | cad | 2696.09 | 5.4
M.06.01.07.07 | Q =0,0/30 (mc/h) H =10/3,0 (m) DN 65
| Euro Duemilanovecentocinquantacinque / 27 | cad | 2955.27 | 4.93
M.06.01.08 | F.P.O. pompa di circolazione con due motori in parallelo uno di riserva all'altro.
F.P.O. pompa di circolazione con due motori in parallelo uno di riserva all'altro per acqua da +20 °C a +110 °C a rotore immerso, IP 43. Motore a 2 poli per alimentazione 1 ~ 230 V ad elevato rendimento e bassa temperatura di esercizio con protezione integrale Prestazioni con modulazione elettronica della velocità in base alla differenza di pressione costante / variabile Modulazione automatica della velocità da 850 a 2850 1/min., gestita da microconvertitore di frequenzaintegrato, in base alla pressione differenziale impostabile direttamente sulla morsettiera Display grafico multifunzionale per la visualizzazione di: stato di funzionamento, tipo di regolazione, valore di consegna o valore reale della differenza di pressione, segnalazione di blocchi e avvertimenti, modalità di funzionamento per pompa gemellare Pulsante sulla morsettiera per l'impostazione dei parametri Girante in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, albero motore in acciaio al cromo cavo per facilitare lo spurgo dell'aria e la
lubrificazione della bussola di grafite posteriore sulla quale è montato. Fornita di gusci termoisolanti, attacchi filettati, ISO 7/1, PN 10 e flangiati, DIN 2531, PN6 Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di recupero calore Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa in ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25), girante: polipropilene rinforzato con fibre di vetro, albero motore: acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo, corpo motore: lega di alluminio.
M.06.01.08.01 | Q =0,0/5 (mc/h) H =6,6/2,8 (m) DN 32
| Euro Duemiladodici / 31 | cad | 2012.31 | 4.82
M.06.01.08.02 | Q =0,0/13 (mc/h) H =7,0/2,7 (m) DN 40
| Euro Duemilacentoventotto / 71 | cad | 2128.71 | 6.84
M.06.01.08.03 | Q =0,0/13 (mc/h) H =10/4,0 (m) DN 40
| Euro Duemilasettecentoottantacinque / 86 | cad | 2785.86 | 5.23
M.06.01.08.04 | Q =0,0/13 (mc/h) H =7,0/2,7 (m) DN 50
| Euro Duemilasettecentosessantasei / 83 | cad | 2766.83 | 5.26
M.06.01.08.05 | Q =0,0/18 (mc/h) H =6,3/3,0 (m) DN 50
| Euro Tremilatrecentodiciotto / 83 | cad | 3318.83 | 4.39
M.06.01.08.06 | Q =0,0/22 (mc/h) H =9,5/4,0 (m) DN 50
| Euro Quattromilasettantuno / 36 | cad | 4071.36 | 3.58
M.06.01.08.07 | Q =0,0/30 (mc/h) H =8,5/3,1 (m) DN 65
| Euro Quattromilasettecentosessantacinque / 78 | cad | 4765.78 | 3.06
M.06.01.08.08 | Q =0,0/55 (mc/h) H =9,5/3,5 (m) DN 80
| Euro Cinquemiladuecentoottantaquattro / 30 | cad | 5284.3 | 2.76
M.06.01.09 | F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda per impianti sanitari a rotore immerso.
F.P.O. pompa di circolazione per acqua calda da -10 °C a +65 °C per impianti sanitari a rotore immerso, IP 42. Prestazioni regolabili manualmente su 3 gradini di esercizio tramite commutatore di velocità incorporato in circuiti chiusi per: impianti di acqua calda di consumo Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20%) Materiali: corpo pompa in bronzo - PN 10, albero in ceramica, rotore (incamiciatura) acciaio inox anticorrosione, girante noryl, bussole in ceramica.
M.06.01.09.01 | Q =0,0/1,5 (mc/h) H =1,0/0,5 (m) Ø1
| Euro Trecentosettantacinque / 96 | cad | 375.96 | 25.82
M.06.01.09.02 | Q =0,0/3,0 (mc/h) H =2,3/0,5 (m) Ø1 1/2
| Euro Quattrocentocinquantuno / 15 | cad | 451.15 | 21.52
M.06.01.09.03 | Q =0,0/3,5 (mc/h) H =2,9/1,0 (m) Ø1 1/2
| Euro Seicentocinquantanove / 66 | cad | 659.66 | 14.72
M.06.01.09.04 | Q =0,0/4,5 (mc/h) H =5,4/1,1 (m) Ø1 1/2
| Euro Seicentodiciannove / 51 | cad | 619.51 | 15.67
M.06.01.09.05 | Q =0,0/16 (mc/h) H =6,0/1,4 (m) DN 40
| Euro Millecentoquarantaquattro / 87 | cad | 1144.87 | 8.48
M.06.01.09.06 | Q =0,0/26 (mc/h) H =6,9/1,9 (m) DN 50
| Euro Millesettecentoottantadue / 69 | cad | 1782.69 | 5.45
M.06.02 | CENTRIFUGHE IN-LINE
M.06.02.01 | F.P.O. elettropompa centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °C.
F.P.O. elettropompa centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °C con motore normalizzato asincrono trifase ventilato esternamente, con rotore in corto circuito a 4 poli, IP 55, con protezione del motore. Corpo pompa con attacchi per scarico liquido e per spurgo aria Flange PN 16 con attacchi per il manometro Collegamento pompa/motore realizzato con giunto rigido. Lanterna di accoppiamento con griglia di protezione.Girante ad elevato rendimento idraulico con fori di equilibratura Anelli di tenuta della girante (lato aspirazione e lato mandata) in ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 Campi di impiego: impianti di acqua calda di consumo, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore, impianti di riscaldamento Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: corpo pompa in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25) PN 16, coperchio premente in
Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), girante: Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), anello di tenuta: Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25),albero in Acciaio C45,giunto in acciaio St 60 / C 45 N, bussola protezione albero in Acciaio al NiCrMo 1.4571, lanterna in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25) Tenuta meccanica: carburo di tungsteno / carbone impregnato di resina / EPDM (U3BEGG)
M.06.02.01.01 | Q =2,0/14 (mc/h) H =4,3/1,5 (m) DN 32
| Euro Millecentosettantotto / 46 | cad | 1178.46 | 8.24
M.06.02.01.02 | Q =2,0/9 (mc/h) H =6,9/6,5 (m) DN 32
| Euro Millecentosettantotto / 46 | cad | 1178.46 | 8.24
M.06.02.01.03 | Q =2,0/14 (mc/h) H =6,9/4,5 (m) DN 32
| Euro Millecentonovantatre / 02 | cad | 1193.02 | 8.14
M.06.02.01.04 | Q =2,0/14 (mc/h) H =9,3/6,0 (m) DN 32
| Euro Milleduecentonovantuno / 28 | cad | 1291.28 | 11.28
M.06.02.01.05 | Q =2,0/14 (mc/h) H =12/19,05 (m) DN 32
| Euro Millequattrocentosessantanove / 86 | cad | 1469.86 | 9.91
M.06.02.01.06 | Q =2,0/12 (mc/h) H =12,7/11 (m) DN 32
| Euro Millequattrocentosessantanove / 86 | cad | 1469.86 | 9.91
M.06.02.01.07 | Q =2,0/23 (mc/h) H =9,0/2,6 (m) DN 40
| Euro Milletrecentosettantotto / 15 | cad | 1378.15 | 10.57
M.06.02.01.08 | Q =2,0/23 (mc/h) H =6,4/3,5 (m) DN 50
| Euro Milleottocentotrentotto / 55 | cad | 1838.55 | 10.56
M.06.02.01.09 | Q =4,0/34 (mc/h) H =8,4/3,5 (m) DN 50
| Euro Millequattrocentocinquantasette / 10 | cad | 1457.1 | 9.99
M.06.02.01.10 | Q =4,0/34 (mc/h) H =9,7/6,2 (m) DN 50
| Euro Milleseicentoquattordici / 35 | cad | 1614.35 | 9.02
M.06.02.01.11 | Q =6,0/44 (mc/h) H =13/6,0 (m) DN 50
| Euro Millesettecentosessantadue / 19 | cad | 1762.19 | 8.26
M.06.02.01.12 | Q =6,0/44 (mc/h) H =17,3/10,7 (m) DN 50
| Euro Millenovecentotrentasei / 73 | cad | 1936.73 | 10.03
M.06.02.01.13 | Q =6,0/44 (mc/h) H =21,7/14 (m) DN 50
| Euro Duemilasedici / 37 | cad | 2016.37 | 9.63
M.06.02.01.14 | Q =6,0/38 (mc/h) H =3,8/1,5 (m) DN 65
| Euro Millecinquecentocinquantanove / 77 | cad | 1559.77 | 9.34
M.06.02.01.15 | Q =6,0/48 (mc/h) H =368/3,0 (m) DN 65
| Euro Millecinquecentonovantanove / 08 | cad | 1599.08 | 9.11
M.06.02.01.16 | Q =5,0/56 (mc/h) H =9,8/5,5 (m) DN 65
| Euro Millesettecentoventinove / 82 | cad | 1729.82 | 8.42
M.06.02.01.17 | Q =8,0/52 (mc/h) H =13,8/10,4 (m) DN 65
| Euro Millenovecentocinquantasei / 26 | cad | 1956.26 | 9.93
M.06.02.01.18 | Q =8,0/52 (mc/h) H =17,8/13,8 (m) DN 65
| Euro Duemilanovantatre / 82 | cad | 2093.82 | 9.27
M.06.02.01.19 | Q =8,0/58 (mc/h) H =22,2/17,2 (m) DN 65
| Euro Duemilatrecentotrentaquattro / 83 | cad | 2334.83 | 8.32
M.06.02.01.20 | Q =10/62 (mc/h) H =5,8/2,6 (m) DN 80
| Euro Milleseicentocinquantaquattro / 92 | cad | 1654.92 | 8.8
M.06.02.01.21 | Q =10/62 (mc/h) H =6,8/4,0 (m) DN 80
| Euro Millesettecentoventotto / 42 | cad | 1728.42 | 8.43
M.06.02.01.22 | Q =10/70 (mc/h) H =8,7/4,8 (m) DN 80
| Euro Milleottocentotrentadue / 46 | cad | 1832.46 | 7.95
M.06.02.01.23 | Q =12/85 (mc/h) H =15,2/8,1 (m) DN 80
| Euro Duemiladiciassette / 00 | cad | 2017 | 9.63
M.06.02.01.24 | Q =12/100 (mc/h) H =17,5/8,9 (m) DN 80
| Euro Duemiladuecentocinquanta / 70 | cad | 2250.7 | 10.78
M.06.02.01.25 | Q =12/85 (mc/h) H =14,4/8,5 (m) DN 80
| Euro Duemilatrecentosettantaquattro / 80 | cad | 2374.8 | 8.18
M.06.02.01.26 | Q =12/85 (mc/h) H =23,3/16,1 (m) DN 80
| Euro Duemilaseicentonove / 48 | cad | 2609.48 | 9.3
M.06.02.01.27 | Q =12/85 (mc/h) H =6,8/3,1 (m) DN 100
| Euro Duemilaseicentoquarantadue / 59 | cad | 2642.59 | 5.51
M.06.02.01.28 | Q =12/75 (mc/h) H =10,5/6,5 (m) DN 100
| Euro Duemilanovecentonovantaquattro / 87 | cad | 2994.87 | 6.48
M.06.02.01.29 | Q =20/140 (mc/h) H =8,8/2,9 (m) DN 100
| Euro Tremilanovantatre / 99 | cad | 3093.99 | 6.28
M.06.02.01.30 | Q =20/140 (mc/h) H =10,5/5,1 (m) DN 100
| Euro Tremilacentoventinove / 89 | cad | 3129.89 | 6.2
M.06.02.01.31 | Q =20/140 (mc/h) H =16/10,1 (m) DN 100
| Euro Quattromilacentosettantatre / 60 | cad | 4173.6 | 5.82
M.06.02.01.32 | Q =20/140 (mc/h) H =19,1/9,5 (m) DN 100
| Euro Cinquemilasettantatre / 99 | cad | 5073.99 | 4.78
M.06.02.01.33 | Q =20/150 (mc/h) H =22/10 (m) DN 100
| Euro Cinquemilaottocentotrentotto / 15 | cad | 5838.15 | 6.65
M.06.02.01.34 | Q =20/150 (mc/h) H =24/15,4 (m) DN 100
| Euro Cinquemilaquattrocentotrentadue / 61 | cad | 5432.61 | 7.15
M.06.02.01.35 | Q =30/210 (mc/h) H =10,4/9,0 (m) DN 125
| Euro Tremilaottocentocinquanta / 52 | cad | 3850.52 | 5.04
M.06.02.01.36 | Q =30/210 (mc/h) H =15,7/9,5 (m) DN 125
| Euro Quattromilaseicentotrentaquattro / 12 | cad | 4634.12 | 5.24
M.06.02.01.37 | Q =30/210 (mc/h) H =24,7/13,4 (m) DN 125
| Euro Seimilatrecentotrentotto / 06 | cad | 6338.06 | 7.66
M.06.02.01.38 | Q =50/360 (mc/h) H =15,6/7,7 (m) DN 150
| Euro Seimilaquattrocentosedici / 26 | cad | 6416.26 | 6.05
M.06.02.01.39 | Q =50/360 (mc/h) H =23,1/13,9 (m) DN 150
| Euro Settemilanovecentosessantatre / 44 | cad | 7963.44 | 6.1
M.06.02.01.40 | Q =50/360 (mc/h) H =24/15,4 (m) DN 150
| Euro Ottomilacinquecentodue / 59 | cad | 8502.59 | 5.71
M.06.02.01.41 | Q =100/540 (mc/h) H =18,8/5,0 (m) DN 200
| Euro Ottomilasettecentosettantadue / 08 | cad | 8772.08 | 4.43
M.06.02.01.42 | Q =100/580 (mc/h) H =15,8/5,0 (m) DN 200
| Euro Novemilaottocentonovantotto / 94 | cad | 9898.94 | 4.9
M.06.02.01.43 | Q =100/580 (mc/h) H =22,9/13 (m) DN 200
| Euro Diecimilatrentaquattro / 04 | cad | 10034.04 | 5.81
M.06.02.01.44 | Q =100/540 (mc/h) H =30,8/15,6 (m) DN 200
| Euro Dodicimilatrecentosessantadue / 36 | cad | 12362.36 | 4.71
M.06.02.01.45 | Q =100/540 (mc/h) H =37,6/26 (m) DN 200
| Euro Tredicimilaseicentoottantotto / 40 | cad | 13688.4 | 4.26
M.06.02.02 | F.P.O. Elettropompa centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °.
F.P.O. Elettropompa centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °C con motore normalizzato asincrono trifase ventilato esternamente, con rotore in corto circuito a 5 poli, IP 55, con protezione del motore. Flange PN 16 con attacchi per il manometro. Collegamento pompa/motore realizzato con giunto rigido. Lanterna di accoppiamento con griglia di protezione Girante ad elevato rendimento idraulico con fori di equilibratura Girante ad elevato rendimento idraulico con fori di equilibratura Campi di impiego: impianti di acqua calda di consumo, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore, impianti di riscaldamento, Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: Corpo pompa in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25) PN 16, Coperchio premente in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), Girante in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN
1561 (precedentemente GG-25) anello di tenuta: Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), Albero in acciaio C45, giunto: Acciaio St 60 / C 45 N, bussola protezione alberoin Acciaio al NiCrMo 1.4571, Lanterna in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), Tenuta meccanica in carburo di tungsteno / carbone impregnato di resina / EPDM (U3BEGG)
M.06.02.02.01 | Q =2,0/22 (mc/h) H =14,2/6,9 (m) DN 32
| Euro Milletrecentoundici / 77 | cad | 1311.77 | 11.1
M.06.02.02.02 | Q =2,0/25 (mc/h) H =20,3/7,3 (m) DN 32
| Euro Millecinquecentoquarantacinque / 04 | cad | 1545.04 | 12.57
M.06.02.02.03 | Q =2,0/26 (mc/h) H =24,8/13,3 (m) DN 32
| Euro Millecinquecentosedici / 87 | cad | 1516.87 | 9.6
M.06.02.02.04 | Q =2,0/26 (mc/h) H =36,7/26 (m) DN 32
| Euro Milleottocentosessantadue / 08 | cad | 1862.08 | 13.03
M.06.02.02.05 | Q =2,0/26 (mc/h) H =46/33,4 (m) DN 32
| Euro Duemilaquattrocentodiciassette / 54 | cad | 2417.54 | 10.04
M.06.02.02.06 | Q =6,0/38 (mc/h) H =22,2/7,8 (m) DN 40
| Euro Milleseicentoottantuno / 86 | cad | 1681.86 | 11.54
M.06.02.02.07 | Q =6,0/42 (mc/h) H =33/8,0 (m) DN 40
| Euro Millesettecentosessantatre / 04 | cad | 1763.04 | 11.01
M.06.02.02.08 | Q =6,0/44 (mc/h) H =38/12,5 (m) DN 40
| Euro Milleottocentosessantasei / 44 | cad | 1866.44 | 10.4
M.06.02.02.09 | Q =6,0/44 (mc/h) H =38/12,5 (m) DN 40
| Euro Duemilacinquecentotrentotto / 95 | cad | 2538.95 | 9.56
M.06.02.02.10 | Q =6,0/38 (mc/h) H =51,5/40 (m) DN 40
| Euro Duemilaseicentonovantuno / 90 | cad | 2691.9 | 10.82
M.06.02.02.11 | Q =10/38 (mc/h) H =70/55 (m) DN 40
| Euro Tremilaseicentotrentatre / 59 | cad | 3633.59 | 10.69
M.06.02.02.12 | Q =10/44 (mc/h) H =83/65 (m) DN 40
| Euro Tremilasettecentoottantanove / 13 | cad | 3789.13 | 10.25
M.06.02.02.13 | Q =8/45 (mc/h) H =92,5/73,8 (m) DN 50
| Euro Millesettecentoquarantatre / 38 | cad | 1743.38 | 11.14
M.06.02.02.14 | Q =8/55 (mc/h) H =25,7/13,9 (m) DN 50
| Euro Millenovecentoventicinque / 40 | cad | 1925.4 | 10.08
M.06.02.02.15 | Q =8/40 (mc/h) H =38/33,6 (m) DN 50
| Euro Duemilacinquecentocinquantadue / 63 | cad | 2552.63 | 9.51
M.06.02.02.16 | Q =8/65 (mc/h) H =38/23 (m) DN 50
| Euro Duemilasettecentosette / 28 | cad | 2707.28 | 10.76
M.06.02.02.17 | Q =8/78 (mc/h) H =52/25 (m) DN 50
| Euro Tremilasettecentocinquantotto / 36 | cad | 3758.36 | 10.33
M.06.02.02.18 | Q =12/88 (mc/h) H =72,2/43 (m) DN 50
| Euro Quattromilasettecentoottantotto / 96 | cad | 4788.96 | 8.11
M.06.02.02.19 | Q =12/78 (mc/h) H =87,8/64 (m) DN 50
| Euro Cinquemilaquattrocentosessantanove / 18 | cad | 5469.18 | 7.1
M.06.02.02.20 | Q =15/70 (mc/h) H =17/9,8 (m) DN 65
| Euro Milleottocentosessantanove / 09 | cad | 1869.09 | 10.39
M.06.02.02.21 | Q =15/75 (mc/h) H =22,5/11,2 (m) DN 65
| Euro Duemilaquarantaquattro / 26 | cad | 2044.26 | 11.87
M.06.02.02.22 | Q =15/80 (mc/h) H =26,8/15,8 (m) DN 65
| Euro Duemilacinquecentonovantotto / 88 | cad | 2598.88 | 9.34
M.06.02.02.23 | Q =15/90 (mc/h) H =32,2/18,8 (m) DN 65
| Euro Duemilasettecentocinquantatre / 54 | cad | 2753.54 | 10.58
M.06.02.02.24 | Q =15/100 (mc/h) H =40,2/26 (m) DN 65
| Euro Tremilasettecentosettantatre / 85 | cad | 3773.85 | 10.29
M.06.02.02.25 | Q =15/90 (mc/h) H =44,2/29,5 (m) DN 65
| Euro Quattromilasettantotto / 07 | cad | 4078.07 | 9.52
M.06.02.02.26 | Q =15/100 (mc/h) H =57,2/38 (m) DN 65
| Euro Quattromiladuecentoquaranta / 43 | cad | 4240.43 | 9.16
M.06.02.02.27 | Q =15/100 (mc/h) H =70,7/52 (m) DN 65
| Euro Cinquemilaottocentotredici / 07 | cad | 5813.07 | 8.35
M.06.02.02.28 | Q =15/100 (mc/h) H =23,7/13,7 (m) DN 80
| Euro Duemilaseicentocinquantatre / 87 | cad | 2653.87 | 9.15
M.06.02.02.29 | Q =15/120 (mc/h) H =28,7/16,72 (m) DN 80
| Euro Duemilaottocentootto / 52 | cad | 2808.52 | 10.37
M.06.02.02.30 | Q =15/160 (mc/h) H =60/20,8 (m) DN 80
| Euro Tremilanovecentoottantaquattro / 37 | cad | 3984.37 | 9.75
M.06.02.02.31 | Q =15/150 (mc/h) H =53/27,8 (m) DN 80
| Euro Cinquemilaseicentoquattro / 62 | cad | 5604.62 | 6.93
M.06.02.02.32 | Q =20/170 (mc/h) H =57,5/27,7 (m) DN 80
| Euro Seimilatrecentosette / 05 | cad | 6307.05 | 7.7
M.06.02.02.33 | Q =20/170 (mc/h) H =27,5/12,3 (m) DN 100
| Euro Tremilasettecentodieci / 29 | cad | 3710.29 | 10.47
M.06.02.02.34 | Q =15/150 (mc/h) H =35,5/23,8 (m) DN 100
| Euro Tremilanovecentotrenta / 77 | cad | 3930.77 | 9.88
M.06.02.02.35 | Q = 20/150 (mc/h) H =42/25,8 (m) DN 100
| Euro Quattromilaottantotto / 03 | cad | 4088.03 | 9.5
M.06.02.02.36 | Q = 20/320 (mc/h) H =39,4/16,8 (m) DN 100
| Euro Cinquemilanovecentotredici / 34 | cad | 5913.34 | 8.21
M.06.02.02.37 | Q = 20/320 (mc/h) H =33,6/11,0 (m) DN 125
| Euro Settemilaquattrocentonovantadue / 90 | cad | 7492.9 | 6.48
M.06.02.03 | F.P.O. di elettropompa gemellare centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °C.
F.P.O. di elettropompa gemellare centrifuga monoblocco In-Line per acqua da -30 °C a +140 °C con motore normalizzato asincrono trifase ventilato esternamente, con rotore in corto circuito a 4 poli, IP 55, con protezione del motore. Collegamento pompa/motore realizzato con giunto rigido. Flange PN 16 con attacchi per il manometro Lanterna di accoppiamento con griglia di protezione Valvola a clapet ammortizzata, integrata nella mandata del corpo pompa, per intercettazione della pompa in pausa. Possibilità di funzionamento con singola pompa (funzionamento con pompa di riserva) o di funzionamento parallelo di entrambe (funzionamento per carico di punta) Campi di impiego: impianti di acqua calda di consumo, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore, impianti di riscaldamento. Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, Acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: corpo pompa in Ghisa GG-25, coperchio
premente in Ghisa GG-25, girante in Ghisa GG-25, anello di tenuta in Ghisa GG-25, albero: Acciaio C45, giunto in Acciaio St 60 / C 45 N, bussola protezione albero: Acciaio al NiCrMo 1.4571, lanterna in Ghisa GG25, tenuta meccanica: Carburo / carbone / EPDM
M.06.02.03.01 | Q = 0,0/13 (mc/h) H =5,0/1,2 (m) DN 32
| Euro Duemiladuecentosettantaquattro / 56 | cad | 2274.56 | 4.27
M.06.02.03.02 | Q = 0,0/13 (mc/h) H =7,1/1,7 (m) DN 32
| Euro Duemilatrecentoottantuno / 14 | cad | 2381.14 | 4.08
M.06.02.03.03 | Q = 0,0/15 (mc/h) H =8,9/2,0 (m) DN 32
| Euro Duemilacinquecentoquarantatre / 66 | cad | 2543.66 | 3.82
M.06.02.03.04 | Q = 0,0/17 (mc/h) H =11,2/3,4 (m) DN 32
| Euro Duemilaseicentodiciotto / 42 | cad | 2618.42 | 3.71
M.06.02.03.05 | Q = 0,0/16 (mc/h) H =13,5/4,5 (m) DN 32
| Euro Duemilasettecentoquindici / 83 | cad | 2715.83 | 3.57
M.06.02.03.06 | Q = 0,0/20 (mc/h) H =7,4/2,0 (m) DN 40
| Euro Duemilaottocentoquaranta / 29 | cad | 2840.29 | 3.42
M.06.02.03.07 | Q = 0,0/20 (mc/h) H =9,0/7,8 (m) DN 40
| Euro Tremilasei / 09 | cad | 3006.09 | 4.84
M.06.02.03.08 | Q = 0,0/24 (mc/h) H =13,1/7,8 (m) DN 40
| Euro Tremilacinquecentotre / 45 | cad | 3503.45 | 4.16
M.06.02.03.09 | Q = 0,0/26 (mc/h) H =16,4/9,0 (m) DN 40
| Euro Tremilaseicentoquarantasette / 02 | cad | 3647.02 | 3.99
M.06.02.03.10 | Q = 0,0/30 (mc/h) H =20,9/10,0 (m) DN 40
| Euro Quattromilasettantacinque / 15 | cad | 4075.15 | 4.76
M.06.02.03.11 | Q = 0,0/35 (mc/h) H =9,5/4,4 (m) DN 50
| Euro Tremilaquattrocentonovantanove / 52 | cad | 3499.52 | 4.16
M.06.02.03.12 | Q = 0,0/40 (mc/h) H =13,1/6,1 (m) DN 50
| Euro Tremilaottocentosessantuno / 85 | cad | 3861.85 | 3.77
M.06.02.03.13 | Q = 0,0/50 (mc/h) H =16,3/6,3 (m) DN 50
| Euro Quattromiladuecentoottantanove / 98 | cad | 4289.98 | 4.53
M.06.02.03.14 | Q = 0,0/60 (mc/h) H =13,9/6,0 (m) DN 65
| Euro Quattromilaquattrocentoundici / 42 | cad | 4411.42 | 4.4
M.06.02.03.15 | Q = 0,0/65 (mc/h) H =17/10,2 (m) DN 65
| Euro Quattromilacinquecentoquarantotto / 15 | cad | 4548.15 | 4.27
M.06.02.03.16 | Q=0,0 - 75,0 (mc/h) ; h= 20,9 - 12,20 (m) DN 65
| Euro Cinquemiladuecentocinque / 29 | cad | 5205.29 | 4.66
M.06.02.03.17 | Q = 0,0/70 (mc/h) H =9,2/4,5 (m) DN 80
| Euro Quattromiladiciannove / 79 | cad | 4019.79 | 3.62
M.06.02.03.18 | Q = 0,0/70 (mc/h) H =13,21/7,3 (m) DN 80
| Euro Quattromilaottantasette / 34 | cad | 4087.34 | 4.75
M.06.02.03.19 | Q = 0,0/80 (mc/h) H =15,20/6,0 (m) DN 80
| Euro Quattromilaottantasette / 34 | cad | 4087.34 | 4.75
M.06.02.03.20 | Q = 10/120 (mc/h) H =12,60/6,6 (m) DN 100
| Euro Seimilacentosettantatre / 00 | cad | 6173 | 3.93
M.06.02.03.21 | Q = 10/140 (mc/h) H =15,60/7,5 (m) DN 100
| Euro Seimilatrecentoquarantadue / 75 | cad | 6342.75 | 3.83
M.06.02.03.22 | Q=10,0 - 150,0 (mc/h) ; h= 21,1 - 8,0 (m) DN 100
| Euro Ottomilatrecentocinquantadue / 81 | cad | 8352.81 | 2.91
M.06.02.03.23 | Q = 10/170 (mc/h) H =24,90/8,0 (m) DN 100
| Euro Novemilacentosettantasette / 29 | cad | 9177.29 | 4.23
M.06.02.03.24 | Q = 20/140 (mc/h) H =9,10/5,0 (m) DN 125
| Euro Settemiladieci / 34 | cad | 7010.34 | 2.77
M.06.02.03.25 | Q = 20/160 (mc/h) H =13,10/8,1 (m) DN 125
| Euro Ottomilacinquecento / 68 | cad | 8500.68 | 2.86
M.06.02.03.26 | Q = 20/200 (mc/h) H =16/8,3 (m) DN 125
| Euro Novemilaquattrocentotrentanove / 52 | cad | 9439.52 | 2.57
M.06.02.03.27 | Q = 20/230 (mc/h) H =23,3/10,2 (m) DN 125
| Euro Undicimilaquattrocentootto / 07 | cad | 11408.07 | 3.4
M.06.02.03.28 | Q = 40/310 (mc/h) H =22,1/13 (m) DN 150
| Euro Quattordicimilasettecentosettantatre / 68 | cad | 14773.68 | 2.63
M.06.02.03.29 | Q = 40/330 (mc/h) H =25/14 (m) DN 150
| Euro Sedicimilatrecentotredici / 81 | cad | 16313.81 | 2.98
M.06.02.03.30 | Q = 40/540 (mc/h) H =25/14 (m) DN 200
| Euro Ventiduemilaquattrocentoquarantasei / 33 | cad | 22446.33 | 2.59
M.06.02.03.31 | Q = 60/600 (mc/h) H =24,1/12 (m) DN 200
| Euro Ventiquattromilaottocentoquarantotto / 68 | cad | 24848.68 | 2.34
M.06.02.03.32 | Q = 60/620 (mc/h) H =38,1/21 (m) DN 200
| Euro Trentatremilaquattrocentoquattordici / 84 | cad | 33414.84 | 1.74
M.06.03 | CENTRIFUGHE ORIZZONTALI
M.06.03.01 | F.P.O. di ettropompa centrifuga monoblocco, orizzontale con bocche a squadra.
F.P.O. di ettropompa centrifuga monoblocco, orizzontale con bocche a squadra per acqua da -30 °C a +140 °C con motore normalizzato asincrono trifase ventilato esternamente, con rotore in corto circuito a 4 poli, IP 55, con protezione del motore. Corpo pompa con attacchi per scarico liquido e per spurgo aria Flange PN 16 con attacchi per il manometro Collegamento pompa/motore realizzato con giunto rigido. Lanterna di accoppiamento con griglia di protezione Girante ad elevato rendimento idraulico con fori di equilibratura Campi di impiego: impianti di alimentazione idrica ed antincendio, mpianti di acqua calda di consumo, impianti di condizionamento, mpianti di recupero calore, mpianti di riscaldamento. Liquido convogliabile: Acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: Corpo pompa in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25) PN 16, Coperchio premente in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN
1561 (precedentemente GG-25), girante in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), anello di tenuta in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), Albero in acciaio C45, Giunto in acciaio St 60 / C 45 N, Bussola protezione albero in acciaio al NiCrMo 1.4571, lanterna in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), tenuta meccanica in carburo di tungsteno / carbone impregnato di resina / EPDM (U3BEGG)
M.06.03.01.01 | Q = 0,0/12 (mc/h) H =6,8/4,1 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleduecentoquindici / 15 | cad | 1215.15 | 7.99
M.06.03.01.02 | Q = 0,0/10 (mc/h) H =9,9/6,9 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleduecentosettantaquattro / 96 | cad | 1274.96 | 7.61
M.06.03.01.03 | Q = 0,0/10 (mc/h) H =13,2/9,6 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Millequattrocentonove / 11 | cad | 1409.11 | 10.33
M.06.03.01.04 | Q = 0,0/10 (mc/h) H =24,1/17 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleottocentododici / 81 | cad | 1812.81 | 8.03
M.06.03.01.05 | Q = 0,0/10 (mc/h) H =7,0/4,6 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleduecentotrentanove / 07 | cad | 1239.07 | 7.83
M.06.03.01.06 | Q = 0,0/16 (mc/h) H =13,2/8,2 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milletrecentoottantadue / 16 | cad | 1382.16 | 10.54
M.06.03.01.07 | Q = 0,0/16 (mc/h) H =15,6/10,2 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Millequattrocentoquattro / 79 | cad | 1404.79 | 10.37
M.06.03.01.08 | Q = 0,0/16 (mc/h) H =24,6/19,2 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleottocentosessantotto / 20 | cad | 1868.2 | 7.79
M.06.03.01.09 | Q = 0,0/26 (mc/h) H =5,6/3,6 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Milleduecentoquarantuno / 50 | cad | 1241.5 | 7.82
M.06.03.01.10 | Q = 0,0/32 (mc/h) H =7,7/4,3 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Millequattrocentoundici / 21 | cad | 1411.21 | 10.32
M.06.03.01.11 | Q = 0,0/32 (mc/h) H =15,8/9,0 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Millesettecentocinquantasette / 11 | cad | 1757.11 | 11.05
M.06.03.01.12 | Q = 0,0/32 (mc/h) H =24/16,7 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Duemilasessantotto / 85 | cad | 2068.85 | 9.38
M.06.03.01.13 | Q = 0,0/32 (mc/h) H =42/30 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Duemilacinquecentosettantatre / 69 | cad | 2573.69 | 7.54
M.06.03.01.14 | Q = 0,0/50 (mc/h) H =6,7/4,0 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Millecinquecentodiciotto / 50 | cad | 1518.5 | 9.59
M.06.03.01.15 | Q = 0,0/55 (mc/h) H =11,2/7,0 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Millesettecentocinquantasette / 11 | cad | 1757.11 | 11.05
M.06.03.01.16 | Q = 0,0/55 (mc/h) H =17,4/11,5 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemilasettantotto / 89 | cad | 2078.89 | 9.34
M.06.03.01.17 | Q = 0,0/55 (mc/h) H =25,9/17,5 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemilaquattrocentosessanta / 17 | cad | 2460.17 | 9.87
M.06.03.01.18 | Q = 0,0/55 (mc/h) H =38/29 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Tremilanovantotto / 30 | cad | 3098.3 | 7.83
M.06.03.01.19 | Q = 0,0/70 (mc/h) H =6,4/4,2 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Milleseicentocinquanta / 21 | cad | 1650.21 | 8.82
M.06.03.01.20 | Q = 0,0/780 (mc/h) H =9,5/6,0 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Millenovecentonovantasette / 49 | cad | 1997.49 | 12.15
M.06.03.01.21 | Q = 0,0/80 (mc/h) H =15,7/11,5 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Duemilacentosettantotto / 54 | cad | 2178.54 | 8.91
M.06.03.01.22 | Q = 0,0/80 (mc/h) H =24,8/17,7 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Duemilacinquecentotrentotto / 62 | cad | 2538.62 | 9.56
M.06.03.01.23 | Q = 0,0/90 (mc/h) H =29/20 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Tremilasessanta / 43 | cad | 3060.43 | 9.52
M.06.03.01.24 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =37,5/28 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Tremilaquattrocentoottantatre / 93 | cad | 3483.93 | 8.36
M.06.03.01.25 | Q = 0,0/140 (mc/h) H =9,1/4,3 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Duemilacentoventinove / 49 | cad | 2129.49 | 9.12
M.06.03.01.26 | Q = 0,0/120 (mc/h) H =14,6/9,0 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Duemilasettecentoquarantaquattro / 86 | cad | 2744.86 | 8.84
M.06.03.01.27 | Q = 0,0/140 (mc/h) H =27,4/18,5 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Tremilacinquecentoventisei / 71 | cad | 3526.71 | 11.01
M.06.03.01.28 | Q = 0,0/160 (mc/h) H =35,8/25 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Quattromilacentocinquanta / 19 | cad | 4150.19 | 9.36
M.06.03.01.29 | Q = 0,0/160 (mc/h) H =12,9/8,8 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Tremilatrecentocinquanta / 81 | cad | 3350.81 | 11.59
M.06.03.01.30 | Q = 0,0/200 (mc/h) H =17/10,2 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Tremilatrecentosessantaquattro / 12 | cad | 3364.12 | 8.66
M.06.03.01.31 | Q = 0,0/200 (mc/h) H =22,2/19 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Tremilanovecentoottantasette / 58 | cad | 3987.58 | 9.74
M.06.03.01.32 | Q = 0,0/240 (mc/h) H =38,3/26,2 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Quattromilaottocentootto / 77 | cad | 4808.77 | 10.09
M.06.03.01.33 | Q = 0,0/300 (mc/h) H =16,3/11,5 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Quattromiladuecentosettantuno / 36 | cad | 4271.36 | 9.09
M.06.03.01.34 | Q = 0,0/350 (mc/h) H =22,3/13 (m) DN 150 asp DN 125 mand
| Euro Quattromilacinquecentosettantadue / 88 | cad | 4572.88 | 8.49
M.06.03.01.35 | Q = 0,0/350 (mc/h) H =24,9/15,5 (m) DN 150 asp DN 125 mand
| Euro Cinquemilacinquantanove / 62 | cad | 5059.62 | 7.67
M.06.03.01.36 | Q = 0,0/350 (mc/h) H =40/29,5 (m) DN 150 asp DN 125 mand
| Euro Settemilatrecentosei / 10 | cad | 7306.1 | 7.97
M.06.03.01.37 | Q = 0,0/450 (mc/h) H =13,2/7,2 (m) DN 200 asp DN 150 mand
| Euro Quattromilaottocentoquattordici / 39 | cad | 4814.39 | 8.07
M.06.03.01.38 | Q = 0,0/540 (mc/h) H =21,8/12 (m) DN 200 asp DN 150 mand
| Euro Seimilaottantacinque / 13 | cad | 6085.13 | 7.98
M.06.03.01.39 | QQ = 0,0/500 (mc/h) H =28,4/18 (m) DN 200 asp DN 150 mand
| Euro Ottomilaottocentoventidue / 73 | cad | 8822.73 | 6.6
M.06.03.01.40 | Q = 0,0/540 (mc/h) H =34/22 (m) DN 200 asp DN 150 mand
| Euro Diecimilaquarantuno / 64 | cad | 10041.64 | 5.8
M.06.03.02 | F.P.O. elettropompa centrifuga monoblocco, orizzontale con bocche a squadra.
F.P.O. elettropompa centrifuga monoblocco, orizzontale con bocche a squadra per acqua da -30 °C a +140 °C con motore normalizzato asincrono trifase ventilato esternamente, con rotore in corto circuito a 2 poli, IP 55, con protezione del motore. Flange PN 16 con attacchi per il manometro Collegamento pompa/motore realizzato con giunto rigido. Lanterna di accoppiamento con griglia di protezione Girante ad elevato rendimento idraulico con fori di equilibratura Campi di impiego: impianti di alimentazione idrica ed antincendio, impianti di acqua calda di consumo, mpianti di condizionamento, impianti di recupero calore, impianti di riscaldamento.Liquido convogliabile: acqua pura o trattata, senza componenti aggressive, abrasive o solide, acqua contenente prodotti antigelo a base di glicole (percentuale max. 50%). Materiali: corpo pompa in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), coperchio premente in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), girante: Ghisa EN-GJL-250 secondo EN
1561 (precedentemente GG-25), anello di tenuta: Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25) Albero in acciaio C45, giunto: Acciaio St 60 / C 45 N, bussola protezione albero in Acciaio al NiCrMo 1.4571, lanterna in Ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1561 (precedentemente GG-25), tenuta meccanica in carburo di tungsteno / carbone impregnato di resina / EPDM (U3BEGG)
M.06.03.02.01 | Q = 0,0/24 (mc/h) H =19,8/8,5 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleduecentosessantaquattro / 70 | cad | 1264.7 | 7.68
M.06.03.02.02 | Q = 0,0/24 (mc/h) H =28,6/18 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Millecinquecentonove / 96 | cad | 1509.96 | 9.64
M.06.03.02.03 | = 0,0/24 (mc/h) H =27,4/41 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Millesettecentotrentaquattro / 71 | cad | 1734.71 | 11.19
M.06.03.02.04 | Q = 0,0/20 (mc/h) H =59/44,5 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Duemiladuecentoventi / 93 | cad | 2220.93 | 10.93
M.06.03.02.05 | Q = 2,0/32 (mc/h) H =25/17 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Duemilacentocinquantatre / 38 | cad | 2153.38 | 9.02
M.06.03.02.06 | Q = 2,0/32 (mc/h) H =18,9/36 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Milleseicentoottanta / 18 | cad | 1680.18 | 11.56
M.06.03.02.07 | Q = 2,0/32 (mc/h) H =47,2/28,3 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Duemilacinquantacinque / 86 | cad | 2055.86 | 11.81
M.06.03.02.08 | Q = 0,0/35 (mc/h) H =62/43 (m) DN 50 asp DN 32 mand
| Euro Duemilacentosessantacinque / 80 | cad | 2165.8 | 11.21
M.06.03.02.09 | Q = 4,0/45 (mc/h) H =13,8/8,1 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Millequattrocentodiciannove / 99 | cad | 1419.99 | 10.26
M.06.03.02.10 | Q = 4,0/50 (mc/h) H =17,8/10,8 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Milleseicentoventuno / 05 | cad | 1621.05 | 8.98
M.06.03.02.11 | Q = 4,0/55 (mc/h) H =22,1/14 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Milleottocentoquarantadue / 39 | cad | 1842.39 | 10.54
M.06.03.02.12 | Q = 4,0/65 (mc/h) H =36/23,2 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Duemiladuecentocinquantuno / 70 | cad | 2251.7 | 10.78
M.06.03.02.13 | Q = 4,0/65 (mc/h) H =45/31,4 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Duemilaquattrocentodue / 010 | cad | 2402.1 | 10.1
M.06.03.02.14 | Q = 4,0/55 (mc/h) H =62/45,7 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Tremiladuecentotrentasei / 95 | cad | 3236.95 | 12
M.06.03.02.15 | Q = 4,0/55 (mc/h) H =78/52 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Tremilaquattrocentosessantasei / 99 | cad | 3466.99 | 11.2
M.06.03.02.16 | Q = 4,0/55 (mc/h) H =88/67 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Tremilanovecentosessantanove / 21 | cad | 3969.21 | 9.78
M.06.03.02.17 | Q = 4,0/55 (mc/h) H =98/68 (m) DN 65 asp DN 40 mand
| Euro Quattromilatrecentoventisei / 00 | cad | 4326 | 11.22
M.06.03.02.18 | Q = 0,0/80 (mc/h) H =16,5/9,8 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Millesettecentoottantotto / 78 | cad | 1788.78 | 10.85
M.06.03.02.19 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =24,4/15,2 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemilaquarantotto / 62 | cad | 2048.62 | 11.85
M.06.03.02.20 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =24,4/15,2 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemiladuecentosessantotto / 96 | cad | 2268.96 | 10.7
M.06.03.02.21 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =27,9/16,15 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemilaquattrocentosessanta / 21 | cad | 2460.21 | 9.87
M.06.03.02.22 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =38/21,2 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Duemilacinquecentouno / 22 | cad | 2501.22 | 9.7
M.06.03.02.23 | Q = 0,0/100 (mc/h) H =32/58 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Tremilaquattrocentocinquantasette / 45 | cad | 3457.45 | 8.42
M.06.03.02.24 | Q = 0,0/110 (mc/h) H =64,5/39 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Tremilaottocentoquarantasette / 11 | cad | 3847.11 | 10.09
M.06.03.02.25 | Q = 0,0/110 (mc/h) H =70,5/48 (m) DN 65 asp DN 50 mand
| Euro Quattromiladuecentonovantatre / 88 | cad | 4293.88 | 11.3
M.06.03.02.26 | Q = 10/120 (mc/h) H =15,4/9,0 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Duemilacentocinquantanove / 40 | cad | 2159.4 | 11.24
M.06.03.02.27 | Q = 10/140 (mc/h) H =24/10 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Duemilacinquecentotrenta / 28 | cad | 2530.28 | 9.59
M.06.03.02.28 | Q = 10/140 (mc/h) H =24/10 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Tremilaseicentocinquantasette / 93 | cad | 3657.93 | 10.62
M.06.03.02.29 | Q = 10/150 (mc/h) H =67,5/51,6 (m) DN 80 asp DN 65 mand
| Euro Cinquemiladuecentosessantacinque / 55 | cad | 5265.55 | 11.06
M.06.03.02.30 | Q = 20/210 (mc/h) H =26/11 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Tremiladuecentoquindici / 52 | cad | 3215.52 | 12.08
M.06.03.02.31 | Q = 20/240 (mc/h) H =18,2/32 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Tremilaquattrocentosettantasei / 95 | cad | 3476.95 | 11.17
M.06.03.02.32 | Q = 20/240 (mc/h) H =38,5/22,6 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Tremilanovecentosessantanove / 57 | cad | 3969.57 | 9.78
M.06.03.02.33 | Q = 20/260 (mc/h) H =40,5/25,4 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Quattromilaseicentoottantaquattro / 56 | cad | 4684.56 | 10.36
M.06.03.02.34 | Q = 20/240 (mc/h) H =35/54 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Seimilacentoquarantasei / 93 | cad | 6146.93 | 9.48
M.06.03.02.35 | Q = 20/250 (mc/h) H =41,5/60 (m) DN 100 asp DN 80 mand
| Euro Settemilacinquanta / 93 | cad | 7050.93 | 8.26
M.06.03.02.36 | Q = 50/390 (mc/h) H =36,5/18 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Cinquemilatrecentoquarantasei / 09 | cad | 5346.09 | 10.9
M.06.03.02.37 | Q = 50/390 (mc/h) H =36,5/18 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Seimilatrenta / 19 | cad | 6030.19 | 9.66
M.06.03.02.38 | Q = 50/360 (mc/h) H =47,5/24 (m) DN 125 asp DN 100 mand
| Euro Settemilatrentacinque / 82 | cad | 7035.82 | 8.28
M.06.04 | PRESSURIZZAZIONE
M.06.04.01 | F.P.O. Gruppo di pressurizzazione a portata variabile.
F.P.O. di gruppo di pressurizzazione idrica a portata variabile con inverter composto da tre o più elettropompe centrifughe verticali, quadro elettrico, vasi d'espansione chiusi a membrana in acciaio inox, collettore di mandata e di aspirazione in acciaio zincato, pressostato, manometri, piedini con antivibranti, basamento,e completo di: - n. 2 serbatoi di prima raccolta in acciaio zincato da 1500 lt completi di valvola a galleggiante; - valvole a sfera di sezionamento; - disconnettore idraulico sulla linea principale.
M.06.04.01.01 | : N°3 elettropompe, ciascuna di portata di 10 mc/h e H=45 mCA
| Euro Sedicimilacentoventicinque / 62 | cad | 16125.62 | 4.06
M.06.04.01.02 | N°4 elettropompe, ciascuna di portata di 30 mc/h e H=60 mCA
| Euro Trentatremilacinquecentoquindici / 09 | cad | 33515.09 | 2.53
M.06.04.02 | F.P.O. di Gruppo autoclave.
F.P.O. di gruppo autoclave composto da: - gruppo pompe con due o più elettropompe di cui una di riserva attiva, quadro elettrico con pressostati di regolazione, alimentatore d'aria, valvole d'intercettazione e ritegno, collettori zincati e flessibili di collegamento, serbatoio autoclave zincato collaudato INAIL con indicatore di livello, rubinetto di scarico, rubinetto di alimentazione, manometro con rubinetto, valvola di sicurezza, quadro elettrico di controllo e comando apparechiature, compreso ogni onere per il gruppo funzionante.
M.06.04.02.01 | Capacità serbatoio 1.500 lt/portata 40 mc/h prev. 5 bar
| Euro Cinquemilanovecentonovantatre / 75 | cad | 5993.75 | 3.24
M.06.04.02.02 | Capacità serbatoio 1.000 lt/portata 62 mc/h prev. 8 bar
| Euro Tremilasettecentonovantasette / 20 | cad | 3797.2 | 3.83
M.06.04.03 | F.P.O di pompa sommergibile per acque di scarico chiare.
F.P.O di pompa sommergibile per acque di scarico chiare interamente costruita in materiali inossidabili, motore chiuso autolubrificato, cassa motore interna in acciaio inossidabile, completa di galleggiante e cavo di alimentazione di lunghezza pari a 10 metri.
M.06.04.03.01 | potenza assorbita 0.16 kw attacchi FF 3/4
| Euro Centosessantotto / 59 | cad | 168.59 | 28.79
M.06.04.03.02 | potenza assorbita 0.26 kw attacchi FF 1
| Euro Centonovantaquattro / 56 | cad | 194.56 | 29.94
M.06.04.03.03 | potenza assorbita 0.37 kw attacchi FF 1 1/4
| Euro Duecentocinquantanove / 72 | cad | 259.72 | 37.38
M.07 | BOLLITORI
M.07.01 | F.P.O. bollitore in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria ad intercapedine.
F.P.O. bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria predisposto per l' installazione verticale od orizzontale, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con zincatura a bagno caldo. Pressione max di esercizio 6 bar; temperatura max 99 °C Scambiatore costituito da una intercapedine in acciaio che si sviluppa sul fasciame del bollitore. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano morbido con rivestimento in sky. Sono compresi: staffe per il fissaggio a parete ed attacchi filettati per i collegamenti idrici ed anodo al magnesio.
M.07.01.01 | Accumulo 100 litri
| Euro Cinquecentoquarantasette / 59 | cad | 547.59 | 35.46
M.07.01.02 | Accumulo 150 litri
| Euro Seicentoventicinque / 53 | cad | 625.53 | 31.04
M.07.01.03 | Acumulo 200 litri
| Euro Settecentoventicinque / 34 | cad | 725.34 | 26.77
M.07.02 | F.P.O. bollitore in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a serpentino.
F.P.O. di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria idoneo al contenimento di acqua per uso igienico alimentare secondo la direttiva CE 89/109, predisposto per l' installazione verticale od orizzontale, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo. Pressione max di esercizio 8 bar; temperatura max 99 °C. Scambiatore costituito da serpentino spiroidale. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano rigido ad alta densità rivestito con lamierino preverniciato. Sono compresi: staffe per il fissaggio a parete ed attacchi filettati per i collegamenti idrici e quadro di comando.
M.07.02.01 | Accumulo 80 litri
| Euro Ottocentosettantasette / 10 | cad | 877.1 | 22.14
M.07.02.02 | Accumulo 100 litri
| Euro Novecentodiciotto / 12 | cad | 918.12 | 21.15
M.07.02.03 | Accumulo 150 litri
| Euro Milletrenta / 25 | cad | 1030.25 | 18.85
M.07.02.04 | Accumulo 200 litri
| Euro Millecentosessantasei / 98 | cad | 1166.98 | 16.64
M.07.02.05 | Accumulo 300 litri
| Euro Millequattrocentoundici / 71 | cad | 1411.71 | 13.75
M.07.03 | F.P.O. bollitore verticale a pavimento in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a serpentino.
F.P.O. di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria idoneo al contenimento di acqua per uso igienico alimentare secondo la direttiva CE 89/109, predisposto per l' installazione verticale a pavimento, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo. Pressione max di esercizio 8 bar; temperatura max 99 °C. Scambiatore costituito da serpentino elicoidale conico fisso. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano rigido ad alta densità iniettato e rivestimento in lamierino zincato preverniciato fino a 500 lt di accumulo; poliuretano rigido ad alta densità e rivestimento in sky per 800 e 1000 lt di accumulo. Sono compresi: di staffe di fisaggio, anodo al magnesio quadro di comando elettronico.
M.07.03.01 | Accumulo lt.50
| Euro Milleduecentosessantadue / 69 | cad | 1262.69 | 15.38
M.07.03.02 | Accumulo lt.200
| Euro Milletrecentosettantasette / 54 | cad | 1377.54 | 14.09
M.07.03.03 | Accumulo lt.300
| Euro Milleseicentoquarantacinque / 53 | cad | 1645.53 | 11.8
M.07.03.04 | Accumulo lt.400
| Euro Milleottocentoquarantacinque / 15 | cad | 1845.15 | 10.52
M.07.03.05 | Accumulo lt.500
| Euro Millenovecentoventisette / 19 | cad | 1927.19 | 10.07
M.07.03.06 | Accumulo lt.800
| Euro Duemilasettecentocinquantacinque / 76 | cad | 2755.76 | 7.05
M.07.03.07 | Accumulo lt.1000
| Euro Duemilanovecentotrentaquattro / 89 | cad | 2934.89 | 6.62
M.07.04 | F.P.O. bollitore verticale a pavimento in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a serpentino.
F.P.O. di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria idoneo al contenimento di acqua per uso igienico alimentare secondo la direttiva CE 89/109, predisposto per l' installazione verticale a pavimento, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo. Pressione max di esercizio 8 bar; temperatura max 99 °C. Scambiatore costituito da serpentino elicoidale conico fisso. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano rigido ad alta densità e rivestimento in skay per 300 - 1000 lt di accumulo; polistirolo rigido ad alta densità e rivestimento in skay per 1500 - 5000 e 1000 lt di accumulo. Il bollitore viene fornito corredato di, anodo al magnesio, quadro di comando elettronico e gruppo di scarico.
M.07.04.01 | Accumulo 300 lt
| Euro Duemilatrentacinque / 20 | cad | 2035.2 | 9.54
M.07.04.02 | accumulo lt 500
| Euro Duemilatrecentotrentasette / 38 | cad | 2337.38 | 8.31
M.07.04.03 | Acumulo lt 800
| Euro Duemilanovecentoquaranta / 37 | cad | 2940.37 | 6.6
M.07.04.04 | Acumulo lt 1000
| Euro Tremilacentocinquantasette / 76 | cad | 3157.76 | 6.15
M.07.04.05 | Acumulo lt 1500
| Euro Quattromilatrentotto / 78 | cad | 4038.78 | 6.01
M.07.04.06 | Acumulo lt 2000
| Euro Quattromilaottocentoventidue / 27 | cad | 4822.27 | 5.03
M.07.04.07 | Acumulo lt 2500
| Euro Cinquemilacinquecentodiciannove / 59 | cad | 5519.59 | 4.4
M.07.04.08 | Acumulo lt 3000
| Euro Cinquemilaottocentocinquantatre / 21 | cad | 5853.21 | 4.15
M.07.04.09 | Acumulo lt 4000
| Euro Settemilaquattrocentoquarantasei / 12 | cad | 7446.12 | 3.26
M.07.04.10 | Acumulo lt 5000
| Euro Novemilacentodiciassette / 46 | cad | 9117.46 | 3.19
M.07.05 | F.P.O. bollitore orizzontale in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a serpentino.
F.P.O. di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria idoneo al contenimento di acqua per uso igienico alimentare secondo la direttiva CE 89/109, predisposto per l' installazione orizzontale, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo. Pressione max di esercizio 8 bar; temperatura max 99 °C Scambiatore costituito da serpentino elicoidale conico fisso. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano morbido ad alta densità e rivestimento in skay. Sono compresi: staffe di fissaggio anodo al magnesio e quadro di comando elettronico
M.07.05.01 | Accumulo lt 500
| Euro Duemilatrecentoquindici / 51 | cad | 2315.51 | 8.39
M.07.05.02 | Accumulo lt 800
| Euro Duemilaottocentosessantuno / 05 | cad | 2861.05 | 6.79
M.07.05.03 | Accumulo lt 1000
| Euro Tremilacentocinquantasette / 76 | cad | 3157.76 | 6.15
M.07.05.04 | Accumulo lt 1500
| Euro Tremilanovecentosessantaquattro / 97 | cad | 3964.97 | 6.12
M.07.05.05 | Accumulo lt 2000
| Euro Quattromilaseicentoottantasei / 90 | cad | 4686.9 | 5.18
M.07.05.06 | Accumulo lt 2500
| Euro Cinquemiladuecentosessantadue / 54 | cad | 5262.54 | 4.61
M.07.05.07 | Accumulo lt 3000
| Euro Cinquemilaseicentoottantanove / 13 | cad | 5689.13 | 4.27
M.07.05.08 | Accumulo lt 4000
| Euro Settemilaquattrocentoquarantasei / 12 | cad | 7446.12 | 3.26
M.07.05.09 | Accumulo lt 5000
| Euro Ottomilacinquecentodiciannove / 94 | cad | 8519.94 | 3.42
M.07.06 | F.P.O. bollitore verticale a pavimento in acciaio al carbonio per la produzione di acqua calda sanitaria con scambiatore a serpentino.
F.P.O. di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria idoneo al contenimento di acqua per uso igienico alimentare secondo la direttiva CE 89/109, predisposto per l' installazione verticale, costruito in acciaio al carbonio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo. Pressione max di esercizio 8 bar; temperatura max 99 °C Scambiatore costituito da serpentino elicoidale conico fisso. Coibentazione costituita da uno strato di poliuretano morbido ad alta densità e rivestimento in skay.
M.07.06.01 | Accumulo lt 300
| Euro Millecinquecentosettantuno / 69 | cad | 1571.69 | 12.35
M.07.06.02 | Accumulo lt 500
| Euro Millesettecentoottantadue / 26 | cad | 1782.26 | 10.89
M.07.06.03 | Accumulo lt 800
| Euro Duemilatrecentododici / 76 | cad | 2312.76 | 8.4
M.07.06.04 | Accumulo lt 1000
| Euro Duemilaseicentouno / 26 | cad | 2601.26 | 7.46
M.07.06.05 | Accumulo lt 1500
| Euro Tremilatrecentosettantacinque / 67 | cad | 3375.67 | 7.19
M.07.06.06 | Accumulo lt 2000
| Euro Quattromilacentouno / 70 | cad | 4101.7 | 5.92
M.07.06.07 | Accumulo lt 2500
| Euro Quattromilaseicentosessantanove / 13 | cad | 4669.13 | 5.2
M.07.06.08 | Accumulo lt 3000
| Euro Cinquemilatrentanove / 67 | cad | 5039.67 | 4.82
M.07.06.09 | Accumulo lt 4000
| Euro Seimilaquattrocento / 13 | cad | 6400.13 | 3.79
M.07.06.10 | Accumulo lt 5000
| Euro Settemilacinquecentosessantaquattro / 21 | cad | 7564.21 | 3.85
M.07.07 | F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile.
F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile per la preparazione di acqua calda. Accumulo realizzato in acciaio di qualità e trattato internamente ed esternamente mediante zincatura a bagno caldo. Scambiatore tipo a fascio tubiero piegato ad "U" estraibile, realizzato in acciaio zincato, idoneo al funzionamento con acqua calda fino a 99°C e per una pressione di esercizio fino a 12 bar. Tenuta fra bollitore e scambiatore garantita da guarnizioni, la testata di chiusura realizzata in acciaio zincato. Sono compresi: attacchi filettati per collegamenti idrici, coibentazione in poliuretano morbido spessore 50 mm,rivestimento esterno in skay.
M.07.07.01 | Accumulo lt 300
| Euro Milletrecentoottantacinque / 75 | cad | 1385.75 | 14.01
M.07.07.02 | Accumulo lt 500
| Euro Milleseicentodiciannove / 55 | cad | 1619.55 | 11.99
M.07.07.03 | Accumulo lt 800
| Euro Duemilacinquanta / 25 | cad | 2050.25 | 9.47
M.07.07.04 | Accumulo lt 1000
| Euro Duemiladuecentoquarantanove / 86 | cad | 2249.86 | 8.63
M.07.07.05 | Accumulo lt 1500
| Euro Duemilanovecentoottantacinque / 96 | cad | 2985.96 | 8.13
M.07.07.06 | Accumulo lt 2000
| Euro Tremilacinquecentododici / 40 | cad | 3512.4 | 6.91
M.07.07.07 | Accumulo lt 2500
| Euro Quattromilasettantacinque / 72 | cad | 4075.72 | 5.95
M.07.07.08 | Accumulo lt 3000
| Euro Quattromilatrecentodieci / 90 | cad | 4310.9 | 5.63
M.07.07.09 | Accumulo lt 4000
| Euro Cinquemilaseicentosettantaquattro / 10 | cad | 5674.1 | 4.28
M.07.07.10 | Accumulo lt 5000
| Euro Seimilacinquecentoquarantacinque / 56 | cad | 6545.56 | 4.45
M.07.08 | F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile.
F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile per la preparazione di acqua calda.Accumulo realizzato in acciaio di qualità e trattato internamente ed esternamente mediante zincatura a bagno caldo. Scambiatorel tipo a fascio tubiero piegato ad "U" estraibile, realizzato con tubi di rame mandrinati su piastra in acciaio. accoppiato all'accumulo mediante una flangia ed isolato elettricamente dal corpo bollitore. Tenuta fra bollitore e scambiatore garantita da guarnizioni, testata di chiusura realizzata in acciaio zincato. Sono compresi: attacchi filettat per collegamenti idrici, coibentazione in poliuretano morbido spessore 50 mm, rivestimento esterno in skay.
M.07.08.01 | Accumulo lt 300
| Euro Millequattrocentocinquantadue / 73 | cad | 1452.73 | 13.37
M.07.08.02 | Accumulo lt 500
| Euro Millesettecentootto / 42 | cad | 1708.42 | 11.36
M.07.08.03 | Accumulo lt 800
| Euro Duemilacentosettantuno / 93 | cad | 2171.93 | 8.94
M.07.08.04 | Accumulo lt 1000
| Euro Duemilaquattrocentoventotto / 99 | cad | 2428.99 | 7.99
M.07.08.05 | Accumulo lt 1500
| Euro Tremiladuecentosessantasei / 29 | cad | 3266.29 | 7.43
M.07.08.06 | Accumulo lt 2000
| Euro Tremilanovecento / 71 | cad | 3900.71 | 6.22
M.07.08.07 | Accumulo lt 2500
| Euro Quattromilacinquecentotrentanove / 24 | cad | 4539.24 | 5.35
M.07.08.08 | Accumulo lt 3000
| Euro Quattromilaottocentouno / 76 | cad | 4801.76 | 5.05
M.07.08.09 | Accumulo lt 4000
| Euro Seimilaquattrocentosessantasette / 13 | cad | 6467.13 | 3.75
M.07.08.10 | Accumulo lt 5000
| Euro Settemilatrecentoventinove / 03 | cad | 7329.03 | 3.97
M.07.09 | F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile di elevata superficie con predisposizione per il montaggio di un secondo scambiatore di integrazione.
F.P.O. di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile di elevata superficie con predisposizione per il montaggio di un secondo scambiatore di integrazione. Accumulo realizzato in acciaio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo ed idoneo al contenimento di acqua alimentare secondo la direttiva CEE. Scambiatore del tipo a fascio tubiero piegato ad "U" estraibile, realizzato con tubi in acciaio inossidabile mandrinati su piastra in acciaio, accoppiato all'accumulo mediante una flangia ed isolato elettricamente dal corpo bollitore. Tenuta fra bollitore e scambiatore garantita da guarnizioni, testata di chiusura realizzata in acciaio zincato. Sono compresi: attacchi filettati femmina per collegamenti idrici, coibentazione in poliuretano rigido ad alta densità spessore 60 mm, rivestimento esterno in skay, gruppo di scarico con valvola a sfera, anodi di magnesio.
M.07.09.01 | Accumulo lt 300
| Euro Duemilaseicentoventitre / 14 | cad | 2623.14 | 7.4
M.07.09.02 | Accumulo lt 500
| Euro Duemilanovecentodue / 06 | cad | 2902.06 | 6.69
M.07.09.03 | Accumulo lt 800
| Euro Tremilasettecentocinquantatre / 89 | cad | 3753.89 | 5.17
M.07.09.04 | Accumulo lt 1000
| Euro Quattromiladue / 76 | cad | 4002.76 | 4.85
M.07.09.05 | Accumulo lt 1500
| Euro Cinquemilacinquecentoquarantotto / 30 | cad | 5548.3 | 4.37
M.07.09.06 | Accumulo lt 2000
| Euro Seimiladuecentodiciotto / 28 | cad | 6218.28 | 3.9
M.07.09.07 | Accumulo lt 3000
| Euro Settemilacinquecentoventiquattro / 06 | cad | 7524.06 | 3.2
M.07.09.08 | Accumulo lt 4000
| Euro Novemilaottocentoquarantaquattro / 36 | cad | 9844.36 | 2.47
M.07.09.09 | Accumulo lt 5000
| Euro Undicimilacentodieci / 98 | cad | 11110.98 | 2.62
M.07.10 | F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo in acciaio al carbonio scambiatore a piastre ispezionabili.
F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo costruito in acciaio al carbonio di prima qualità e trattato internamente con smaltatura alimentare, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 50 mm e rifinito in PVC morbido colorato Completo di scambiatore a piastre ISPEZIONABILI, pompa di ricircolo lato sanitario in acciaio INOX, raccorderia e termostato per circuito primario.
Pressione massima di esercizio 6 bar.
M.07.10.01 | Accumulo lt 200 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemilacentocinquanta / 93 | cad | 2150.93 | 8.94
M.07.10.02 | Accumulo lt 300 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemiladuecentotrenta / 95 | cad | 2230.95 | 8.62
M.07.10.03 | Accumulo lt 500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemilaquattrocentonovantacinque / 33 | cad | 2495.33 | 7.71
M.07.10.04 | Accumulo lt 750 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremiladodici / 56 | cad | 3012.56 | 6.39
M.07.10.05 | Accumulo lt 1000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentoventicinque / 74 | cad | 3225.74 | 5.96
M.07.10.06 | Accumulo lt 1500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentoventinove / 35 | cad | 3629.35 | 6.63
M.07.10.07 | Accumulo lt 2000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilanovecentocinquantadue / 63 | cad | 3952.63 | 6.08
M.07.10.08 | Accumulo lt 200 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemiladuecentoventinove / 02 | cad | 2229.02 | 8.63
M.07.10.09 | Accumulo lt 300 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentonove / 04 | cad | 2309.04 | 8.33
M.07.10.10 | Accumulo lt 500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemilacinquecentosettantatre / 42 | cad | 2573.42 | 7.48
M.07.10.11 | Accumulo lt 750 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilanovanta / 66 | cad | 3090.66 | 6.23
M.07.10.12 | Accumulo lt 1000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilatrecentotre / 83 | cad | 3303.83 | 5.82
M.07.10.13 | Accumulo lt 1500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentosette / 45 | cad | 3707.45 | 6.49
M.07.10.14 | Accumulo lt 2000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Quattromilatrenta / 73 | cad | 4030.73 | 5.97
M.07.10.15 | Accumulo lt 200 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemiladuecentonovantatre / 69 | cad | 2293.69 | 8.39
M.07.10.16 | Accumulo lt 300 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentosettantatre / 69 | cad | 2373.69 | 8.11
M.07.10.17 | Accumulo lt 500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilaseicentotrentotto / 09 | cad | 2638.09 | 7.29
M.07.10.18 | Accumulo lt 750 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilacentocinquantacinque / 32 | cad | 3155.32 | 6.1
M.07.10.19 | Accumulo lt 1000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilatrecentosessantotto / 48 | cad | 3368.48 | 5.71
M.07.10.20 | Accumulo lt 1500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentosettantadue / 11 | cad | 3772.11 | 6.38
M.07.10.21 | Accumulo lt 2000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Quattromilanovantacinque / 38 | cad | 4095.38 | 5.87
M.07.10.22 | Accumulo lt 200 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentotrentotto / 49 | cad | 2338.49 | 8.23
M.07.10.23 | Accumulo lt 300 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Duemilaquattrocentodiciotto / 50 | cad | 2418.5 | 7.96
M.07.10.24 | Accumulo lt 500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Duemilaseicentoottantadue / 89 | cad | 2682.89 | 7.17
M.07.10.25 | Accumulo lt 750 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecento / 13 | cad | 3200.13 | 6.01
M.07.10.26 | Accumulo lt 1000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilaquattrocentotredici / 29 | cad | 3413.29 | 5.64
M.07.10.27 | Accumulo lt 1500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentoottanta / 87 | cad | 3780.87 | 6.36
M.07.10.28 | Accumulo lt 2000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromilacentoquaranta / 18 | cad | 4140.18 | 5.81
M.07.10.29 | Accumulo lt 200 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Duemilaquattrocentoventidue / 99 | cad | 2422.99 | 7.94
M.07.10.30 | Accumulo lt 300 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Duemilacinquecentotre / 01 | cad | 2503.01 | 7.69
M.07.10.31 | Accumulo lt 500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentosessantasette / 39 | cad | 2767.39 | 6.95
M.07.10.32 | Accumulo lt 750 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentoottantaquattro / 63 | cad | 3284.63 | 5.86
M.07.10.33 | Accumulo lt 1000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremilaquattrocentonovantasette / 79 | cad | 3497.79 | 5.5
M.07.10.34 | Accumulo lt 1500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremilanovecentouno / 41 | cad | 3901.41 | 6.16
M.07.10.35 | Accumulo lt 2000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromiladuecentoventiquattro / 68 | cad | 4224.68 | 5.69
M.07.11 | F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo in acciaio INOX AISI 316 scambiatore a piastre ispezionabili.
F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo costruito in acciaio INOX AISI 316, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 50 mm e rifinito in PVC morbido colorato. Completo di scambiatore a piastre ISPEZIONABILI, pompa di ricircolo lato sanitario in acciaio INOX, raccorderia e termostato per circuito primario. Pressione massima di esercizio 6 bar.
M.07.11.01 | Accumulo lt 200 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentosessantacinque / 41 | cad | 2765.41 | 7.02
M.07.11.02 | Accumulo lt 300 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilacentodiciannove / 62 | cad | 3119.62 | 6.22
M.07.11.03 | Accumulo lt 500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentosessantuno / 91 | cad | 3661.91 | 5.3
M.07.11.04 | Accumulo lt 750 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Quattromilacinquecento / 11 | cad | 4500.11 | 4.31
M.07.11.05 | Accumulo lt 1000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Cinquemilatrentaquattro / 71 | cad | 5034.71 | 3.86
M.07.11.06 | Accumulo lt 1500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Seimilacinquecentoquattordici / 77 | cad | 6514.77 | 3.73
M.07.11.07 | Accumulo lt 2000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Settemilanovecentoventotto / 27 | cad | 7928.27 | 3.06
M.07.11.08 | Accumulo lt 200 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemilaottocentocinquantotto / 91 | cad | 2858.91 | 6.79
M.07.11.09 | Accumulo lt 300 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentotredici / 12 | cad | 3213.12 | 6.04
M.07.11.10 | Accumulo lt 500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentocinquantacinque / 41 | cad | 3755.41 | 5.17
M.07.11.11 | Accumulo lt 750 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Quattromilacinquecentonovantatre / 62 | cad | 4593.62 | 4.23
M.07.11.12 | Accumulo lt 1000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Cinquemilacentoventotto / 22 | cad | 5128.22 | 3.79
M.07.11.13 | Accumulo lt 1500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Seimilacinquecentodue / 68 | cad | 6502.68 | 3.73
M.07.11.14 | Accumulo lt 2000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Ottomilaventuno / 77 | cad | 8021.77 | 3.03
M.07.11.15 | Accumulo lt 200 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilanovecentocinquantuno / 32 | cad | 2951.32 | 6.58
M.07.11.16 | Accumulo lt 300 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilatrecentocinque / 52 | cad | 3305.52 | 5.87
M.07.11.17 | Accumulo lt 500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilaottocentoquarantasette / 82 | cad | 3847.82 | 5.05
M.07.11.18 | Accumulo lt 750 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Quattromilaseicentoottantasei / 01 | cad | 4686.01 | 4.14
M.07.11.19 | Accumulo lt 1000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Cinquemiladuecentoventi / 61 | cad | 5220.61 | 3.72
M.07.11.20 | Accumulo lt 1500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Seimilasettecento / 67 | cad | 6700.67 | 3.62
M.07.11.21 | Accumulo lt 2000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Ottomilacentoquattordici / 18 | cad | 8114.18 | 2.99
M.07.11.22 | Accumulo lt 200 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilacentotrentatre / 92 | cad | 3133.92 | 6.2
M.07.11.23 | Accumulo lt 300 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilacinquecentocinquantasei / 32 | cad | 3556.32 | 5.46
M.07.11.24 | Accumulo lt 500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromilaventotto / 21 | cad | 4028.21 | 4.82
M.07.11.25 | Accumulo lt 750 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromilaottocentosessantasei / 41 | cad | 4866.41 | 3.99
M.07.11.26 | Accumulo lt 1000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Cinquemilaquattrocentouno / 01 | cad | 5401.01 | 3.59
M.07.11.27 | Accumulo lt 1500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Seimilaottocentoottantuno / 07 | cad | 6881.07 | 3.53
M.07.11.28 | Accumulo lt 2000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Ottomiladuecentonovantaquattro / 57 | cad | 8294.57 | 2.93
M.07.11.29 | Accumulo lt 200 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentocinquantotto / 22 | cad | 3258.22 | 5.96
M.07.11.30 | Accumulo lt 300 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentoundici / 31 | cad | 3611.31 | 5.38
M.07.11.31 | Accumulo lt 500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilacentocinquantadue / 51 | cad | 4152.51 | 4.68
M.07.11.32 | Accumulo lt 750 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilanovecentonovanta / 72 | cad | 4990.72 | 3.89
M.07.11.33 | Accumulo lt 1000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Cinquemilacinquecentoventicinque / 31 | cad | 5525.31 | 3.51
M.07.11.34 | Accumulo lt 1500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Settemilacinque / 37 | cad | 7005.37 | 3.46
M.07.11.35 | Accumulo lt 2000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Ottomilaquattrocentodiciotto / 87 | cad | 8418.87 | 2.88
M.07.12 | F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo in acciaio al carbonio scambiatore saldobrasato.
F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo costruito in acciaio al carbonio di prima qualità e trattato internamente con smaltatura alimentare, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 50 mm e rifinito in PVC morbido colorato Completo di scambiatore a piastre SALDOBRASATO, pompa di ricircolo lato sanitario in acciaio INOX, raccorderia e termostato per circuito primario.
Pressione massima di esercizio 6 bar
M.07.12.01 | Accumulo lt 200 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemiladuecentoquattro / 74 | cad | 2204.74 | 8.81
M.07.12.02 | Accumulo lt 300 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentoundici / 41 | cad | 2311.41 | 8.4
M.07.12.03 | Accumulo lt 500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentoventidue / 95 | cad | 2722.95 | 7.13
M.07.12.04 | Accumulo lt 750 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilacentotrentanove / 98 | cad | 3139.98 | 6.18
M.07.12.05 | Accumulo lt 1000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilaquattrocentotrentacinque / 31 | cad | 3435.31 | 5.65
M.07.12.06 | Accumulo lt 1500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilanovecentosettantasette / 28 | cad | 3977.28 | 6.1
M.07.12.07 | Accumulo lt 2000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Quattromilaseicentotrenta / 85 | cad | 4630.85 | 5.24
M.07.12.08 | Accumulo lt 200 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemiladuecentosettantuno / 74 | cad | 2271.74 | 8.55
M.07.12.09 | Accumulo lt 300 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentosettantasette / 02 | cad | 2377.02 | 8.17
M.07.12.10 | Accumulo lt 500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentosettantaquattro / 92 | cad | 2774.92 | 7
M.07.12.11 | Accumulo lt 750 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentosei / 97 | cad | 3206.97 | 6.05
M.07.12.12 | Accumulo lt 1000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilacinquecentodue / 31 | cad | 3502.31 | 5.54
M.07.12.13 | Accumulo lt 1500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Quattromilaquarantaquattro / 27 | cad | 4044.27 | 6
M.07.12.14 | Accumulo lt 2000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Quattromilaseicentonovantasette / 85 | cad | 4697.85 | 5.17
M.07.12.15 | Accumulo lt 200 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilatrecentoottantanove / 34 | cad | 2389.34 | 8.13
M.07.12.16 | Accumulo lt 300 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilaquattrocentonovantaquattro / 62 | cad | 2494.62 | 7.78
M.07.12.17 | Accumulo lt 500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Duemilaottocentonovantuno / 14 | cad | 2891.14 | 6.72
M.07.12.18 | Accumulo lt 750 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilatrecentoventitre / 21 | cad | 3323.21 | 5.84
M.07.12.19 | Accumulo lt 1000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentodiciannove / 91 | cad | 3619.91 | 5.36
M.07.12.20 | Accumulo lt 1500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Quattromilacentosessantuno / 84 | cad | 4161.84 | 5.83
M.07.12.21 | Accumulo lt 2000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Quattromilaottocentosedici / 80 | cad | 4816.8 | 5.04
M.07.12.22 | Accumulo lt 200 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Duemilaseicentocinquantotto / 70 | cad | 2658.7 | 7.3
M.07.12.23 | Accumulo lt 300 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentosessantatre / 97 | cad | 2763.97 | 7.02
M.07.12.24 | Accumulo lt 500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilacentocinquantanove / 13 | cad | 3159.13 | 6.15
M.07.12.25 | Accumulo lt 750 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilacinquecentonovantadue / 57 | cad | 3592.57 | 5.4
M.07.12.26 | Accumulo lt 1000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilaottocentoottantanove / 27 | cad | 3889.27 | 4.99
M.07.12.27 | Accumulo lt 1500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromilaquattrocentotrentuno / 22 | cad | 4431.22 | 5.48
M.07.12.28 | Accumulo lt 2000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Cinquemilaottantasei / 16 | cad | 5086.16 | 4.77
M.07.12.29 | Accumulo lt 200 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Duemilasettecentosettanta / 81 | cad | 2770.81 | 7.01
M.07.12.30 | Accumulo lt 300 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Duemilaottocentosettantasette / 47 | cad | 2877.47 | 6.75
M.07.12.31 | Accumulo lt 500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentosettantuno / 24 | cad | 3271.24 | 5.94
M.07.12.32 | Accumulo lt 750 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentoquattro / 68 | cad | 3704.68 | 5.24
M.07.12.33 | Accumulo lt 1000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilauno / 38 | cad | 4001.38 | 4.85
M.07.12.34 | Accumulo lt 1500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilacinquecentoquarantaquattro / 68 | cad | 4544.68 | 5.34
M.07.12.35 | Accumulo lt 2000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Cinquemilacentonovantanove / 65 | cad | 5199.65 | 4.67
M.07.13 | F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo in acciaio INOX AISI 316 scambiatore saldobrasato.
F.P.O. di preparatore rapido realizzato con accumulo costruito in acciaio INOX AISI 316, coibentato con poliuretano flessibile dello spessore di 50 mm e rifinito in PVC morbido colorato. Completo di scambiatore a piastre SALDOBRASATO, pompa di ricircolo lato sanitario in acciaio INOX, raccorderia e termostato per circuito primario. Pressione massima di esercizio 6 bar
M.07.13.01 | Accumulo lt 200 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilacentoquattordici / 01 | cad | 3114.01 | 6.24
M.07.13.02 | Accumulo lt 300 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Tremilacinquecentocinquantaquattro / 28 | cad | 3554.28 | 5.46
M.07.13.03 | Accumulo lt 500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Quattromiladuecentotrentuno / 10 | cad | 4231.1 | 4.59
M.07.13.04 | Accumulo lt 750 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Cinquemiladuecentosettantaquattro / 35 | cad | 5274.35 | 3.68
M.07.13.05 | Accumulo lt 1000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Cinquemilanovecentotrentotto / 86 | cad | 5938.86 | 3.27
M.07.13.06 | Accumulo lt 1500 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Settemilasettecentosettantanove / 74 | cad | 7779.74 | 3.12
M.07.13.07 | Accumulo lt 2000 - pot. 30.000 kcal/h
| Euro Novemilacinquecentotrentasei / 71 | cad | 9536.71 | 2.54
M.07.13.08 | Accumulo lt 200 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilacentoottantuno / 00 | cad | 3181 | 6.1
M.07.13.09 | Accumulo lt 300 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentoventuno / 27 | cad | 3621.27 | 5.36
M.07.13.10 | Accumulo lt 500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Quattromiladuecentonovantotto / 10 | cad | 4298.1 | 4.52
M.07.13.11 | Accumulo lt 750 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Cinquemilatrecentoquarantuno / 34 | cad | 5341.34 | 3.64
M.07.13.12 | Accumulo lt 1000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Seimilacinque / 84 | cad | 6005.84 | 3.23
M.07.13.13 | Accumulo lt 1500 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Settemilaottocentoquarantasei / 74 | cad | 7846.74 | 3.09
M.07.13.14 | Accumulo lt 2000 - pot. 60.000 kcal/h
| Euro Novemilaseicentotre / 69 | cad | 9603.69 | 2.53
M.07.13.15 | Accumulo lt 200 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremiladuecentonovantotto / 58 | cad | 3298.58 | 5.84
M.07.13.16 | Accumulo lt 300 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Tremilasettecentoquaranta / 22 | cad | 3740.22 | 5.19
M.07.13.17 | Accumulo lt 500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Quattromilaquattrocentoquindici / 68 | cad | 4415.68 | 4.4
M.07.13.18 | Accumulo lt 750 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Cinquemilaquattrocentosessanta / 30 | cad | 5460.3 | 3.56
M.07.13.19 | Accumulo lt 1000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Seimilacentoventiquattro / 80 | cad | 6124.8 | 3.17
M.07.13.20 | Accumulo lt 1500 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Settemilanovecentosessantacinque / 69 | cad | 7965.69 | 3.05
M.07.13.21 | Accumulo lt 2000 - pot. 100.000 kcal/h
| Euro Novemilasettecentoventidue / 67 | cad | 9722.67 | 2.5
M.07.13.22 | Accumulo lt 200 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Tremilacinquecentosettanta / 68 | cad | 3570.68 | 5.44
M.07.13.23 | Accumulo lt 300 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromiladodici / 33 | cad | 4012.33 | 4.84
M.07.13.24 | Accumulo lt 500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Quattromilaseicentoottantasei / 41 | cad | 4686.41 | 4.14
M.07.13.25 | Accumulo lt 750 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Cinquemilasettecentotrentuno / 01 | cad | 5731.01 | 3.39
M.07.13.26 | Accumulo lt 1000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Seimilatrecentonovantacinque / 53 | cad | 6395.53 | 3.04
M.07.13.27 | Accumulo lt 1500 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Ottomiladuecentoquarantaquattro / 62 | cad | 8244.62 | 2.94
M.07.13.28 | Accumulo lt 2000 - pot. 130.000 kcal/h
| Euro Novemilanovecentonovantasei / 13 | cad | 9996.13 | 2.43
M.07.13.29 | Accumulo lt 200 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Tremilaseicentoottantadue / 81 | cad | 3682.81 | 5.27
M.07.13.30 | Accumulo lt 300 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilacentoventiquattro / 44 | cad | 4124.44 | 4.71
M.07.13.31 | Accumulo lt 500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Quattromilasettecentonovantanove / 89 | cad | 4799.89 | 4.05
M.07.13.32 | Accumulo lt 750 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Cinquemilaottocentoquarantaquattro / 51 | cad | 5844.51 | 3.32
M.07.13.33 | Accumulo lt 1000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Seimilacinquecentonove / 02 | cad | 6509.02 | 2.98
M.07.13.34 | Accumulo lt 1500 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Ottomilatrecentoquarantanove / 90 | cad | 8349.9 | 2.91
M.07.13.35 | Accumulo lt 2000 - pot. 170.000 kcal/h
| Euro Diecimilacentonove / 59 | cad | 10109.59 | 2.4
M.07.14 | F.P.O.di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile.
F.P.O.di bollitore verticale ad accumulo con scambiatore estraibile per la preparazione di acqua calda. Accumulo realizzato in acciaio di qualità e trattato internamente con anticorrosivo, idoneo al contenimento di acqua alimentare secondo la direttiva CEE. Scambiatore del tipo a fascio tubiero piegato ad "U" estraibile, realizzato in acciaio INOX AISI 316L, idoneo al funzionamento con vapore o acqua surriscaldata fino a 204°C e per una pressione di esercizio fino a 16 bar. Tenuta fra bollitore e scambiatore garantita da guarnizioni per alta temperatura, testata di chiusura realizzata in un unica fusione di ghisa. Sono compresi: attacchi filettati per collegamenti idrici, coibentazione in poliuretano rigido ad alta densità, spessore 60 mm, rivestimento esterno in skay, gruppo di scarico con valvola a sfera, anodi di magnesio, quadro di controllo a microprocessore.
M.07.14.01 | Accumulo lt 500
| Euro Duemilanovecentodue / 06 | cad | 2902.06 | 6.69
M.07.14.02 | Accumulo lt 1000
| Euro Quattromiladue / 76 | cad | 4002.76 | 4.85
M.07.14.03 | Accumulo lt 2000
| Euro Seimiladuecentodiciotto / 28 | cad | 6218.28 | 3.9
M.07.14.04 | Accumulo lt 3000
| Euro Settemilacinquecentoventiquattro / 06 | cad | 7524.06 | 3.23
M.07.14.05 | Accumulo lt 4000
| Euro Novemilaottocentoquarantaquattro / 36 | cad | 9844.36 | 2.47
M.07.14.06 | Accumulo lt 5000
| Euro Undicimilacentodieci / 98 | cad | 11110.98 | 2.62
M.07.15 | F.P.O. Scaldabagno elettrico.
F.P.O. di scaldabagno elettrico preparatore di acqua calda, cilindrico, completo di: - mantello con rivestimento coibente - termometro a quadrante - resistenza elettrica con termostato e lampada spia - valvola di ritegno - valvola di sicurezza - rubinetto di intercettazione acqua fredda cromato - mensole di sostegno.
M.07.15.01 | Capacità 50 l
| Euro Trecentonove / 57 | cad | 309.57 | 23.52
M.07.15.02 | Capacità 80 l
| Euro Trecentotrentaquattro / 10 | cad | 334.1 | 25.43
M.07.15.03 | Capacità 100 l
| Euro Trecentocinquantotto / 73 | cad | 358.73 | 27.06
M.07.16 | F.P.O. di boiler verticale elettrico.
F.P.O. di boiler verticale elettrico, con capacità di 30 lt, termostato regolabile esterno, luce spia, potenza 1200 W e tensione 230 V, completo di valvola di sicurezza e quant'altro necessita per la perfetta messa in opera.
| Euro Centonovantuno / 26 | cad | 191.26 | 25.38
M.07.17 | F.P.O. di boiler sopralavello elettrico.
Fornitura e posa in opera di boiler sopralavello elettrico, con capacità di 15 lt, termostato regolabile esterno, luce spia, potenza 1200 W e tensione 230 V, completo di valvola di sicurezza e quant'altro necessita per la perfetta messa in opera.
| Euro Duecentoquaranta / 20 | cad | 240.2 | 20.21
M.08 | SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
M.08.01 | F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,042 mq attacchi 1 1/4.
F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,042 mq attacchi 1"1/4. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento in acciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316
M.08.01.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Ventiquattro / 50 | cad | 24.5 | 39.63
M.08.01.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Seicentonovantatre / 89 | cad | 693.89 | 27.98
M.08.02 | F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,085 mq attacchi DN 32 PN 16.
F.P.O.di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,085 mq attacchi DN 32 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316.
M.08.02.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Cinquantadue / 00 | cad | 52 | 3.73
M.08.02.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Novecentoventitre / 86 | cad | 923.86 | 21.02
M.08.03 | F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,195 mq attacchi DN 65 PN 16.
F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,195 mq attacchi DN 65 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316
M.08.03.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Sessantaquattro / 43 | cad | 64.43 | 3.01
M.08.03.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Milleduecentoottantaquattro / 33 | cad | 1284.33 | 15.12
M.08.04 | F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,26 mq attacchi DN 80 PN 16.
F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,26 mq attacchi DN 80 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316
M.08.04.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Novantasette / 36 | cad | 97.36 | 1.99
M.08.04.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Duemilaseicentocinquantuno / 63 | cad | 2651.63 | 7.32
M.08.05 | F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,46 mq attacchi DN 125 PN 16.
F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,46 mq attacchi DN 125 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316
M.08.05.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Centotrenta / 41 | cad | 130.41 | 1.86
M.08.05.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Tremilatrecentoventi / 74 | cad | 3320.74 | 7.31
M.08.06 | F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,48 mq attacchi DN 125 PN 16.
F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,48 mq attacchi DN 125 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316.
M.08.06.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Centotrentanove / 12 | cad | 139.12 | 1.75
M.08.06.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Settemilaottocentotrentanove / 04 | cad | 7839.04 | 3.1
M.08.07 | F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,75 mq attacchi DN 125 PN 16.
F.P.O. di scambiatore di calore a piastre superficie ogni piastra di 0,75 mq attacchi DN 125 PN 16. Costituito da telaio di supporto in accaio al carbonio, manicotti di collegamento inacciaio al carbonio, piastre di scambio in acciaio INOX 316.
M.08.07.01 | F.p.o. di piastra con guarnizione
| Euro Centosettanta / 18 | cad | 170.18 | 1.43
M.08.07.02 | F.p.o. di telaio in acciaio al carbonio
| Euro Novemilacento / 69 | cad | 9100.69 | 2.67
M.09 | GENERATORI DI CALORE
M.09.01 | F.P.O. di generatore di calore ad alto rendimento percorso fumi pressurizzato ad inversione di fiamma.
F.P.O. di generatore di calore ad alto rendimento, con corpo e pennellature in acciaio, percorso fumi pressurizzato ad inversione di fiamma a geometria radiale. Camera di combustione orizzontale con fascio tubero di scambio convettivo radiale; Accoppiamento con bruciatore di gasolio e di gas ad aria soffiata monostadio, bistadio o modulante; Pressione di esercizio 5 bar, isolamento corpo caldaia con materassino in lana minerale.
PU = potenza utile.
M.09.01.01 | PU = kW 34 - 53
| Euro Duemilaquattrocentoventinove / 05 | cad | 2429.05 | 9.99
M.09.01.02 | PU = kW 54 - 68
| Euro Duemilasettecentoquarantadue / 66 | cad | 2742.66 | 8.85
M.09.01.03 | PU = kW 68 - 87
| Euro Tremilacentoottantuno / 05 | cad | 3181.05 | 10.68
M.09.01.04 | PU = kW 87 - 110
| Euro Tremilaseicentodiciotto / 49 | cad | 3618.49 | 13.41
M.09.01.05 | PU = kW 110 - 158
| Euro Quattromiladuecentosettantatre / 56 | cad | 4273.56 | 11.36
M.09.01.06 | PU = kW 159 - 207
| Euro Quattromilaquattrocentocinquantuno / 30 | cad | 4451.3 | 10.9
M.09.01.07 | PU = kw 209 - 243
| Euro Cinquemilacinquanta / 44 | cad | 5050.44 | 9.61
M.09.01.08 | PU = kw 240 - 303
| Euro Cinquemilacinquecentoquarantasei / 39 | cad | 5546.39 | 8.75
M.09.01.09 | PU = kW 304 - 332
| Euro Cinquemilasettecentosessantuno / 43 | cad | 5761.43 | 8.42
M.09.01.10 | PU = kW 369 - 427
| Euro Seimilacinquecentoottantuno / 81 | cad | 6581.81 | 7.37
M.09.01.11 | PU = kW 431 - 488
| Euro Settemilacentoquarantuno / 16 | cad | 7141.16 | 6.8
M.09.01.12 | PU = kW 492 - 549
| Euro Settemilanovecentosette / 61 | cad | 7907.61 | 7.37
M.09.01.13 | PU = kW 533 - 610
| Euro Ottomilacinquecentoquattro / 25 | cad | 8504.25 | 6.85
M.09.01.14 | PU = kW 615 - 731
| Euro Diecimilaquarantanove / 30 | cad | 10049.3 | 5.8
M.09.01.15 | PU = kW 737 - 855
| Euro Dodicimilaseicentosettantanove / 49 | cad | 12679.49 | 4.59
M.09.01.16 | PU = kW 962 - 1049
| Euro Quattordicimilasettecentotrentasei / 66 | cad | 14736.66 | 3.95
M.09.01.17 | PU = kW 981 - 1240
| Euro Diciassettemilaquattrocentoventi / 29 | cad | 17420.29 | 3.34
M.09.01.18 | PU = kW 1251 - 1526
| Euro Ventimilacinquecentocinquantuno / 41 | cad | 20551.41 | 2.83
M.09.01.19 | PU = kW 1539 - 2003
| Euro Venticinquemilaventiquattro / 97 | cad | 25024.97 | 2.33
M.09.01.20 | PU = kW 2020 - 2290
| Euro Ventiseimilaottocentotredici / 64 | cad | 26813.64 | 2.17
M.09.02 | F.P.O. di caldaia in acciaio per funzionamento a bassa temperatura.
F.P.O. di caldaia in acciaio per solo riscaldamento, adatta per accoppiamento bruciatori soffiati di gas gasolio, camera di combustione a secco ad inversione di fiamma adatta per funzionamento a bassa temperatura. Sistema anticondensa e turbolatori regolabili in inox, mantello in lamiera d'acciaio trattata e verniciata a polveri, isolamento con pannelli di lana di roccia spessore 60 mm.
PU = potenza utile.
M.09.02.01 | PU = kW 20,9
| Euro Milleseicentosettantacinque / 77 | cad | 1675.77 | 20.28
M.09.02.02 | PU =KW 25,6
| Euro Millesettecento / 63 | cad | 1700.63 | 19.98
M.09.02.03 | PU = kW 30,2
| Euro Milleottocento / 07 | cad | 1800.07 | 18.88
M.09.02.04 | PU = kW 34,9
| Euro Milleottocentododici / 50 | cad | 1812.5 | 18.75
M.09.02.05 | PU = kW 44,2
| Euro Duemilacentotrentacinque / 68 | cad | 2135.68 | 15.91
M.09.02.06 | PU = kW 52,3
| Euro Duemilacentosessanta / 54 | cad | 2160.54 | 15.73
M.09.02.07 | PU = kW 69,8
| Euro Duemilacinquecentocinquantotto / 30 | cad | 2558.3 | 13.28
M.09.03 | F.P.O. di generatore di calore a condensazione.
F.P.O. di generatore di calore a condensazione adatta per bruciatori di gas ad aria soffiata, con camera di combustione orizzontale a tre giri di fumo con fascio tubiero condensante nella parte inferiore della caldaia. Camera di combustione e tutte le superfici a contatto con i prodotti della combustione realizzati in acciaio inox stabilizzato al titanio. Isolamento sul corpo caldaia in lana minerale di spessore 100 mm, pressione max di esercizio 4 bar.
PU = potenza utile
M.09.03.01 | PU = kW 164
| Euro Diciottomilaottocentoquarantacinque / 33 | cad | 18845.33 | 1.8
M.09.03.02 | PU = kW 228
| Euro Ventunomilaquattrocentosessantatre / 10 | cad | 21463.1 | 1.58
M.09.03.03 | PU = kW 293
| Euro Ventiseimilaottocentocinquanta / 25 | cad | 26850.25 | 1.27
M.09.03.04 | PU = kW 370
| Euro Trentaduemiladuecentoventuno / 17 | cad | 32221.17 | 1.51
M.09.03.05 | PU = kW 486
| Euro Trentasettemilacentotrentadue / 27 | cad | 37132.27 | 1.31
M.09.03.06 | PU = kW 650
| Euro Trentanovemilatrecentodiciassette / 45 | cad | 39317.45 | 1.23
M.09.03.07 | PU = kW 870
| Euro Quarantaseimilaventinove / 65 | cad | 46029.65 | 1.05
M.09.03.08 | PU = kW 1085
| Euro Cinquantatremilaquattrocentotredici / 07 | cad | 53413.07 | 0.91
M.09.03.09 | PU = kW 1359
| Euro Sessantaquattromilaseicentoventuno / 21 | cad | 64621.21 | 0.75
M.09.04 | F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da INTERNO.
F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da INTERNO costituito da telaio autoportante in tubolare di alluminio anodizzato, con martellatura in acciaio prezincato e verniciato. Isolamento interno mantelLatura in poliuretano espanso da 20 mm di spessore, rivestito in alluminio. Gruppo termico composto da:
-uno o più elementi termici, (generatori di calore del tipo a condensazione);
-regolatore di sequenza climatico digitale con capacità di controllo fino a 8 elementi, predisposto per il funzionamento a temperatura scorrevole e con controllo remotabile fino a 50 metri;
-predisposizione per la produzione di acqua calda sanitaria con precedenza;
-collettori mandata e ritorno impianto in acciaio isolati e flangiati;
-collettore gas in acciaio;
-collettore in polipropilene per scarico condense e per scarico di ogni singolo elemento termico;
Elemento termico, con corpo caldaia stagno rispetto all'ambiente costituito da:
-scambiatore di calore in acciaio AISI 316 L;
-bruciatore ad aria soffiata premiscelazione totale a bassissima emissione NOx e CO;
-doppia elettrovalvola gas di sicurezza con rapporto aria gas costante;
-elettroventilatore scarico fumi ad alta prevalenza a controllo elettronico della velocità;
-circolatore ad alta prevalenza;
-camera di degasazione con valvola automatica di sfogo aria;
-presssostato differenziale di sicurezza circolazione acqua montato su ogni singolo lemento;
-presso stato di controllo minima pressione acqua;
-vaso espansione a membrana da 18 lt montato per ogni singolo elemento;
-Dispositivi di sicurezza e di controllo omologato ISPESL installati all'interno del modulo e costituiti da:
-valvola di sicurezza 4 bar;
-termostato di regolazione e di blocco;
-manometro con rubinetto portamanbometro;
-termometro con pozzetto di controllo;
-valvola di intercettazione combustibile
Possibilità di collegamento in batteria (in serie).
M.09.04.01 | PU = kW 16 - 54,5
| Euro Dodicimilanovecentoventiquattro / 92 | cad | 12924.92 | 2.63
M.09.04.02 | PU = kW 16 - 109
| Euro Tredicimilacinquecentocinquantacinque / 12 | cad | 13555.12 | 2.51
M.09.04.03 | PU = kW 16 - 163,5
| Euro Diciottomilaquattrocentotre / 99 | cad | 18403.99 | 2.64
M.09.04.04 | PU = kW 16 - 218
| Euro Ventisettemilanovecentoquarantasei / 50 | cad | 27946.5 | 1.74
M.09.04.05 | PU = kW 16 - 272,5
| Euro Trentatremilatrecentosedici / 26 | cad | 33316.26 | 1.46
M.09.04.06 | PU = kW 16 - 327
| Euro Trentasettemilacinquecentosessantatre / 11 | cad | 37563.11 | 1.55
M.09.04.07 | PU = kW 16 - 381,5
| Euro Quarantaquattromilaquattrocentoventiquattro / 47 | cad | 44424.47 | 1.31
M.09.04.08 | PU = kW 16 - 436
| Euro Cinquantamilaquattrocentosessantacinque / 45 | cad | 50465.45 | 1.15
M.09.05 | F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da ESTERNO.
F.P.O. di gruppo termico modulare a condensazione, in versione da ESTERNO costituito da telaio autoportante in tubolare di alluminio anodizzato, con mantellatura in acciaio inossidabile.Isolamento in poliuretano espanso da 20 mm di spessore, rivestito in alluminio.
-uno o più elementi termici, (generatori di calore del tipo a condensazione);
-regolatore di sequenza climatico digitale con capacità di controllo fino a 8 elementi, predisposto per il funzionamento a temperatura scorrevole e con controllo remotabile fino a 50 metri;
-predisposizione per la produzione di acqua calda sanitaria con precedenza;
-collettori mandata e ritorno impianto in acciaio isolati e flangiati;
-collettore gas in acciaio;
-collettore in polipropilene per scarico condense e per scarico di ogni singolo elemento termico;
Elemento termico, con corpo caldaia stagno rispetto all'ambiente costituito da:
-scambiatore di calore in acciaio AISI 316 L;
-bruciatore ad aria soffiata premiscelazione totale a bassissima emissione NOx e CO;
-doppia elettrovalvola gas di sicurezza con rapporto aria gas costante;
-elettroventilatore scarico fumi ad alta prevalenza a controllo elettronico della velocità;
-circolatore ad alta prevalenza;
-camera di degasazione con valvola automatica di sfogo aria;
-presssostato differenziale di sicurezza circolazione acqua montato su ogni singolo lemento;
-presso stato di controllo minima pressione acqua;
-vaso espansione a membrana da 18 lt montato per ogni singolo elemento;
-Dispositivi di sicurezza e di controllo omologato ISPESL installati all'interno del modulo e costituiti da:
-valvola di sicurezza 4 bar;
-termostato di regolazione e di blocco;
-manometro con rubinetto portamanbometro;
-termometro con pozzetto di controllo;
-valvola di intercettazione combustibile
Possibilità di collegamento in batteria (in serie)
PU = potenza utile.
M.09.05.01 | PU = kW 16 - 54,5
| Euro Tredicimilaquattrocentoventotto / 35 | cad | 13428.35 | 2.53
M.09.05.02 | PU = kW 16 - 109
| Euro Quattordicimiladuecentosei / 46 | cad | 14206.46 | 2.39
M.09.05.03 | PU = kW 16 - 163,5
| Euro Diciannovemiladuecentoottantasette / 75 | cad | 19287.75 | 2.52
M.09.05.04 | PU = kW 16 - 218
| Euro Ventinovemilatrecentosette / 58 | cad | 29307.58 | 1.66
M.09.05.05 | PU = kW 16 - 272,5
| Euro Trentaquattromilanovecentoquarantacinque / 82 | cad | 34945.82 | 1.39
M.09.05.06 | PU = kW 16 - 327
| Euro Trentanovemilatrecentonovantasette / 78 | cad | 39397.78 | 1.48
M.09.05.07 | PU = kW 16 - 381,5
| Euro Quarantaseimilaseicentodue / 20 | cad | 46602.2 | 1.25
M.09.05.08 | PU = kW 16 - 436
| Euro Cinquantaduemilanovecentoquarantacinque / 23 | cad | 52945.23 | 1.1
M.09.06 | F.P.O. di caldaia murale stagna versione a condensazione.
F.P.O. di caldaia murale tipo C totalmente stagna rispetto all'ambiente versione standard con le seguenti caratteristiche: Scambiatore di calore primario in tubo di rame alettato con adeguato trattamento antiossidante di protezione e da camera fumi in acciaio INOX.Camera fumi in acciaio inox totalmente isolata con fibra ceramica, e con le seguenti caratteristiche: Modulazione totale sia in riscaldamento che in sanitario. Funzionamento a temperatura scorrevole con sonda climatica inserita. Protezione elettrica IPX4D; Doppia elettrovalvola di sicurezza con rapporto aria-gas costante; Accensione eletronica, Elettroventilatore scarico fumi ad alta prevalenza a controllo elettronico della velocità; Gruppo idraulico integrato comprendente:, by-pass automatico, presso stato di minima circuito primario e valvola di sicurezza; Circolatore ad alta prevalenza; Vaso d'espansione da 10 lt; Attacchi per condotti di aspirazione aria e scarico fumi.PU = potenza utile.
M.09.06.01 | PU = kW 7,9 - 31 per solo riscaldamento
| Euro Tremilacinquecentoquarantacinque / 72 | cad | 3545.72 | 6.84
M.09.06.02 | PU = kW 7,9 - 31 con produzione rapida acqua calda sanitaria
| Euro Tremilaseicentosettanta / 02 | cad | 3670.02 | 6.61
M.09.06.03 | PU = kW 7,9 - 31 con bollitore accumulo 50 lt
| Euro Quattromilaseicentosessantaquattro / 42 | cad | 4664.42 | 5.2
M.09.07 | F.P.O. di caldaia murale stagna versione standard.
F.P.O. di caldaia murale tipo C totalmente stagna rispetto all'ambiente versione standard con le seguenti caratteristiche: Scambiatore di calore primario in tubo di rame alettato con adeguato trattamento antiossidante di protezione e da camera fumi in acciaio INOX.Camera fumi in acciaio inox totalmente isolata con fibra ceramica, e con le seguenti caratteristiche: Modulazione totale sia in riscaldamento che in sanitario. Funzionamento a temperatura scorrevole con sonda climatica inserita. Protezione elettrica IPX4D; Doppia elettrovalvola di sicurezza con rapporto aria-gas costante; Accensione eletronica, Elettroventilatore scarico fumi ad alta prevalenza a controllo elettronico della velocità; Gruppo idraulico integrato comprendente:, by-pass automatico, presso stato di minima circuito primario e valvola di sicurezza; Circolatore ad alta prevalenza; Vaso d'espansione da 10 lt; Attacchi per condotti di aspirazione aria e scarico fumi.PU = potenza utile.
M.09.07.01 | PU = kW 12,7 - 24 per solo riscaldamento
| Euro Duemilaottocentotrentasette / 21 | cad | 2837.21 | 8.55
M.09.07.02 | PU = kW 12,7 - 24 con produzione rapida acqua calda sanitaria
| Euro Duemilanovecentoquarantanove / 08 | cad | 2949.08 | 8.23
M.09.07.03 | PU = kW 12,7 - 24 con bollitore accumulo 40 lt
| Euro Quattromiladuecentosedici / 94 | cad | 4216.94 | 5.76
M.09.07.04 | PU = kW 17,4 - 29,1 per solo riscaldamento
| Euro Duemilaottocentonovantanove / 36 | cad | 2899.36 | 8.37
M.09.07.05 | PU = kW 17,4 - 29,1 con produzione rapida acqua calda sanitaria
| Euro Duemilanovecentosessantuno / 51 | cad | 2961.51 | 8.2
M.09.07.06 | PU = kW 17,4 - 29,1 con bollitore accumulo 40 lt
| Euro Quattromiladuecentoventinove / 37 | cad | 4229.37 | 5.74
M.09.08 | F.P.O. gruppo termico murale a gas.
F.P.O. gruppo termico murale a gas costituito da: bruciatore in acciaio inox con modulazione elettronica continua di fiamma; pompa di circolazione; vaso di espansione; by-pass automatico, ventilatore espulsone fumi (versione stagna); termostato limite contro le sovratemperature dello scambiatore primario; accensione elettronica e controllo a ionizzazione di fiamma; presso stato differenziale di sicurezza; valvola di sicurezza; protezione elettrica IPX4D. PU = potenza utile
M.09.08.01 | PU = kW 9,1 - 23,1 per solo riscaldamento a tiraggio naturale
| Euro Milleseicentocinquantasette / 60 | cad | 1657.6 | 14.64
M.09.08.02 | PU = kW 8,9 - 23,6 per solo riscaldamento in camera stagna
| Euro Millenovecentocinquantacinque / 92 | cad | 1955.92 | 12.41
M.09.08.03 | PU = kW 9,1 - 23,1 tiraggio naturale, con produzione istantanea acqua calda sanitaria
| Euro Millesettecentoottantuno / 90 | cad | 1781.9 | 13.62
M.09.08.04 | PU = kW 11,4 - 27,5 tiraggio naturale, con produzione istantanea acqua calda sanitaria
| Euro Duemilacentoventinove / 94 | cad | 2129.94 | 11.39
M.09.08.05 | PU = kW 8,9 - 23,6 camera stagna, con produzione istantanea acqua calda sanitaria
| Euro Duemilacentoquarantadue / 37 | cad | 2142.37 | 11.33
M.09.08.06 | PU = kW 11,0 - 29,5 camera stagna, con produzione istantanea acqua calda sanitaria
| Euro Duemilacinquecentodue / 84 | cad | 2502.84 | 9.7
M.09.09 | F.P.O di gruppo termico a basamento in rame a gas.
F.P.O di gruppo termico a basamento in rame a gas a flusso forzato, camera stagna costituito da: bruciatore in acciaio inox con modulazione elettronica continua di fiamma; pompa di circolazione; vaso di espansione; by-pass automatico, ventilatore espulsone fumi; termostato limite contro le sovratemperature dello scambiatore primario; accensione elettronica e controllo a ionizzazione di fiamma; pressostato differenziale di sicurezza; valvola di sicurezza; protezione elettrica IPX4D.
M.09.09.01 | PU = kW 11,5 - 28,5 per solo riscaldamento
| Euro Tremilacentoventiquattro / 34 | cad | 3124.34 | 7.77
M.09.09.02 | PU = kW 11,5 - 28,5 con bollitore accumulo 100 lt
| Euro Tremilaseicentoottantatre / 69 | cad | 3683.69 | 6.59
M.09.10 | F.P.O. di cogeneratore a gas naturale a condensazione potenza nominale 20 kWe.
F.P.O.. di modulo compatto di cogenerazione pronto all'installazione - Potenza elettrica 10-20 kW - Potenza termica 29-46 kW Rendimento complessivo 104% riferiti al Pci Il modulo è composto da: - motore a gas a ciclo otto da produzione industriale di serie - generatore asincrono raffreddato ad acqua - sistema di controllo dotato di microprocessore per garantire un funzionamento totalmente automatico e per la gestione della macchina da remoto. - rampa di regolazione gas di alimentazione con sistema di sicurezza - conpensatore di potenza 10kVAr - silenziatore primario gas di scarico - Scambiatore di calore sui fumi a condensazione integrato di serie all'interno del modulo. - Gruppo valvole di sicurezza su circuito di riscaldamento a bordo macchina, pronte per l'esercizio (valvole con manometro, valvola di sicurezza 3/6 bar, vaso di espansione a membrana, valvole di riempimento, scarico e sfiato) - Gruppo valvole di sicurezza su circuito motore a bordo macchina, pronte per l'esercizio (valvole con manometro,
valvola di sicurezza 1.5 bar, vaso di espansione a membrana, valvole di riempimento, scarico e sfiato) -scambiatore di calore a piastre per separare il circuito di riscaldamento dal circuito motore -pompe di circolazione circuiti riscaldamento e motore - Armadio di controllo eseguito come unità separata. Tutte le funzioni di regolazione e controllo, così come tutti gli elementi di comando, sono in esso integrati. Completo di interfaccia grafica per visualizzare e modificare tutti i valori di stato e funzionamento della macchina. - Modulo di supervisione da remoto dotato di router VPN integrato nell'armadio elettrico collegabile via cavo Ethernet fino all'armadio di controllo (in sito). - Modulo CRM per tecnologia di operazione / connesione da remoto anche per il gestore dell'impianto (si richiede DSL/UMTS) , controllo dei parametri operativi via smart phone, comunicazione costante fra il cogeneratore e il centro di assistenza , ottimizzazoine dell'impianto sulla base dei parametri di funzionamento,
cronologia dei parametri operativi e degli stati dell'impinato per diagnostica preventiva guasti/ malfunzionamenti; - Connessioni gas e circuito di riscaldamento composto da: rampa gas di sicurezza secondo DVGW, tubo gas flessibile 1000 mm ¾"" DN20 secondo DVGW, valvola a sfera DN25 linea gas, 2 tubi flessibili in acciaio mandata e ritorno circuito di riscaldamento, 1000mm, 1"" DN25 - Gruppo pompe lato riscaldamento preinstallate e connesse elettricamente al modulo, Prevalenza massima: 11m - Trasporto, scarico, posizionamento modulo e montaggio dei componenti sul luogo di installazione. Incluso Avviamento composto da: -avviamento -prova di tutte le funzionalità della macchina -istruzione personale addetto -trasferimento documentazione tecnica -durata massima 8 ore, comunque consecutive Incluso Kit installazione Incluso montaggio e collegamento alle tubazioni e al quadro elettrico già esistente.
| Euro Sessantaquattromilanovecentodiciannove / 51 | cad | 64919.51 | 3.74
M.09.11 | F.P.O.. di cogeneratore a gas naturale a condensazione potenza nominale 50 kWe.
F.P.O. di modulo compatto di cogenerazione pronto all'installazione - Potenza elettrica 25-49,5 kW - Potenza termica 50-100 kW Rendimento complessivo 103% riferiti al Pci Il modulo è composto da: - motore a gas a ciclo otto da produzione industriale di serie - generatore asincrono raffreddato ad acqua - sistema di controllo dotato di microprocessore per garantire un funzionamento totalmente automatico e per la gestione della macchina da remoto. - rampa di regolazione gas di alimentazione con sistema di sicurezza -Scambiatore di calore sui fumi a condensazione integrato di serie all'interno del modulo. -Gruppo valvole di sicurezza su circuito di riscaldamento a bordo macchina, pronte per l'esercizio (valvole con manometro, valvola di sicurezza 3/6 bar, vaso di espansione a membrana, valvole di riempimento, scarico e sfiato) -Gruppo valvole di sicurezza su circuito motore a bordo macchina, pronte per l'esercizio (valvole con manometro, valvola di sicurezza 1.5 bar, vaso di espansione a membrana, valvole di
riempimento, scarico e sfiato) -Armadio di controllo eseguito come unità separata. Tutte le funzioni di regolazione e controllo, così come tutti gli elementi di comando, sono in esso integrati. Completo di interfaccia grafica per visualizzare e modificare tutti i valori di stato e funzionamento della macchina. -Modulo di supervisione da remoto dotato di router VPN integrato nell'armadio elettrico collegabile via cavo Ethernet fino all'armadio di controllo (in sito). -Modulo CRM per tecnologia di operazione / connesione da remoto anche per il gestore dell'impianto (si richiede DSL/UMTS) ,  controllo dei parametri operativi via smart phone, comunicazione costante fra il cogeneratore e il centro di assistenza , ottimizzazoine dell'impianto sulla base dei parametri di funzionamento, cronologia dei parametri operativi e degli stati dell'impinato per diagnostica preventiva guasti/ malfunzionamenti; - Connessioni gas e circuito di riscaldamento composto da: rampa gas di sicurezza secondo DVGW, tubo gas flessibile
1000 mm ¾"" DN20 secondo DVGW, valvola a sfera DN25 linea gas, 2 tubi flessibili in acciaio mandata e ritorno circuito di riscaldamento, 1000mm, 1"" DN25 - Gruppo pompe lato riscaldamento preinstallate e connesse elettricamente al modulo, Prevalenza massima: 12m - Trasporto, scarico, posizionamento modulo e montaggio dei componenti sul luogo di installazione. Incluso Avviamento composto da: -avviamento -prova di tutte le funzionalità della macchina -istruzione personale addetto -trasferimento documentazione tecnica -durata massima 8 ore, comunque consecutive Incluso Kit installazione Il kit include: -2x tubi flessibili armati DN40 connessione circuito di riscaldamento -2x flange filettate DN40 -1x tubo flessibile armato DN25 alimentazione gas combustibile -1x valvola a sfera di intercettazione gas con scatto termico TAE DN25 -1x sistema di neutralizzazione delle condense -1x stop di emergenza illuminato -40 litri olio lubrificante -1x fusibile 1A (riserva) -1x fusibile 4A (riserva) Incluso montaggio e
collegamento alle tubazioni e al quadro elettrico già esistente.
| Euro Centotrentacinquemilacinquecentotre / 42 | cad | 135503.42 | 2.15
M.09.12 | F.P.O. di produttore di acqua calda ad assorbimento alimentato a gas combustibile con ciclo ad ammoniaca.
F.P.O. di produttore di acqua calda ad alta temperatura 60-55°C con ciclo ad assorbimento ad ammoniaca alimentato a gas combustibile e condensato in aria, corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della pompa di calore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. La pompa di calore può essere assemblata in più unità per ottenere potenze multiple del modulo base. Potenza utile termica con aria a 7° C e circuito 50-40°C: 35 kW. GUE nominale 1,52. Potenza elettrica massima assorbita: 0,90 kW. Versione riscaldamento alta temperatura.
M.09.12.01 | Versione riscaldamento alta temperatura.
| Euro Dodicimilacentodiciotto / 84 | cad | 12118.84 | 6.01
M.09.12.02 | Versione riscaldamento e raffreddamento.
| Euro Quindicimilacentocinquantatre / 81 | cad | 15153.81 | 6.41
M.09.12.03 | Maggiorazione per pannellatura in acciaio inox.
| Euro Millesessantadue / 79 | cad | 1062.79 | 9.13
M.09.12.04 | Maggiorazione per versione silenziata.
| Euro Millecinquecentosessantotto / 79 | cad | 1568.79 | 6.19
M.10 | BRUCIATORI
M.10.01 | BRUCIATORI GASOLIO
M.10.01.01 | F.P.O di bruciatore di gasolio monostadio.
F.P.O di bruciatore di gasolio monostadio (on/off) adatto per il funzionamento con ogni tipo di focolare e con funzionamento a polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello.Caratteristiche costruttive: Parte ventilante in lega leggera d'alluminio; Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda a chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico monofase per l'azionamento del ventilatore e della pompa; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 230; Controllo della presenza di fiamma tramite fotoresistenza; Presa a 7 poli per l'alimentazione elettrica e termostatica
del bruciatore; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40; Coperchio di protezione in materiale plastico insonorizzante.
M.10.01.01.01 | P = kw 17,8 - 42,7
| Euro Ottocentoventiquattro / 42 | cad | 824.42 | 23.55
M.10.01.01.02 | P = kw 21,3 - 42,7
| Euro Ottocentosettantaquattro / 14 | cad | 874.14 | 22.21
M.10.01.01.03 | P = kw 26,0 - 56,1
| Euro Ottocentosettantaquattro / 14 | cad | 874.14 | 22.21
M.10.01.01.04 | P = kw 31,9 - 74,3
| Euro Ottocentoottantasei / 57 | cad | 886.57 | 21.9
M.10.01.01.05 | P = kw 60,2 - 118
| Euro Novecentoundici / 43 | cad | 911.43 | 21.3
M.10.01.01.06 | P = kw 89 - 166
| Euro Millecentoquarantasette / 60 | cad | 1147.6 | 16.92
M.10.01.01.07 | P = kw 118,6 - 249
| Euro Milleduecentoventidue / 18 | cad | 1222.18 | 15.89
M.10.01.01.08 | P = kw 154 - 308
| Euro Millequattrocentotrentatre / 49 | cad | 1433.49 | 13.44
M.10.01.01.09 | P = kw 178 - 391
| Euro Milleseicentotrentotto / 57 | cad | 1638.57 | 11.85
M.10.01.02 | F.P.O di bruciatore di gasolio monostadio.
F.P.O di bruciatore di gasolio monostadio (on/off) adatto per il funzionamento con ogni tipo di focolare e con funzionamento a polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello. Caratteristiche costruttive: Parte ventilante in lega leggera d'alluminio; Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore e della pompa; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 230; Controllo della presenza di fiamma tramite fotoresistenza; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore; Impianto elettrico
con grado di protezione IP 40.
M.10.01.02.01 | P = 237 - 474 kw
| Euro Duemilatrecentocinquantanove / 51 | cad | 2359.51 | 8.23
M.10.01.02.02 | P = 356 - 712 kw
| Euro Tremilaottocentotrentotto / 68 | cad | 3838.68 | 5.06
M.10.01.03 | F.P.O Bruciatore di gasolio bistadio.
F.P.O Bruciatore di gasolio bistadio adatto per il funzionamento con ogni tipo di focolare e con funzionamento a polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello.Caratteristiche costruttive: Parte ventilante in lega leggera d'alluminio; Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda a chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico monofase per l'azionamento del ventilatore e della pompa; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 230; Controllo della presenza di fiamma tramite fotoresistenza; Presa a 7 poli per l'alimentazione elettrica e termostatica del
bruciatore; presa a 4 poli per il comando del secondo stadio di funzionamento; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40; Coperchio di protezione in materiale plastico insonorizzante.
M.10.01.03.01 | P = 28 - 56,1
| Euro Milleduecentosettantotto / 10 | cad | 1278.1 | 15.19
M.10.01.03.02 | P = 31,9 - 74,3
| Euro Milleduecentonovantasei / 76 | cad | 1296.76 | 14.97
M.10.01.03.03 | P = 60,2 - 118
| Euro Milletrecentoventisette / 82 | cad | 1327.82 | 14.62
M.10.01.03.04 | P = 89 - 166
| Euro Millecinquecentoventi / 50 | cad | 1520.5 | 12.77
M.10.01.03.05 | P = 116,6 - 249
| Euro Milleseicentoquarantaquattro / 80 | cad | 1644.8 | 11.8
M.10.01.03.06 | P = 110 - 213
| Euro Milleseicentotrentotto / 57 | cad | 1638.57 | 11.85
M.10.01.03.07 | P = 154 - 308
| Euro Milleottocentoquarantanove / 88 | cad | 1849.88 | 10.5
M.10.01.03.08 | P = 178 - 391
| Euro Millenovecentoottantasei / 61 | cad | 1986.61 | 9.77
M.10.01.04 | F.P.O. di bruciatore bruciatore di gasolio bistadio.
F.P.O. di bruciatore bruciatore di gasolio bistadio adatto per il funzionamento con ogni tipo di focolare e con funzionamento a polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello. Caratteristiche costruttive: Parte ventilante in lega leggera d'alluminio; Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda a chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore e della pompa; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 230; Controllo della presenza di fiamma tramite fotoresistenza; Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto,
selettore 1° - 2° stadio, spie di funzionamento e di blocco Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.01.04.01 | P = 236/531
| Euro Tremiladiciotto / 30 | cad | 3018.3 | 6.43
M.10.01.04.02 | P = 231/652
| Euro Tremilatrecentosettantadue / 57 | cad | 3372.57 | 5.76
M.10.01.04.03 | P = 415 - 889
| Euro Tremilaottocentonovantadue / 52 | cad | 3892.52 | 6.24
M.10.01.04.04 | P = 533 - 1186
| Euro Quattromilasettecentododici / 90 | cad | 4712.9 | 5.15
M.10.01.04.05 | P = 474 - 1660
| Euro Cinquemiladuecentoquarantasette / 39 | cad | 5247.39 | 4.63
M.10.01.04.06 | P = 712 - 2135
| Euro Seimilasettecentoventiquattro / 45 | cad | 6724.45 | 4.33
M.10.01.04.07 | P = 873 - 3186
| Euro Novemilasettecentonovantaquattro / 66 | cad | 9794.66 | 2.97
M.10.01.04.08 | P = 1304 - 3854
| Euro Tredicimilaquattrocentosettantatre / 94 | cad | 13473.94 | 2.16
M.10.01.04.09 | P = 1364 - 4151
| Euro Quindicimilaottocentoquattro / 57 | cad | 15804.57 | 1.84
M.10.01.05 | F.P.O. di bruciatore di gasolio a due stadi progressivi di potenza.
F.P.O. di bruciatore di gasolio a due stadi progressivi di potenza adatto per il funzionamento con ogni tipo di focolare e con funzionamento a polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello. caratteristiche costruttive: Parte ventilante in lega leggera d'alluminio; Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda a chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore e della pompa; Servomotore elettrico con camma meccanica per la regolazione contemporanea dell'aria comburente e del combustibile; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Gruppo polverizzatore con magnete per il comando degli split mandata e ritorno
ugello; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 230; Controllo della presenza di fiamma tramite fotoresistenza;Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore automatico - manuale e minimo - massimo, spie di funzionamento e di blocco; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento o per il collegamento del regolatore elettronico di potenza; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.01.05.01 | P = 415 - 889
| Euro Dodicimilasettantotto / 54 | cad | 12078.54 | 1.61
M.10.01.05.02 | P = 533 - 1186
| Euro Tredicimiladuecentocinquanta / 46 | cad | 13250.46 | 1.47
M.10.01.05.03 | P = 474 - 1660
| Euro Tredicimilatrecentocinquantasei / 72 | cad | 13356.72 | 1.82
M.10.01.05.04 | P = 712 - 2135
| Euro Quattordicimilacinquecentosettantadue / 76 | cad | 14572.76 | 2
M.10.01.05.05 | P = 873 - 3186
| Euro Quindicimilacinquecentoottantacinque / 80 | cad | 15585.8 | 1.87
M.10.01.05.06 | P = 873 - 3186
| Euro Sedicimilaottocentosettantotto / 52 | cad | 16878.52 | 1.73
M.10.01.05.07 | P = 1364 - 4151
| Euro Diciannovemilanovecentocinque / 23 | cad | 19905.23 | 1.46
M.10.02 | BRUCIATORI GAS
M.10.02.01 | F.P.O di bruciatore di gas funzionamento a due stadi progressivi di potenza.
F.P.O di bruciatore di gas funzionamento a due stadi progressivi di potenza adatto al funzionamento con ogni tipo di focolare, regolazione del numero di giri del ventilatore al variare della richiesta del bruciatore, tramite convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda di chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico monofase o trifase per l'azionamento del ventilatore controllato elettronicamente dal convertitore di frquenza; Pressostato aria che assicura la presenza dell'aria comburente; Rampa gas monoblocco modulante completa di valvola funzionamento e sicurezza, presso stato di minima, regolatore di pressione e filtro gas; Apparecchiatura automatica di comando e
controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 298; Controllo della presenza di fiamma tramite elettrodo ionizzatore;Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore automatico/manuale e minimo/massimo, spie di funzionamento e di blocco; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento o per il collegamento del regolatore elettronico di potenza; Predisposizione al collegamento microamperometro sul cavo ionizzazione; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.02.01.01 | P = kw 60 - 340
| Euro Cinquemilaquattrocentonovantuno / 87 | cad | 5491.87 | 3.54
M.10.02.01.02 | P = kw 60 -400
| Euro Settemilaquattrocentoottanta / 67 | cad | 7480.67 | 2.6
M.10.02.01.03 | P = kw 80 - 720
| Euro Novemilaquattrocentouno / 12 | cad | 9401.12 | 2.07
M.10.02.01.04 | P = kw 150 - 1220
| Euro Tredicimilacentonove / 36 | cad | 13109.36 | 1.85
M.10.02.01.05 | P = kw 250 - 2150
| Euro Quindicimiladuecentoquattro / 20 | cad | 15204.2 | 1.92
M.10.02.01.06 | P = kw 400 - 3600
| Euro Diciassettemilatrecentodiciassette / 30 | cad | 17317.3 | 1.68
M.10.02.01.07 | P = kw 400 - 3950
| Euro Diciassettemilaottocentoquattordici / 50 | cad | 17814.5 | 1.63
M.10.02.01.08 | P = kw 600 - 5900
| Euro Trentunomilaseicentosessantuno / 52 | cad | 31661.52 | 0.92
M.10.02.02 | Bruciatore di gas a due stadi progressivi di potenza.
F.P.O di bruciatore di gas a due stadi progressivi di potenza adatto al funzionamento con ogni tipo di focolare, regolazione del numero di giri del ventilatore al variare della richiesta del bruciatore, tramite convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria con serranda di chiusura automatica; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore controllato elettronicamente dal convertitore di frquenza; Pressostato aria che assicura la presenza dell'aria comburente; Rampa gas monoblocco modulante completa di valvola funzionamento e sicurezza, presso stato di minima, regolatore di pressione e filtro gas; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore
secondo norma Europea EN 298; Controllo della presenza di fiamma tramite elettrodo ionizzatore; Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore automatico/manuale e minimo/massimo, spie di funzionamento e di blocco; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento o per il collegamento del regolatore elettronico di potenza; Predisposizione al collegamento microamperometro sul cavo ionizzazione; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.02.02.01 | P = kw 185 - 425
| Euro Settemilaottocentonovantadue / 10 | cad | 7892.1 | 2.46
M.10.02.02.02 | P = kw 238 - 748
| Euro Ottomilaottocentosettantaquattro / 07 | cad | 8874.07 | 2.19
M.10.02.02.03 | P = kw 280 - 995
| Euro Novemilacentonovantasette / 25 | cad | 9197.25 | 2.11
M.10.02.02.04 | P = kw 350 - 1200
| Euro Novemilacinquecentonovantadue / 91 | cad | 9592.91 | 2.53
M.10.02.02.05 | P = kw 414 - 1428
| Euro Tredicimilasettecentosessantanove / 39 | cad | 13769.39 | 1.76
M.10.02.02.06 | P = kw 590 - 2000
| Euro Quindicimilacentonove / 73 | cad | 15109.73 | 1.93
M.10.02.02.07 | P = kw 490 - 2500
| Euro Quindicimilatrecentoquarantacinque / 90 | cad | 15345.9 | 1.9
M.10.02.02.08 | P = kw 657 - 2942
| Euro Diciassettemilacinquecentosettanta / 87 | cad | 17570.87 | 1.66
M.10.02.02.09 | P = kw 924 - 3500
| Euro Diciassettemilaottocentotrentuno / 90 | cad | 17831.9 | 1.63
M.10.02.02.10 | P = kw 1188 - 4752
| Euro Ventiquattromilaquattrocentosessantanove / 52 | cad | 24469.52 | 1.19
M.10.02.02.11 | P = kw 1386 - 5544
| Euro Venticinquemilaquattrocentoquattordici / 20 | cad | 25414.2 | 1.15
M.10.02.02.12 | P = kw 1300 - 6500
| Euro Venticinquemilasettecentoquarantanove / 81 | cad | 25749.81 | 1.13
M.10.02.03 | F.P.O. Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante con rampa a basse emissioni inquinanti.
F.P.O. di bruciatore a gas per caldaia ad aria soffiata a funzionamento modulante, completo di: - n.2 valvole elettromagnetiche di intercettazione; - gruppo monoblocco completo di: a) filtro a gas b) stabilizzatore di pressione c) rubinetti di intercettazione contatore e giunto d) pannello elettronico per il controllo del ciclo di funzionamento con protezione contro la mancanza di fiamma e) trasformatori di accensione f) pressostato per controllo pressione aria g) deflettore di portata h) pressostati controllo pressione gas i) flangia con guarnizione di applicazione caldaia.
M.10.02.03.01 | Potenza bruciata: 115 KW
| Euro Millenovecentosei / 11 | cad | 1906.11 | 10.19
M.10.02.03.02 | Potenza bruciata: 232 KW
| Euro Duemilacentoquarantaquattro / 37 | cad | 2144.37 | 10.19
M.10.02.03.03 | Potenza bruciata: 349 KW
| Euro Duemilacinquecentotre / 88 | cad | 2503.88 | 10.66
M.10.02.03.04 | Potenza bruciata: 465 KW
| Euro Tremilaseicentoottantadue / 61 | cad | 3682.61 | 8.57
M.10.02.03.05 | Potenza bruciata: 581 KW
| Euro Quattromiladuecentosettantuno / 97 | cad | 4271.97 | 7.95
M.10.02.03.06 | Potenza bruciata: 814 KW
| Euro Cinquemilanovantacinque / 41 | cad | 5095.41 | 7.14
M.10.02.03.07 | Potenza bruciata: 930 KW
| Euro Cinquemilanovecentodiciotto / 83 | cad | 5918.83 | 6.56
M.10.02.03.08 | Potenza bruciata: 1047 KW
| Euro Seimilacentocinquantacinque / 00 | cad | 6155 | 6.51
M.10.02.03.09 | Potenza bruciata: 1163 KW
| Euro Seimilaottocentocinquantanove / 31 | cad | 6859.31 | 6.02
M.10.02.03.10 | Potenza bruciata: 1279 KW
| Euro Settemilaquattrocentoquarantotto / 66 | cad | 7448.66 | 5.86
M.10.02.03.11 | Potenza bruciata: 1512 KW
| Euro Ottomilaottocentocinquantasette / 28 | cad | 8857.28 | 5.21
M.10.02.03.12 | Potenza bruciata: 1919 KW
| Euro Undicimilasettecentonovantacinque / 70 | cad | 11795.7 | 4.53
M.10.03 | BRUCIATORI MISTI
M.10.03.01 | F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio monostadio.
F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio monostadio on/off adatto al funzionamento con ogni tipo di focolare. Caratteristiche costruttive: Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Un motore elettrico monofase per l'azionamento del ventilatore ed uno per l'azionamento della pompa; Un motore elettrico monofase per l'azionamento del ventilatore ed uno per l'azionamento della pompa; Presso stato aria che assicura la presenza dell'aria comburente; Rampa gas completa di valvola funzionamento e di sicurezza, presso stato di minima, regolatore di pressione e filtro gas; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Gruppo polverizzatore con spillo di chiusura
all'ugello; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norma Europea EN 298; Controllo della presenza di fiamma tramite fotocellula UV; Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, commutatore cambio combustibile, spie di funzionamento e di blocco del combustibile utilizzato; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.03.01.01 | P = kw 38,5 - 66,8
| Euro Quattromilacentonovantadue / 95 | cad | 4192.95 | 4.63
M.10.03.01.02 | P = kw 58,4 - 103
| Euro Quattromiladuecentocinquantacinque / 10 | cad | 4255.1 | 4.56
M.10.03.01.03 | P = kw 80 - 200
| Euro Quattromilacinquecentotre / 70 | cad | 4503.7 | 4.31
M.10.03.02 | F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio funzionamento a due stadi.
F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio funzionamento a due stadi adatto al funzionamento con ogni tipo di focolare. Caratteristiche costruttive: Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Un motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore ed uno per l'azionamento della pompa; Pressostato aria che assicura la presenza dell'aria comburente; Rampa gas completa di valvola funzionamento e di sicurezza, presso stato di minima, regolatore di pressione e filtro gas; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Gruppo polverizzatore con spillo con gruppo di chiusura all'ugello; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo
norma Europea EN 298; Controllo della presenza di fiamma tramite fotocellula UV; Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore 1° e 2° stadio commutatore cambio combustibile, spie di funzionamento e di blocco del combustibile utilizzato; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.03.02.01 | P = kw 210 - 438
| Euro Novemilasettecentotrenta / 50 | cad | 9730.5 | 2
M.10.03.02.02 | P = kw 348 - 916
| Euro Diecimilaquattrocentoquattordici / 15 | cad | 10414.15 | 1.86
M.10.03.02.03 | P = kw 652 - 1364
| Euro Quattordicimilacentoottanta / 44 | cad | 14180.44 | 1.37
M.10.03.02.04 | P = kw 688 - 1981
| Euro Diciassettemilaseicentonove / 02 | cad | 17609.02 | 1.38
M.10.03.02.05 | P = kw 688 - 3380
| Euro Ventunomilanovecentosessantanove / 85 | cad | 21969.85 | 1.33
M.10.03.02.06 | P = kw 1304 - 3878
| Euro Ventiduemiladuecentodiciotto / 45 | cad | 22218.45 | 1.31
M.10.03.03 | F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio a due stadi.
F.P.O. di bruciatore con alimentazione alternata gas metano/gasolio a due stadi adatto al funzionamento con ogni tipo di focolare, con le seguenti caratteristiche costruttive: Ventilatore centrifugo per alte prestazioni; Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria; Flangia di attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatore di calore; Testa di combustione regolabile completa di boccaglio e disco fiamma in acciaio; Motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore ed uno per l'azionamento della pompa; Pressostato aria che assicura la presenza dell'aria comburente; Rampa gas completa di valvola funzionamento e di sicurezza, presso stato di minima, regolatore di pressione e filtro gas; Pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione e valvola di intercettazione del combustibile; Gruppo polverizzatore con spillo con gruppo di chiusura all'ugello; Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo
norma Europea EN 298; Controllo della presenza di fiamma tramite fotocellula UV; Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore 1° e 2° stadio commutatore cambio combustibile, spie di funzionamento e di blocco del combustibile utilizzato; Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento; Impianto elettrico con grado di protezione IP 40.
M.10.03.03.01 | P = kw 348 - 916
| Euro Diciottomilaseicentosessantasei / 44 | cad | 18666.44 | 1.04
M.10.03.03.02 | P = kw 652 - 1364
| Euro Ventimilacinquecentoquarantuno / 26 | cad | 20541.26 | 1.18
M.10.03.03.03 | P = kw 688 - 1981
| Euro Ventitremiladuecentosettantacinque / 86 | cad | 23275.86 | 1.04
M.10.03.03.04 | P = kw 1127 - 3380
| Euro Venticinquemiladuecentosessantaquattro / 66 | cad | 25264.66 | 0.96
M.10.03.03.05 | P = kw 1304 - 3878
| Euro Ventiseimiladuecentocinquantanove / 06 | cad | 26259.06 | 0.92
M.10.03.03.06 | P = kw 1581 - 4743
| Euro Trentunomilasettecentoventotto / 26 | cad | 31728.26 | 0.76
M.10.03.03.07 | P = kw 1840 - 5522
| Euro Trentatremilatrentatre / 41 | cad | 33033.41 | 0.73
M.10.03.03.08 | P = kw 2430 - 6500
| Euro Trentatremilatrecentoquarantaquattro / 16 | cad | 33344.16 | 0.73
M.10.04 | F.P.O. Cuffia afonica per bruciatori.
F.P.O. di cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità, costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di contenimento, isolante fonoassorbente all'interno.
M.10.04.01 | Per bruciatori di potenza max fino a 500 kW.
| Euro Seicentoottanta / 90 | cad | 680.9 | 21.19
M.10.04.02 | Per bruciatori di potenza max fino a 800 kW.
| Euro Settecentoventiquattro / 22 | cad | 724.22 | 23.25
M.10.04.03 | Per bruciatori di potenza max fino a 1100 kW.
| Euro Millesedici / 54 | cad | 1016.54 | 18.93
M.10.04.04 | Per bruciatori di potenza max fino a 1800 kW.
| Euro Millecentotrentuno / 17 | cad | 1131.17 | 21.26
M.10.04.05 | Per bruciatori di potenza max fino a 2500 kW.
| Euro Milletrecentosessantuno / 80 | cad | 1361.8 | 21.19
M.10.04.06 | Per bruciatori di potenza max fino a 5000 kW.
| Euro Milleseicentoquattordici / 44 | cad | 1614.44 | 20.86
M.11 | ACCESSORI PER IMPIANTI
M.11.01 | TERMOMETRI E MANOMETRI
M.11.01.01 | F.P.O. di termometro per fumi con quadrante di diametro 60 mm scala graduata fino a 500°C.
M.11.01.01.01 | lunghezza gambo 150 mm
| Euro Quarantadue / 80 | cad | 42.8 | 29.32
M.11.01.01.02 | lunghezza gambo 200 mm
| Euro Cinquanta / 18 | cad | 50.18 | 25.01
M.11.01.01.03 | lunghezza gambo 300 mm
| Euro Cinquantatre / 61 | cad | 53.61 | 23.41
M.11.01.02 | F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0-50°C - 0-60°C - 0-120°C 0-200°C, completo di custodia in ottone e di pozzetto.
M.11.01.02.01 | A colonna diritta
| Euro Quaranta / 35 | cad | 40.35 | 31.1
M.11.01.02.02 | A squadra o a 135°
| Euro Cinquantanove / 90 | cad | 59.9 | 20.95
M.11.01.03 | F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuota in ottone, filettatura gas secondo norme UNI-DIN, DN 1/2 .
M.11.01.03.01 | Lunghezza mm. 60
| Euro Ventitre / 25 | cad | 23.25 | 53.98
M.11.01.03.02 | Lunghezza mm. 80
| Euro Ventiquattro / 17 | cad | 24.17 | 51.92
M.11.01.03.03 | Lunghezza mm.100
| Euro Venticinque / 15 | cad | 25.15 | 49.9
M.11.01.04 | F.P.O. di pozzetti termometrici costituiti da guaina vuota in acciaio inox, filettatura gas secondo norme UNI-DIN, DN 1/2 .
M.11.01.04.01 | Lunghezza mm. 50
| Euro Ventotto / 17 | cad | 28.17 | 44.55
M.11.01.04.02 | Lunghezza mm.100
| Euro Trentuno / 59 | cad | 31.59 | 39.73
M.11.01.04.03 | Lunghezza mm.200
| Euro Trentasette / 44 | cad | 37.44 | 33.52
M.11.01.04.04 | Lunghezza mm.500
| Euro Quarantatre / 49 | cad | 43.49 | 28.86
M.11.01.05 | F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale.
M.11.01.05.01 | Quadrante DN 60
| Euro Trentotto / 14 | cad | 38.14 | 32.91
M.11.01.05.02 | Quadrante DN 80
| Euro Trentotto / 14 | cad | 38.14 | 32.91
M.11.01.05.03 | Quadrante DN 100
| Euro Quarantadue / 57 | cad | 42.57 | 29.48
M.11.01.05.04 | Quadrante DN 130
| Euro Quarantasei / 53 | cad | 46.53 | 26.97
M.11.01.06 | F.P.O. di manometro a quadrante con attacco posteriore.
M.11.01.06.01 | Quadrante DN 60
| Euro Quarantaquattro / 98 | cad | 44.98 | 27.9
M.11.01.06.02 | Quadrante DN 80
| Euro Quarantaquattro / 98 | cad | 44.98 | 27.9
M.11.01.07 | F.P.O. di manometro per gas combustibile attacco radiale.
M.11.01.07.01 | diametro quadrante 60 mm attacco 1/4
| Euro Cinquantacinque / 39 | cad | 55.39 | 22.66
M.11.01.07.02 | diametro quadrante 80 mm attacco 3/8
| Euro Sessantacinque / 86 | cad | 65.86 | 19.06
M.11.01.08 | F.P.O.di rubinetto di intercettazione a pulsante.
M.11.01.08.01 | diametro quadrante 60 mm attacco 1/4
| Euro Trentadue / 89 | cad | 32.89 | 38.16
M.11.01.08.02 | diametro quadrante 80 mm attacco 3/8
| Euro Trentadue / 89 | cad | 32.89 | 38.16
M.11.01.09 | F.P.O. di rubinetto a tre vie con flangia PN 6.
M.11.01.09.01 | diametro 1/4
| Euro Trentuno / 54 | cad | 31.54 | 39.79
M.11.01.09.02 | diametro 3/8
| Euro Trentadue / 19 | cad | 32.19 | 38.99
M.11.01.09.03 | diametro 1/2
| Euro Trentatre / 10 | cad | 33.1 | 37.92
M.11.01.10 | F.P.O. di ricciolo ammortizzatore di pressione PN 6.
M.11.01.10.01 | diametro 1/4
| Euro Ventisette / 54 | cad | 27.54 | 45.57
M.11.01.10.02 | diametro 3/8
| Euro Ventotto / 91 | cad | 28.91 | 43.41
M.11.01.10.03 | diametro 1/2
| Euro Trenta / 34 | cad | 30.34 | 41.36
M.11.02 | TERMOSTATI PRESSOSTATI FLUSSIMETRI
M.11.02.01 | F.P.O. di termostato in blocco a riarmo manuale completo di guaina ad immersione in acciaio inox omologato INAIL
| Euro Cinquantuno / 33 | cad | 51.33 | 24.45
M.11.02.02 | F.P.O. di termostato ad immersione, campo di regolazione da 30 a 90°C, completo di guaina in acciao inox omologato INAIL.
| Euro Quarantasette / 40 | cad | 47.4 | 26.48
M.11.02.03 | F.P.O. di bitermostato ad immersione di regolazione e sicurezza omologato INAIL.
| Euro Settanta / 40 | cad | 70.4 | 17.83
M.11.02.04 | F.P.O di flussostato per tubazioni da 1 a 8 .
| Euro Centosessantotto / 92 | cad | 168.92 | 7.43
M.11.02.05 | F.P.O di flussostato con contatti a comando magnetico.
M.11.02.05.01 | Ø01/2
| Euro Sessantatre / 13 | cad | 63.13 | 19.88
M.11.02.05.02 | Ø3/4
| Euro Sessantasei / 86 | cad | 66.86 | 18.77
M.11.02.06 | F.P.O. di pressostato di blocco a riarmo manuale per acqua omologato INAIL.
| Euro Trentotto / 19 | cad | 38.19 | 32.86
M.11.03 | VALVOLE SICUREZZA-SCARICO TERMICO-INT. COMBUSTIBILE
M.11.03.01 | F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana omologata INAIL tarature standard fino a 6.0 bar.
M.11.03.01.01 | DN 15 (1/2 x3/4 )
| Euro Ottanta / 69 | cad | 80.69 | 31.11
M.11.03.01.02 | DN 20 (3/4 x1 )
| Euro Novantanove / 21 | cad | 99.21 | 25.3
M.11.03.01.03 | DN 25 (1 x1 1/4 )
| Euro Centosessantuno / 29 | cad | 161.29 | 15.56
M.11.03.01.04 | DN 32 ( 1 1/4 x 1 1/2 )
| Euro Centonovantasette / 96 | cad | 197.96 | 12.68
M.11.03.02 | F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana ordinaria per impianti e/o componenti non soggetti a controllo INAIL tarature standard fino a 8 bar.
M.11.03.02.01 | DN 15 1/2
| Euro Cinquanta / 29 | cad | 50.29 | 49.91
M.11.03.02.02 | Dn 20 3/4
| Euro Cinquanta / 29 | cad | 50.29 | 49.91
M.11.03.02.03 | DN 32 1 1/4
| Euro Centocinquantanove / 45 | cad | 159.45 | 15.74
M.11.03.03 | F.P.O. di imbuti di scarico con curva orientabile per valvole di sicurezza.
M.11.03.03.01 | DN 1/2
| Euro Cinquantaquattro / 31 | cad | 54.31 | 46.22
M.11.03.03.02 | DN 3/4
| Euro Cinquantasei / 28 | cad | 56.28 | 44.6
M.11.03.03.03 | DN 1
| Euro Ottantacinque / 67 | cad | 85.67 | 29.3
M.11.03.03.04 | DN 11/4
| Euro Novantatre / 41 | cad | 93.41 | 26.87
M.11.03.04 | F.P.O. di valvola di scarico termico omologata INAIL con certificato di taratura per impianti termici.
M.11.03.04.01 | DN 40 x 32
| Euro Trecentocinquantuno / 55 | cad | 351.55 | 7.14
M.11.03.04.02 | DN 40 x 40
| Euro Cinquecentoquattro / 41 | cad | 504.41 | 4.98
M.11.03.05 | F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 98°C omologata e certficata ISPESL corpo in ottone attacchi FF.
M.11.03.05.01 | DN 15 (1/2 ) sensore L=5 m
| Euro Duecentocinquantotto / 45 | cad | 258.45 | 9.71
M.11.03.05.02 | DN 20 (3/4 )sensore L=5 m
| Euro Trecentoquarantadue / 79 | cad | 342.79 | 7.32
M.11.03.05.03 | DN 25 (1 )sensore L=5 m
| Euro Cinquecentotrentaquattro / 36 | cad | 534.36 | 4.7
M.11.03.05.04 | DN 32 ( 1 1/4 )sensore L=5 m
| Euro Cinquecentonovantadue / 61 | cad | 592.61 | 4.24
M.11.03.05.05 | DN 40 ( 1 1/2 )sensore L=5 m
| Euro Cinquecentonovantasei / 02 | cad | 596.02 | 4.21
M.11.03.05.06 | DN 50 ( 2 )sensore L=5 m
| Euro Settecentotrentatre / 29 | cad | 733.29 | 3.42
M.11.03.05.07 | DN 15 (1/2 ) sensore L=10 m
| Euro Duecentocinquantotto / 45 | cad | 258.45 | 9.71
M.11.03.05.08 | DN 20 (3/4 )sensore L=10 m
| Euro Quattrocentosessantaquattro / 50 | cad | 464.5 | 5.4
M.11.03.05.09 | DN 25 (1 )sensore L=10 m
| Euro Settecentonovantanove / 72 | cad | 799.72 | 3.14
M.11.03.05.10 | DN 32 ( 1 1/4 )sensore L=10 m
| Euro Novecentoventotto / 82 | cad | 928.82 | 2.7
M.11.03.05.11 | DN 40 ( 1 1/2 )sensore L=10 m
| Euro Milletrentasei / 70 | cad | 1036.7 | 2.4
M.11.03.05.12 | DN 50 ( 2 )sensore L=10 m
| Euro Millecentosessantadue / 78 | cad | 1162.78 | 2.16
M.11.03.06 | F.P.O. di valvola intercettazione combustibile taratura 98°C omologata e certficata INAIL corpo in alluminio attacchi flangiati PN 16, comprese flange, bulloni e guarnizioni.
M.11.03.06.01 | DN 65 sensore L=5 m
| Euro Milletrecentotrenta / 31 | cad | 1330.31 | 1.89
M.11.03.06.02 | DN 80 sensore L=5 m
| Euro Milleseicentoquarantotto / 61 | cad | 1648.61 | 1.52
M.11.03.06.03 | DN 100 sensore L=5m
| Euro Milleottocentosettantaquattro / 54 | cad | 1874.54 | 1.34
M.11.03.06.04 | DN 65 sensore L=10 m
| Euro Millecinquecento / 53 | cad | 1500.53 | 1.67
M.11.03.06.05 | DN 80 sensore L=10 m
| Euro Milleottocentotrentaquattro / 57 | cad | 1834.57 | 1.37
M.11.03.06.06 | DN 100 sensore L=10 m
| Euro Duemilasettanta / 08 | cad | 2070.08 | 1.21
M.11.03.07 | F.P.O. di valvola intercettazione combustibile con taratura a richiesta omologata e certficata INAIL. Tarature standard 120°/140°C/160°C.
M.11.03.07.01 | DN 15 (1/2 ) sensore L=5 m in ottone attacchi ff
| Euro Quattrocentosettantaquattro / 76 | cad | 474.76 | 3.7
M.11.03.07.02 | DN 20 (3/4 )sensore L=5 min in ottone attacchi ff
| Euro Cinquecentosessantacinque / 96 | cad | 565.96 | 3.1
M.11.03.07.03 | DN 25 (1 )sensore L=5 m in ottone attacchi ff
| Euro Seicentonovantaquattro / 63 | cad | 694.63 | 2.53
M.11.03.07.04 | DN 32 ( 1 1/4 )sensore L=5 m in ottone attacchi ff
| Euro Ottocentoventitre / 69 | cad | 823.69 | 2.13
M.11.03.07.05 | DN 40 ( 1 1/2 )sensore L=5 m in ottone attacchi ff
| Euro Novecentotrentuno / 58 | cad | 931.58 | 1.89
M.11.03.07.06 | DN 50 ( 2 ) sensore L=5 m in ottone attacchi ff
| Euro Millecinquantasette / 64 | cad | 1057.64 | 1.66
M.11.03.07.07 | DN 15 (1/2 ) sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Cinquecentosettantanove / 76 | cad | 579.76 | 3.03
M.11.03.07.08 | DN 20 (3/4 )sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Seicentosettanta / 97 | cad | 670.97 | 2.62
M.11.03.07.09 | DN 25 (1 )sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Settecentonovantanove / 62 | cad | 799.62 | 2.2
M.11.03.07.10 | DN 32 ( 1 1/4 )sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Novecentoventotto / 71 | cad | 928.71 | 1.89
M.11.03.07.11 | DN 40 ( 1 1/2 )sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Milletrentasei / 59 | cad | 1036.59 | 1.69
M.11.03.07.12 | DN 50 ( 2 )sensore L=10 m in ottone attacchi ff
| Euro Millecentosessantadue / 11 | cad | 1162.11 | 1.51
M.11.03.07.13 | DN 65 sensore L=5 m in bronzo attacchi flangiati
| Euro Milleottocentoventitre / 12 | cad | 1823.12 | 0.96
M.11.03.07.14 | DN 80 sensore L=5 m in bronzo attacchi flangiati
| Euro Duemilaquattordici / 94 | cad | 2014.94 | 0.87
M.11.03.07.15 | DN 65 sensore L=10 m in bronzo attacchi flangiati
| Euro Milleottocentonovantacinque / 59 | cad | 1895.59 | 0.93
M.11.03.07.16 | DN 80 sensore L=10 m in bronzo attacchi flangiati
| Euro Duemilacentoventi / 22 | cad | 2120.22 | 0.83
M.11.03.08 | F.P.O. di complesso di riempimento automatico con manometro diam 1/2 , scala 0-4 kg/cmq , filtro incorporato e bocchettone in entrata. Costruzione in ottone speciale.
M.11.03.08.01 | DN 1/2
| Euro Novantasette / 52 | cad | 97.52 | 25.74
M.11.04 | SFOGO SEPARAZIONE ARIA
M.11.04.01 | F.P.O.di scaricatore automatico di aria Jolly.
| Euro Trentuno / 31 | cad | 31.31 | 40.08
M.11.04.02 | F.P.O. di scaricatore automatico di aria con attacco a manicotto, filettato.
M.11.04.02.01 | Ø 3/4
| Euro Novantaquattro / 72 | cad | 94.72 | 13.25
M.11.04.03 | F.P.O di separatori di aria per acqua fino a 100 °C costruzione in acciaio al carbonio.
M.11.04.03.01 | DN 100
| Euro Quattrocentonovanta / 71 | cad | 490.71 | 5.12
M.11.04.03.02 | DN 125
| Euro Cinquecentosessantanove / 60 | cad | 569.6 | 6.61
M.11.04.04 | F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa.
M.11.04.04.01 | DN25
| Euro Settanta / 16 | cad | 70.16 | 35.78
M.11.04.04.02 | DN32
| Euro Settantuno / 69 | cad | 71.69 | 35.01
M.11.04.04.03 | DN40
| Euro Settantatre / 93 | cad | 73.93 | 33.95
M.11.04.04.04 | DN50
| Euro Ottantanove / 73 | cad | 89.73 | 27.97
M.11.04.04.05 | DN65
| Euro Centonovantadue / 18 | cad | 192.18 | 19.59
M.11.04.04.06 | DN80
| Euro Duecentonove / 89 | cad | 209.89 | 17.94
M.11.04.05 | F.P.O. di barilotti per lo sfogo dell'aria dai punti alti.
F.P.O. di barilotti per lo sfogo dell'aria dai punti alti delle reti degli impianti costituiti da tronchetto di tubo in acciaio verniciato ø 1"1/4 con fondelli, tubo di convogliamento allo scarico da 3/8", rubinetto di intercettazione.
| Euro Sedici / 37 | cad | 16.37 | 15.33
M.11.04.06 | F.P.O. di ammortizzatori di colpo d'ariete, a membrana.
F.P.O. di ammortizzatori di colpo d'ariete, a membrana, da installare in testa ai montanti dell'impianto idrico sanitario, con pressione massima di esercizio di 10 bar. Nel diametro 1/2".
| Euro Quaranta / 12 | cad | 40.12 | 12.51
M.11.05 | VASI D'ESPANSIONE
M.11.05.01 | F.P.O. di vaso di espansione per riscaldamento a membrana, costruito a norma del DM 01/12/75.
M.11.05.01.01 | Capacita' Lt. 35
| Euro Novantasei / 10 | cad | 96.1 | 26.12
M.11.05.01.02 | Capacita' Lt. 50
| Euro Centoundici / 64 | cad | 111.64 | 22.48
M.11.05.01.03 | Capacita' Lt. 80
| Euro Centoottantaquattro / 18 | cad | 184.18 | 13.63
M.11.05.01.04 | Capacita' Lt. 105
| Euro Duecentotrentanove / 02 | cad | 239.02 | 10.5
M.11.05.01.05 | Capacita' Lt. 150
| Euro Duecentonovantatre / 44 | cad | 293.44 | 8.55
M.11.05.01.06 | Capacita' Lt. 200
| Euro Trecentocinquantotto / 81 | cad | 358.81 | 10.49
M.11.05.01.07 | Capacita' Lt. 250
| Euro Quattrocentoventotto / 53 | cad | 428.53 | 8.79
M.11.05.01.08 | Capacita' Lt. 300
| Euro Cinquecentoquattro / 01 | cad | 504.01 | 7.47
M.11.05.01.09 | Capacita' Lt. 400
| Euro Seicentosettantanove / 84 | cad | 679.84 | 5.54
M.11.05.01.10 | Capacita' Lt. 500
| Euro Ottocentoquaranta / 08 | cad | 840.08 | 4.48
M.11.05.01.11 | Capacita' Lt. 600
| Euro Millequarantasei / 01 | cad | 1046.01 | 3.6
M.11.05.02 | F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73.
M.11.05.02.01 | Capacità LT 5
| Euro Sessantasette / 85 | cad | 67.85 | 18.5
M.11.05.02.02 | Capacità LT 8
| Euro Sessantanove / 23 | cad | 69.23 | 18.13
M.11.05.02.03 | Capacità Lt 12
| Euro Settantadue / 77 | cad | 72.77 | 17.25
M.11.05.02.04 | Capacità Lt 18
| Euro Settantanove / 82 | cad | 79.82 | 15.72
M.11.05.02.05 | Capacità Lt 22
| Euro Ottantatre / 59 | cad | 83.59 | 15.01
M.11.05.02.06 | Capacità LT 60
| Euro Duecentoventitre / 84 | cad | 223.84 | 11.21
M.11.05.02.07 | Capacità LT 80
| Euro Duecentosettantotto / 94 | cad | 278.94 | 9
M.11.05.02.08 | Capacità Lt 100
| Euro Trecentosettantadue / 20 | cad | 372.2 | 6.74
M.11.05.02.09 | Capacità Lt 200
| Euro Cinquecentosessantadue / 43 | cad | 562.43 | 6.69
M.11.05.02.10 | Capacità Lt 300
| Euro Seicentoottantasei / 00 | cad | 686 | 5.49
M.11.05.02.11 | capacità Lt 500
| Euro Millecentoquindici / 61 | cad | 1115.61 | 3.37
M.11.05.03 | F.P.O. Vaso di epansione senza diaframma da pressurizzare.
F.P.O. di vaso d'espansione chiuso in lamiera d'acciaio zincato completo d'indicatore di livello esterno, valvola di regolazione acqua di reintegro, valvola di sicurezza eventuale compressore o allacciamento alla rete aria compressa per la formazione del cuscino d'aria pressione d'esercizio 8 bar.
M.11.05.03.01 | Capacità: 5000 l
| Euro Settemiladieci / 88 | cad | 7010.88 | 8.31
M.11.05.03.02 | Capacità: 4000 l
| Euro Seimilaquattrocentosettantaquattro / 02 | cad | 6474.02 | 7.5
M.11.06 | COMPLETAMENTO IMPIANTI
M.11.06.01 | F.P.O. di cavo scaldante per condotte idrauliche.
M.11.06.01.01 | per tubazioni diam. Est. fino a DN 100
| Euro Ventisette / 64 | m | 27.64 | 45.41
M.11.06.01.02 | per tubazioni diam. Est. Oltre DN 100
| Euro Trentacinque / 30 | m | 35.3 | 35.55
M.11.06.01.03 | giunto di terminazione
| Euro Ottantadue / 19 | cad | 82.19 | 15.27
M.11.06.02 | F.P.O. di dispositivo contro i colpi di ariete.
M.11.06.02.01 | Diam. 1/2
| Euro Sessantacinque / 63 | cad | 65.63 | 19.12
M.11.06.03 | F.p.o di tronchetto misuratore di portata.
M.11.06.03.01 | Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4
| Euro Ottanta / 69 | cad | 80.69 | 15.55
M.11.06.03.02 | Tronchetto di misuratore di portata di diametro 1
| Euro Novantuno / 69 | cad | 91.69 | 13.69
M.11.06.03.03 | Tronchetto di misuratore di portata DN32
| Euro Duecentocinquantuno / 32 | cad | 251.32 | 9.99
M.11.06.03.04 | Tronchetto di misuratore di portata DN40
| Euro Duecentosettantatre / 96 | cad | 273.96 | 9.16
M.11.06.03.05 | Tronchetto di misuratore di portata DN50
| Euro Trecentoventuno / 94 | cad | 321.94 | 7.8
M.11.06.03.06 | Tronchetto di misuratore di portata DN65
| Euro Trecentonovantasei / 45 | cad | 396.45 | 6.33
M.11.06.03.07 | Tronchetto di misuratore di portata DN80
| Euro Cinquecentotre / 55 | cad | 503.55 | 4.98
M.11.06.03.08 | Tronchetto di misuratore di portata DN100
| Euro Seicentosessantacinque / 61 | cad | 665.61 | 5.66
M.11.06.03.09 | Tronchetto di misuratore di portata DN125
| Euro Duemilacentosessantotto / 83 | cad | 2168.83 | 1.74
M.11.06.03.10 | Tronchetto di misuratore di portata DN150
| Euro Duemilacinquecentotrentanove / 23 | cad | 2539.23 | 1.48
M.11.06.03.11 | Tronchetto di misuratore di portata DN200
| Euro Tremilatrecentocinquantanove / 05 | cad | 3359.05 | 1.12
M.11.06.04 | F.P.O. di miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria.
M.11.06.04.01 | DN 1/2
| Euro Ottantasei / 14 | cad | 86.14 | 14.57
M.11.06.04.02 | DN 3/4
| Euro Novanta / 06 | cad | 90.06 | 13.94
M.11.06.04.03 | DN 1
| Euro Novantanove / 81 | cad | 99.81 | 12.57
M.11.06.04.04 | Dn 1/2 installazione sotto scaldaacqua
| Euro Centotrentadue / 70 | cad | 132.7 | 9.46
M.11.06.05 | F.P.O. di miscelatore termostatico per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria.
M.11.06.05.01 | Ø1/2
| Euro Trecentonovantacinque / 71 | cad | 395.71 | 3.17
M.11.06.05.02 | Ø3/4
| Euro Quattrocentotrenta / 57 | cad | 430.57 | 2.91
M.11.06.05.03 | Ø1
| Euro Cinquecentoventisei / 97 | cad | 526.97 | 2.38
M.11.06.05.04 | Ø1 1/4
| Euro Cinquecentoottantasette / 55 | cad | 587.55 | 4.27
M.11.06.05.05 | 1 1/2
| Euro Ottocentonovantatre / 54 | cad | 893.54 | 2.81
M.11.06.05.06 | Ø2
| Euro Milletrentanove / 84 | cad | 1039.84 | 2.41
M.11.06.06 | F.P.O di separatore idraulico attacchi filettati a femmina.
M.11.06.06.01 | Ø1
| Euro Trecentocinquantadue / 91 | cad | 352.91 | 7.11
M.11.06.06.02 | Ø1 1/4
| Euro Quattrocentocinque / 42 | cad | 405.42 | 6.19
M.11.06.06.03 | Ø1 1/2
| Euro Quattrocentoottantanove / 64 | cad | 489.64 | 5.13
M.11.06.07 | F.P.O. di separatore idraulico attacchi flangiati PN 16.
M.11.06.07.01 | DN 50
| Euro Millecentosettantasette / 69 | cad | 1177.69 | 2.13
M.11.06.07.02 | DN 65
| Euro Milleduecentotrentanove / 24 | cad | 1239.24 | 2.03
M.11.06.07.03 | DN 80
| Euro Millesettecentoottantaquattro / 50 | cad | 1784.5 | 1.41
M.11.06.07.04 | DN 100
| Euro Milleottocentosessantasei / 95 | cad | 1866.95 | 1.34
M.11.06.08 | F.P.O. di riduttori di pressione con cartuccia estraibile in acciaio inox per liquidi.
F.P.O. di riduttori di pressione con cartuccia estraibile in acciaio inox per liquidi. Pressione max a monte 25 bar. Pressione a valle da 0.5 a 6 bar. Completo di 0-10 bar.
M.11.06.08.01 | Nel diametro ø1/2
| Euro Centoundici / 99 | cad | 111.99 | 21.67
M.11.06.08.02 | Nel diametro ø3/4
| Euro Centoquarantanove / 39 | cad | 149.39 | 16.25
M.11.06.08.03 | Nel diametro ø1
| Euro Centosettantanove / 65 | cad | 179.65 | 21.61
M.11.06.08.04 | Nel diametro ø1 1/4
| Euro Duecentoottantasette / 05 | cad | 287.05 | 16.91
M.11.06.08.05 | Nel diametro ø1 1/2
| Euro Quattrocentosessantacinque / 19 | cad | 465.19 | 15.65
M.11.06.09 | F.P.O. di riduttori di pressione con filtro in acciaio inox con attacchi flangiati.
F.P.O. di riduttori di pressione con filtro in acciaio inox con attacchi flangiati. Pressione max a monte 25 bar. Pressione a valle da 0.5 a 6 bar. Completo di doppio manometro 0-10 bar (monte e valle).
M.11.06.09.01 | Nel diametro DN 50.
| Euro Cinquecentoottantacinque / 52 | cad | 585.52 | 3.32
M.11.06.09.02 | Nel diametro DN 65.
| Euro Millecentosettantacinque / 17 | cad | 1175.17 | 2.48
M.11.06.09.03 | Nel diametro DN 80.
| Euro Millecinquecentotrentotto / 55 | cad | 1538.55 | 2.37
M.11.06.09.04 | Nel diametro DN 100.
| Euro Millenovecentotrentanove / 11 | cad | 1939.11 | 2.5
M.11.06.09.05 | Nel diametro DN 125.
| Euro Tremilanovecentonovantotto / 81 | cad | 3998.81 | 1.21
M.12 | REGOLAZIONE
M.12.01 | VALVOLE E SERVOCOMANDI
M.12.01.01 | F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata.
F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata secondo norme UNI-DlN complete di controflange, bulloni, guarnizioni.
M.12.01.01.01 | DN 15
| Euro Trecentoottantotto / 69 | cad | 388.69 | 6.19
M.12.01.01.02 | DN 2O
| Euro Quattrocentoventiquattro / 85 | cad | 424.85 | 6.83
M.12.01.01.03 | DN 25
| Euro Quattrocentosessantanove / 78 | cad | 469.78 | 7.17
M.12.01.01.04 | DN 32
| Euro Cinquecentoquattro / 39 | cad | 504.39 | 6.68
M.12.01.01.05 | DN 40
| Euro Seicentotrentacinque / 65 | cad | 635.65 | 7.57
M.12.01.01.06 | DN 50
| Euro Settecentosei / 67 | cad | 706.67 | 6.81
M.12.01.02 | F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata.
F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata secondo norme UNI-DlN complete di controflange, bulloni, guarnizioni completa di servocomando elettrico con caratteristiche : tensione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v.
M.12.01.02.01 | DN 15
| Euro Ottocentosettanta / 77 | cad | 870.77 | 3.87
M.12.01.02.02 | DN 2O
| Euro Ottocentonovantanove / 95 | cad | 899.95 | 3.74
M.12.01.02.03 | DN 25
| Euro Novecentocinquantotto / 63 | cad | 958.63 | 5.02
M.12.01.02.04 | DN 32
| Euro Novecentonovantatre / 25 | cad | 993.25 | 4.84
M.12.01.02.05 | DN 40
| Euro Millecentoventuno / 12 | cad | 1121.12 | 5.36
M.12.01.02.06 | DN 50
| Euro Millecentonovantadue / 15 | cad | 1192.15 | 5.04
M.12.01.03 | F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata.
F.P.O. di valvola a 2 vie a semplice sede corpo in ghisa GGG 40.3, sede otturatore e stelo in acciaio inox, idonea per acqua calda e surriscaldata fino a 150 °C flangiata secondo norme UNI-DlN complete di controflange, bulloni, guarnizioni completa di servocomando elettrico normalmente a zero in caso di mancanza di tensione con caratteristiche : tensione di alimentazione attuatore 220-240 oppure 24 v.
M.12.01.03.01 | DN 15
| Euro Millecentosettantasette / 28 | cad | 1177.28 | 2.86
M.12.01.03.02 | DN 2O
| Euro Milleduecentosei / 46 | cad | 1206.46 | 2.79
M.12.01.03.03 | DN 25
| Euro Milleduecentosessantacinque / 12 | cad | 1265.12 | 3.8
M.12.01.03.04 | DN 32
| Euro Milleduecentonovantanove / 74 | cad | 1299.74 | 3.7
M.12.01.03.05 | DN 40
| Euro Millequattrocentoventisette / 62 | cad | 1427.62 | 4.21
M.12.01.03.06 | DN 50
| Euro Millequattrocentonovantotto / 65 | cad | 1498.65 | 4.01
M.12.01.04 | F.P.O. di valvola a 3 vie, corpo in ghisa, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox.
F.P.O. di valvola a 3 vie, corpo in ghisa, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata direttamente nel corpo valvola, adatta per acqua con temperatura max di 100°C. Pressione differenziale max non inferiore a 0,5 Ate Flangiata secondo norme UNI-DIN PN 6, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
M.12.01.04.01 | DN 15
| Euro Trecentosessantotto / 39 | cad | 368.39 | 9.14
M.12.01.04.02 | DN 20
| Euro Quattrocentosei / 87 | cad | 406.87 | 8.28
M.12.01.04.03 | DN 25
| Euro Quattrocentotrentacinque / 28 | cad | 435.28 | 11.05
M.12.01.04.04 | DN 32
| Euro Quattrocentosessantuno / 62 | cad | 461.62 | 10.42
M.12.01.04.05 | DN 40
| Euro Quattrocentosessantaquattro / 71 | cad | 464.71 | 10.35
M.12.01.04.06 | DN 50
| Euro Cinquecentosedici / 15 | cad | 516.15 | 9.32
M.12.01.04.07 | DN 65
| Euro Seicentoquarantaquattro / 61 | cad | 644.61 | 7.46
M.12.01.04.08 | DN 80
| Euro Settecentonovantanove / 45 | cad | 799.45 | 6.02
M.12.01.04.09 | DN 100
| Euro Milletrecentotrentotto / 88 | cad | 1338.88 | 3.59
M.12.01.05 | F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servocomando elettrico.
F.P.O. di valvola motorizzata a 3 vie, completa di servocomando elettrico corpo in ghisa, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata direttamente nel corpo valvola, adatta per acqua con temperatura max di 100°C. Pressione differenziale max non inferiore a 0,5 Ate Flangiata secondo norme UNI-DIN PN 6, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Tensione di alimentazione attuatore 220-240 V oppure 24 volt.
M.12.01.05.01 | DN 15
| Euro Ottocentosettantanove / 22 | cad | 879.22 | 3.83
M.12.01.05.02 | DN 20
| Euro Novecentodiciassette / 71 | cad | 917.71 | 3.67
M.12.01.05.03 | DN 25
| Euro Novecentoquarantasei / 12 | cad | 946.12 | 5.08
M.12.01.05.04 | DN 32
| Euro Novecentosettantadue / 44 | cad | 972.44 | 4.95
M.12.01.05.05 | DN 40
| Euro Novecentosettantacinque / 55 | cad | 975.55 | 4.93
M.12.01.05.06 | DN 50
| Euro Milleventisei / 99 | cad | 1026.99 | 4.68
M.12.01.05.07 | DN 65
| Euro Millecentocinquantacinque / 44 | cad | 1155.44 | 4.16
M.12.01.05.08 | DN 80
| Euro Milletrecentodieci / 29 | cad | 1310.29 | 3.67
M.12.01.05.09 | DN 100
| Euro Milleottocentoquarantanove / 71 | cad | 1849.71 | 2.6
M.12.01.06 | F.P.O. di coppia di contatti ausiliari fine corsa per valvole motorizzate 2 vie.
| Euro Ottantasette / 12 | cad | 87.12 | 14.41
M.12.01.07 | F.P.O. di coppia di contatti ausiliari fine corsa per valvole motorizzate 3 vie.
| Euro Centotre / 28 | cad | 103.28 | 12.15
M.12.01.08 | F.P.O. di Servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore corsa 5,5 mm.
F.P.O. di servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore, modulante, corsa 5.5 mm, con le seguenti caratteristiche: - manopola di comando manuale incorporata con indicatore di corsa - custodia in plastica e dado di montaggio - forza nominale 440 N, tempo di corsa 35 secondi - alimentazione 230 o 24V ac, IP54 - segnale di comando 3 punti o 0..10V dc - temperatura del fluido controllato 2.....130 °C In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.08.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 5,5 mm
| Euro Duecentoventiquattro / 80 | cad | 224.8 | 3.32
M.12.01.09 | F.P.O. di servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore, cors 5,5 mm con ritorno a molla.
F.P.O. di servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore, modulante, corsa 5.5 mm, con le seguenti caratteristiche: - manopola di comando manuale incorporata con indicatore di corsa - custodia in plastica e dado di montaggio - forza nominale 440 N, ritorno a molla, tempo di corsa 35 secondi - alimentazione 230 o 24V ac, IP54 - segnale di comando 3 punti o 0..10V dc - temperatura del fluido controllato 2.....130 °C In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.09.01 | servocomando per valvola sede/otturatore con ritorno a molla, corsa 5,5 mm
| Euro Trecentotrenta / 61 | cad | 330.61 | 2.71
M.12.01.10 | F.P.O. di servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore corsa 20 mm.
F.P.O. di servocomando elettromeccanico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 230 o 24V ac, IP54 - corsa 20 mm, - forza nominale 700 N, tempo di corsa 35 secondi - segnale di comando 3 punti o 0..10V dc - temperatura del fluido controllato -25.....140 °C - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di corsa. - custodia in plastica pressofuso In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.10.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm
| Euro Cinquecentoventiquattro / 11 | cad | 524.11 | 1.8
M.12.01.11 | F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm, 230 V.
F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 230 V ac, IP54 - corsa 20 mm con ritorno a molla - forza nominale 1000 N, tempo di corsa 35 secondi - segnale di comando 3 punti - temperatura del fluido controllato -25 ....140 °C - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di corsa - custodia in alluminio pressofuso In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.11.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm
| Euro Seicentocinquantuno / 55 | cad | 651.55 | 1.53
M.12.01.12 | F.P.O. di sevocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm, 24 V.
F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 24 V ac, IP54 - corsa 20 mm con ritorno a molla - forza nominale 1000 N, tempo di corsa 35 secondi - segnale di comando 0...10V - temperatura del fluido controllato -25 ....140 °C - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di corsa - custodia in alluminio pressofuso In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.12.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm
| Euro Seicentoquarantasei / 17 | cad | 646.17 | 1.54
M.12.01.13 | F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm, 230 o 24 V.
F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 230 o 24 V ac, IP54 - corsa 20 mm con ritorno a molla - forza nominale 2800 N, tempo di corsa 120 secondi - segnale di comando 3 punti o 0......10V - temperatura del fluido controllato -25.....220 °C - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di corsa - custodia in alluminio pressofuso. In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.13.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 20 mm
| Euro Settecentonovantacinque / 97 | cad | 795.97 | 1.25
M.12.01.14 | F.P.O. d servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, coesa 40 mm, 230 o 24 V.
F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 230 o 24 V ac, IP54 - corsa 40 mm con ritorno a molla - forza nominale 2800 N, tempo di corsa 120 secondi - segnale di comando 3 punti o 0.....10V - temperatura del fluido controllato -25.....220 °C - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di corsa - custodia in alluminio pressofuso In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.14.01 | servocomando per valvola sede/otturatore, corsa 40 mm
| Euro Settecentonovantacinque / 97 | cad | 795.97 | 1.25
M.12.01.15 | F.P.O. di servocomando per valvola a settore e a farfalla, 230 o 24 V.
F.P.O. di servocomando elettroidraulico per valvola sede/otturatore, modulante, con le seguenti caratteristiche: - alimentazione 230 o 24 V ac, IP44 - angolo di rotazione 90° - coppia 20 Nm, tempo di corsa 130 secondi - segnale di posizionamento 3 punti - manopola di comando manuale incorporata - indicatore di rotazione - custodia in alluminio presso fuso, coperchio in plastica In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.01.15.01 | servocomando per valvola a settore e a farfalla
| Euro Quattrocentodiciannove / 56 | cad | 419.56 | 2.37
M.12.02 | REGOLATORI
M.12.02.01 | F.P.O. di regolatore universale elettronico.
F.P.O. di regolatore universale elettronico in esecuzione modulare da quadro. Comportamento di regolazione selezionabile per funzionamento (P,PI,PID); adatto per la regolazione delle seguenti grandezze e completo di adattatori di campo.
M.12.02.01.01 | Temperatura: 1 uscita e varie scale di regolazione
| Euro Trecentonovantatre / 72 | cad | 393.72 | 9.56
M.12.02.01.02 | Temperatura: 2 uscite e varie scale di regolazione
| Euro Quattrocentoventinove / 87 | cad | 429.87 | 8.76
M.12.02.01.03 | Pressione: 1 uscita e varie scale di regolazione
| Euro Quattrocentosei / 48 | cad | 406.48 | 9.26
M.12.02.01.04 | Pressione: 2 uscite e varie scale di regolazione
| Euro Quattrocentoquarantadue / 70 | cad | 442.7 | 8.5
M.12.02.01.05 | Press.diff.le: 1 uscita e varie scale di regolazione
| Euro Quattrocentosei / 48 | cad | 406.48 | 9.26
M.12.02.01.06 | Press.diff.le: 2 uscite e varie scale di regolazione
| Euro Quattrocentoquarantadue / 70 | cad | 442.7 | 8.5
M.12.02.02 | F.P.O.di regolatore universale elettronico regolatore / controllore.
F.P.O. di regolatore universale elettronico regolatore / controllore liberamente configurabile per U.T.A. 30 punti controllati, con libreria programmi ad innesto, collegamento P.BUS a moduli remoti completo di: - modulo 2 uscite analogiche - modulo 2 ingressi analogici sonde - modulo 2 ingressi analogici segnale 0.....10Vdc - modulo 8 ingressi digitali - modulo 2 uscite digitali (comandi) - controllore DDC - set montaggio da 14 moduli - pop card plastica - set di indirizzi da 1 a 15 - scheda di programma 300 KB. Compresi linee ed allacciamenti elettrici e quota parte quadro di contenimento, interfacciabile con supervisione.
M.12.02.02.01 | Regolatore universale elettronico.
| Euro Settemilaseicentosessantacinque / 42 | cad | 7665.42 | 2.62
M.12.02.03 | F.P.O. di unità processore.
F.P.O. dii unità processore completo di display, tastiera, interfaccia Modem ed interfaccia C-Bus.
M.12.02.03.01 | Unità processore
| Euro Cinquemilasettecentosettantasei / 89 | cad | 5776.89 | 3.48
M.12.02.04 | F.P.O. di sistema di telegestione per impianti tecnologici quotato a punto controllato7gestito.
Realizzazione di punto di controllo e gestione relativo sistema di controllo e monitoraggio a distanza, per impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, allarmi, ecc.), comprendente componenti hardware e moduli di collegamento alla rete per mezzo di cavi bus (compresi per la lunghezza totale necessaria al collegamento tra i vari componenti ed all'impianto esistente); compreso rilievo del lay-out e degli impianti, oneri di viaggio per trasferte e sopralluoghi in cantiere, progetto esecutivo, creazione delle pagine grafiche (schemi di funzionamento, piante planimetriche, architetture di sistema, ecc.) o modifica di quelle esistenti qualora l'implementazione non comportasse pagine aggiuntive¹; compreso nuovo manuale di uso e manutenzione o aggiornamento completo del manuale esistente; compreso: - controllori DDC con terminale per operatore dotato di microprocessore, display LCD e tastiera, predisposto per l'integrazione con ingressi analogici e/o digitali, uscite analogiche e/o digitali,
modulo di memoria RAM; consumi elettrici ridotti; - trasformatori per tensione di rete 230Vac, idoneo ed integrabile al sistema; - alimentatori integrabile al sistema, con interruttore di accensione/spegnimento; - moduli dotati di indirizzo impostabile mediante selettori o tramite programmazione, integrabili al sistema, quali: o moduli flash eprom (dotato di protezione in mancanza di tensione), o moduli di ingresso LON bus (analogici o digitali) con indicatore di stato a LED per ogni ingresso, o moduli di uscita LON bus (analogiche o digitali) con indicatore di stato a LED per ogni uscita con possibilità di forzare il segnale manualmente dalla postazione di comando, o moduli per uscite a tra posizioni (chiuso - 0 - aperto - automatico), o moduli di connessione LON, o moduli G.S.M. o tecnologia più evoluta; - amplificatori di segnale; - modulo di controllo locale con ingressi analogici e/o digitali e uscite analogiche e/o digitali; - modulo di interfaccia ZONE MANAGER per comunicazione con la linea bus,
completo di ingresso analogici e/o digitali e di uscite analogiche e/o digitali; - accessori quali collegamenti, quadretti, custodie, morsettiere, accessori di fissaggio e/o montaggio, ecc. o altre tecnologie aventi analoghe funzioni ai dispositivi di cui sopra; - accessori di collegamento fino al modulo base per la connessione al C-Bus; compresa configurazione software di tutto il sistema di controllo (incluse le modifiche necessarie al software esistente), fino all'ottenimento del risultato finale previsto dal progetto, realizzato in modo da non alterare quanto in essere, purché non esplicitamente previsto nel progetto; incluse tutte le prestazioni relative ad Engineering, programmazione, startup, collaudo, nonché alla messa in funzione delle apparecchiature (apparecchiature escluse), di qualsiasi fornitura esse siano purché compatibili²; compreso tutto quanto altro necessario in numero sufficiente a consegnare il sistema di telegestione funzionante, nel rispetto delle normative vigenti (salvo esclusioni),
dal trasduttore al primo subnet esistente ed idoneo. Il parametro gestito può essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un valore di temperatura, di pressione, di portata, di velocità (per qualsiasi fluido), lo stato di un dispositivo, di un allarme, il controllo di un attuatore una differenza di potenziale, qualsiasi segnale rilasciato da idoneo trasduttore, ecc. Il modello deve avere caratteristiche equivalenti alla incremento di un punto di controllo per sistema di telegestione esistente impiegato puramente come modello di riferimento per l'esecuzione di tale voce da capitolato. NOTE: (1) Il numero di pagine da modificare o da creare ex-novo è stabilito ad esclusivo giudizio dalla D.L.; qualora non espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante, a lavori compiuti, il sistema dovrà avere funzionamento analogo a quello precedentemente in uso. (2) la compatibilità dei materiali a campo per i quali è richiesta la telegestione, va verificata in fase di progettazione a cura e responsabilità del
fornitore di servizio. (3) Il costo é unitario per punto controllato/gestito (per impianto con numero di punti compreso tra 50 e 200) Esclusioni: - trasduttori (sonde, pressostati, flussostati, attuatori, ecc.); - collegamento dei trasduttori ai moduli di ingresso e/o uscita.
M.12.02.04.01 | Sistema di telegestione
| Euro Duecentoquarantatre / 52 | cad | 243.52 | 15.46
M.12.02.05 | F.P.O. di regolatore di temperatura da parete per impianti HVAC,con sonda incorporata.
F.P.O. di regolatore elettronico di temperatura ambiente con sonda incorporata per controllo di impianti HVAC, per installazione a parete, con le seguenti caratteristiche: - contatto on-off per modifica regime di funzionamento - dip switch di impostazione sequenza uscite, algoritmo P/PI - alimentazione 24V ac, 2VA, IP30 - uscite analogiche 2x0..10V dc - selettore manuale scelta regime (comfort, ridotto, spento) - compensazione con sonda esterna In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione.
M.12.02.05.01 | Regolatore di temperatura da parete per impianti HVAC con sonda incorporata.
| Euro Duecentoquarantatre / 52 | cad | 243.52 | 15.46
M.12.02.06 | F.P.O. di complesso di regolazione temperatura ambiente.
F.P.O. di complesso di regolazione temperatura ambiente da installare su ventilconvettore o similari cadauno composto da: - n°1 regolatore di temperatura ambiente a microprocessore con sonda ambiente; - n°1 valvola a tre vie per ventilconvettore diam.1""; - n°1 valvola a tre vie deviatrice per ventilconvettore con by-pass diam.1/2""; - n°1 servocomando elettrico aliment. elettrica 24 V.; - n°1 servocomando elettrico aliment. elettrica 24 V.
M.12.02.06.01 | Complesso di regolazione temperatura ambiente
| Euro Duecentoquarantasette / 86 | cad | 247.86 | 25.32
M.12.02.07 | F.P.O. di regolatore elettronico di temperatura ambiente per ventilconvettori a 4 tubi, con possibilità di comunicazion.
F.P.O. di regolatore elettronico di temperatura ambiente per ventilconvettori a 4 tubi, con possibilità di comunicazione su bus, installazione a quadro o bordo macchina, con le seguenti caratteristiche: - comando di 2 valvole e del ventilatore a 3 velocità - alimentazione 230V ac, 12VA, IP20 - ingressi analogici 1x Ni 1000 0-50K - ingressi digitali 3 - uscita ventilatore 230V 10° max - segnale di uscita 3 punti o PWM In opera compresi collegamenti e linee elettriche, accessori e pezzi speciali di installazione, termosonda Ni 1000 da installare a bordo macchina.
M.12.02.07.01 | Regolatore centralizzato per ventilconvettori a 4 tubi.
| Euro Quattrocentoquattro / 45 | cad | 404.45 | 9.31
M.12.02.08 | F.P.O. di regolatore di livello on-off a galleggiante per fluidi a pressione atmosferica.
M.12.02.08.01 | con cavo 3 mt
| Euro Ventitre / 56 | cad | 23.56 | 53.27
M.12.02.08.02 | con cavo 5 mt
| Euro Ventisei / 26 | cad | 26.26 | 47.79
M.12.02.09 | F.P.O. di regolatore di livello a conducibilità per fluidi fino a 80°C costituito da regolatore elettronico e tre sonde.
M.12.02.09.01 | per serbatoi a pressione atmosferica
| Euro Trecentodiciassette / 76 | cad | 317.76 | 7.9
M.12.02.09.02 | per serbatoi a pressione
| Euro Quattrocentoquattro / 77 | cad | 404.77 | 6.2
M.12.02.10 | F.P.O. di regolatore di livello a galleggiante per fluidi in pressione ad alta temperatura, idoneo per generatori di vapore, con possibilità di regolare il livello e doppio contatto per allarme basso livello.
| Euro Settecentoottantaquattro / 44 | cad | 784.44 | 1.6
M.12.02.11 | F.P.O. di complesso di regolazione temperatura ambiente da installare su ventilconvettore.
F.P.O. di complesso di regolazione temperatura ambiente da installare su ventilconvettore composto da: - n.1 regotatore di temperatura ambiente a microprocessore con sonda ambiente; - n.2 valvola a tre vie per ventilconvettore - n.2 servocomandi etettrici.
| Euro Seicentocinquanta / 95 | cad | 650.95 | 11.57
M.12.02.12 | F.P.O. di regolatore universale elettronico in esecuzione modulare da quadro.
F.P.O. di regolatore universale elettronico in esecuzione modulare da quadro. comando modulante a tre punti oppure comando on off oppure comando progressivo 0-10 volt adatto per Ia regolazione delle seguenti grandezze e completo di sonde attive e variatore di taratura di campo.
M.12.02.12.01 | temperatura liquidi da -30 a 99 °C
| Euro Cinquecentosettantatre / 93 | cad | 573.93 | 4.37
M.12.02.12.02 | temperatura ambiente
| Euro Cinquecentosessanta / 25 | cad | 560.25 | 4.48
M.12.02.12.03 | umidità relativa
| Euro Seicentosettantadue / 12 | cad | 672.12 | 3.73
M.12.02.12.04 | pressione differenziale liquidi
| Euro Milleduecentocinquantuno / 36 | cad | 1251.36 | 2.01
M.12.02.12.05 | pressione differenziale aria
| Euro Ottocentoventidue / 53 | cad | 822.53 | 3.05
M.12.02.12.06 | pressione liquidi
| Euro Millesessantaquattro / 91 | cad | 1064.91 | 2.36
M.12.02.13 | F.P.O. di convertitore di quadro per I'inversione e il raddoppio del segnale di ingresso.
F.P.O. di convertitore di quadro per I'inversione e il raddoppio del segnale di ingresso. Campo dei segnali regolabili, consumo 2 VA.
| Euro Duecentotrenta / 07 | cad | 230.07 | 5.45
M.12.02.14 | F.P.O. di regolatore di temperatura e umidità per UTA a 2 batterie.
F.P.O. di regolatore di temperatura e umidità per UTA a 2 batterie telegestito adatto alla reglazione di uta così composte:
1 o 2 batterie riscaldamento e/o rafferddamento
1 unità umidificazione modulante oppure on off
1 unità di miscelazione oppure 1 recuperatore di calore
comunicazione con sistemi di telegestione mediante collegamento parallelo X - bus alimentazione 24 volt assorbimento 5 VA
| Euro Millecentotrenta / 16 | cad | 1130.16 | 2.22
M.12.03 | TERMOSTATI-SONDE-PRESSOSTATI
M.12.03.01 | F.P.O. di termostato ambiente.
M.12.03.01.01 | con contatto in commutazione
| Euro Trentasette / 40 | cad | 37.4 | 33.56
M.12.03.01.02 | con spia intervento
| Euro Quaranta / 68 | cad | 40.68 | 30.85
M.12.03.01.03 | con spia intervento ed interruttore on-off
| Euro Quarantatre / 00 | cad | 43 | 29.19
M.12.03.01.04 | con commutatore estate-inverno e spia intervento
| Euro Quarantotto / 64 | cad | 48.64 | 25.8
M.12.03.01.05 | elettronico con spia intervento e commutatore estate /inverno
| Euro Sessantotto / 48 | cad | 68.48 | 18.33
M.12.03.02 | F.P.O. di cronotermostato ambiente con alimentazione a batteria.
M.12.03.02.01 | Cronotermostato ambiente orologio giornaliero.
| Euro Novantatre / 71 | cad | 93.71 | 13.39
M.12.03.02.02 | Cronotermostato ambiente orologio settimanale.
| Euro Novantasei / 25 | cad | 96.25 | 13.04
M.12.03.03 | F.P.O. di termostato di regolazione on-off con bulbo e capillare, differenziale e taratura regolabili.
M.12.03.03.01 | scala -10/30 °C
| Euro Centotrentuno / 96 | cad | 131.96 | 19.02
M.12.03.03.02 | scala 20/90 °C
| Euro Centotrentuno / 96 | cad | 131.96 | 19.02
M.12.03.04 | F.P.O. di termostato antigelo on-off per installazione in aria, a capillare, taratura regolabile.
M.12.03.04.01 | scala -5/15 °C capillare 1,8 mt IP 40 riarmo automatico
| Euro Centocinquantuno / 23 | cad | 151.23 | 16.6
M.12.03.04.02 | scala -5/15 °C capillare 1,8 mt IP 40 riarmo manuale
| Euro Centocinquantaquattro / 33 | cad | 154.33 | 16.26
M.12.03.04.03 | scala -5/15 °C capillare 3 mt IP 40 riarmo automatico
| Euro Centocinquantasette / 44 | cad | 157.44 | 15.94
M.12.03.04.04 | scala -5/15 °C capillare 3 mt IP 40 riarmo manuale
| Euro Centosessantatre / 03 | cad | 163.03 | 15.4
M.12.03.05 | F.P.O. di umidostato da ambiente o canale, on-off differenziale fisso.
M.12.03.05.01 | scala 20/80 % da ambiente
| Euro Centocinquantasette / 56 | cad | 157.56 | 15.93
M.12.03.05.02 | scala 20/80 % da canale
| Euro Duecentosettantanove / 87 | cad | 279.87 | 8.97
M.12.03.06 | F.P.O. di pressostato a regolazione on-off per autoclavi taratura e differenziale regolabili.
M.12.03.06.01 | scala 1-5 bar
| Euro Cinquantanove / 37 | cad | 59.37 | 42.28
M.12.03.06.02 | scala 3-12 bar
| Euro Sessanta / 68 | cad | 60.68 | 41.36
M.12.03.07 | F.P.O. di pressostato a regolazione on-off per liquidi; taratura e differenziale regolabili con scala visibile.
M.12.03.07.01 | scala 0,1-1,0 bar
| Euro Trecentonove / 71 | cad | 309.71 | 8.1
M.12.03.07.02 | scala 0,4-3,5 bar
| Euro Trecentonove / 71 | cad | 309.71 | 8.1
M.12.03.07.03 | scala 1,5-20 bar
| Euro Trecentotrentotto / 29 | cad | 338.29 | 7.42
M.12.03.07.04 | scala 0,7-10 bar
| Euro Trecentonove / 71 | cad | 309.71 | 8.1
M.12.03.08 | F.P.O. di pressostato differenziale per aria azione on off con capacità di regolazione della pressione e del differenziale esterna.
M.12.03.08.01 | Scala 0,2-4,0 mbar differenziale regolabile 0,2
| Euro Centodiciassette / 04 | cad | 117.04 | 21.45
M.12.03.08.02 | Scala 1-10 mbar differenziale regolabile 1
| Euro Centodiciassette / 04 | cad | 117.04 | 21.45
M.12.03.08.03 | Scala 5-25 mbar differenziale regolabile 1,5
| Euro Centodiciassette / 04 | cad | 117.04 | 21.45
M.12.03.09 | F.P.O. di pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione on-off con differenziale fisso scala fino a 10 mbar e pressione di esercizio 50 mbar.
| Euro Ottantasei / 09 | cad | 86.09 | 29.16
M.12.03.10 | F.P.O. di pressostato differenziale per alte pressioni regolazione on-off con differenziale fisso scala fino a 4 bar pressione massima di esercizio 14 mbar.
| Euro Centodiciassette / 04 | cad | 117.04 | 21.45
M.12.03.11 | F.P.O di flussostato per tubazioni da 1 a 8
| Euro Centosettanta / 65 | cad | 170.65 | 14.71
M.12.03.12 | F.P.O di flussostato con contatti a comando magnetico.
M.12.03.12.01 | Ø1/2
| Euro Sessantatre / 13 | cad | 63.13 | 19.88
M.12.03.12.02 | Ø3/4
| Euro Sessantasei / 86 | cad | 66.86 | 18.77
M.12.03.13 | F.P.O. di flussostato per aria idoneo per la installazione su canali
| Euro Centotrentaquattro / 43 | cad | 134.43 | 18.67
M.12.03.14 | F.P.O. di sonda attiva di pressione
M.12.03.14.01 | Per liquidi e vapore collegamento idrulico filettato 1/2 campo di impiego 0-1,0 /0-2,5/0-5,0/0-16,0 bar
| Euro Cinquecentosettantotto / 11 | cad | 578.11 | 2.17
M.12.03.14.02 | pressione differenziale per liquidi collegamenti idrulici filettati 1/8 campo di impiego 0-1,0 / 0-2,5 /0-6,0 bar.
| Euro Settecentosessantaquattro / 56 | cad | 764.56 | 1.64
M.12.03.14.03 | pressione differenziale per aria collegamento idrulico con due portagomma diam. 6 mm campo di impiego 0-1,0 / 0-3 / 0-5 / 0-30 mbar.
| Euro Trecentotrentacinque / 72 | cad | 335.72 | 3.74
M.12.03.15 | F.P.O. di valvola di sovrapressione o di by-pass.
F.P.O. di valvola di sovrapressione o di by-pass differenziale, adatta per l'installazione su collettore modul dal quale partano radiatori sezionati con valvola termostatica, in quanto assicura un ricircolo proporzionale al numero di valvole che si chiudono, evitando rumori e mantenendo costante la prevalenza della pompa. Sarà costruita in ottone, con tenute in Etilene-Propilene, molla in acciaio inox, manopola in materiale plastico rinforzato. Deve essere installata dopo la pompa fra la tubazione di mandata e di ritorno. Pressione massima 10 bar; temperatura massima 110°C.
M.12.03.15.01 | ø 3/4
| Euro Quarantotto / 35 | cad | 48.35 | 18.18
M.12.03.15.02 | ø 1 1/4
| Euro Settanta / 70 | cad | 70.7 | 21.3
M.12.03.16 | F.P.O. di termosonda ad immersione con custodia in plastica, guaina in ottone, elemento sensibile PT1000 a 0°C, campo di temperatura -30/+130°C, Iunghezza d'immersione fino a mm 300.
| Euro Ottantasei / 06 | cad | 86.06 | 5.83
M.12.03.17 | F.P.O. di sonda umidità relativa
| Euro Centoottantacinque / 32 | cad | 185.32 | 6.77
M.12.03.18 | F.P.O. di sonda ambiente
| Euro Settantatre / 45 | cad | 73.45 | 17.09
M.12.03.19 | F.P.O. di termosonda climatica, campo di temperature -30/+50°C. Elemento sensibile al (NI) da 1000 a 0°C.
| Euro Settantadue / 19 | cad | 72.19 | 17.38
M.12.03.20 | F.P.O. di interruttore orario a cavalieri con display dotato di riserva di carica di 72 ore.
M.12.03.20.01 | giornaliero
| Euro Novantadue / 04 | cad | 92.04 | 13.64
M.12.03.20.02 | settimanale
| Euro Centodue / 96 | cad | 102.96 | 12.19
M.12.03.21 | F.P.O. di contaore a 5 cifre.
M.12.03.21.01 | tensione 220 volt
| Euro Quarantanove / 75 | cad | 49.75 | 25.23
M.12.03.21.02 | tensione 24 volt
| Euro Cinquantadue / 93 | cad | 52.93 | 23.71
M.13 | IDRICO
M.13.01 | F.P.O. di tubi flessibili Iunghezza mm. 200 con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma.
F.P.O. di tubi flessibili Iunghezza mm. 200 con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma, adatti per aria compressa, acqua calda fino alla temperatura T=90°C.
M.13.01.01 | DN 3/8
| Euro Ventidue / 61 | cad | 22.61 | 55.51
M.13.01.02 | DN 1/2
| Euro Ventidue / 74 | cad | 22.74 | 55.19
M.13.01.03 | DN 3/4
| Euro Venticinque / 40 | cad | 25.4 | 49.41
M.13.02 | F.P.O. di tubi flessibili di lunghezza 300 mm con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma.
F.P.O. di tubi flessibili di lunghezza 300 mm con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma, adatti per aria compressa, acqua calda fino alla temperatura T=90°C.
M.13.02.01 | DN 3/8
| Euro Ventitre / 17 | cad | 23.17 | 54.16
M.13.02.02 | DN 1/2
| Euro Ventitre / 30 | cad | 23.3 | 53.86
M.13.02.03 | DN 3/4
| Euro Ventisei / 83 | cad | 26.83 | 46.78
M.13.02.04 | DN 1
| Euro Trentadue / 49 | cad | 32.49 | 46.35
M.13.02.05 | DN 1 1/4
| Euro Quarantacinque / 62 | cad | 45.62 | 33.01
M.13.03 | F.P.O. di tubi flessibili di lunghezza 400 mm con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma.
F.P.O. di tubi flessibili di lunghezza 400 mm con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma, adatti per aria compressa, acqua calda fino alla temperatura T=90°C.F.P.O. di tubi flessibili di lunghezza 400 mm con maglia esterna in acciaio, intemo in gomma, adatti per aria compressa, acqua calda fino alla temperatura T=90°C.
M.13.03.01 | DN 3/8
| Euro Ventiquattro / 17 | cad | 24.17 | 51.92
M.13.03.02 | DN 1/2
| Euro Diciannove / 54 | cad | 19.54 | 64.23
M.13.03.03 | DN 3/4
| Euro Ventotto / 14 | cad | 28.14 | 44.6
M.13.03.04 | DN 1
| Euro Trentadue / 98 | cad | 32.98 | 45.66
M.13.03.05 | DN 1 1/4
| Euro Cinquantasei / 97 | cad | 56.97 | 26.43
M.13.03.06 | DN 1 1/2
| Euro Settanta / 08 | cad | 70.08 | 21.49
M.13.03.07 | DN 2
| Euro Cento / 09 | cad | 100.09 | 18.81
M.13.04 | F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabile.
F.P.O di disconnettore idraulico idoneo per acqua potabile, costituito da corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile; attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per i diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, realizzato secondo le prescrizioni UNI 9157 comprese flange, bulloni e guarnizioni.
M.13.04.01 | DN 15
| Euro Trecentoquarantuno / 69 | cad | 341.69 | 3.67
M.13.04.02 | DN 20
| Euro Trecentocinquantanove / 89 | cad | 359.89 | 3.49
M.13.04.03 | DN 25
| Euro Quattrocentoottantasei / 35 | cad | 486.35 | 2.58
M.13.04.04 | DN 32
| Euro Cinquecentoquarantasette / 26 | cad | 547.26 | 3.21
M.13.04.05 | DN 40
| Euro Novecentoottantasette / 46 | cad | 987.46 | 2.46
M.13.04.06 | DN 50
| Euro Milleottocentoottantanove / 57 | cad | 1889.57 | 1.28
M.13.04.07 | DN 65
| Euro Duemilatre / 24 | cad | 2003.24 | 1.45
M.13.04.08 | DN 80
| Euro Duemilacentosettanta / 75 | cad | 2170.75 | 1.34
M.13.04.09 | DN 100
| Euro Tremilacinquecentoventicinque / 08 | cad | 3525.08 | 1.03
M.13.05 | F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore.
F.P.O. di filtro con scarico per protezione disconnettore, corpo in ghisa, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm1, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiore.
M.13.05.01 | DN 15
| Euro Ventinove / 36 | cad | 29.36 | 42.75
M.13.05.02 | DN 20
| Euro Trentatre / 22 | cad | 33.22 | 37.78
M.13.05.03 | DN 25
| Euro Trentotto / 28 | cad | 38.28 | 32.78
M.13.05.04 | DN 32
| Euro Cinquantaquattro / 80 | cad | 54.8 | 32.06
M.13.05.05 | DN 40
| Euro Sessantuno / 97 | cad | 61.97 | 39.16
M.13.05.06 | DN 50
| Euro Centouno / 63 | cad | 101.63 | 23.88
M.13.05.07 | DN 65
| Euro Duecentocinquantacinque / 66 | cad | 255.66 | 11.39
M.13.05.08 | DN 80
| Euro Trecentosei / 99 | cad | 306.99 | 9.49
M.13.05.09 | DN 100
| Euro Quattrocentodieci / 65 | cad | 410.65 | 8.87
M.13.05.10 | DN 150
| Euro Settecentocinquantanove / 69 | cad | 759.69 | 6.39
M.13.06 | F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri.
F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati PN 25, tipo a sede unica equilibrata, corpo e calotta in ottone, filtro incorporato in acciaio inox, completo di raccordi e manometro.
M.13.06.01 | DN 15
| Euro Centodieci / 75 | cad | 110.75 | 11.33
M.13.06.02 | DN 20
| Euro Centoquarantuno / 65 | cad | 141.65 | 8.86
M.13.06.03 | DN 25
| Euro Centosessantasei / 14 | cad | 166.14 | 7.55
M.13.06.04 | DN 32
| Euro Duecentosessantadue / 28 | cad | 262.28 | 6.7
M.13.06.05 | DN 40
| Euro Quattrocentodiciannove / 34 | cad | 419.34 | 5.79
M.13.06.06 | DN 50
| Euro Settecentouno / 39 | cad | 701.39 | 3.46
M.13.07 | F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi flangiati.
F.P.O. di riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi flangiati PN 25, tipo a sede unica equilibrata, corpo e calotta in ghisa, filtro incorporato in acciaio inox, completo di raccordi, manometro, controflange, bulloni e guarnizioni.
M.13.07.01 | Dn 65
| Euro Millequattrocentoventisei / 27 | cad | 1426.27 | 2.04
M.13.07.02 | DN 80
| Euro Duemilacentonovantanove / 76 | cad | 2199.76 | 1.66
M.13.07.03 | DN 100
| Euro Tremiladuecentosessantadue / 39 | cad | 3262.39 | 1.49
M.13.07.04 | Dn 125
| Euro Cinquemilaventiquattro / 36 | cad | 5024.36 | 0.97
M.13.08 | F.P.O. di filtro di sicurezza igienico per acqua potabile.
F.P.O. di filtro di sicurezza igienico per acqua potabile, testata con coppa trasparente e calza filtrante in materiale sintetico atossico, grado filtrazione 30 micron, attacchi filettati o flangiati PN 6/10 Tmax 20°C, controflange, bulloni guarnizioni.
M.13.08.01 | DN 3/4 , portata = 2,5 mc/h, P= 1 mca
| Euro Trecentosessantadue / 95 | cad | 362.95 | 8.02
M.13.08.02 | DN 1 , portata = 2,5 mc/h, P= 1 mca
| Euro Trecentoottantaquattro / 08 | cad | 384.08 | 7.58
M.13.08.03 | DN 1 1/4, portata = 3,5 mc/h, P= 1 mca
| Euro Quattrocentoottantanove / 73 | cad | 489.73 | 5.95
M.13.08.04 | DN 1 1/2, portata = 3,5 mc/h, P= 1 mca
| Euro Ottocentoquarantasei / 47 | cad | 846.47 | 3.44
M.13.08.05 | DN 2 , portata = 10 mc/h, P= 1,2 mca
| Euro Novecentonovantaquattro / 80 | cad | 994.8 | 4.88
M.13.09 | F.P.O. di serbatoio in materiale plastico atto a contenere eventuali prodotti chimici di dosaggio.
F.P.O. di serbatoio in materiale plastico atto a contenere eventuali prodotti chimici di dosaggio (polifosfati, polisilicati ecc.); munito di coperchio e di livello graduato.
M.13.09.01 | Capacita' It. 100
| Euro Duecentoquindici / 03 | cad | 215.03 | 13.54
M.13.10 | F.P.O. di contatore ad impulsi per pompa dosatrice, in bronzo cromato del tipo a turbina a getti multipli.
F.P.O. di contatore ad impulsi per pompa dosatrice, in bronzo cromato del tipo a turbina a getti multipli, quadrante coperto da una spessa lastra trasparente , filettati secondo norme UNI-DIN, pressione di esercizio 6 Ate temperatura max 50°C perdita idraulica alla portata massima di circa 5 m.c.a.
M.13.10.01 | DN 3/4 , Qmax 2,5 mc/h
| Euro Trecentocinquantatre / 00 | cad | 353 | 8.25
M.13.10.02 | DN 1 , Qmax= 3,5 mc/h
| Euro Quattrocentosessantatre / 63 | cad | 463.63 | 6.28
M.13.10.03 | DN 1 1/4, Qmax=5 mc/h
| Euro Cinquecentoquarantacinque / 23 | cad | 545.23 | 7.12
M.13.10.04 | DN 1 1/2, Qmax=10 mc/h
| Euro Millecentosettantacinque / 02 | cad | 1175.02 | 4.13
M.13.10.05 | DN 2 Qmax=15 mc/h
| Euro Milletrecentoottantatre / 97 | cad | 1383.97 | 4.03
M.13.11 | F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica a tempo tipo a semplice colonna.
F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica a tempo tipo a semplice colonna completo di serbatoio per il sale Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F).
M.13.11.01 | DN 1 Q= 2 C=70
| Euro Duemilasettanta / 19 | cad | 2070.19 | 3.52
M.13.11.02 | DN 1 Q= 2,2 C=135
| Euro Duemilatrecentosessantadue / 79 | cad | 2362.79 | 3.08
M.13.11.03 | DN 1 Q= 2,4 C=200
| Euro Duemilaseicentosettantatre / 18 | cad | 2673.18 | 2.72
M.13.11.04 | DN 1 Q= 2,4 C=300
| Euro Tremilatrecentosessantanove / 12 | cad | 3369.12 | 2.16
M.13.12 | F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica a tempo tipo a semplice colonna.
F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica a tempo tipo a semplice colonna idoneo per il funzionamento con acqua calda fino 65°C completo di serbatoio per il sale Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F)
M.13.12.01 | DN 1 Q= 2 C=72
| Euro Milleottocentoottantacinque / 15 | cad | 1885.15 | 5.15
M.13.12.02 | DN 1 Q= 1,5 C=90
| Euro Milleottocentotrentasette / 29 | cad | 1837.29 | 5.28
M.13.12.03 | DN 1 Q= 2,4 C=120
| Euro Duemilatrentanove / 65 | cad | 2039.65 | 4.76
M.13.12.04 | DN 1 Q= 2,4 C=150
| Euro Duemilanovanta / 24 | cad | 2090.24 | 4.64
M.13.13 | F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica tipo cabinato.
F.P.O. di addolcitore domestico autodisinfettante, con rigenerazione automatica tipo cabinato capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F)
M.13.13.01 | C=60 rigenerazione temporizzata
| Euro Novecentonove / 70 | cad | 909.7 | 10.67
M.13.13.02 | C=90 rigenerazione temporizzata
| Euro Novecentoventi / 71 | cad | 920.71 | 10.54
M.13.13.03 | C=120 rigenerazione temporizzata
| Euro Novecentoquarantadue / 71 | cad | 942.71 | 10.3
M.13.13.04 | C=60 rigenerazione volumetrica
| Euro Novecentonove / 70 | cad | 909.7 | 10.67
M.13.13.05 | C=90 rigenerazione volumetrica
| Euro Millesessantatre / 71 | cad | 1063.71 | 9.13
M.13.13.06 | C=120 rigenerazione volumetrica
| Euro Milleottantacinque / 71 | cad | 1085.71 | 8.94
M.13.13.07 | dispositivo di autodisinfezione
| Euro Centoquarantatre / 40 | cad | 143.4 | 16.92
M.13.14 | F.P.O. di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a tempo completo di serbatoio per il sale.
F.P.O. di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a tempo completo di serbatoio per il sale. Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F)
M.13.14.01 | Q= 1,5 C=90
| Euro Millecentoundici / 25 | cad | 1111.25 | 8.74
M.13.14.02 | Q= 2,4 C=120
| Euro Millecentosettantasei / 89 | cad | 1176.89 | 8.25
M.13.14.03 | Q= 2,8 C=210
| Euro Milleduecentoventidue / 00 | cad | 1222 | 7.94
M.13.14.04 | Q= 3,0 C=300
| Euro Millecinquecento / 94 | cad | 1500.94 | 6.47
M.13.14.05 | Q= 3,3 C=390
| Euro Millecinquecentoquarantatre / 32 | cad | 1543.32 | 6.29
M.13.14.06 | Q= 4,0 C=480
| Euro Duemilaseicentouno / 61 | cad | 2601.61 | 3.73
M.13.14.07 | Q= 4,0 C=660
| Euro Tremilacinquantotto / 29 | cad | 3058.29 | 3.17
M.13.14.08 | Q= 4,5 C=840
| Euro Tremilaquattrocentosettantuno / 22 | cad | 3471.22 | 2.8
M.13.14.09 | Q= 6,0 C=1200
| Euro Quattromilaottocentoquarantanove / 45 | cad | 4849.45 | 2
M.13.14.10 | Q= 7,0 C=1800
| Euro Settemilaseicentosessanta / 62 | cad | 7660.62 | 1.27
M.13.14.11 | dispositivo di autodisinfezione
| Euro Centosettantasei / 69 | cad | 176.69 | 13.74
M.13.15 | F.P.O. di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a volume, completo di serbatoio per il sale.
F.P.O. di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a volume , completo di serbatoio per il sale Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F)
M.13.15.01 | Q= 1,5 C=90
| Euro Milleduecentoottantaquattro / 90 | cad | 1284.9 | 7.56
M.13.15.02 | Q= 2,4 C=120
| Euro Milletrecentocinquantuno / 90 | cad | 1351.9 | 7.18
M.13.15.03 | Q= 2,8 C=210
| Euro Milletrecentonovantaquattro / 28 | cad | 1394.28 | 6.96
M.13.15.04 | Q= 3,0 C=300
| Euro Millecinquecentoottantuno / 60 | cad | 1581.6 | 6.14
M.13.15.05 | Q= 3,3 C=390
| Euro Millesettecentodiciotto / 33 | cad | 1718.33 | 5.65
M.13.15.06 | Q= 4,0 C=480
| Euro Tremilaquattrocento / 11 | cad | 3400.11 | 2.86
M.13.15.07 | Q= 4,0 C=660
| Euro Tremilasettecentoottantanove / 80 | cad | 3789.8 | 2.56
M.13.15.08 | Q= 4,5 C=840
| Euro Quattromilacentotrentotto / 45 | cad | 4138.45 | 2.35
M.13.15.09 | Q= 6,0 C=1200
| Euro Cinquemilatrecentoquarantuno / 68 | cad | 5341.68 | 1.82
M.13.15.10 | dispositivo di autodisinfezione
| Euro Centosettantasei / 69 | cad | 176.69 | 13.74
M.13.16 | F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione automatica a volume, completo di serbatoio per il sale.
F.P.O. di addolcitore a doppia colonna con rigenerazione automatica a volume , completo di serbatoio per il sale. Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F)
M.13.16.01 | DN 1 Q= 1,5 C=60+60
| Euro Duemilanovecentotrentasette / 97 | cad | 2937.97 | 3.3
M.13.16.02 | DN 1 Q= 2,4 C=90+90
| Euro Duemilanovecentonovantanove / 49 | cad | 2999.49 | 3.24
M.13.16.03 | DN 1 Q= 2,8 C=120+120
| Euro Tremilacentotrentotto / 95 | cad | 3138.95 | 3.09
M.13.16.04 | DN 1 Q= 2,8 C=120+120
| Euro Tremiladuecentotrentasei / 04 | cad | 3236.04 | 3
M.13.16.05 | DN 1 Q= 3,3 C=300+300
| Euro Tremilaseicentonove / 31 | cad | 3609.31 | 2.69
M.13.16.06 | DN 1 Q= 4,0 C=390+390
| Euro Tremilanovecentosei / 01 | cad | 3906.01 | 2.49
M.13.16.07 | DN 11/4 Q= 4,0 C=480+480
| Euro Quattromilacentonovantatre / 15 | cad | 4193.15 | 2.32
M.13.16.08 | DN 11/4 Q= 4,5 C=660+660
| Euro Seimilacinquecentocinquantotto / 57 | cad | 6558.57 | 1.48
M.13.16.09 | DN 11/4 Q= 6,0 C=840+840
| Euro Settemilaottocentonovantotto / 53 | cad | 7898.53 | 1.23
M.13.16.10 | dispositivo autodisinfezione
| Euro Centosettantasei / 69 | cad | 176.69 | 13.74
M.13.16.11 | DN 11/4 Q= 7,0 C=1200+1200
| Euro Ottomilatrecentoventinove / 23 | cad | 8329.23 | 1.17
M.13.16.12 | DN 11/2 Q= 8,0 C=1800+1800
| Euro Novemilasettecentosessantaquattro / 90 | cad | 9764.9 | 0.99
M.13.17 | F.P.O. di contatori per acqua.
M.13.17.01 | acqua fredda lettura diretta 1/2 quadrante bagnato
| Euro Cinquantanove / 80 | cad | 59.8 | 40.59
M.13.17.02 | acqua fredda lettura diretta 1/2 quadrante asciutto
| Euro Sessantanove / 72 | cad | 69.72 | 34.81
M.13.17.03 | acqua fredda lettura diretta 1/2 quadrante asciutto
| Euro Settantuno / 81 | cad | 71.81 | 33.8
M.13.17.04 | acqua fredda lettura diretta 3/4 quadrante asciutto
| Euro Ottantanove / 05 | cad | 89.05 | 27.25
M.13.17.05 | acqua fredda lettura diretta 1 quadrante asciutto
| Euro Centootto / 97 | cad | 108.97 | 22.27
M.13.17.06 | acqua fredda llettura diretta 1 1/4 quadrante asciutto
| Euro Centoquarantatre / 02 | cad | 143.02 | 16.97
M.13.17.07 | acqua fredda lettura diretta 1 1/2 quadrante asciutto
| Euro Trecentotrentaquattro / 02 | cad | 334.02 | 7.27
M.13.17.08 | acqua calda lettura diretta 1/2 quadrante bagnato
| Euro Sessantasei / 86 | cad | 66.86 | 36.3
M.13.17.09 | acqua calda lettura diretta 3/4 quadrante bagnato
| Euro Settanta / 65 | cad | 70.65 | 34.35
M.13.17.10 | acqua calda lettura diretta 3/4 quadrante asciutto
| Euro Ottantasette / 65 | cad | 87.65 | 27.69
M.14 | TERMINALI DI SCAMBIO-COLLETTORI- CONDIZIONATORI AUTONOMI-PDC
M.14.01 | RADIATORI
M.14.01.01 | F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra.
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, collaudati in stabilimento alla pressione di 10,5 bar, prima e dopo la lavorazione dei mozzi e forniti per una pressione di esercizio di 7 bar, conteggiati per W di emissione termica determinata secondo le norme EN 442. con valore di DT=50 °C. Completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a polveri nel colore bianco RAL 9010, opere murarie per il fissaggio.
M.14.01.01.01 | altezza massima dell'elemento mm 430
| Euro Zero / 75 | W | 0.75 | 33.33
M.14.01.01.02 | altezza massima dell'elemento mm 600
| Euro Zero / 63 | W | 0.63 | 39.68
M.14.01.01.03 | altezza massima dell'elemento mm 700
| Euro Zero / 57 | W | 0.57 | 43.86
M.14.01.01.04 | altezza massima dell'elemento mm 900
| Euro Zero / 50 | W | 0.5 | 50
M.14.01.02 | F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna.
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, collaudati in stabilimento alla pressione di 10,5 bar, prima e dopo la lavorazione dei mozzi e forniti per una pressione di esercizio di 7 bar, conteggiati per W di emissione termica determinata secondo le norme EN 442. con valore di DT=50 °C. Completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a fuoco nel colore bianco RAL 9010, opere murarie per il fissaggio.
M.14.01.02.01 | altezza massima dell'elemento mm 600
| Euro Zero / 69 | W | 0.69 | 21.74
M.14.01.02.02 | altezza massima dell'elemento mm 700
| Euro Zero / 61 | W | 0.61 | 24.59
M.14.01.02.03 | altezza massima dell'elemento mm 900
| Euro Zero / 56 | W | 0.56 | 26.79
M.14.01.03 | F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio.
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore a scelta della DL, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma EN 442 per DT=50°C.
M.14.01.03.01 | altezza massima dell'elemento mm 430
| Euro Zero / 41 | W | 0.41 | 24.39
M.14.01.03.02 | altezza massima dell'elemento mm 580
| Euro Zero / 34 | W | 0.34 | 29.41
M.14.01.03.03 | altezza massima dell'elemento mm 680
| Euro Zero / 32 | W | 0.32 | 31.25
M.14.01.03.04 | altezza massima dell'elemento mm 780
| Euro Zero / 30 | W | 0.3 | 33.33
M.14.01.03.05 | altezza massima dell'elemento mm 880
| Euro Zero / 26 | W | 0.26 | 38.46
M.14.01.04 | F.P.O. di radiatori a piastra realizzati in lamiera in acciaio.
F.P.O. di radiatori a piastra realizzati in lamiera in acciaio laminato a freddo di prima qualità secondo DIN 1623 (componente chimica, caratteristiche meccaniche a tolleranza controllata), sgrassati, zincofosfatati e verniciati ad immersione cataforetica e polveri epossidiche di colore bianco. Pressione di esercizio 10 bar, temperatura massima in esercizio 110 °C. Completi di fianchi e griglia montati e fissati per mezzo di viti, mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. conteggiati per W di emissione termica determinata a norma EN 442 per DT=50°C.
M.14.01.04.01 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 400/1
| Euro Zero / 36 | W | 0.36 | 27.78
M.14.01.04.02 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 600/1
| Euro Zero / 31 | W | 0.31 | 32.26
M.14.01.04.03 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 900/1
| Euro Zero / 63 | W | 0.63 | 31.75
M.14.01.04.04 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 400/2
| Euro Zero / 34 | W | 0.34 | 29.41
M.14.01.04.05 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 600/2
| Euro Zero / 31 | W | 0.31 | 32.26
M.14.01.04.06 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 900/2
| Euro Zero / 31 | W | 0.31 | 32.26
M.14.01.04.07 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 400/3
| Euro Zero / 36 | W | 0.36 | 27.78
M.14.01.04.08 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 600/3
| Euro Zero / 31 | W | 0.31 | 32.26
M.14.01.04.09 | Altezza massima della piastra /numero dei ranghi= mm 900/3
| Euro Zero / 31 | W | 0.31 | 32.26
M.14.01.05 | F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio.
F.P.O. di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali in acciaio del diametro di 25 mm e spessore 1,20 mm (1,50 mm nelle teste), con altezza da mm 200 a mm 2500; sottoposti a procedimento di fosfosgrassaggio, prima verniciatura a cataforesi e seconda con smalti a polveri epossidiche, colore bianco RAL 9010. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura max esercizio 95°C. Completi di raccorderia, nipples con guaina siliconica, mensole di sostegno, eventuali diaframma e supporti a pavimento, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Conteggiati per W di emissione termica determinata secondo le norme UNI EN 442 per DT=50°C.
M.14.01.05.01 | Altezza massima del radiatore mm 200
| Euro Zero / 85 | W | 0.85 | 11.76
M.14.01.05.02 | Altezza massima del radiatore mm 300
| Euro Zero / 83 | W | 0.83 | 12.05
M.14.01.05.03 | Altezza massima del radiatore mm 400
| Euro Zero / 63 | W | 0.63 | 15.87
M.14.01.05.04 | Altezza massima del radiatore mm 500
| Euro Zero / 54 | W | 0.54 | 18.52
M.14.01.05.05 | Altezza massima del radiatore mm 600
| Euro Zero / 42 | W | 0.42 | 23.81
M.14.01.05.06 | Altezza massima del radiatore mm 750
| Euro Zero / 42 | W | 0.42 | 23.81
M.14.01.05.07 | Altezza massima del radiatore mm 900
| Euro Zero / 41 | W | 0.41 | 24.39
M.14.01.05.08 | Altezza massima del radiatore mm 1000
| Euro Zero / 41 | W | 0.41 | 24.39
M.14.01.05.09 | Altezza massima del radiatore mm 1500
| Euro Zero / 50 | W | 0.5 | 20
M.14.01.05.10 | Altezza massima del radiatore mm 1800
| Euro Zero / 51 | W | 0.51 | 19.61
M.14.01.05.11 | Altezza massima del radiatore mm 2000
| Euro Zero / 51 | W | 0.51 | 19.61
M.14.01.05.12 | Altezza massima del radiatore mm 2500
| Euro Zero / 50 | W | 0.5 | 20
M.14.01.06 | F.P.O. di radiatore tubolare in acciaio a tubi orizzontali e collettori verticali.
F.P.O. di radiatore tubolare in acciaio a tubi orizzontali e collettori verticali, profondità' 30 mm, collettori a sezione semiovale 40x30 mm e spessore 1,50 mm, tubi di diametro 25 mm e spessore 1,20 mm; pressione massima di esercizio 12 bar, verniciato a polveri epossidiche, filettature 1/2" destre per collegamento idraulico, emissione termica certificata EN442. Completo di valvola sfiato cromata con guarnizione di tenuta in gomma siliconica bianca, morsetti di fissaggio regolabili in alluminio pressofuso verniciati a polveri epossidiche.
M.14.01.06.01 | H x L = 760 mm x 450 mm P= 385 W
| Euro Trecentosettantotto / 27 | cad | 378.27 | 12.83
M.14.01.06.02 | H x L = 760 mm x 600 mm P= 497 W
| Euro Quattrocento / 63 | cad | 400.63 | 12.12
M.14.01.06.03 | H x L = 760 mm x 1000 mm P= 795 W
| Euro Quattrocentotrenta / 46 | cad | 430.46 | 11.28
M.14.01.06.04 | H x L = 1200 mm x 450 mm P= 552 W
| Euro Cinquecentocinque / 52 | cad | 505.52 | 12
M.14.01.06.05 | H x L = 1200 mm x 600 mm P= 730 W
| Euro Cinquecentotrenta / 38 | cad | 530.38 | 11.44
M.14.01.06.06 | H x L = 1200 mm x 1000 mm P= 1204 W
| Euro Cinquecentosessantotto / 91 | cad | 568.91 | 10.67
M.14.01.06.07 | H x L = 1800 mm x 450 mm P= 860 W
| Euro Settecentosedici / 06 | cad | 716.06 | 10.17
M.14.01.06.08 | H x L = 1800 mm x 600 mm P= 1116 W
| Euro Settecentoquarantasette / 13 | cad | 747.13 | 9.75
M.14.01.06.09 | H x L = 1800 mm x 1000 mm P= 1797 W
| Euro Ottocentosei / 80 | cad | 806.8 | 9.02
M.14.01.07 | F.P.O. di valvola micrometrica termostatizzabile per radiatori.
F.P.O. di valvola micrometrica termostatizzabile per radiatori diritta o a squadro PN10 realizzata in ottone stampato e nichelato, dotata di vitone con asta in acciaio inox in unico pezzo e caratterizzata dalle possibilità di preregolazione micrometrica (nel caso venga utilizzata in versione manuale), completa di volantino e materiale di consumo.
M.14.01.07.01 | DN 3/8 attacco ferro
| Euro Ventuno / 11 | cad | 21.11 | 22.97
M.14.01.07.02 | DN 1/2 attacco ferro
| Euro Ventiquattro / 93 | cad | 24.93 | 19.45
M.14.01.07.03 | DN 3/4 attacco ferro
| Euro Trentasei / 15 | cad | 36.15 | 13.42
M.14.01.07.04 | DN 3/8 x12 attacco rame
| Euro Ventuno / 78 | cad | 21.78 | 22.27
M.14.01.07.05 | DN 1/2 x16 attacco rame
| Euro Ventitre / 43 | cad | 23.43 | 20.7
M.14.01.07.06 | DN 1/2 x18 attacco rame
| Euro Ventiquattro / 11 | cad | 24.11 | 20.12
M.14.01.08 | F.P.O. di valvola per radiatori PN10.
F.P.O. di valvola per radiatori PN10 diritta o a squadro realizzata in ottone stampato e nichelato, dotata di vitone con asta in acciaio inox in unico pezzo, completa di testa termostatica con sensore a liquido e materiale di consumo.
M.14.01.08.01 | DN 3/8 attacco ferro
| Euro Cinquantotto / 21 | cad | 58.21 | 8.33
M.14.01.08.02 | DN 1/2 attacco ferro
| Euro Sessantuno / 69 | cad | 61.69 | 7.86
M.14.01.08.03 | DN 3/4 attacco ferro
| Euro Settantuno / 89 | cad | 71.89 | 6.75
M.14.01.08.04 | DN 3/8 x12 attacco rame
| Euro Cinquantotto / 83 | cad | 58.83 | 8.24
M.14.01.08.05 | DN 1/2 x16 attacco rame
| Euro Sessanta / 32 | cad | 60.32 | 8.04
M.14.01.08.06 | DN 1/2 x18 attacco rame
| Euro Sessanta / 93 | cad | 60.93 | 7.96
M.14.01.09 | F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10.
F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10 a via diritta od a squadra, attacchi a bocchettone od a manicotto completo di materiale di consumo.
M.14.01.09.01 | DN 3/8
| Euro Diciotto / 78 | cad | 18.78 | 25.83
M.14.01.09.02 | DN 1/2
| Euro Ventuno / 64 | cad | 21.64 | 22.41
M.14.01.09.03 | DN 3/4
| Euro Ventisette / 69 | cad | 27.69 | 21.02
M.14.01.09.04 | DN 1
| Euro Trentotto / 51 | cad | 38.51 | 18.93
M.14.01.10 | F.P.O. di valvola di sfogo aria, manuale, in bronzo esecuzione PN10.
M.14.01.10.01 | Diam. 1/4
| Euro Cinque / 47 | cad | 5.47 | 44.42
M.14.01.10.02 | Diam. 3/8
| Euro Cinque / 47 | cad | 5.47 | 44.42
M.14.01.11 | F.P.O. di kit antimanomissione per l'impiego in locali pubblici composto da un guscio per comando termostatico ed una chiave speciale per serraggio guscio.
| Euro Dieci / 75 | cad | 10.75 | 22.6
M.14.01.12 | F.P.O. di comando elettrotermico per valvole termostatizzabili radiatori.
F.P.O. di comando elettrotermico per valvole radiatori termostatizzabili; normalmente chiusa. Alimentazione 220 V o 24 V, assorbimento 3W, grado di protezione IP44, completa di cavo di alimentazione.
| Euro Cinquantuno / 65 | cad | 51.65 | 18.8
M.14.01.13 | F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili.
F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili con elemento sensibile a liquido incorporato. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C. Completo di adattatore.
| Euro Ventidue / 57 | cad | 22.57 | 10.77
M.14.02 | SISTEMI RADIANTI
M.14.02.01 | F.P.O. Controsoffitto radiante metallico a tenuta meccanica di polvere specifico per unità sanitarie.
Struttura portante: composta da profili di controventatura a .C. in acciaio zincato aventi dimensioni 27x50x27 sp. 6/10 mm e profili portanti nascosti a .C. in acciaio zincato aventi dimensioni 30x70x30 sp. 10/10 mm, con bugne di autocentraggio e sedi calibrate per aggancio solidale a scatto dei pannelli, pendinati a solaio con tasselli metallici filettati ad espansione meccanica, barra filettata ø 6 mm con controdado autobloccante di regolazione livello sulle staffe in acciaio zincato, fissate con bulloncini ai profili portanti stessi. Pannelli controsoffitto: pannelli radianti inerti ed attivi in lamiera di acciaio zincata piana liscia preverniciata con polveri poliestere essiccate a forno colore RAL 9003 o postverniciata con polveri epossipoliestere essiccate sempre a forno spessore minimo 60 micron, colore a scelta della D.L., aventi dimensioni interasse di posa 610mm, lunghezza variabile da 600 a 1600 mm, sp. 8/10 mm, provvisti di quattro molle in acciaio armonico, per aggancio a scatto alla struttura
portante, con fermi di sicurezza antisismica ed antivandalica resistenti a trazione e/o spinta laterale. Le caratteristiche del controsoffitto e delle sue strutture di sostegno sono conformi a quanto previsto al punto 7.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008 .NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.. La tenuta al passaggio di polvere è ottenuta per contatto metallico contro la base della struttura portante e longitudinalmente tra pannello e pannello dal contatto metallico ottenuto dalla leggera azione di controspinta esercitata dai bordi con spoglia negativa e rinforzati con piega centrale di irrigidimento. Tutti i pannelli sono dotati di filo di sicurezza anticaduta e di sospensione pannello alla struttura per l.ispezionabilità del plenum. Per contrastare l.aspetto monolitico del controsoffitto, i pannelli sono dotati perimetralmente sui quattro lati di uno scuretto estetico di 10 mm. I pannelli dedicati sono muniti di forometria fustellata ed eseguita in produzione per tutte le tipologie di apparecchi luminosi, di
sicurezza, diffusori aeraulici o sonori ad incasso nel controsoffitto.I pannelli in controbattuta sulla struttura sono pulibili e lavabili dal basso con detersivi neutri e spazzole standard non abrasive. Pannelli radianti attivi: uno scambiatore di calore a serpentino a sei spire in tubo di rame ø 12 mm riprofilato con sezione ellittica 14,7x6 mm è permanentemente ed elasticamente fissato al pannello con adesivo strutturale eseguito presso il produttore; è provvisto di attacchi calibrati non saldati sempre in tubo di rame ø 12 mm di mandata e ritorno per collegamento in serie tramite flessibili rapidi push-fittings corazzati in acciaio inox, provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza antiestrazione con lunghezze variabili da 400 a 1200 mm. Il collegamento di mandata e ritorno dei sottocircuiti pannelli alla rete idrica di alimentazione è sempre ottenuto tramite flessibili rapidi push-fittings sull.attacco scambiatore e con raccordo filettato ø ½.F alle derivazioni installate sulla
rete idrica in tubo rame precoibentato. Tutti gli stacchi di mandata e ritorno di ogni locale confluiscono ad un collettore remoto.
M.14.02.01.01 | Larghezza 610 mm (attivo)
| Euro Duecentoquattordici / 91 | mq | 214.91 | 9.6
M.14.02.01.02 | Larghezza 610 mm (inerte)
| Euro Centosei / 11 | mq | 106.11 | 19.44
M.14.02.01.03 | Larghezza 400 mm (attivo)
| Euro Centoquarantatre / 88 | mq | 143.88 | 13.5
M.14.02.01.04 | Larghezza 400mm (inerte)
| Euro Novantasette / 24 | mq | 97.24 | 19.97
M.14.02.02 | F.P.O. di collettore modulare per collegamento controsoffitto radiante.
F.P.O. di collettore modulare per collegamento controsoffitto radiante comprensivo di collettori di mandata e ritorno ø 1 ¼" costituiti da elementi premontati in poliammide rinforzata con fibra di vetro e completi di termometri mandata e ritorno, visualizzatori e regolatori di portata, valvole di regolazione circuiti, atuatore termoelettrico 24v, installato su tutti i circuiti derivati, gruppo di sfiato aria e scarico collettore, valvole di intercettazione a sfera con collegamento a bocchettone, raccordi eurocono, staffe di fissaggio, By-pass anta e ritorno con regolazione differenziale. Filtro ad Y installato sullo stacco di entrata di ogni collettore e la rete di alimentazione deve essere lavata prima del riempimento dei circuiti pannelli.
M.14.02.02.01 | per 4-6 circuiti
| Euro Milletrecentosettanta / 47 | cad | 1370.47 | 10.63
M.14.02.02.02 | per 8-10 circuiti
| Euro Millenovecentoottantanove / 65 | cad | 1989.65 | 8.54
M.14.02.02.03 | per 11-12 circuiti
| Euro Duemiladuecentotrentasei / 70 | cad | 2236.7 | 8.68
M.14.02.03 | F.P.O. di attuatore termico 230V-50Hz per circuiti pannelli radianti.
M.14.02.03.01 | Attuatore termico 230V-50Hz
| Euro Quarantasette / 06 | cad | 47.06 | 10.31
M.14.02.04 | F.P.O. Pannelli radianti a pavimento.
F.p.o. di pannelli radianti per riscaldamento a pavimento con differenti interassi tra le tubazioni, in funzione della potenzialità e del fabbisogno termico, con temperatura superficiale del pavimento entro limiti fisiologicamente ammissibili, massima resistenza termica del rivestimento 0,15 mq. K/W, comprendente: - pannello isolante di base con spessore (sotto tubo) non inferiore a 20mm, del tipo preformato o lisco, densità non inferiore a 25kg/m³; - tubazione PEX 151 VPE reticolato ad alta pressione brevetto Engel in triplo strato secondo DIN 16892 e DIN 4729, a tenuta di ossigeno secondo DIN 4726, reg. n. 3V019; - rete di supporto in filo liscio di diametro 3 mm, senza spigoli vivi, con protezione anticorrosione, con piedini di rialzo, calibrata per l'ancoraggio stabile delle clips per il fissaggio della tubazione; - clips di fissaggio tubazione, in poliammide tenero, senza spigoli vivi da applicarsi sulla rete rialzata; - fissarete in acciaio plastificato per il fissaggio tra loro dei fogli di rete
tramite apposito attrezzo; - striscia isolante di bordo in polietielene a cellule chiuse, spessore 10 mm., altezza 130 mm., occorrente per permettere la dilatazione perimetrale del pavimento galleggiante, con un foglio di polietilene incollato per una totale barriera umidità sui bordi, secondo normativa DIN 18560 parte 2 e 4102; - foglio di polietielene, spessore 0,2 mm con funzione di barriera vapore, da posarsi sopra lo strato isolante con una sovrapposizione di 8 cm., nei punti di giunzione, secondo la apposita indicazione impressa sul foglio; - additivo per calcestruzzo, per rendere più lavorabile l'impasto avvolgendo pienamente le tubazioni annegate nel calcestruzzo, aumentando le caratteristiche di qualità e compattezza del massetto. Secondo DIN 18560, Dosaggi: 1,1 lt. ogni 100 kg. di cemento. Isolante termico per riscaldamento a pavimento in polistirene estruso, densità ± 35 kg/mc., elevata resistenza alla compressione. Resistenza termica: 1,03 mqK/W Resistenza alla compressione: 3 kg/cmq con
deformazione 10% (UNI 6350) Temperature limite esercizio: -50° +70°C Esente CFC e HCFC Formato 1200 x 600 mm. In opera incluse assistenze murarie alla posa, accessori vari, certificazioni e quant'altro necessario per dare l'opera installata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
M.14.02.04.01 | pannelli radianti a pavimento
| Euro Settantotto / 01 | mq | 78.01 | 18.66
M.14.03 | VENTILCONVETTORI-LAME D'ARIA
M.14.03.01 | F.P.O. di ventilconvettore per installazione a vista.
F.P.O. di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale a pavimento o pensile, o orizzontale a soffitto, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura in lamiera trattata per garantire alta resistenza alla ruggine ed alla corrosione, struttura portante realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore con fori di fissaggio a muro nella parte posteriore, bacinella di raccolta condensa, filtro aria facilmente estraibile costruito con materiali rigenerabili lavabili, batteria a 3 ranghi per acqua calda o refrigerata, realizzata con tubi di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi, corredate di attacchi femmina e sfiati aria; gruppo elettroventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppate in lungheza per ottenere elevate portate con basso numero di giri; morotre elettrico a tre velocità protetto contro i sovraccarichi, direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti
elestici; compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
M.14.03.01.01 | PT = 3,4 PF = 1,5
| Euro Quattrocentodiciannove / 31 | cad | 419.31 | 22.94
M.14.03.01.02 | PT = 4,9 PF = 2,4
| Euro Quattrocentosessantanove / 34 | cad | 469.34 | 20.5
M.14.03.01.03 | PT = 7,4 PF = 3,4
| Euro Cinquecentoquattordici / 81 | cad | 514.81 | 18.69
M.14.03.01.04 | PT = 8,6 PF = 4,1
| Euro Cinquecentoventisei / 17 | cad | 526.17 | 18.28
M.14.03.01.05 | PT = 12,9 PF = 4,8
| Euro Seicentodieci / 31 | cad | 610.31 | 15.76
M.14.03.01.06 | PT = 15,1 PF = 6,9
| Euro Seicentotrenta / 47 | cad | 630.47 | 19.1
M.14.03.02 | F.P.O. di ventilconvettore per installazione da incasso.
F.P.O. di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, struttura portante realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore con fori di fissaggio a muro nella parte posteriore, bacinella di raccolta condensa, filtro aria facilmente estraibile costruito con materiali rigenerabili lavabili, batteria a 3 ranghi per acqua calda o refrigerata, realizzata con tubi di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi, corredate di attacchi femmina e sfiati aria; gruppo elettroventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppate in lungheza per ottenere elevate portate con basso numero di giri; morotre elettrico a tre velocità protetto contro i sovraccarichi, diretamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elestici; compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW)
M.14.03.02.01 | PT = 3,4 PF = 1,5
| Euro Trecentosettantadue / 54 | cad | 372.54 | 29.05
M.14.03.02.02 | PT = 4,9 PF = 2,4
| Euro Quattrocentoventidue / 55 | cad | 422.55 | 25.61
M.14.03.02.03 | PT = 7,4 PF = 3,4
| Euro Quattrocentocinquantasei / 67 | cad | 456.67 | 23.7
M.14.03.02.04 | PT = 8,6 PF = 4,1
| Euro Quattrocentosessantotto / 04 | cad | 468.04 | 23.12
M.14.03.02.05 | PT = 12,9 PF = 4,8
| Euro Cinquecentosessantacinque / 82 | cad | 565.82 | 19.13
M.14.03.02.06 | PT = 15,1 PF = 6,9
| Euro Cinquecentocinquantadue / 18 | cad | 552.18 | 19.6
M.14.03.03 | F.P.O. di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale a parete.
F.P.O. di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale a parete, dotato di controllo a microprocessore per la programmazione tramite telecomando dell'orario e del programma di funzionamento; gruppo ventilante tangenziale a tre velocità con alette di mandata orientabili in orizzontale e alette deflettrici motorizzate per l'orientamento in verticale dell'aria in uscita; batteria di scambio termico realizzata in tubo di rame con alette in alluminio di tipo turbolenziato, filtro aria facilmente estraibile costruito con materiali rigenerabili lavabili. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
M.14.03.03.01 | PT = 4,8 PF = 2,1
| Euro Quattrocentosettantasei / 16 | cad | 476.16 | 20.2
M.14.03.03.02 | PT = 6,6 PF = 2,9
| Euro Cinquecentotre / 44 | cad | 503.44 | 19.11
M.14.03.03.03 | PT = 10,2 PF = 4,6
| Euro Cinquecentocinquantatre / 45 | cad | 553.45 | 17.41
M.14.03.04 | F.P.O. di ventilconvettore a quattro tubi per installazione a vista.
F.P.O. di ventilconvettore a quattro tubi per installazione a vista in posizione verticale a pavimento o pensile, o orizzontale a soffitto, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura in lamiera trattata per garantire alta resistenza alla ruggine ed alla corrosione, struttura portante realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore con fori di fissaggio a muro nella parte posteriore, bacinella di raccolta condensa, filtro aria facilmente estraibile costruito con materiali rigenerabili lavabili, batteria a 3 ranghi per acqua refrigerata + 1 rango per acqua calda, realizzata con tubi di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi, corredate di attacchi femmina e sfiati aria; gruppo elettroventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppate in lungheza per ottenere elevate portate con basso numero di giri; morotre elettrico a tre velocità protetto contro i sovraccarichi, diretamente accoppiato ai ventilatori ed
ammortizzato con supporti elestici; compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
M.14.03.04.01 | PF = 1,4
| Euro Cinquecentotrentanove / 55 | cad | 539.55 | 21.4
M.14.03.04.02 | PF = 2,3
| Euro Seicentodieci / 04 | cad | 610.04 | 18.92
M.14.03.04.03 | PF = 3,3
| Euro Seicentoottanta / 53 | cad | 680.53 | 16.96
M.14.03.04.04 | PF = 4,0
| Euro Seicentonovantotto / 72 | cad | 698.72 | 16.52
M.14.03.04.05 | PF = 4,8
| Euro Settecentotrentanove / 64 | cad | 739.64 | 15.61
M.14.03.05 | F.P.O. di ventilconvettore a quattro tubi per installazione a incasso.
F.P.O. di ventilconvettore a quattro tubi per installazione a incasso, senza pannello di comando velocità, completo di struttura portante realizzata in lamiera zincata di adeguato spessore con fori di fissaggio a muro nella parte posteriore, bacinella di raccolta condensa, filtro aria facilmente estraibile costruito con materiali rigenerabili lavabili, batteria a 3 ranghi per acqua refrigerata + 1 rango per acqua calda, realizzata con tubi di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi, corredate di attacchi femmina e sfiati aria; gruppo elettroventilante costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppate in lungheza per ottenere elevate portate con basso numero di giri; morotre elettrico a tre velocità protetto contro i sovraccarichi, diretamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con supporti elestici; compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
M.14.03.05.01 | PF = 1,4
| Euro Quattrocentoventisei / 98 | cad | 426.98 | 27.6
M.14.03.05.02 | PF = 2,3
| Euro Quattrocentoottantatre / 81 | cad | 483.81 | 24.36
M.14.03.05.03 | PF = 3,3
| Euro Cinquecentoventiquattro / 74 | cad | 524.74 | 22.46
M.14.03.05.04 | PF = 4,0
| Euro Cinquecentotrentasei / 11 | cad | 536.11 | 21.98
M.14.03.05.05 | PF = 4,8
| Euro Cinquecentoottantuno / 59 | cad | 581.59 | 20.26
M.14.03.06 | F.P.O. di accessori per ventilconvettori valutati come aggiunta al prezzo base, comprensivi di montaggio e collegamento elettrico, escluse le linee elettriche.
M.14.03.06.01 | Telecomando a raggi infrarossi con diplay a cristalli liquidi per ventilconvettori verticali a parete.
| Euro Cinquantanove / 05 | cad | 59.05 | 8.15
M.14.03.06.02 | pannello comando per montaggio a bordo macchina.
.Pannello comando con termostato multifunzione per montaggio a bordo macchina per il controllo della temperatura ambiente e della temperatura dell'acqua nel circuito per mantenere nell'ambiente la temperatura impostata; per impianto a due tubi con possibilità di collegare una valvola servocomandata di tipo on-off per l'intercettazione dell'acqua di alimentazione della batteria. Il pannello composto da circuiti elettrici collegati alla tensione di rete 230V, soddisfa le direttive Bassa Tensione 73/23 (EN60730-1, EN 60730-2-11) e compatibilità elettromagnetica 89/336 (EN 50082-1, EN 50081-1). Il termostato consente di abilitare la ventilazione a caldo solo se la temperatura dell'acqua supera i 39°C e, analogamente, la ventilazione nel funzionamento a freddo soltanto se la temperatura dell'acqua è minore di 17°C; la ventilazione è inoltre ritardata rispetto ai comandi di avviamento e spegnimento.
| Euro Settantaquattro / 90 | cad | 74.9 | 12.84
M.14.03.06.03 | pannello comando per montaggio a parete.
Pannello velocità con termostato multifunzione per montaggio a parete per il controllo della temperatura ambiente e della temperatura dell'acqua nel circuito per mantenere nell'ambiente la temperatura impostata; per impianto a due tubi con possibilità di collegare una valvola servocomandata di tipo on-off per l'intercettazione dell'acqua di alimentazione della batteria. Il pannello composto da circuiti elettrici collegati alla tensione di rete 230V, soddisfa le direttive Bassa Tensione 73/23 (EN60730-1, EN 60730-2-11) e compatibilità elettromagnetica 89/336 (EN 50082-1, EN 50081-1) Il termostato consente di abilitare la ventilazione a caldo solo se la temperatura dell'acqua supera i 39°C e, analogamente, la ventilazione nel funzionamento a freddo soltanto se la temperatura dell'acqua è minore di 17°C; la ventilazione è inoltre ritardata rispetto ai comandi di avviamento e spegnimento.
| Euro Ottantuno / 73 | cad | 81.73 | 11.77
M.14.03.06.04 | zoccoli di appoggio.
| Euro Ventisei / 22 | cad | 26.22 | 9.5
M.14.03.06.05 | Serranda aria esterna.
Serranda aria esterna con comando manuale per ricambio aria negli ambienti; per venticonvettori installati a parete con zoccoli (comprese assistenze murarie).
| Euro Centoquarantanove / 86 | cad | 149.86 | 9.63
M.14.03.06.06 | raccordo mandata diritto
| Euro Trenta / 78 | cad | 30.78 | 8.09
M.14.03.06.07 | raccordo mandata ad angolo.
| Euro Trentasette / 37 | cad | 37.37 | 6.66
M.14.03.06.08 | griglia di mandata.
| Euro Sessantatre / 75 | cad | 63.75 | 3.91
M.14.03.06.09 | griglia di aspirazione.
| Euro Sessantanove / 43 | cad | 69.43 | 3.59
M.14.03.06.10 | griglia di aspirazione con filtro.
| Euro Centosei / 98 | cad | 106.98 | 8.99
M.14.03.06.11 | pannello di copertura posteriore.
| Euro Trentatre / 06 | cad | 33.06 | 7.53
M.14.03.06.12 | batteria di riscaldamento elettrica di tipo corazzato.
| Euro Centosessantotto / 06 | cad | 168.06 | 8.59
M.14.03.06.13 | valvola a tre vie on-off.
| Euro Centonovantatre / 07 | cad | 193.07 | 7.47
M.14.03.06.14 | Pannello comando per impianti a quattro tubi.
Pannello comando velocità con termostato multifunzione per montaggio a bordo macchina o a parete per il controllo della temperatura ambiente e della temperatura dell'acqua nel circuito per mantenere nell'ambiente la temperatura impostata; per impianto a quattro tubi o a due tubi più resistenza eletrica con possibilità di collegare una valvola servocomandata di tipo on-off per l'intercettazione dell'acqua di alimentazione della batteria. Il pannello composto da circuiti elettrici collegati alla tensione di rete 230V, soddisfa le direttive Bassa Tensione 73/23 (EN60730-1, EN 60730-2-11) e compatibilità elettromagnetica 89/336 (EN 50082-1, EN 50081-1).Il termostato consente di abilitare la ventilazione a caldo solo se la temperatura dell'acqua supera i 39°C e, analogamente, la ventilazione nel funzionamento a freddo soltanto se la temperatura dell'acqua è minore di 17°C; la ventilazione è inoltre ritardata rispetto ai comandi di avviamento e spegnimento.
| Euro Novantanove / 10 | cad | 99.1 | 12.14
M.14.03.07 | F.P.O. di una lama d'aria con ventilatori tangenziali ad alta prevalenza.
F.P.O. di una lama d'aria con ventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore asincrono in classe F a 3 o 4 velocità; per installazione a vista o in controsoffitto, con griglia di ripresa apribile per accesso al filtro aria di tipo indeformabile e rigenerabile; diffusore di mandata con alette mobili con variazioni +/- 30% della lama d'aria; complete di filo comando remoto dal quale si controllo l'accensione/spegnimento, le diverse velocità e la modalità di funzionamento. Batteria riscaldante T 80/70°C ad acqua, per installazione ad altezza max 230/250 cm con aria ripresa 20°C e mandata +32°C
M.14.03.07.01 | lunghezza 1000 mm portata aria 1170 mc/h
| Euro Duemilatrecentodiciassette / 01 | cad | 2317.01 | 4.15
M.14.03.07.02 | lunghezza 1500 mm portata aria 1700 mc/h
| Euro Duemilaottocentosessantotto / 25 | cad | 2868.25 | 5.03
M.14.03.07.03 | lunghezza 2000 mm portata aria 2360 mc/h
| Euro Tremilaquattrocentoquarantadue / 37 | cad | 3442.37 | 5.59
M.14.03.08 | F.P.O.di una lama d'aria con ventilatori tangenziali ad alta prevalenza.
F.P.O.di una lama d'aria con ventilatori tangenziali ad alta prevalenza direttamente accoppiati a motore asincrono in classe F a 3 o 4 velocità; per installazione a vista o in controsoffitto, con griglia di ripresa apribile per accesso al filtro aria di tipo indeformabile e rigenerabile; diffusore di mandata con alette mobili con variazioni +/- 30% della lama d'aria; complete di filo comando remoto dal quale si controllo l'accensione/spegnimento, le diverse velocità e la modalità di funzionamento. Batteria riscaldante T 60/40°C ad acqua, per installazione ad altezza max 260/280 cm con aria ripresa 20°C e mandata +32°C.
M.14.03.08.01 | lunghezza 1000 mm portata aria 2630 mc/h
| Euro Tremilasettecentosettantasei / 62 | cad | 3776.62 | 3.82
M.14.03.08.02 | lunghezza 1500 mm portata aria 3670 mc/h
| Euro Quattromilacinquecentoquarantuno / 52 | cad | 4541.52 | 4.24
M.14.03.08.03 | lunghezza 2000 mm portata aria 5260 mc/h
| Euro Cinquemilacentosessantacinque / 60 | cad | 5165.6 | 4.7
M.14.03.09 | F.P.O. di ventilconvettore a cassetta per installazione a soffitto.
F.P.O. di ventilconvettore a cassetta per installazione a soffitto caratterizzato da:
-struttura in lamiera di acciao con rivestimento interno in poliuretano espanso ed sterno in polietilene epsnso a celle chiuse, completa di sistemi per l''ancoraggio dell'unità a soffitto e di scatola di contenimento cablaggi elettrici.
-batteria di scambio termico in tubo di rame ed alette in alluminio bloccate al tubo mediante espansione meccanica. La batteria è completa di valvole manuali per lo sfiato dell'aria.
-gruppo motoventilante con motortee elettrico a tre velocità collegato a ventilatore centrifugo a pala rovescia con profilo ottimizzato.
-sistema di scarico condensa composto da bacinella di raccolta in polistrirene e pompa di scarico con funzionamento controllato da galleggiante con tre livelli di attivazione/arresto.
-filtro aria rigenerabile realizzato in polipropilene a nido d'ape facilmente estraibile per le operazioni di manutenzione.
RF= resa raffreddamento (kW) ; RR=resa riscaldamento (kW) ; P=portata aria (mc/h)
M.14.03.09.01 | Singola batteria RF= 2,53 kW ; R=R 3,10 KW ; p=557 mc/h
| Euro Seicentotredici / 26 | cad | 613.26 | 19.79
M.14.03.09.02 | Singola batteria RF= 4,31 kW ; R=R 4,30 KW ; p=640 mc/h
| Euro Seicentosettanta / 68 | cad | 670.68 | 18.09
M.14.03.09.03 | Singola batteria RF= 7,01 kW ; R=R 8,17 KW ; p=1494 mc/h
| Euro Ottocentoquarantatre / 78 | cad | 843.78 | 14.38
M.14.03.09.04 | Singola batteria RF= 8,24 kW ; R=R 9,18 KW ; p=1380 mc/h
| Euro Novecentosessantaquattro / 45 | cad | 964.45 | 12.58
M.14.03.09.05 | Singola batteria RF= 9,73 kW ; R=R 11,1 KW ; p=1651 mc/h
| Euro Millesette / 72 | cad | 1007.72 | 12.04
M.14.03.09.06 | Doppia batteria RF= 2,35 kW ; R=R 3,55 KW ; p=533 mc/h
| Euro Settecentotredici / 12 | cad | 713.12 | 17.02
M.14.03.09.07 | Doppia batteria RF= 3,38 kW ; R=R 4,22 KW ; p=640 mc/h
| Euro Settecentonovantaquattro / 67 | cad | 794.67 | 15.27
M.14.03.09.08 | Doppia batteria RF= 7,45 kW ; R=R 10,6 KW ; p=1380 mc/h
| Euro Millenove / 39 | cad | 1009.39 | 12.02
M.14.03.09.09 | Doppia batteria RF= 9,00 kW ; R=R 12,4 KW ; p=1651 mc/h
| Euro Millecentonovantaquattro / 13 | cad | 1194.13 | 10.16
M.14.03.10 | Accessori per ventilconvettori a cassetta
M.14.03.10.01 | Griglia di forma quadrata per aspirazione e la diffusione dell'aria in ambiente, realizzata in ABS. Ciascuno dei quattro lati della griglia, è corredato di aletta orientabile opportunamente coibentata.
Portata aria fino a 650 mc/h
| Euro Centocinquanta / 88 | cad | 150.88 | 8.05
M.14.03.10.02 | Griglia di forma quadrata per aspirazione e la diffusione dell'aria in ambiente, realizzata in ABS. Ciascuno dei quattro lati della griglia, è corredato di aletta orientabile opportunamente coibentata.
Portata aria oltre 650 mc/h
| Euro Duecentoventisei / 60 | cad | 226.6 | 5.36
M.14.03.10.03 | Valvola 3 vie con attuatore ON/OFF per cassette singola batteria RF fino a 4,31 kW
| Euro Centoquattro / 52 | cad | 104.52 | 23.22
M.14.03.10.04 | Valvola 3 vie con attuatore ON/OFF per cassette singola batteria RF oltre 4,31 kW
| Euro Centoventinove / 48 | cad | 129.48 | 18.74
M.14.03.10.05 | Valvola 3 vie con attuatore modulante per cassette singola batteria RF fino 4,31 kW
| Euro Centonovantadue / 73 | cad | 192.73 | 12.59
M.14.03.10.06 | Valvola 3 vie con attuatore modulante per cassette singola batteria RF oltre 4,31 kW
| Euro Duecentodieci / 20 | cad | 210.2 | 11.55
M.14.03.10.07 | Valvola 2 vie con attuatore ON/OFF per cassette singola batteria RF fino 4,31 kW
| Euro Novantacinque / 36 | cad | 95.36 | 25.45
M.14.03.10.08 | Valvola 2 vie con attuatore ON/OFF per cassette singola batteria RF oltre 4,31 kW
| Euro Centodieci / 34 | cad | 110.34 | 22
M.14.03.10.09 | Valvola 2 vie con attuatore modulante per cassette singola batteria RF fino 4,31 kW
| Euro Centosettantasei / 09 | cad | 176.09 | 13.78
M.14.03.10.10 | Valvola 2 vie con attuatore modulante per cassette singola batteria RF oltre 4,31 kW
| Euro Centonovantadue / 73 | cad | 192.73 | 12.59
M.14.03.10.11 | Valvola 3 vie con attuatore ON/OFF per cassette doppia batteria RF fino 3,38 kW
| Euro Centosessantaquattro / 44 | cad | 164.44 | 14.76
M.14.03.10.12 | Valvola 3 vie con attuatore ON/OFF per cassette doppia batteria RF oltre 3,38 kW
| Euro Centosettanta / 27 | cad | 170.27 | 14.25
M.14.03.10.13 | Valvola 3 vie con attuatore modulante per cassette doppia batteria RF fino 3,38 kW
| Euro Trecentocinquanta / 02 | cad | 350.02 | 6.93
M.14.03.10.14 | Valvola 3 vie con attuatore modulante per cassette doppia batteria RF oltre 3,38 kW
| Euro Trecentosessantasei / 66 | cad | 366.66 | 6.62
M.14.03.10.15 | Valvola 2 vie con attuatore ON/OFF per cassette doppia batteria RF fino 3,38 kW
| Euro Centocinquanta / 29 | cad | 150.29 | 16.15
M.14.03.10.16 | Valvola 2 vie con attuatore ON/OFF per cassette doppia batteria RF oltre 3,38 kW
| Euro Centosessantuno / 94 | cad | 161.94 | 14.99
M.14.03.10.17 | Valvola 2 vie con attuatore modulante per cassette doppia batteria RF fino 3,38 kW
| Euro Trecentosei / 75 | cad | 306.75 | 7.91
M.14.03.10.18 | Valvola 2 vie con attuatore modulante per cassette doppia batteria RF oltre 3,38 kW
| Euro Trecentoventiquattro / 23 | cad | 324.23 | 7.49
M.14.03.10.19 | Interfaccia utente touch screen
| Euro Centosettanta / 27 | cad | 170.27 | 14.25
M.14.04 | COLLETTORI
M.14.04.01 | F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 3/4 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina.
M.14.04.01.01 | 4x4
| Euro Centoventinove / 56 | cad | 129.56 | 28.1
M.14.04.01.02 | 6x6
| Euro Centosettantuno / 92 | cad | 171.92 | 28.23
M.14.04.01.03 | 8x8
| Euro Duecentoventitre / 61 | cad | 223.61 | 27.14
M.14.04.01.04 | 10x10
| Euro Duecentosettantaquattro / 04 | cad | 274.04 | 26.57
M.14.04.02 | F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 1 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina.
M.14.04.02.01 | 4x4
| Euro Centoquarantaquattro / 49 | cad | 144.49 | 25.2
M.14.04.02.02 | 6x6
| Euro Centoottantatre / 22 | cad | 183.22 | 26.49
M.14.04.02.03 | 8x8
| Euro Duecentoquarantacinque / 99 | cad | 245.99 | 24.67
M.14.04.02.04 | 10x10
| Euro Trecentouno / 40 | cad | 301.4 | 24.16
M.14.04.03 | F.P.O. di cassetta da incasso per alloggiamento collettori complanari, realizzata in lamiera verniciata a fuoco, completa di portello di ispezione e chiusura a chiave.
M.14.04.03.01 | Dim. cm. 40x45x11 cm
| Euro Duecentosessantuno / 68 | cad | 261.68 | 4.64
M.14.04.03.02 | Dim. cm. 60x45x11
| Euro Duecentoottantasette / 79 | cad | 287.79 | 4.22
M.14.04.03.03 | Dim. cm. 80x45x11
| Euro Duecentoottantanove / 07 | cad | 289.07 | 4.2
M.14.04.04 | Lavaggio impianto di riscaldamento tramite disincrostante fino ad un massimo di 10 corpi scaldanti
| Euro Duecentosettantuno / 41 | a corpo | 271.41 | 35.77
M.14.05 | CONDIZIONATORI E POMPE DI CALORE
M.14.05.01 | F.P.O. di condizionatore a due sezioni , completo di n.01 unita'interna.
F.P.O. di condizionatore a due sezioni , completo di n.01 unita'interna di tipo pensile con comando a distanza, completo di mobile; linee frigorifere precaricate lunghezza mt.6; impianto elettrico per il collegamento dell'apparecchiatura; unità esterna completa di compressore rotativo, batteria in tubi di rame e alette di alluminio; scarico drenaggio condensa
M.14.05.01.01 | potenza 1.7 kw
| Euro Duemilacentoquarantasette / 61 | cad | 2147.61 | 18.08
M.14.05.01.02 | potenza 2.6 kw
| Euro Duemilatrecentosettantasette / 56 | cad | 2377.56 | 16.33
M.14.05.01.03 | potenza 3.7 kw
| Euro Duemilaquattrocentoventitre / 55 | cad | 2423.55 | 16.02
M.14.05.01.04 | potenza 4.3 kw
| Euro Duemilaottocentoventisei / 29 | cad | 2826.29 | 13.74
M.14.05.01.05 | potenza 4,7 kw
| Euro Tremilacentoquindici / 90 | cad | 3115.9 | 12.46
M.14.05.02 | F.P.O. di condizionatore a due sezioni , completo di n.02 unita'interne.
F.P.O. di condizionatore a due sezioni , completo di n.02 unita'interne di tipo pensile con comando a distanza, completo di mobile; linee frigorifere precaricate lunghezza mt.10; impianto elettrico per il collegamento dell'apparecchiatura; unità esterna completa di 'compressore rotativo, batteria in tubi di rame e alette di alluminio; scarico drenaggio condensa.
M.14.05.02.01 | n.2 x 2.6 kw
| Euro Tremilacinquecentosessantadue / 99 | cad | 3562.99 | 16.35
M.14.05.02.02 | n.2 x 3.5 Kw
| Euro Tremilaottocentoventiquattro / 02 | cad | 3824.02 | 15.23
M.14.05.03 | F.p.o. di pompa ausiliaria per scarico condensa per condizionatori.
| Euro Centotrentatre / 55 | cad | 133.55 | 18.17
M.14.05.04 | F.P.O. di un climatizzatore canalizzabile monoblocco Roof Top .
F.P.O. di un climatizzatore canalizzabile monoblocco "Roof Top" ad espansione diretta e con compressori tipo scroll . Idonea all'installazione in esterno ed in pompa di calore . Refrigerante ecologico R407C . Completo di supporti antivibranti in gomma e avviamento . Esclusioni : collegamenti elettrici e noleggio di eventuale autogrù per la posa.
M.14.05.04.01 | potenza resa 28 kW ; una portata d'aria di 5000 mc/h circa
| Euro Diciassettemilanovecentocinquantatre / 86 | cad | 17953.86 | 3.24
M.14.05.05 | F.P.O. di condizionatori a split-system ad inverter a pompa di calore.
F.P.O. di condizionatore a due sezioni, completo di: - unità interna di tipo pensile con comando a distanza ad infrarossi, completo di mobile; - linee frigorifere precaricate lunghezza 6 m; - impianto elettrico per il collegamento dell'apparecchiatura; - unità esterna completa di compressore rotativo, batteria in tubi di rame e alette di alluminio; - scarico drenaggio condensa; - opere murarie di apertura e chiusura tracce e smaltimento rottami; - calina in plastica per il contenimento delle tubazioni a vista.
M.14.05.05.01 | 2000 WATT Termici
| Euro Millequattrocentodiciannove / 25 | cad | 1419.25 | 20.52
M.14.05.05.02 | 3000 WATT Termici
| Euro Millecinquecentonovantasette / 28 | cad | 1597.28 | 21.27
M.14.05.05.03 | 4000 WATT Termici
| Euro Millesettecentosedici / 79 | cad | 1716.79 | 22.62
M.14.05.06 | F.P.O. di condizionatore split-system per locali elettrici e C.E.D.
F.P.O. di sistema di condizionamento ad alta precisione, comprendente le seguenti apparecchiature:
- condizionatore a sviluppo verticale per solo raffreddamento a gas R407C ad 1 compressore;
- allarme filtri sporchi; - sensori di allagamento sotto pavimento; - rubinetti di sezionamento mandata e aspirazione compressore;
- telaio di base con piedini regolabili in altezza H=500 mm; - scheda per collegamento seriale RS 485;
- condensatore d'aria remoto da esterno con ventilatori assiali con flusso d'aria orizzontale , o in alternativa condensatore d'aria remoto da interno canalizzabile con ventilatore centrifugo (per i corretti abbinamenti vedere i disegni di progetto);
- plenum afonizzante su aspirazione e mandata aria; - tubazioni in rame di collegamento unità interna/condensatore d'aria con tubazione di idoneo diametro debitamente coibentate con guaina a cellule chiuse, comprensivo di sifone alla base del tratto verticale.
M.14.05.06.01 | Grandezza 50 - Potenza frigorifera: 6 kW (totale) / 5,4 kW (sensibile) - Condensatore remoto grandezza 14 (da esterno) o 10 (da interno)
| Euro Seimilacinquecentoventi / 78 | cad | 6520.78 | 7.44
M.14.05.07 | F.P.O. di condizionatore split system per locali elettric ie C.E.D.
F.P.O. di sistema di condizionamento ad alta precisione, comprendente le seguenti apparecchiature:
- condizionatore monocompressore da interno per solo raffreddamento con mandata verso l'alto a gas R407C,;
- plenum di mandata in ambiente con griglia; - allarme filtri sporchi; - rubinetti ""rotalock"" di sezionamento mandata e aspirazione compressore; - scheda per collegamento seriale RS 485;
- condensatore d'aria remoto da esterno con ventilatori assiali con flusso d'aria orizzontale; - supporti per l'installazione con flusso aria verticale;
- tubazioni in rame di collegamento unità interna/condensatore d'aria con tubazione di idoneo diametro debitamente coibentate con guaina a cellule chiuse, comprensivo di sifone alla base del tratto verticale.
M.14.05.07.01 | grandezza 140 - Potenza frigorifera: 13,1 (totale) / 12,8 kW (sensibile) - Condensatore esterno grandezza 30
| Euro Novemilaquattrocentosessantatre / 42 | cad | 9463.42 | 6.16
M.14.05.07.02 | grandezza 180 - Potenza frigorifera: 16,3 (totale) / 15,5 kW (sensibile) - Condensatore esterno grandezza 41
| Euro Novemilaquattrocentonovantasei / 98 | cad | 9496.98 | 8.18
M.14.05.08 | F.P.O. di condizionatore d'ambiente portatile e due sezioni.
F.P.O. di condizionatore d'ambiente con linea Frigorifera di collegamento flessibile o equivalente, completo di: - mobile metallico in lamiera di acciaio verniciato; - ventilatore centrifugo di mandata aria; - compressore di tipo ermetico; - griglia anteriore orientabile; - commutatore di velocità ventola a tre posizioni; - collegamento elettrico dell'apparecchiatura; - modifiche ai serramenti per la loro collocazione.
M.14.05.08.01 | 2600 WATT
| Euro Millesettecentosessantaquattro / 21 | cad | 1764.21 | 2.85
M.14.05.09 | F.P.O. di 1 kg di gas per condizionatori.
Sono compresi tutti gli oneri per lo smontaggio ed il rimontaggio dell' apparecchiatura, la sostituzione del gas, scale, trabatelli, D.P.I. ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.14.05.09.01 | tipo R407.
| Euro Trentasette / 09 | cad | 37.09 | 13.08
M.14.05.09.02 | tipo R410.
| Euro Trentotto / 57 | cad | 38.57 | 12.57
M.14.05.09.03 | tipo M079.
| Euro Cinquantaquattro / 81 | cad | 54.81 | 8.85
M.14.05.10 | F.P.O. di 1 compressore per condizionatore.
Sono compresi tutti gli oneri per lo smontaggio ed il rimontaggio dell' apparecchiatura, la sostituzione del gas, scale, trabatelli, D.P.I. ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.14.05.10.01 | fino a 9000 BTU.
| Euro Duecentosettantaquattro / 26 | cad | 274.26 | 17.7
M.14.05.10.02 | da 9000 a 12000 BTU.
| Euro Duecentoottantanove / 04 | cad | 289.04 | 16.79
M.14.05.10.03 | da 12000 a 18000 BTU.
| Euro Trecentootto / 01 | cad | 308.01 | 23.64
M.14.05.10.04 | da 18000 a 24000 BTU.
| Euro Trecentosessantasette / 09 | cad | 367.09 | 19.83
M.15 | SANITARI
M.15.01 | LAVABI-LAVELLI-PILOZZI
M.15.01.01 | F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 installato su mensole completo di fori per rubinetteria.
F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 installato su mensole completo di fori per rubinetteria.
M.15.01.01.01 | dimensioni cm 65 x 50
| Euro Ottantasei / 61 | cad | 86.61 | 14.02
M.15.01.01.02 | dimensioni cm 60 x 47
| Euro Ottantatre / 74 | cad | 83.74 | 14.5
M.15.01.01.03 | dimensioni cm 55 x 46
| Euro Ottanta / 87 | cad | 80.87 | 15.01
M.15.01.01.04 | dimensioni cm 50 x 44
| Euro Ottanta / 87 | cad | 80.87 | 15.01
M.15.01.01.05 | sovrapprezzo per colonna o semicolonna
| Euro Trentasette / 52 | cad | 37.52 | 6.69
M.15.01.02 | F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di fori per rubinetteria, installato su telaio autoportante.
F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di fori per rubinetteria, installato su telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate di fissaggio M10 regolabili da 5 a 38 cm, placca regolabile in altezza per il fissaggio della rubinetteria, due raccodrdi 1/2" per allacciamento della rubinetteria, curva di scarico, guarnizione e materiale di fissaggio.
M.15.01.02.01 | dimensioni 65x50
| Euro Trecentoottanta / 88 | cad | 380.88 | 12.74
M.15.01.02.02 | dimensioni 60x47
| Euro Trecentosettantasette / 99 | cad | 377.99 | 12.84
M.15.01.02.03 | dimensioni 55x46
| Euro Trecentosettantacinque / 13 | cad | 375.13 | 12.94
M.15.01.02.04 | dimensioni 50x44
| Euro Trecentosettantacinque / 13 | cad | 375.13 | 12.94
M.15.01.03 | F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 da incasso soprapiano.
F.P.O. di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 da incasso soprapiano installato su mensole completo di fori per rubinetteria.
M.15.01.03.01 | dimensioni cm 57 x 46
| Euro Trecentoquarantuno / 37 | cad | 341.37 | 7.11
M.15.01.04 | F.P.O. di lavabo per chirurghi in acciaio inox 18/10 AISI 304.
F.P.O. di lavabo per chirurghi, realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304, vasca sagomata spessore 12/10 dimensioni :profondità 300 mm e larghezza 400mm conpleta di piletta di scarico diam. 1 ¼" corredata di griglia stampata inox ribassata di mm10 rispetto al fondo vasca, senza tappo. Alzatina a parete altezza 80 mm completa di gangi per il fissaggio a parete, pannellatura perimetrale asportabile spess. 8/10 a copertura perimetrale e sottostante della vasca. Vasca trattata con antirombo adesivo finitura della vasca lucida, pannelli di copertura satinati escusi rubinetteria e sifone.
M.15.01.04.01 | ad un posto lunghezza vasca 700 mm circa, ingombro esterno 800 mm circa
| Euro Duemiladuecentoventitre / 12 | cad | 2223.12 | 8.73
M.15.01.04.02 | a due posti lunghezza vasca 1400 mm circa, ingombro esterno 1600 mm circa
| Euro Duemilatrecentoottantatre / 010 | cad | 2383.1 | 8.15
M.15.01.04.03 | a tre posti lunghezza vasca 2100 mm circa, ingombro esterno 2300 mm circa
| Euro Duemilacinquecentoottantaquattro / 01 | cad | 2584.01 | 7.51
M.15.01.05 | F.P.O. di lavabo per chirurghi, realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 vasca superiore sagomata spessore 12/10.
F.P.O. di lavabo per chirurghi, realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 vasca superiore sagomata spessore 12/10 dimensioni :profondità 300 mm e larghezza 400mm conpleta di piletta di scarico diam. 1 ¼" corredata di griglia stampata inox ribassata di mm10 rispetto al fondo vasca, senza tappo. Alzatina a parete altezza 450 mm predisposta per l'inserimento di gruppi a parete zona inferiore pannellatura a copertura vasca perimetrale e sottostante. Struttura portante in tubolare 40x40x1,2 (spess.) in acciao inox AISI 304, vasca trattata con antirombo. pannello di copertura satinato spessore 10/10, esclusa rubinetteria e sifone.
M.15.01.05.01 | ad un posto lunghezza vasca 700 mm circa, ingombro esterno 800 mm circa
| Euro Duemilaseicentoottantasette / 05 | cad | 2687.05 | 7.23
M.15.01.05.02 | a due posti lunghezza vasca 1400 mm circa, ingombro esterno 1600 mm circa
| Euro Duemilaottocentocinquantacinque / 01 | cad | 2855.01 | 6.8
M.15.01.05.03 | a tre posti lunghezza vasca 2100 mm circa, ingombro esterno 2300 mm circa
| Euro Tremilaventidue / 99 | cad | 3022.99 | 6.42
M.15.01.06 | F.P.O. di lavabo in acciaio INOX per lavaggio chirurghi.
F.P.O. di lavabo rettangolare in acciaio inox larghezza 1200 mm, completo di gruppo di erogazione acqua calda e fredda a pedale con miscelatore monocomando cromato, con scarico a pistone, sifone a bottiglia e piletta ø 1"", due rubinetti di regolaggio sottolavabo ø 1/2"", tubi di prolungamento a parete con rosone, due mensole smaltate da 400 mm, morsetti, viti, bulloni, parti in vista cromate.
M.15.01.06.01 | Dimensioni: 1200 mm
| Euro Cinquecentonovantanove / 02 | cad | 599.02 | 16.21
M.15.01.07 | F.P.O. di lavello a canale in porcellana completo di mensole di fisaggio.
F.P.O. di lavello a canale in porcellana completo di mensole di fisaggio, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette grigliate, il sifone ,i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni viti, tappi e quanto altrto necessario.
M.15.01.07.01 | dimensioni cm 120x45x20 circa
| Euro Quattrocentoventicinque / 61 | cad | 425.61 | 14.26
M.15.01.07.02 | dimensioni cm 90x45x20 circa
| Euro Trecentoottanta / 83 | cad | 380.83 | 15.93
M.15.01.08 | F.P.O. di lavabo a canale in vitreus-china.
F.P.O. di lavabo rettangolare a canale a spigoli arrotondati in vitreous-china.
M.15.01.08.01 | larghezza: 1600 mm
| Euro Trecentotrentadue / 62 | cad | 332.62 | 23.35
M.15.01.09 | F.P.O. di lavello da cucina.
F.P.O. di lavello da cucina completo di troppo pieno, mobile e/o mensole di sostegno ( come da descrizione singole voci seguenti,pilette sifoni e quanto altro necessario).
M.15.01.09.01 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, dimensioni cm 80x 50 circa
| Euro Seicentotrentanove / 28 | cad | 639.28 | 11.39
M.15.01.09.02 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, dimensioni cm 90x 50 circa
| Euro Seicentocinquantotto / 49 | cad | 658.49 | 11.06
M.15.01.09.03 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, dimensioni cm 90x 60 circa
| Euro Seicentonovantacinque / 28 | cad | 695.28 | 10.47
M.15.01.09.04 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, dimensioni cm 120x 50 circa
| Euro Settecentoventisette / 27 | cad | 727.27 | 10.01
M.15.01.09.05 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, dimensioni cm 120x 60 circa
| Euro Settecentoottanta / 05 | cad | 780.05 | 9.33
M.15.01.09.06 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, dimensioni cm 120x50 circa
| Euro Milledieci / 44 | cad | 1010.44 | 7.21
M.15.01.09.07 | in acciaio inox 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, dimensioni cm 120x60 circa
| Euro Millecentotre / 20 | cad | 1103.2 | 6.6
M.15.01.09.08 | in gres porcellanato a due bacini più scolapiatti dimensioni cm 120x50x22 circa
| Euro Trecentoquarantuno / 73 | cad | 341.73 | 21.31
M.15.01.09.09 | in gres porcellanato a due bacini senza scolapiatti dimensioni cm 90x50x22 circa
| Euro Quattrocentoventotto / 11 | cad | 428.11 | 17.01
M.15.01.09.10 | in gres porcellanato ad un bacino con scolapiatti dimensioni cm 100x50x22 circa
| Euro Quattrocentosessantatre / 30 | cad | 463.3 | 15.72
M.15.01.09.11 | in porcellana vetrificata a due bacini più scolapiatti dimensioni cm 120x50x22 circa
| Euro Trecentoquarantatre / 33 | cad | 343.33 | 21.21
M.15.01.09.12 | mobile sottolavabo dimensioni cm 120 x 50 circa
| Euro Trecentotrentatre / 07 | cad | 333.07 | 14.57
M.15.01.09.13 | mobile sottolavabo dimensioni cm 120 x 60 circa
| Euro Trecentonovantatre / 84 | cad | 393.84 | 12.32
M.15.01.09.14 | mobile sottolavabo dimensioni cm 100 x 50 circa
| Euro Trecentoventuno / 86 | cad | 321.86 | 15.08
M.15.01.09.15 | mobile sottolavabo dimensioni cm 100 x 60 circa
| Euro Trecentoquarantacinque / 85 | cad | 345.85 | 14.03
M.15.01.10 | F.P.O. di predisposizione di adduzione acqua per lavello o lavabo.
F.P.O. di predisposizione di adduzione acqua calda e fredda e scarico per lavello di cucina o lavabo, con tappi di chiusura a muro.
M.15.01.10.01 | Adduzione acqua per lavello o lavabo
| Euro Ottantanove / 66 | cad | 89.66 | 39.19
M.15.01.11 | F.P.O. di predisposizione di adduzione acqua per lavastoviglie o lavatrice.
F.P.O. di predisposizione di adduzione acqua per lavastoviglie o lavatrice, completa di rubinetto di erogazione e scarico a muro portagomma con sifone.
M.15.01.11.01 | Adduzione acqua per lavastoviglie o lavatrice
| Euro Sessantanove / 64 | cad | 69.64 | 50.46
M.15.01.12 | F.P.O. di pilozzo in porcellana.
F.P.O. di pilozzo in porcellana completo di mensole di fisaggio, ipiletta, il sifone, tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni viti.
M.15.01.12.01 | dimensioni cm 42x 38 circa
| Euro Duecentosessantacinque / 52 | cad | 265.52 | 22.85
M.15.02 | VASI- BIDET-ORINATOI-LAVAPADELLE
M.15.02.01 | F.P.O. di bidet sospeso monoforo installato su mensole.
F.P.O. di bidet sospeso monoforo in vitreous china 36x55 installato su mensole, completo di accesori di fissaggio.
| Euro Centosettantasette / 21 | cad | 177.21 | 6.85
M.15.02.02 | F.P.O. di bidet sospeso monoforo installato su telaio autoportante.
F.P.O. di bidet sospeso monoforo in vitreous china 36x55 installato su telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate di fissaggio M10 regolabili da 5 a 38 cm, placca regolabile in altezza per il fissaggio della rubinetteria, due raccodrdi 1/2" per allacciamento della rubinetteria, curva di scarico, guarnizione e materiale di fissaggio.
| Euro Quattrocentoventotto / 97 | cad | 428.97 | 11.32
M.15.02.03 | F.P.O. di vaso igienico sospeso installazione su staffe.
F.P.O. di vaso igienico sospeso in porcellana vetrificata, installazione su staffe tipo ad aspirazione o a cacciata completo di accessori di flssaggio, sedile e coperchio in materiale plasticocon cerniere in metallo esclusa la cassetta di scarico.
| Euro Quattrocentotrentanove / 16 | cad | 439.16 | 5.53
M.15.02.04 | F.P.O. di vaso igienico sospeso installazione su telaio autoportante.
F.P.O. di vaso igienico sospeso in porcellana vetrificata per installazione su telaio autoportante comprendente cassetta ad incasso fissata in telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate di fissaggio M12 per vaso sospeso, curva di scarico 90° per il vaso sospeso, manicotti d'allacciamento per il risciacquo e lo scarico del vaso materiale di fissaggio. Dispositivo di risciacquo a due quantità (6/9 litri)
| Euro Settecentotre / 41 | cad | 703.41 | 6.9
M.15.02.05 | F.P.O. di Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt.
F.P.O. di Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. Completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e rubinetto di arresto a squadro cromato per l.allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.
| Euro Ottantaquattro / 23 | cad | 84.23 | 17.29
M.15.02.06 | F.P.O. di vuotatoio in porcellana bianca installazioni a pavimento.
| Euro Settecentosedici / 98 | cad | 716.98 | 4.74
M.15.02.07 | F.P.O. di griglia in acciaio inox per vuotatoio.
| Euro Centosessantasei / 11 | cad | 166.11 | 1.5
M.15.02.08 | F.P.O di orinatoio in porcellana dura.
F.P.O di orinatoio in porcellana dura vitrus-china UNI 4542-4543, montato a parete, del tipo a becco e completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
| Euro Duecentosettantuno / 19 | cad | 271.19 | 17.9
M.15.02.09 | F.P.O. di lavapadelle automatico con centralina elettronica.
F.P.O. di lavapadelle e pappagalli automatica, con centralina elettronica, utilizzabile per pressione idrica di esercizio in rete inferiore a 2,5 Atm con adozione di dispositivo supplementare per la disinfezione chimica. E' realizzata integralmente in acciaio inox 18/10 AISI 304 e costituito da: vasca interna stampata in monoblocco con angoli interni ampiamente raccordati; coperchio superiore a doppia parete con inserimento di materiale termo-fono assorbente; dispositivo di aggancio e bloccaggio padelle estensibile adatto a tutti i tipi di padelle (ribaltamento della padella attuato mediante la chiusura del coperchio); centralina di comando con circuito elettronico di controllo delle funzioni di lavaggio, risciacquo, disinfezione e livello del liquido disinfettante, Led segnalante in sequenza le funzioni controllate, targa serigrafata in Lexan film con la visualizzazione di funzionamento dei suddetti cicli a mezzo di Led luminosi, segnalazione con diodi Led sul pannello di comando del livello disinfettante
di max. - med. - min., circuiti comando e segnalazione a bassa tensione 12 V, corrente continua, possibilita di regolazione dei cicli da 1 a 254"" e di impostazione dei cicli di lavaggio, risciacquo e disinfezione chimica; pulsante di avvio del ciclo posto sul frontale con dispositivo di blocco in caso di accidentale apertura del coperchio; ugelli interni sferici con possibilita di orientamento; ugello lavapappagalli incorporato con ciclo di lavaggio interno ed esterno identico a quello per le padelle; serbatoio di accumulo della capacita di 50 l completo di livello continuo con galleggiante; coperture frontali e laterali asportabili onde permettere la pulizia e l'accesso a tutte le apparecchiature di comando sia nel corso delle operazioni di installazione che per eventuali manutenzioni; attacchi acqua calda e fredda ø 3/4"", attacco scarico ø 90 mm da raccordare con idoneo sifone allo scarico a pavimento ø 110 mm; elettropompa di pressione con potenza assorbita di 0,8 kW con alimentazione monofase 220 V;
serbatoio incorporato per il disinfettante chimico avente capacita di 15 l in materiale termoplastico con boccaglio di carico superiore corredato di tappo con indicatore di livello. Possibilità di regolazione manuale del prelievo del liquido disinfettante con apposito rubinetto ed iniettore tipo ""Venturi"". Il ciclo completamente automatizzato è costituito da una fase di lavaggio ed una fase di risciacquo con contemporanea fase di disinfezione. Montaggio su piedini regolabili. Dotazione di marchio CE.
M.15.02.09.01 | Lavapadelle con centralina elettronica
| Euro Cinquemilaventidue / 02 | cad | 5022.02 | 3.84
M.15.03 | DOCCE-VASCHE
M.15.03.01 | F.P.O. di piatto doccia rettangolare in ceramica per installazione sopra o filo pavimento.
F.P.O. di piatto doccia rettangolare in ceramica per installazione sopra o filo pavimento. Completo di piletta sifonata Ø 90 mm con coperchio piatto.
M.15.03.01.01 | cm 85x70x6
| Euro Trecentoventicinque / 73 | cad | 325.73 | 10.43
M.15.03.01.02 | cm 90x70x6
| Euro Trecentosessantacinque / 10 | cad | 365.1 | 9.31
M.15.03.01.03 | cm 90x75x6
| Euro Trecentosessantacinque / 10 | cad | 365.1 | 9.31
M.15.03.01.04 | cm 100x70x6
| Euro Quattrocentocinquantuno / 03 | cad | 451.03 | 7.53
M.15.03.01.05 | cm 100x75x6
| Euro Quattrocentocinquantuno / 03 | cad | 451.03 | 7.53
M.15.03.01.06 | cm 100x80x6
| Euro Quattrocentoottantatre / 74 | cad | 483.74 | 7.02
M.15.03.01.07 | cm 110x72x6
| Euro Quattrocentosessantanove / 47 | cad | 469.47 | 7.24
M.15.03.01.08 | cm 120x80x6
| Euro Cinquecentocinquantasette / 90 | cad | 557.9 | 6.09
M.15.03.02 | F.P.O. di piatto doccia quadrato cm 90x90x6 in ceramica per installazione sopra o filo pavimento.
F.P.O. di piatto doccia quadrato cm 90x90x6 in ceramica per installazione sopra o filo pavimento. Completo di piletta sifonata Ø 90 mm con coperchio piatto.
| Euro Trecentonovantasei / 99 | cad | 396.99 | 8.56
M.15.03.03 | F.P.O. di piatto doccia rettangolare in acrilico per installazione sopra o filo pavimento.
F.P.O. di piatto doccia rettangolare in acrilico per installazione sopra o filo pavimento. Completo di piletta sifonata Ø 60 mm con coperchio piatto.
M.15.03.03.01 | cm 90x70x4
| Euro Quattrocentotrenta / 72 | cad | 430.72 | 7.89
M.15.03.03.02 | cm 90x75x4
| Euro Quattrocentotrenta / 72 | cad | 430.72 | 7.89
M.15.03.03.03 | cm 90x80x4
| Euro Quattrocentotrenta / 72 | cad | 430.72 | 7.89
M.15.03.03.04 | cm 100x70x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.05 | cm 100x80x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.06 | cm 100x90x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.07 | cm 120x70x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.08 | cm 120x80x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.09 | cm 120x190x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 25 | cad | 514.25 | 6.61
M.15.03.03.10 | cm 120x100x4
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 99 | cad | 594.99 | 5.71
M.15.03.03.11 | cm 140x70x4
| Euro Seicentododici / 29 | cad | 612.29 | 5.55
M.15.03.03.12 | cm 140x80x4
| Euro Seicentododici / 29 | cad | 612.29 | 5.55
M.15.03.03.13 | cm 140x90x4
| Euro Seicentododici / 29 | cad | 612.29 | 5.55
M.15.03.03.14 | cm 140x100x4
| Euro Seicentododici / 29 | cad | 612.29 | 5.55
M.15.03.03.15 | cm 160x80x4
| Euro Seicentotrentaquattro / 54 | cad | 634.54 | 5.36
M.15.03.03.16 | cm 160x90x4
| Euro Seicentotrentaquattro / 54 | cad | 634.54 | 5.36
M.15.03.03.17 | cm 170x70x4
| Euro Seicentosettantatre / 26 | cad | 673.26 | 5.05
M.15.03.03.18 | cm 170x80x4
| Euro Seicentosettantatre / 26 | cad | 673.26 | 5.05
M.15.03.03.19 | cm 170x90x4
| Euro Seicentosettantatre / 26 | cad | 673.26 | 5.05
M.15.03.03.20 | cm 180x80x4
| Euro Seicentosettantatre / 26 | cad | 673.26 | 5.05
M.15.03.03.21 | cm 180x90x4
| Euro Seicentosettantatre / 26 | cad | 673.26 | 5.05
M.15.03.04 | F.P.O. di piatto doccia quadrato in acrilico per installazione sopra o filo pavimento.
F.P.O. di piatto doccia quadrato in acrilico per installazione sopra o filo pavimento. Completo di piletta sifonata Ø 90 mm con coperchio piatto.
M.15.03.04.01 | Cm 70x70x4
| Euro Trecentoquarantotto / 33 | cad | 348.33 | 9.76
M.15.03.04.02 | Cm 80x80x4
| Euro Trecentoquarantotto / 33 | cad | 348.33 | 9.76
M.15.03.04.03 | Cm 90x90x4
| Euro Quattrocentotrenta / 55 | cad | 430.55 | 7.89
M.15.03.04.04 | Cm 100x100x4
| Euro Cinquecentoquattordici / 10 | cad | 514.1 | 6.61
M.15.03.04.05 | Cm 120x120x4
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 84 | cad | 594.84 | 5.71
M.15.03.05 | F.P.O. di set completo di. braccio doccia in ottone mm 300 1/2 MM e soffione cromato Ø 140 mm autopulente.
| Euro Centootto / 56 | cad | 108.56 | 4.62
M.15.03.06 | F.P.O. di braccio doccia snodato mm 300 1/2 M completo di rosone e soffione.
| Euro Quaranta / 06 | cad | 40.06 | 12.53
M.15.03.07 | F.P.O. di kit saliscendi cm 60 con doccia 3 getti autopulente con flessibile cm 150 Ø FF conico.
| Euro Ottantotto / 47 | cad | 88.47 | 5.67
M.15.03.08 | F.P.O. di box doccia in materiale acrilico.
F.P.O. di box doccia di protezione in materiale acrilico.
M.15.03.08.01 | Box doccia in materiale acrilico
| Euro Trecentonovantotto / 99 | cad | 398.99 | 29.2
M.15.03.09 | F.P.O. di docia barella con pannello a parete e catino di scarico.
F.P.O. di doccia a barella con comando elettrico a batteria 24 V ricaricabile e cuscino triangolare sottoschiena, completa di pannello doccia e di catino vuotatoio di scarico.
M.15.03.09.01 | Doccia barella con pannello e catino
| Euro Sedicimilaseicentoventotto / 03 | cad | 16628.03 | 0.72
M.15.03.10 | F.P.O. di sedile ribaltabile per doccia.
F.P.O. di sedile ribaltabile per doccia con fissaggio a parete e colore a scelta della D.L.
M.15.03.10.01 | Sedile ribaltabile per doccia
| Euro Duecentoquarantotto / 40 | cad | 248.4 | 10.1
M.15.03.11 | F.P.O. di sedile ribaltabile per doccia.
F.P.O. di sedile ribaltabile per doccia. struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, seduta ergonomica antiscivolo in materiale plastico rivestito, completa di shienale. Certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio.
| Euro Trecentotrentotto / 40 | cad | 338.4 | 11.47
M.15.03.12 | F.P.O. di sedile per doccia.
F.P.O. di sedile per doccia. struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, seduta ergonomica antiscivolo in materiale plastico rivestito. Certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE.
| Euro Duecentosedici / 21 | cad | 216.21 | 17.96
M.15.03.13 | F.P.O. di corrimano per doccia.
F.P.O. di corrimano ad angolo per doccia con montante destro o sinistro e colore a scelta della D.L.
M.15.03.13.01 | Corrimano per doccia
| Euro Centoquindici / 14 | cad | 115.14 | 7.63
M.15.03.14 | F.P.O. di vasca da bagno in acciaio smaltato.
M.15.03.14.01 | Dimens. 105 x 65 a sedile
| Euro Trecentodieci / 54 | cad | 310.54 | 19.54
M.15.03.14.02 | Dimens. 170 x 70
| Euro Trecentodiciotto / 57 | cad | 318.57 | 19.05
M.15.04 | AUSILI PER DISABILI
M.15.04.01 | F.P.O. di lavabo ergonomico per disabili in vietrus-china cm 67x58.
F.P.O. di lavabo ergonomico per disabili in vietrus-china cm 67x58 con appoggiagomiti, paraspruzzi, sifone flessibile provvisto di bordo posteriore rinforzato. Predisposto per il fissaggio con mensole fisse o meccanismi per l'induzione.
M.15.04.01.01 | installazione su staffe, meccanismo d'inclinazione manuale
| Euro Quattrocentoquattro / 84 | cad | 404.84 | 11.99
M.15.04.01.02 | installazione su staffe, meccanismo d'inclinazione pneumatico
| Euro Cinquecentoquarantasei / 61 | cad | 546.61 | 8.88
M.15.04.01.03 | installazione su telaio per pareti in cartongesso, mecanismo d'inclinazione manuale
| Euro Cinquecentosettantasette / 70 | cad | 577.7 | 8.4
M.15.04.01.04 | installazione su telaio per pareti in cartongesso, mecanismo d'inclinazione pneumatico
| Euro Settecentocinquantasei / 15 | cad | 756.15 | 9.63
M.15.04.02 | F.P.O. di vaso sanitario per disabili monoblocco a pavimento con apertura frontale.
F.P.O. di vaso sanitario per disabili monoblocco a pavimento con apertura frontale, completo di raccodo per scarico pavimento/parete, sedile con coprisedile in materiale termoindurente e cassetta di scarico.
M.15.04.02.01 | Con pulsante di scarico a cassetta
| Euro Cinquecentotrentatre / 31 | cad | 533.31 | 9.1
M.15.04.02.02 | Con batteria di scarico e pulsante a parete in libera posizione
| Euro Cinquecentosettantadue / 23 | cad | 572.23 | 8.42
M.15.04.03 | F.P.O. di vaso sanitario per disabili monoblocco sospeso con apertura frontale, dotato di staffa di fissaggio per pareti in muratura.
F.P.O. di vaso sanitario per disabili monoblocco sospeso con apertura frontale, dotato di staffa di fissaggio per pareti in muratura, o telaio a 4 attacchi per pareti in cartongesso, completo di raccodo per scarico pavimento/parete, sedile con coprisedile in materiale termoindurente e cassetta di scarico.
M.15.04.03.01 | Su parete in muratura e pulsante di scarico a cassetta
| Euro Seicentocinquanta / 65 | cad | 650.65 | 7.46
M.15.04.03.02 | Su parete in muratura e pulsante di scarico in posizione libera a parete
| Euro Seicentocinquanta / 65 | cad | 650.65 | 7.46
M.15.04.03.03 | Su parete in cartongesso e pulsante di scarico a cassetta
| Euro Ottocentoventidue / 73 | cad | 822.73 | 5.9
M.15.04.03.04 | Su parete in cartongesso e pulsante di scarico in posizione libera a parete
| Euro Ottocentosessantuno / 63 | cad | 861.63 | 5.63
M.15.04.04 | F.P.O. di miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza.
F.P.O. di miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza 38 °C completo di flessibile per doccetta, doccetta e porta doccetta.
| Euro Duecentosettantacinque / 91 | cad | 275.91 | 8.8
M.15.04.05 | F.P.O. di maniglione orizzontale per disabili.
F.P.O. di maniglione orizzontale per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
M.15.04.05.01 | Lunghezza cm 35
| Euro Sessantuno / 64 | cad | 61.64 | 31.51
M.15.04.05.02 | Lunghezza cm 45
| Euro Sessantasei / 96 | cad | 66.96 | 29
M.15.04.05.03 | Lunghezza cm 60
| Euro Settantatre / 49 | cad | 73.49 | 26.43
M.15.04.05.04 | Lunghezza cm 75
| Euro Settantanove / 87 | cad | 79.87 | 24.31
M.15.04.05.05 | Lunghezza cm 90
| Euro Ottantacinque / 37 | cad | 85.37 | 22.75
M.15.04.05.06 | Lunghezza cm 120
| Euro Novantatre / 71 | cad | 93.71 | 20.72
M.15.04.06 | F.P.O. di maniglione angolare con montante DX o SX.
F.P.O. di maniglione angolare con montante DX o SX mm 600x750 per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro
M.15.04.06.01 | Montante DX
| Euro Centoventitre / 00 | cad | 123 | 23.67
M.15.04.06.02 | Montante SX
| Euro Centoventitre / 00 | cad | 123 | 23.67
M.15.04.07 | F.P.O. di maniglione angolare 45°.
F.P.O. di maniglione angolare 45°, mm 350x350 per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
| Euro Novanta / 75 | cad | 90.75 | 26.74
M.15.04.08 | F.P.O. di barra di sostegno ribaltabile per disabili.
F.P.O. di barra di sostegno ribaltabile per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
M.15.04.08.01 | Lunghezza cm 65
| Euro Duecentonove / 53 | cad | 209.53 | 13.9
M.15.04.08.02 | Lunghezza cm 85
| Euro Duecentoventicinque / 67 | cad | 225.67 | 12.9
M.15.04.08.03 | Lunghezza cm 85 con portarotolo
| Euro Duecentotrentasette / 05 | cad | 237.05 | 12.28
M.15.04.09 | F.P.O. di barra di sostegno con rinforzo DX o SX per disabili.
F.P.O. di barra di sostegno con rinforzo DX o SX per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
M.15.04.09.01 | Lunghezza cm 65 DX
| Euro Centotrentasette / 84 | cad | 137.84 | 21.13
M.15.04.09.02 | Lunghezza cm 65 SX
| Euro Centotrentasette / 84 | cad | 137.84 | 21.13
M.15.04.09.03 | Lunghezza cm 85 DX
| Euro Centocinquantasei / 54 | cad | 156.54 | 18.6
M.15.04.09.04 | Lunghezza cm 85 SX
| Euro Centocinquantasei / 54 | cad | 156.54 | 18.6
M.15.04.10 | F.P.O. di barra di sostegno parete pavimento con rinforzo DX o SX.
F.P.O. di barra di sostegno parete pavimento con rinforzo DX o SX, mm 750x800 per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio.
M.15.04.10.01 | Versione DX
| Euro Centocinquantadue / 96 | cad | 152.96 | 19.04
M.15.04.10.02 | Versione SX
| Euro Centocinquantadue / 96 | cad | 152.96 | 19.04
M.15.04.11 | F.P.O. corrimano verticale altezza cm 180 per disabili.
F.P.O. corrimano verticale altezza cm 180 per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio.
M.15.04.11.01 | Versione parete/pavimento
| Euro Centocinquantatre / 85 | cad | 153.85 | 18.93
M.15.04.11.02 | Versione parte/parete
| Euro Centocinquantatre / 85 | cad | 153.85 | 18.93
M.15.04.12 | F.P.O. corrimano ad angolo per disabili.
F.P.O. corrimano ad angolo per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
M.15.04.12.01 | 650x650 mm
| Euro Centoquarantacinque / 61 | cad | 145.61 | 20
M.15.04.12.02 | 750x750 mm
| Euro Centocinquantadue / 78 | cad | 152.78 | 19.06
M.15.04.12.03 | 650x1000 mm
| Euro Centocinquantotto / 72 | cad | 158.72 | 18.35
M.15.04.12.04 | 650x1600 mm
| Euro Centosettantotto / 010 | cad | 178.1 | 16.35
M.15.04.13 | F.P.O. corrimano ad angolo con montante a DX o SX per disabilI.
F.P.O. corrimano ad angolo con montante a DX o SX per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro.
M.15.04.13.01 | Montante a DX 65x65x75 cm
| Euro Centoottanta / 99 | cad | 180.99 | 21.45
M.15.04.13.02 | Montante a SX 65x65x75 cm
| Euro Centoottanta / 99 | cad | 180.99 | 21.45
M.15.04.13.03 | Montante a DX 90x65x75 cm
| Euro Centonovantanove / 22 | cad | 199.22 | 19.49
M.15.04.13.04 | Montante a SX 90x65x75 cm
| Euro Centonovantanove / 22 | cad | 199.22 | 19.49
M.15.04.13.05 | Montante a DX 160x65x75 cm
| Euro Duecentoventisette / 93 | cad | 227.93 | 16.91
M.15.04.13.06 | Montante a SX 160x65x75 cm
| Euro Duecentoventisette / 93 | cad | 227.93 | 17.04
M.15.04.14 | F.P.O. di barra di sostegno ribaltabile a colonna per disabili.
F.P.O. di barra di sostegno ribaltabile a colonna per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio.
M.15.04.14.01 | tLunghezza cm 85
| Euro Duecentosessantuno / 70 | cad | 261.7 | 11.13
M.15.04.14.02 | Lunghezza cm 85 con portarotolo
| Euro Duecentosettantaquattro / 25 | cad | 274.25 | 10.62
M.15.05 | RUBINETTERIA-SIFONAME
M.15.05.01 | F.P.O. di miscelatore monocomando per lavabo.
F.P.O. di miscelatore monocomando per lavabo tipo pesante in ottone, così costituito: corpo in ottone e componenti a contatto con l'acqua nichelati e cromati secondo normative americane NSF e tedesche DIN; flessibili di alimentazione con tubo interno realizzato in gomma EPDM, resistente alle alte temperature sino a 90°, raccordi in ottone Normalizzato e boccole di bloccaggio del tubo di gomma ai raccordi realizzate in acciaio INOX;cartuccia a dischi ceramici sinterizzati (Allumina) con asta in ottone, completo di regolazione temperatura, tenuta ai colpi di ariete a 60 bar, resistenza all'usura; materiali plastici e guarnizioni di alta qualità con elevata resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature (90°). Completo di: sifone a bottiglia cromato da 1"1/4 con piletta grigliata da 1" 1/4 più rosone; rubinetto sottolavabo con filtro, attacco a snodo e rosette cromate; cannette cromate di collegamento alle adduzioni, raccordi cromati per le cannette.
M.15.05.01.01 | leva normale
| Euro Duecentoquarantasette / 85 | cad | 247.85 | 15.67
M.15.05.01.02 | leva lunga
| Euro Duecentosessantaquattro / 34 | cad | 264.34 | 14.69
M.15.05.02 | F.P.O. di gruppo di miscela a muro per lavello di tipo pesante in ottone.
F.P.O. di gruppo di miscela a muro per lavello di tipo pesante in ottone, parti in vista cromate e bocca di erogazione con becco centrale girevole, completo di piletta di scarico, sifone a bottiglia in ottone cromato.
M.15.05.02.01 | leva normale
| Euro Duecentoquarantotto / 63 | cad | 248.63 | 15.62
M.15.05.02.02 | leva lunga
| Euro Duecentosessantasette / 06 | cad | 267.06 | 14.54
M.15.05.03 | F.P.O. di miscelatore per doccia del tipo da incasso, con corpo in ottone e parte esterna monocomando cromata.
| Euro Centosessanta / 79 | cad | 160.79 | 15.09
M.15.05.04 | F.P.O. di miscelatore monocomando da esterno per doccia dotato di cartuccia con limitatore di tempertura e raccordi a S regolabili.
| Euro Centosettantatre / 20 | cad | 173.2 | 19.62
M.15.05.05 | F.P.O.di miscelatore monocomando per bidet tipo pesante in ottone.
F.P.O. di miscelatore monocomando per bidet tipo pesante in ottone, così costituito: corpo in ottone e componenti a contatto con l'acqua nichelati e cromati secondo normative americane NSF e tedesche DIN; flessibili di alimentazione con tubo interno realizzato in gomma EPDM, resistente alle alte temperature sino a 90°, raccordi in ottone Normalizzato e boccole di bloccaggio del tubo di gomma ai raccordi realizzate in acciaio INOX;cartuccia a dischi ceramici sinterizzati (Allumina) con asta in ottone, completo di regolatore temperatura, tenuta ai colpi di ariete a 60 bar, resistenza all'usura; materiali plastici e guarnizioni di alta qualità con elevata resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature (90°). Completo di: sifone a bottiglia cromato da 1"1/4 con piletta grigliata da 1" 1/4 più rosone; rubinetto sottolavabo con filtro, attacco a snodo e rosette, cromato; cannette cromate di collegamento alle adduzioni, raccordi cromati per le cannette.
| Euro Duecentoquarantacinque / 84 | cad | 245.84 | 15.79
M.15.05.06 | F.P.O. di apparecchiatura completa tipo pesante per vasca con gruppo miscelatore da esterno.
F.P.O. di apparecchiatura completa tipo pesante per vasca con gruppo miscelatore da esterno bocca di erogazione centrale diam. 3/4"' gancio a parete reggidoccia, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 11/4" di diam., sifone in piombo.
| Euro Centoottantotto / 91 | cad | 188.91 | 20.55
M.15.05.07 | F.P.O. di apparecchiatura completa tipo normale per vasca con gruppo esterno di 2 rubinetti diam.1/2 .
F.P.O. di apparecchiatura completa tipo normale per vasca con gruppo esterno di 2 rubinetti diam.1/2", bocca di erogazione centrale diam. 3/4", senza doccia, piletta diam.1 1/4", con tappo a catenella troppo pieno, sifone in piombo con ispezione di ottone.
| Euro Centoquarantuno / 97 | cad | 141.97 | 27.35
M.15.05.08 | F.P.O. di coppia di rubinetti cromati sottolavabo con filtro incorporato.
| Euro Ventitre / 24 | cad | 23.24 | 27.02
M.15.05.09 | F.P.O. di rubinetto a galleggiante universale 3/8 per cassetta esterna.
| Euro Ventuno / 53 | cad | 21.53 | 29.17
M.15.05.10 | F.P.O. di rubinetto elettronico per lavabo, comando a fotocellula, con miscelatore.
F.P.O. di rubinetto elettronico per lavabo, comando a fotocellula, con miscelatore o premiscelatore manuale sottolavabo, colore bianco o cromato; completo di flessibili, valvole di arresto con valvole di non ritorno, trasformatore 12 volt.
| Euro Cinquecentotrentadue / 79 | cad | 532.79 | 4.71
M.15.05.11 | F.P.O. di sifone per lavabo/bidet completo di tubo di prolungamento a parete, rosone e tappo.
M.15.05.11.01 | A bottiglia in ottone cromato Ø 1 - 1 1/4 per lavabo
| Euro Ventisette / 51 | cad | 27.51 | 36.5
M.15.05.11.02 | A S in ottone cromato Ø 1 - 1 1/4 per lavabo/bidet
| Euro Ventisette / 51 | cad | 27.51 | 36.5
M.15.05.11.03 | A S in materiale plastico Ø 1 - 1/4x40 per lavabo/bidet
| Euro Diciassette / 78 | cad | 17.78 | 56.47
M.15.05.12 | F.P.O. di sifone per lavello in materiale plastico 1 - 1/2x40 completo di tubo di prolungamento a parete, rosone e tappo.
| Euro Venti / 27 | cad | 20.27 | 49.53
M.15.05.13 | F.P.O. di piletta di scarico cm 7 Ø 1 1/4.
| Euro Tredici / 13 | cad | 13.13 | 19.12
M.15.05.14 | F.P.O. di rubinetto di arresto e regolaggio da incasso.
F.P.O. di rubinetto di arresto e regolaggio da incasso, cappuccio cromato in ottone lavorato da barra, movimenti guidati da trasmissioni che lavorano su superfici parallele, filetti d'albero e della valvola non a contatto deII'acqua per evitare incrostazioni.
M.15.05.14.01 | DN 1/2
| Euro Ventisette / 81 | cad | 27.81 | 22.58
M.15.05.14.02 | DN 3/4
| Euro Trentatre / 85 | cad | 33.85 | 18.55
M.15.05.14.03 | DN 1
| Euro Trentotto / 31 | cad | 38.31 | 16.39
M.15.05.15 | F.P.O. di valvola di scarico per cassetta esterna.
| Euro Quindici / 08 | cad | 15.08 | 41.64
M.15.06 | ACCESSORI
M.15.06.01 | F.P.O. di mobiletto da cucina.
F.P.O. di mobiletto da cucina a due scomparti con ripiano interno, dimensioni: 100 x 45 cm.
M.15.06.01.01 | Mobiletto da cucina
| Euro Centoquarantaquattro / 68 | cad | 144.68 | 26.02
M.15.06.02 | F.P.O. di portasapone.
F.P.O. di portasapone di colore bianco.
M.15.06.02.01 | porta-sapone
| Euro Ventinove / 16 | cad | 29.16 | 21.54
M.15.06.03 | F.P.O. di portasapone liquido.
F.P.O. di apparecchiatura distributrice di sapone liquido, da fissarsi a parete, compresi tasselli di fissaggio, staffe ed ogni onere per dare l'opera finita.
M.15.06.03.01 | Portasapone liquido
| Euro Settantotto / 96 | cad | 78.96 | 9.54
M.15.06.04 | F.P.O. di portasalviette.
F.P.O. di portasalviette di carta ripiegate di colore bianco, completo di carta e di chiave di chiusura.
M.15.06.04.01 | da 40 cm
| Euro Trentaquattro / 73 | cad | 34.73 | 18.08
M.15.06.04.02 | da 60 cm
| Euro Quarantaquattro / 69 | cad | 44.69 | 15.17
M.15.06.05 | F.P.O. di portarotoli.
F.P.O. di porta-rotoli per carta igienica.
M.15.06.05.01 | portarotoli
| Euro Ventotto / 29 | cad | 28.29 | 22.2
M.15.06.06 | F.P.O. di prta-abiti.
F.P.O. di porta-abiti di colore bianco.
M.15.06.06.01 | porta-abiti
| Euro Ventiquattro / 07 | cad | 24.07 | 20.86
M.15.06.07 | F.P.O. di scopino e porta-scopino.
F.P.O. di scopino e porta-scopino di colore bianco
M.15.06.07.01 | scopino e porta-scopino
| Euro Trenta / 25 | cad | 30.25 | 4.17
M.15.06.08 | F.P.O. di specchio reclinabile 60x65 cm completo di cornicie con staffa posteriore a U.
| Euro Centonovantaquattro / 66 | cad | 194.66 | 2.58
M.15.06.09 | F.P.O. di specchio fisso , cornice in materiale plastico con mensola portaoggetti.
M.15.06.09.01 | senza luci
| Euro Cinquantasei / 52 | cad | 56.52 | 6.67
M.15.06.10 | F.P.O. di lavaocchi a pavimento con vaschetta e comando a barra + pedale in ABS.
| Euro Settecentoquattro / 89 | cad | 704.89 | 3.56
M.15.06.11 | F.P.O. di cestino ad angolo per bagno.
F.P.O. di cestino ad angolo quale accessorio per bagno.
| Euro Ventotto / 84 | cad | 28.84 | 8.43
M.15.06.12 | F.P.O. di ripiano per asciugamano.
F.P.O. di ripiano per asciugamano quale accessorio per bagno.
| Euro Quarantatre / 96 | cad | 43.96 | 11.03
M.15.06.13 | F.P.O. di kit saliscendi.
F.P.O. di kit saliscendi con barra in acciaio inossidabile, di doccetta in ABS e flessibile inox.
| Euro Duecentoventisette / 74 | cad | 227.74 | 10.66
M.15.06.14 | F.P.O. di lavaocchi a parete.
F.P.O. di lavaocchi a parete con vaschetta in ABS, raccorderia in ottone, n.2 rompigetti aerati specifici per la pulizia degli occhi, azionamento facilitato con barra antipanico, completo di accessori di fissaggio a parete, scarico sifonato con attacco 1", alimentazione idrica acqua fredda attacco 1/2".
| Euro Quattrocentoottantacinque / 86 | cad | 485.86 | 5
M.15.06.15 | F.P.O. di predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari.
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
M.15.06.15.01 | Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecentouno / 72 | cad | 201.72 | 16.85
M.15.06.15.02 | Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecentoventisette / 73 | cad | 227.73 | 14.92
M.15.06.15.03 | Allaccio per lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecento / 53 | cad | 200.53 | 16.95
M.15.06.15.04 | Allaccio per lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecentoventisette / 73 | cad | 227.73 | 14.92
M.15.06.15.05 | Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecentoventisette / 73 | cad | 227.73 | 14.92
M.15.06.15.06 | Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Centosessantacinque / 04 | cad | 165.04 | 20.59
M.15.06.15.07 | Allaccio per lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Centosessantacinque / 04 | cad | 165.04 | 20.59
M.15.06.15.08 | Allaccio per beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 32 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2 ).
| Euro Centodiciotto / 94 | cad | 118.94 | 28.57
M.15.06.15.09 | Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2 ).
| Euro Duecento / 53 | cad | 200.53 | 16.95
M.15.06.15.10 | Allaccio per vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4 ).
| Euro Duecentoventisette / 73 | cad | 227.73 | 14.92
M.15.06.15.11 | Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4 ).
| Euro Duecentoventisette / 73 | cad | 227.73 | 14.92
M.15.06.15.12 | Allaccio per orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2 ).
| Euro Centoquarantuno / 90 | cad | 141.9 | 17.1
M.15.06.15.13 | Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
| Euro Centotredici / 50 | cad | 113.5 | 21.38
M.15.06.15.14 | Allaccio per vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
| Euro Centotredici / 50 | cad | 113.5 | 21.38
M.15.06.15.15 | Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2 ).
| Euro Centotrentadue / 43 | cad | 132.43 | 18.33
M.15.06.15.16 | Allaccio per flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 25 (1 ).
| Euro Centouno / 70 | cad | 101.7 | 23.86
M.15.06.15.17 | Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4 ).
| Euro Centotrentatre / 61 | cad | 133.61 | 18.16
M.15.06.15.18 | Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.
| Euro Sessantanove / 30 | cad | 69.3 | 14.01
M.16 | ANTINCENDIO
M.16.01 | NASPI E IDRANTI
M.16.01.01 | F.P.O. di naspo rotante completo UNI 25.F.P.O. di naspo rotante completo UNI 25. In lamiera di acciaio verniciata in rosso, con sportello in alluminio con vetro, serratura per chiave quadra. Completa di ogni accessono per il suo perfetto funzionamento. Compreso ogni onere e eventuali ripristini.
M.16.01.01.01 | con manichetta UNI 25 mt. 15
| Euro Trecentosettanta / 80 | cad | 370.8 | 13.09
M.16.01.01.02 | con manichetta UNI 25 mt. 20
| Euro Trecentoottantacinque / 73 | cad | 385.73 | 12.58
M.16.01.01.03 | con manichetta UNI 25 mt. 25
| Euro Quattrocentoventisei / 73 | cad | 426.73 | 11.37
M.16.01.01.04 | con manichetta UNI 25 mt. 30
| Euro Quattrocentocinquantatre / 49 | cad | 453.49 | 10.7
M.16.01.02 | F.P.O di naspo antincendio su supporto orientabile a muro.
F.P.O di naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno di mm 19. valvola di intercettazione, lancia frazionatrice il tutto fornito in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
M.16.01.02.01 | Linghezza tubo mt 15
| Euro Trecentoquarantasei / 82 | cad | 346.82 | 14
M.16.01.02.02 | Lunghezza tubo mt 20
| Euro Trecentosessanta / 83 | cad | 360.83 | 13.45
M.16.01.02.03 | Lunghezza tubo mt 25
| Euro Quattrocento / 83 | cad | 400.83 | 12.11
M.16.01.02.04 | Lunghezza tubo mt 30
| Euro Quattrocentodieci / 83 | cad | 410.83 | 11.82
M.16.01.03 | F.P.O. di protezione tipo SAFE CRASH.
M.16.01.03.01 | per cassetta naspo
| Euro Quarantaquattro / 86 | cad | 44.86 | 27.98
M.16.01.03.02 | per cassetta UNI 45
| Euro Trentuno / 80 | cad | 31.8 | 39.47
M.16.01.03.03 | per cassetta UNI 70
| Euro Trentasei / 16 | cad | 36.16 | 34.71
M.16.01.04 | F.P.O di cassetta da incasso UNI 45.
F.P.O di cassetta da incasso UNI 45 composta da idrante 1 1/2" , rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 raccordi, legature e coprilegatue secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio, pannello di copertura tipo Safe Crash o similare Dimensioni : UNI 45 590 x 370 x 160 mm .
M.16.01.04.01 | UNI 45 lunghezza tubo m 15
| Euro Duecentotrentuno / 59 | cad | 231.59 | 20.96
M.16.01.04.02 | UNI 45 lunghezza tubo m 20
| Euro Duecentoquarantasei / 62 | cad | 246.62 | 19.68
M.16.01.04.03 | UNI 45 lunghezza tubo m 25
| Euro Duecentosessantaquattro / 40 | cad | 264.4 | 18.36
M.16.01.04.04 | UNI 45 lunghezza tubo m 30
| Euro Duecentoottanta / 82 | cad | 280.82 | 17.29
M.16.01.05 | F.P.O di cassetta da esterno UNI 45.
F.P.O di cassetta da esterno UNI 45 composta da idrante 1 1/2" , rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 raccordi, legature e coprilegatue secondo la norma UNI 7422, cassetta in lamiera da esterno con portello in profilato di alluminio, pannello di copertura tipo Safe Crash o similare Dimensioni : UNI 45 590 x 370 x 160 mm -
M.16.01.05.01 | UNI 45 lunghezza tubo m 15
| Euro Duecentoventisette / 85 | cad | 227.85 | 21.3
M.16.01.05.02 | UNI 45 lunghezza tubo m 20
| Euro Duecentoquarantadue / 77 | cad | 242.77 | 19.99
M.16.01.05.03 | UNI 45 lunghezza tubo m 25
| Euro Duecentocinquantotto / 93 | cad | 258.93 | 18.75
M.16.01.05.04 | UNI 45 lunghezza tubo m 30
| Euro Duecentosettantatre / 86 | cad | 273.86 | 17.72
M.16.01.06 | F.P.O. di lancia antincendio.
F.P.O. di lancia antincendio in materiale plastico con getto frazionabile completa di valvola a sfera.
M.16.01.06.01 | DN 25
| Euro Sessantotto / 90 | cad | 68.9 | 35.22
M.16.01.06.02 | DN 70
| Euro Centotrentadue / 30 | cad | 132.3 | 18.34
M.16.01.07 | F.P.O. di manichetta UNI 45.
M.16.01.07.01 | lunghezza tubo m 15
| Euro Ottantasette / 46 | cad | 87.46 | 27.75
M.16.01.07.02 | lunghezza tubo m 20
| Euro Centocinque / 20 | cad | 105.2 | 23.07
M.16.01.07.03 | lunghezza tubo m 25
| Euro Centoventitre / 00 | cad | 123 | 19.73
M.16.01.07.04 | lunghezza tubo m 30
| Euro Centoquarantadue / 15 | cad | 142.15 | 17.07
M.16.01.08 | F.P.O. di manichetta UNI 70.
M.16.01.08.01 | lunghezza tubo m 15
| Euro Centotrentotto / 71 | cad | 138.71 | 17.5
M.16.01.08.02 | lunghezza tubo m 20
| Euro Centosettantaquattro / 12 | cad | 174.12 | 13.84
M.16.01.08.03 | lunghezza tubo m 25
| Euro Centonovantanove / 57 | cad | 199.57 | 12.16
M.16.01.08.04 | lunghezza tubo m 30
| Euro Duecentodieci / 95 | cad | 210.95 | 11.51
M.16.01.09 | F.P.O di idrante soprasuolo a colonna.
F.P.O di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70, profondità sottosuolo cm 70, altezza soprasuolo cm 90. Il tutto finito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le oper di scavo, il rinterro e la pavimentazione.
M.16.01.09.01 | DN 50 2 x UNI 45 o UNI 70
| Euro Trecentosessanta / 84 | cad | 360.84 | 20.18
M.16.01.09.02 | DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco motopompa
| Euro Quattrocentoquarantuno / 50 | cad | 441.5 | 21.99
M.16.01.10 | F.P.O. di idrante sottosuolo.
F.P.O di idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 75. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione.
M.16.01.10.01 | DN 40 1 x UNI 45
| Euro Duecentosettantuno / 73 | cad | 271.73 | 26.79
M.16.01.10.02 | DN 50 1 x UNI 45
| Euro Duecentoottantanove / 61 | cad | 289.61 | 25.14
M.16.01.10.03 | DN 65 1 x UNI 70
| Euro Trecentocinquantacinque / 34 | cad | 355.34 | 20.49
M.16.01.10.04 | DN 80 1 x UNI 70
| Euro Trecentosettantasette / 61 | cad | 377.61 | 19.28
M.16.01.11 | F.P.O. di gruppo di pressurizzazione con pompe ad asse verticale.
F.P.O. di un gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI 9490-UNI 10779 composto da due elettropompe di servizio centrifughe monoblocco ad asse verticale e da una elettropompa di compensazione del tipo multicellulare verticale ; compreso collettore di mandata completo di valvole di intercettazione e ritegno del tipo ispezionabile , collettore by-pass con pressostati di comando (uno per ogni elettropompa ) e pressostato di bassa pressione impianto , predisposizioni per impianto di adescamento automatico , manovuotometro e manometro , quadri elettrici di comando (uno per ciascuna elettropompa) in casetta di metallo IP 54 composto da. Sezionatore generale bloccoporta , trasformatore alimentazione ausiliaria (24 V a.c.) , fusibili, contatori e salvamotori , selettore di comando , lampade di segnalazione , avviatori stella/triangolo , timer arresto ritardato delle elettropompe di servizio, sistema autoalimentato per segnalazione allarmi . Completo di sistema di misurazione di portata
(asametro) , vasi di espansione e orologio per programmazione test automatico funzionamento elettropompe.
M.16.01.11.01 | portata Q=75 mc/h prevalenza H = 80 mca
| Euro Ventimilaseicentoventi / 28 | cad | 20620.28 | 2.35
M.16.01.12 | F.P.O. di attacco motopompa vv f.
F.P.O. di attacco motopompa vv f. composto da: - valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione; - valvola di ritegno; - valvola di sicurezza; - rubinetto di scarico; - attacco motopompa UNI 70. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."
| Euro Quattrocentoventinove / 43 | cad | 429.43 | 16.96
M.16.02 | ESTINTORI
M.16.02.01 | F.P.O di estintore a polvere.
F.P.O di estintore a polvere omologato M.I. DDM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicaziione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro
M.16.02.01.01 | da kg 1, classe 8A-34bc
| Euro Cinquantotto / 93 | cad | 58.93 | 6.4
M.16.02.01.02 | da kg 2, classe 13A-89BC
| Euro Sessantasette / 16 | cad | 67.16 | 5.61
M.16.02.01.03 | da kg 6, classe 55A-233BC
| Euro Cento / 32 | cad | 100.32 | 3.76
M.16.02.01.04 | da kg 6, classe 34A-233BC
| Euro Novantuno / 53 | cad | 91.53 | 4.12
M.16.02.01.05 | da kg 9, classe 55A-233BC
| Euro Centoventidue / 90 | cad | 122.9 | 3.07
M.16.02.01.06 | da kg 12, classe 55A-233BC
| Euro Centotrentasei / 68 | cad | 136.68 | 2.76
M.16.02.02 | F.P.O.di estintori a gas CO2 omologati e collaudati ISPESL.
F.P.O.di estintori a gas CO2 omologati e collaudati ISPESL. compresa eventuale rottamazione dei vecchi estintori a CO2 sostituiti.
M.16.02.02.01 | F.p.o.estintori CO2 KG 2 per classi di fuoco 89BC
| Euro Centouno / 61 | cad | 101.61 | 1.24
M.16.02.02.02 | F.p.o.estintori CO2 KG 5 per classi di fuoco 89BC
| Euro Centosettantaquattro / 21 | cad | 174.21 | 1.44
M.16.02.03 | F.P.O. di estintori carrellati omologati.
M.16.02.03.01 | F.p.o. estintore carrelato a gas CO2 kg 18
| Euro Seicentosedici / 79 | cad | 616.79 | 0.81
M.16.02.03.02 | F.p.o. estintore carrellato a CO2 Kg 27
| Euro Settecento / 92 | cad | 700.92 | 0.72
M.16.02.03.03 | F.p.o. estintore carrellato a gas CO2 kg 30
| Euro Settecentosessantanove / 10 | cad | 769.1 | 0.65
M.16.02.03.04 | F.p.o. estintore carrellato a gas CO2 kg 60
| Euro Millequattrocentoquattordici / 69 | cad | 1414.69 | 0.43
M.16.02.03.05 | F.p.o. estintore carrellato polvere ABC pres.kg 30
| Euro Duecentotrentadue / 35 | cad | 232.35 | 2.16
M.16.02.03.06 | F.p.o. estintore carrellato polvere ABC pres.kg 50
| Euro Trecentoventisei / 70 | cad | 326.7 | 1.77
M.16.02.03.07 | F.p.o.estintore carrellato polvere ABC pres.kg 100
| Euro Quattrocentosettantuno / 79 | cad | 471.79 | 1.33
M.16.02.04 | Collaudo di estintore mobile a GAS CO2.
Collaudo di estintore mobile a GAS CO2 di qualsiasi capacità, compreso il rilascio della prescritta certificazione di collaudo ISPESL.
M.16.02.04.01 | Collaudo di estintore mobile a GAS CO2
| Euro Cinquantanove / 28 | cad | 59.28 | 63.51
M.16.02.05 | Rottamazione di estintore a polvere.
Rottamazione e smaltimento in discariche autorizzate con rilascio della prescritta documetazione dell'avvenuta rottamazione, di estintore a polvere classe A)B)C) compreso trasporto e quant'altro necessario.
M.16.02.05.01 | Rottamazione e smaltimento
| Euro Due / 23 | kg | 2.23 | 65.47
M.16.02.06 | F.P.O. di dispositivo anticaduta per estintori portatili.
F.P.O. di dispositivo anticaduta per estintori portatili, idoneo ad evitare la caduta a terra dell'estintore a seguito di urto accidentale. In opera su qualunque tipo di estintore portatile sospeso con staffa a muro o su piantana. E' richiesta la certificazione del dispositivo.
M.16.02.06.01 | Dispositivo anticaduta per estintori portatili
| Euro Cinquantasette / 55 | cad | 57.55 | 43.61
M.16.03 | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
M.16.03.01 | F.P.O. di sprinkler ugelli erogatori radiali in ottone.
F.P.O. di ugelli erogatori radiali in ottone pendent o upright, per impianti di spegnimento a umido o a secco complete di rosette ove necessario o eventuale gabbietta di protezione.
M.16.03.01.01 | diametro 1/2
| Euro Diciotto / 88 | cad | 18.88 | 25.26
M.16.03.01.02 | diametro 3/4
| Euro Venti / 16 | cad | 20.16 | 24.9
M.16.03.02 | F.P.O. di sprinkler ugelli erogatori in acciaio.
F.P.O. di ugelli erogatori in acciaio inox AISI 316, resistenti alla corrosione, con fori di scarico, per impianti di spegnimento a umido o a secco complete di rosette ove necessario o eventuale gabbietta di protezione.
M.16.03.02.01 | diametro da 1/2
| Euro Diciassette / 63 | cad | 17.63 | 27.06
M.16.03.02.02 | diametro da 3/4
| Euro Venti / 02 | cad | 20.02 | 25.07
M.16.03.03 | F.P.O. di impianto di spegnimento incendi , del tipo modulare centralizzato a saturazione totale.
F.P.O. di impianto di spegnimento incendi , del tipo modulare centralizzato a saturazione totale (total flooding) conforme alla norma UNI 10877, utilizzante quale agente estinguente Argon, e avente caratteristiche tali da consentirne l'impiego in presenza di personale ; composto da : -sistema di stoccaggio in bombole da 14 a 140 litri caricate da 150 a 300 bar a 19°C. completo di tutti gli accessori previsti per il funzionamento compresi bombola pilota completa di attivatore elettrico e rastrelliera di fissaggio a muro per installazione nelle immediate vicinanze dei locali protetti (entro 5 m.); -sistema di distribuzione ed erogazione conforme alle norme UNI 10877 per lo specifico estinguente , impiegante ugelli di conformazione idonea per ottenere una concentrazione uniforme in tutte le zone protette. I criteri di installazione dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme UNI e ISO .L'approvazione dell'impianto sarà subordinata al collaudo che deve essere eseguito dall'installatore e comporta il
rilascio di un regolare certificato redatto e corredato della documentazione come previsto dalla normativa.Sono inclusi gli oneri per la progettazione generale e di dettaglio redatta secondo le norme UNI 10877 - CEN e completa di elaborati grafici, calcoli idraulici, certificati e documentazioni . A completamento del progetto dovrà essere inoltre fornita la prova di integrità del locale in accordo con l'appendice E della norma UNI 10877.Sono esclusi gli oneri per le opere murarie , assistenze edili nonché collegamenti elettrici ed impianti di rilevazione.
M.16.03.03.01
| Euro Settantasei / 42 | mc | 76.42 | 19.05
M.16.03.03.02 | per locali fino da 150 mc a 300 mc
| Euro Sessantasette / 53 | mc | 67.53 | 17.98
M.16.03.04 | F.P.O. di impianto di spegnimanto automatico a saturazione di gas.
F.P.O. di sistema di spegnimento a saturazione ambientale con gas inertizzante, utilizzante una miscela ecologica ricaricabile in sito. L'impianto dovrà rispettare la norma UNI 10877-1. L'impianto sarà costituito essenzialmente da: - bombole di capacità pari a 140 lt/cad. pressurizzate a 200 bar ed equipaggiate: quella pilota con valvola a flusso rapido, con attuatore a 24 Vcc (14 Watt), mentre quelle pilotate con attuatori pneumatici; - collettori di distribuzione in acciaio saldato con valvola di non ritorno; - tubazioni in acciaio zincato con raccordi ad alta pressione; - ugelli con orifizio. Tutti i materiali impiegati per la realizzazione dei sistemi di spegnimento dovranno essere muniti di certificati ed approvazioni da parte di: UNI, NFPA, F.M., VdS, LPCB, Bureau Veritas, Norske Veritas, Lloyds Register, CNPP, EPA. Il sistema di spegnimento dovrà essere composto dalle seguenti apparecchiature: - bombole della capacità di 140 lt/cad., fornite di accordo con le disposizioni delle Autorità Nazionali,
incluso il collaudo e le certificazioni ISPESL e IGMC comprensive della quota di collettore saldato completo di valvola di non ritorno. Le mobole saranno montate in batteria di una o più file; - manichette flessibili per collegamento dalla valvola della bombola al collettore di raccolta; - manometri più contatto switch - 200 bar; - manometro più contatto switch più solenoide; - attuatori pneumatici; - attuatore manuale pneumatico; - orifizio restrittore da 1""1/2; - ugelli con orifizio; - interruttori a pressione; - tubazione in acciaio zincato API 5L Gr. B schedula 40, uniti tramite filettature NPT e raccordati con raccordi per alta pressione ASA 3000. Nella fornitura sono compresi; - i disegni costruttivi dell'impianto, il piano di manutenzione, gestione e avviamento degli impianti; - il collaudo dell'impianto effettuato da personale specializzato che provveda a tutte le tarture, alla esecuzione di tutte le prove (fan - door test incluso) necessarie, ed a tutte le certificazioni richieste dalla normativa
vigente, eventuali modifiche edili ai fini del mantenimento del gas in ambiente secondo quanto prescritto da ditta specializzata, incluso montaggio di eventuale serrande di sovrapressione; - gli agenti estinguenti (bombole piene) ed altri materiali di consumo utilizzati per il collaudo e necessari al funzionamento dell'impianto; - l'alimentazione e le linee elettriche di collegamento al quadro di alimentazione della centrale di rivelazione incendi, ogni tipo di assistenza impiantistica e muraria, apertura e ripristino di tracce e fori, eventuali organi o pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
M.16.03.04.01 | ig 01 uni 10877-12
| Euro Duecentocinque / 76 | mc | 205.76 | 25.62
M.16.03.04.02 | ig 100 uni 10877-13
| Euro Duecentoventitre / 44 | mc | 223.44 | 26.96
M.16.03.04.03 | ig 55 uni 10877-14
| Euro Duecentonove / 69 | mc | 209.69 | 26.33
M.16.03.04.04 | ig 541 uni 10877-15
| Euro Duecentoquindici / 99 | mc | 215.99 | 26.73
M.16.03.05 | Smaltimento di estintori ad halon, di qualsiasi classe e tipo di halon ivi contenuto, compreso dichiarazione , autocertificazione.
Smaltimento di estintori ad halon, di qualsiasi classe e tipo di halon ivi contenuto, compreso dichiarazione , autocertificazione e quant'altro necessario per l'avvenuto smaltimento in centri autorizzati.
M.16.03.05.01 | per Kg di prodotto smaltito
| Euro Sette / 30 | kg | 7.3 | 61.92
M.16.03.06 | Collaudo o ricollaudo di bombole per impianti di spegnimento fissi.
Collaudo o ricollaudo di bombole per impianti di spegnimento fissi
M.16.03.06.01 | per cadauna bombola collaudata o ricollaudata
| Euro Sessantacinque / 00 | cad | 65 | 61.78
M.16.03.07 | F.P.O. di collettore di servocomando o di scarica per bombole a gas di qualsiasi composizione
F.P.O. di collettore di servocomando o di scarica per bombole a gas.
M.16.03.07.01 | a 2 posti
| Euro Trecentouno / 46 | cad | 301.46 | 21.65
M.16.03.07.02 | a 3 posti
| Euro Quattrocentocinquantuno / 72 | cad | 451.72 | 21.11
M.16.03.08 | F.P.O. di generatore di areosol condensato.
F.P.O. a regola darte di sistema di spegnimento incendio ad Aerosol condensato, idoneo per fuochi di classe A  B  C  F , con erogatori della capacità sotto riportata Il sistema sarà progettato ai sensi della NFPA 2010 o UNI ISO 15779, listato ed approvato secondo standard UL , FM o certificato secondo normativa UNI ISO 15779 da ente riconosciuto (paragrafo 3.26). Per una maggior affidabilità del sistema, i generatori saranno certificati SIL2 (rif. Normativo IEC 61508). Nel prezzo degli erogatori è compresa la fornitura in opera di box di derivazione anche ad attivazione sequenziale, di tutti i collegamenti alla centrale di spegnimento mediante con cavo > 2 o 4 x 1 mmq. a norma CE 2010 EN50200 IEC60331 FIRE RESISTANT CABLE, le canalizzazioni, e tutte le minuterie necessarie per dare limpianto completo, finito e collaudabile. Il sistema dovrà essere collegato a centrale di spegnimento certificata conforme alla norma EN 12094-1 idonea allattivazione di pirotecnici.
M.16.03.08.01 | erogatore con carica estinguente 100 gr
| Euro Quattrocentosedici / 37 | cad | 416.37 | 9.04
M.16.03.08.02 | erogatore con carica estinguente 200 gr
| Euro Quattrocentoottantadue / 39 | cad | 482.39 | 8.85
M.16.03.08.03 | erogatore con carica estinguente 500 gr
| Euro Settecentoquattordici / 59 | cad | 714.59 | 6.67
M.16.03.08.04 | attivatore termico a bulbo 57°-68°-79°-93°-141°-182°C. corto
| Euro Duecentocinque / 04 | cad | 205.04 | 17.14
M.16.03.08.05 | erogatore con carica estinguente 1200 gr
| Euro Millecentoottantadue / 53 | cad | 1182.53 | 5.09
M.16.03.08.06 | erogatore con carica estinguente 2000 gr
| Euro Milletrecentosettantaquattro / 09 | cad | 1374.09 | 4.75
M.16.03.08.07 | erogatore con carica estinguente 3000 gr
| Euro Milleseicentoventuno / 15 | cad | 1621.15 | 4
M.16.03.08.08 | erogatore con carica estinguente 5700 gr
| Euro Duemilasettecentosettantotto / 01 | cad | 2778.01 | 2.8
M.16.03.08.09 | attivatore termico a bulbo 57°-68°-79°-93°-141°-182°C. lungo
| Euro Duecentoventisette / 87 | cad | 227.87 | 22.03
M.16.03.09 | F.P.O. di sistema automatico per estinzione incendi pressemblato ed equipaggiato con pompe principali e componenti dimensionati / costruiti secondo UNI EN 12845.
F.P.O. di sistema automatico per estinzione incendi pressemblato ed equipaggiato con pompe principali e componenti dimensionati / costruiti secondo UNI EN 12845:pompa principale normalizzata secondo EN 733 con curva stabile, corpo "end suction", in esecuzione"back pull-out" grazie all'accoppiamento al motore tramite giunto spaziatore: - potenza motore (elettrico/Diesel) pompa principale in grado di garantire la potenza necessaria alla portata della pompa collaudata in fabbrica e conformemente certificata in condizione di NPSH _ 16 m - tronchetto di mandata per ciascuna pompa principale in acciaio zincato conico concentrico con angolazione totale _ 15° e DN lato mandata sempre maggiore di 2 valori rispetto al DN lato pompa e a quello di mandata della stessa, equipaggiato con: - stacco a T (3/8") con una uscita valvolata per sfiato aria e prova funzionale valvola ritegno nell'installazione soprabattente e l'altra con pressostato per segnalazione remota di pompa in funzione - stacco valvolato (3/8")
portamanometro a bagno di glicerina per il controllo delle pressione erogata - stacco (3/8" o ½") porta valvola di sfioro per consentire il funzionamento della pompa senza surriscaldamento nel caso in cui vengano meno i motivi che ne hanno provocato l'avviamento - stacco (2") per collegamento del circuito per garantire l'adescamento della pompa grazie al collegamento di serbatoi di alimentazione (per installazione soprabattente - valvola d'intercettazione a farfalla luccettabile, con chiusura in senso orario e riduttore a volantino per DN _ 125, completa di indicatore visivo per controllo che la stessa sia sempre aperta e predisposizione per il rimotaggio direttamente accoppiata allo stacco porta circuito pressostati posizionato a valle della valvola di ritegno - valvola di ritegno ispezionabile montata a valle di ciascun tronchetto conico concentrico di mandata - tronchetto d'aspirazione per ciascuna pompa principale in acciaio zincato conico eccentrico con angolazione sul lato inferiore _ 15° e
lunghezza _ 2 volte il suo DN maggiore il quale è accoppiata la valvola d'intercettazione a farfalla - circuito pressostati per ciascuna pompa principale, posizionato a valle della valvola di ritegno, costituito da: - nr 2 pressostati (uno di riserva all'altro) di avviamento, IP 55, con scala di taratura differenziale leggibile installati su stacco da Ø 15 mm - by-pass in rame completo di valvola di ritegno - valvola di scarico per prova - manometro a bagno di glicerina - quadri di comando per ciascuna pompa (principale e pilota, elettrica e Diesel) - gruppo relè per avviamento motore Diesel in cassetta in lamiera d'acciaio pressopiegata IP 54 dotata di presa per innesto della spina multipolare del cavo del quadro motopompa - cablaggio elettrico (pompe, quadri, pressostati) realizzato con cavi elettrici antifiamma inseriti in guaine fissate rigidamente al telaio - basamento ad altissima rigidità con profilati d'acciaio a U da 100mm saldati e trattati con smalto antiruggine. N°1 Serbatoio gasolio,
fornito separatamente, di capacità adeguata per 6 ore di funzionamento., completo di filtro a Y e valvola di intercettazione mandata gasolio, indicatori di livello e contatto elettrico di riserva gasolio, montato su robusto cavalletto metallico. Compreso N° 1 KIT MISURATORE DI PORTATA Kit misuratore di portata in derivazione dal collettore di mandata, completo di: - Stacco flangiato a T in derivazione dal collettore di mandata - Valvola intercettazione a farfalla, equipaggiate di contatti elettrici di "fine-corsa" per la segnalazione di "parziale chiusura valvola" - Misuratore di portata - Tubo flangiato per collegamento alla tubazione di scarico N° 2 KIT ASPIRAZIONE SOTTOBATTENTE - N°1 Cono eccentrico flangiato, di dimensioni in accordo alla norma UNI EN 12845, - N°1 Manovuotometro in bagno di glicerina, montato direttamente sul cono eccentrico, a valle della valvola di intercettazione - N°1 Valvole intercettazione a farfalla in mandata, equipaggiate di contatti elettrici di "fine-corsa" per la
segnalazione di "parziale apertura valvola". N° 1 QUADRO ALLARMI EN 12845 con batteria tampone e segnalazioni acustico/visive per cad. pompa principale Allarmi remotabili: Elettropompa, mancato avviamento, richiesta di avviamento, pompa in moto, mancanza tensione al motore, Motopompa, mancato avviamento, modalità automatico esclusa, motopompa in funzione, guasto del quadro di controllo, minimo livello combustibile, Compresa le dichiarazioni di conformità impiantistica alle norme vigenti e la documentazione necessaria per l'uso e la manutenzione dell'impianto.
M.16.03.09.01 | Portata 21+21mc/h - prev. 48 mca
| Euro Ventiquattromilatrecentoquarantacinque / 09 | cad | 24345.09 | 3.19
M.16.03.09.02 | Portata Q=21+21 mc/h Prev. H=64 mca
| Euro Ventiseimilacinquecentodiciotto / 25 | cad | 26518.25 | 2.93
M.16.03.09.03 | Portata 40+40 mc/h - prev. 55 mca
| Euro Ventisettemilatrecentoquarantacinque / 07 | cad | 27345.07 | 2.84
M.16.03.09.04 | Portata 40+40 mc/h - prev. 71 mca
| Euro Ventottomilaseicentosessanta / 46 | cad | 28660.46 | 2.71
M.16.03.09.05 | Portata 72+72 mc/h - prev. 60 mca
| Euro Trentatremilatrecentotrentasei / 57 | cad | 33336.57 | 2.33
M.16.03.09.06 | Portata 72+72 mc/h - prev. 90 mca
| Euro Trentacinquemiladuecentosei / 82 | cad | 35206.82 | 2.21
M.16.03.10 | F.P.O. serbatoio accumulo.
F.P.O. di serbatoio accumulo - Materiale : ACCIAIO - Fe 360 B UNI EN 10025 - Spessore fondi e fasciame : mm 6 - Saldature interne ed esterne, con procedimenti e personale qualificato. - Rivestimento esterno: con SABBIATURA E TRATTAMENTO POLIURETANICO - Rivestimento interno: con anticorrosiva - N. 1 pozzetto : 750 X 750 X h.500 - Selle antirotolamento - Accessori :dispositivo di carico da 2"" - nr. 1 sfiato dn 150 - nr° 2 attacchi aspirazione DN 125, N°1 DN 40 Comprese le dichiarazioni di conformità impiantistiche alle norme vigenti.
M.16.03.10.01 | Serbatoio di accumulo da 20 mc
| Euro Diecimilacentocinquantadue / 29 | cad | 10152.29 | 2.87
M.16.03.10.02 | Serbatoio di accumulo da 36 mc
| Euro Tredicimilaottocentonovantacinque / 37 | cad | 13895.37 | 2.1
M.16.03.10.03 | Serbatoio di accumulo da 60 mc
| Euro Diciottomilanovantotto / 10 | cad | 18098.1 | 2.15
M.16.03.10.04 | Serbatoio di accumulo da 72 mc
| Euro Ventimilacentodue / 53 | cad | 20102.53 | 1.93
M.16.04 | STRUMENTI DI PROTEZIONE
M.16.04.01 | F.P.O collari antincendio intumescenti per sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili.
F.P.O di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito nall'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150-200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi, con tasselli metallici ad espansione.
M.16.04.01.01 | Per tubo con diametro esterno di 50 mm
| Euro Cinquantuno / 94 | cad | 51.94 | 7.26
M.16.04.01.02 | Per tubo con diametro esterno di 63 mm
| Euro Cinquantadue / 68 | cad | 52.68 | 7.16
M.16.04.01.03 | Per tubo con diametro esterno di 75 mm
| Euro Cinquantasette / 46 | cad | 57.46 | 6.56
M.16.04.01.04 | Per tubo con diametro esterno di 90 mm
| Euro Sessantadue / 21 | cad | 62.21 | 6.06
M.16.04.01.05 | Per tubo con diametro esterno di 110 mm
| Euro Settantasette / 52 | cad | 77.52 | 6.48
M.16.04.01.06 | Per tubo con diametro esterno di 125 mm
| Euro Ottantasette / 52 | cad | 87.52 | 5.74
M.16.04.01.07 | Per tubo con diametro esterno di 160 mm
| Euro Centouno / 20 | cad | 101.2 | 6.21
M.16.04.01.08 | Per tubo con diametro esterno di 200 mm
| Euro Centoquarantasei / 14 | cad | 146.14 | 4.3
M.16.04.01.09 | Per tubo con diametro esterno di 250 mm
| Euro Centonovantanove / 36 | cad | 199.36 | 3.15
M.16.04.02 | F.P.O. di protezione antincendio di attravesamenti di tubi in acciaio.
F.P.O di protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti, solai) di tubi in acciaio (incombustibili) effetuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza ala fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco.
M.16.04.02.01 | Per tubo con diametro esterno di 25 mm
| Euro Undici / 29 | cad | 11.29 | 33.39
M.16.04.02.02 | Per tubo con diametro esterno di 40 mm
| Euro Quattordici / 19 | cad | 14.19 | 26.57
M.16.04.02.03 | Per tubo con diametro esterno di 50 mm
| Euro Sedici / 19 | cad | 16.19 | 23.29
M.16.04.02.04 | Per tubo con diametro esterno di 60 mm
| Euro Diciotto / 19 | cad | 18.19 | 20.73
M.16.04.02.05 | Per tubo con diametro esterno di 75 mm
| Euro Ventuno / 45 | cad | 21.45 | 17.58
M.16.04.02.06 | Per tubo con diametro esterno di 90 mm
| Euro Ventiquattro / 77 | cad | 24.77 | 15.22
M.16.04.02.07 | Per tubo con diametro esterno di 110 mm
| Euro Trentatre / 94 | cad | 33.94 | 14.79
M.16.04.03 | F.P.O. di collari a nastro continuo REI 120.
F.P.O di collari REI 120, costituito da nastro continuo flessibile in acciaio zincato a segmenti pretagliati, realizzato con sistema intumiscente da 50x12 mm, adattabile a piè d'opera in rapporto al diametro dell'attraversamento tecnico. Il nastro dovrà essere avvolto intorno al tubo ed agganciato con l'apposito angolare metallico a scatto. Il sistema dovrà essere applicato dal lato fuoco esternamente alla muratura con l'impiego di tasselli metallici ad espansione in numero dipendente dal diametro del tubo da proteggere. Compreso eventuale certificazione di resistenza al fuoco dei materiali previsti dalle normative vigente in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato 818/84; quest'ultimo incaricato ad onere e spese dell'Appaltatore. Detti certificati dovranno essere accompagnati da relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di
prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.In opera compreso ogni onere e magistero. Misurazione cadaun collare.
M.16.04.03.01 | Collari tipo PROMASTOP UniCollar REI 120. Diametro tubo mm 50.
| Euro Cinquantasei / 33 | cad | 56.33 | 11.15
M.16.04.03.02 | Collari tipo PROMASTOP UniCollar REI 120. Diametro tubo mm 100.
| Euro Settantatre / 59 | cad | 73.59 | 10.23
M.16.04.03.03 | Collari tipo PROMASTOP UniCollar REI 120. Diametro tubo mm 125.
| Euro Ottantuno / 93 | cad | 81.93 | 12.25
M.17 | AERAULICA
M.17.01 | PRODUZIONE ARIA
M.17.01.01 | F.P.O. Unita' trattamento aria per l'installazione da interno.
F.P.O. Unita' trattamento aria per l'installazione da interno. Struttura autoportante con pannelli modulari, telaio base integrato e profilato sui lati superiori dell'unita' assenza di sporgenze all'interno e all'esterno dell'unita'. sistema di assemblaggio snap- in a doppia parete con isolamento fissato tra le due pareti di spessore 50mm. Pannello interno in acciaio zincato spessore 1mm. Guide e telaio dei filtri in acciaio zincato. Pannello esterno in lamiera zincata con plastofilmatura in materiale antigraffio e antiacido spessore 0,6mm. Materassino fonoassorbente non infiammabile in fibra di vetro a norme a1 secondo din 4102. Abbattimento sonoro secondo norme din 52210-03 pari a 36 db(a) con densita' 19 kg/m3. Tenuta aria dei pannelli e sezioni resistenti fino a 2500 pa. Portine ispezioni prima della sezione ventilante con apertura verso l'esterno,mentre quelle dopo il ventilatore con apertura verso l'interno. Prestazioni certificate secondo normative Eurovent. L'unita' sarà cosi
costituita SEZIONE DI RIPRESA Giunto elastico in tela olona per il collegamento a canalizzazioni., Sezione filtri piani spessore 48 mm efficienza EU3., Guide zincate con estrazione laterale. Sezione ventilante di ripresa composta da ventilatore a pale rovesce a profilo alare ad alto rendimento completa dei seguenti accessori: unico basamento ventilatore motore ammortizzatori a molla giunti antivibranti interno bocca. oblo , lampada stagna interruttore di sicurezza carter di protezione trasmissione doppio motore in run e standby motori predisposti per il collegamento a regolatore di frequenza doppie portine per ventilatore. Sezione di recupero statico a piastre costruito con piastre in alluminio autodistanziate incollate tra loro con speciale collante elastico e inserito in contenitore di acciaio zincato con protezione anticorrosione a flussi incrociati.vasca raccolta condensa in acciaio inox.recupero minimo 50% SEZIONE DI MANDATA Costituita da: Serranda costruita con telaio e alette in acciaio
zincato,predisposta per essere collegata ad un servocomando. Sezione filtri piani spessore 48 mm efficienza EU3. Guide zincate con estrazione laterale. Sezione di recupero statico a piastre costruito con piastre in alluminio autodistanziate incollate tra loro con speciale collante elastico e inserito in contenitore di acciaio zincato con protezione anticorrosione a flussi incrociati. Vasca raccolta condensa in acciaio inox.Recupero minimo 50% Sezione batteria di riscaldamento,passo alette minimo 2 mm. minimo 2 ranghi. estraibile su guide in acciaio zincato. Velocità attraversamento max 2,0 m/s. Sezione ventilante di ripresa composta da ventilatore a pale rovesce a profilo alare ad alto rendimento completa dei seguenti accessori: unico basamento ventilatore motore ammortizzatori a molla giunti antivibranti interno bocca. Oblò , lampada stagna interruttore di sicurezza carter di protezione trasmissione doppio motore in run e standby motori predisposti per il collegamento a regolatore di frequenza doppie
portine per ventilatore. Sezione diffusore da inserire a valle del ventilatore per la distribuzione uniforme dell'aria sulla sezione che segue,diffusore in lamiera forata per parziale recupero della perdita di pressione dinamica Lampada stagna cablata. Sezione filtri a tasche rigide complete di telaio in acciaio zincato con efficenza f 9 . Sezione batteria di riscaldamento,passo alette minimo 2,5 mm. minimo 6 ranghi. Estraibile su guide in acciaio zincato. Vasca condensa in inox. Velocita attraversamento max 2,0 m/s Sezione di umidificazione a vapore lunghezza minima 1220 mm, completa di lancia vapore in inox Sezione completa di vasca raccolta condensa in inox.Oblo' e lampada stagna completa di interruttore. Separatore di gocce con telaio in acciaio zincato e alette in polipropilene. Sezione batteria di postriscaldamento,passo alette minimo 2 mm. Estraibile su guide in acciaio zincato. Velocità attraversamento max 2,0 m/s Perdita di carico medio acqua max 10 kpa. Supporti antivibranti in tela
olona per il collegamento ai canali L'unita' sara' appoggiata su piedini di sostegno sotto ognuna sezione alti 170 mm.
M.17.01.01.01 | Portata fino a 4500 mc/h
| Euro Tredicimilaquattrocentocinquantaquattro / 83 | cad | 13454.83 | 4.33
M.17.01.01.02 | Portata da 4501 a 6000 mc/h
| Euro Quindicimilaquattrocentosettantotto / 43 | cad | 15478.43 | 3.76
M.17.01.01.03 | Portata da 6001 a 7500 mc/h
| Euro Diciassettemilasettecentosettantuno / 05 | cad | 17771.05 | 3.82
M.17.01.01.04 | Portata da 7501 a 10000 mc/h
| Euro Ventimilacinquecentoottantatre / 35 | cad | 20583.35 | 3.77
M.17.01.01.05 | Portata da 10001 a 12500 mc/h
| Euro Ventiduemilasettecentosettantasette / 58 | cad | 22777.58 | 3.41
M.17.01.02 | F.P.O. di unità di trattamento aria per esecuzione da esterno.
F.P.O. di unità di trattamento aria per esecuzione da esterno con tettuccio superiore incernierato, vano tecnico laterale per ii contenimento delle valvole di regolazione e del quadro elettrico. Struttura autoportante con pannelli modulari, telaio base integrato e profilato sui lati superiori dell'unita' assenza di sporgenze all'interno e all'esterno dell'unita'. sistema di assemblaggio snap- in a doppia parete con isolamento fissato tra le due pareti di spessore 50mm. Pannello interno in acciaio zincato spessore 1mm. Guide e telaio dei filtri in acciaio zincato. Pannello esterno in lamiera zincata con plastofilmatura in materiale antigraffio e antiacido spessore 0,6mm. Materassino fonoassorbente non infiammabile in fibra di vetro a norme a1 secondo din 4102. Abbattimento sonoro secondo norme din 52210-03 pari a 36 db(a) con densita' 19 kg/m3. Tenuta aria dei pannelli e sezioni resistenti fino a 2500 pa. Portine ispezioni prima della sezione ventilante con apertura verso l'esterno,mentre
quelle dopo il ventilatore con apertura verso l'interno. Prestazioni certificate secondo normative Eurovent. l'unita' sarà cosi costituita SEZIONE DI RIPRESA Giunto elastico in tela olona per il collegamento a canalizzazioni., Sezione filtri piani spessore 48 mm efficienza EU3., Guide zincate con estrazione laterale. Sezione ventilante di ripresa composta da ventilatore a pale rovesce a profilo alare ad alto rendimento completa dei seguenti accessori: unico basamento ventilatore motore ammortizzatori a molla giunti antivibranti interno bocca. oblò, lampada stagna interruttore di sicurezza carter di protezione trasmissione doppio motore in run e standby motori predisposti per il collegamento a regolatore di frequenza doppie portine per ventilatore. Sezione di recupero statico a piastre costruito con piastre in alluminio autodistanziate incollate tra loro con speciale collante elastico e inserito in contenitore di acciaio zincato con protezione anticorrosione a flussi incrociati. vasca raccolta condensa
in acciaio inox. recupero minimo 50% SEZIONE DI MANDATA Costituita da: Serranda costruita con telaio e alette in acciaio zincato,predisposta per essere collegata ad un servocomando. Sezione filtri piani spessore 48 mm efficienza EU3. Guide zincate con estrazione laterale. Sezione di recupero statico a piastre costruito con piastre in alluminio autodistanziate incollate tra loro con speciale collante elastico e inserito in contenitore di acciaio zincato con protezione anticorrosione a flussi incrociati. Vasca raccolta condensa in acciaio inox. Recupero minimo 50% Sezione batteria di riscaldamento,passo alette minimo 2 mm. minimo 2 ranghi. estraibile su guide in acciaio zincato. Velocita attraversamento max 2,0 m/s Sezione ventilante di ripresa composta da ventilatore a pale rovesce a profilo alare ad alto rendimento completa dei seguenti accessori: unico basamento ventilatore motore ammortizzatori a molla giunti antivibranti interno bocca. Oblò , lampada stagna interruttore di sicurezza carter di
protezione trasmissione doppio motore in run e standby motori predisposti per il collegamento a regolatore di frequenza doppie portine per ventilatore. Sezione diffusore da inserire a valle del ventilatore per la distribuzione uniforme dell'aria sulla sezione che segue,diffusore in lamiera forata per parziale recupero della perdita di pressione dinamica Lampada stagna cablata. Sezione filtri a tasche rigide complete di telaio in acciaio zincato con efficenza f 9 . Sezione batteria di riscaldamento,passo alette minimo 2,5 mm. minimo 6 ranghi. estraibile su guide in acciaio zincato. Vasca condensa in inox. Velocita attraversamento max 2,0 m/s Sezione di umidificazione a vapore lunghezza minima 1220 mm, completa di lancia vapore in inox Sezione completa di vasca raccolta condensa in inox. Oblo' e lampada stagna completa di interruttore.Separatore di gocce con telaio in acciaio zincato e alette in polipropilene. Sezione batteria di postriscaldamento,passo alette minimo 2 mm. Estraibile su guide in
acciaio zincato. Velocita attraversamento max 2,0 m/s Perdita di carico medio acqua max 10 kpa Supporti antivibranti in tela olona per il collegamento ai canali L'unita' sara' appoggiata su piedini di sostegno sotto ognuna sezione alti 170 mm.
M.17.01.02.01 | Portata fino a 4500 mc/h
| Euro Quattordicimilaottocentoventidue / 13 | cad | 14822.13 | 3.93
M.17.01.02.02 | Portata da 4501 a 6000 mc/h
| Euro Sedicimilanovecentoquarantuno / 44 | cad | 16941.44 | 3.44
M.17.01.02.03 | Portata da 6001 a 7500 mc/h
| Euro Diciannovemilaquattrocentoottanta / 18 | cad | 19480.18 | 3.49
M.17.01.02.04 | Portata da 7501 a 10000 mc/h
| Euro Ventiduemilacinquecentosessantacinque / 82 | cad | 22565.82 | 3.44
M.17.01.02.05 | Portata da 10001 a 12500 mc/h
| Euro Ventiseimiladuecentocinquantasette / 53 | cad | 26257.53 | 2.96
M.17.01.03 | Inntervento di pulizia e sanificazione unità di trattamento aria (UTA) qualsiasi dimensione.
| Euro Millequattrocentocinquantotto / 46 | cad | 1458.46 | 53.25
M.17.01.04 | F.P.O di cella filtrante ondulata metallica.
F.P.O di cella filtrante ondulata metallica con telaio in acciaio zincato, rete di protezione in acciaio zincato elettrosaldato, setto filtrante costituito da calza di allumunio; classe G3 .
M.17.01.04.01 | 400x400 spessore 98 mm
| Euro Trentanove / 74 | cad | 39.74 | 15.8
M.17.01.04.02 | 400x500 spessore 98 mm
| Euro Quarantasei / 86 | cad | 46.86 | 13.4
M.17.01.04.03 | 400x625 spessore 98 mm
| Euro Cinquantadue / 18 | cad | 52.18 | 12.04
M.17.01.04.04 | 500x500 spessore 98 mm
| Euro Cinquantuno / 92 | cad | 51.92 | 12.1
M.17.01.04.05 | 500x625 spessore 98 mm
| Euro Cinquantotto / 21 | cad | 58.21 | 10.79
M.17.01.04.06 | 490x592 spessore 98 mm
| Euro Cinquantacinque / 97 | cad | 55.97 | 11.22
M.17.01.04.07 | 592x592 spessore 98 mm
| Euro Sessantuno / 85 | cad | 61.85 | 10.15
M.17.01.04.08 | 490x500 spessore 98 mm
| Euro Cinquantuno / 41 | cad | 51.41 | 12.22
M.17.01.04.09 | 500x600 spessore 98 mm
| Euro Cinquantuno / 66 | cad | 51.66 | 12.16
M.17.01.04.10 | 287x592 spessore 98 mm
| Euro Quarantaquattro / 29 | cad | 44.29 | 14.18
M.17.01.05 | F.P.O di filtro a tasche sintetiche flosce.
F.P.O di filtro a tasche sintetiche flosce costituito da setto filtrante in materiale sintetico classe F8 composizione media filtrante poliestere e telaio in lamiera zincata.
M.17.01.05.01 | 287x592x350 - 3 tasche
| Euro Trentaquattro / 19 | cad | 34.19 | 18.37
M.17.01.05.02 | 287x592x350 - 4 tasche
| Euro Trentaquattro / 19 | cad | 34.19 | 18.37
M.17.01.05.03 | 490x592x350 - 5 tasche
| Euro Quarantotto / 21 | cad | 48.21 | 13.03
M.17.01.05.04 | 490x592x350 - 6 tasche
| Euro Cinquantaquattro / 97 | cad | 54.97 | 11.42
M.17.01.05.05 | 592x592x350 - 6 tasche
| Euro Cinquantacinque / 25 | cad | 55.25 | 11.37
M.17.01.05.06 | 592x592x350 - 8 tasche
| Euro Sessantotto / 78 | cad | 68.78 | 9.13
M.17.01.05.07 | 287x592x550 - 3 tasche
| Euro Trentaquattro / 63 | cad | 34.63 | 18.13
M.17.01.05.08 | 490x592x550 - 5 tasche
| Euro Quarantotto / 95 | cad | 48.95 | 12.83
M.17.01.05.09 | 490x592x550 - 6 tasche
| Euro Cinquantacinque / 84 | cad | 55.84 | 11.25
M.17.01.05.10 | 592x592x550 - 6 tasche
| Euro Cinquantasei / 14 | cad | 56.14 | 11.19
M.17.01.05.11 | 592x592x550 - 8 tasche
| Euro Sessantanove / 97 | cad | 69.97 | 8.98
M.17.01.06 | F.P.O di filtro a tasche rigide.
F.P.O di filtro a tasche rigide con telaio in polipropilene stampato, media filtrante classe F8 in fibra di vetro plissettata a densità progressiva.
M.17.01.06.01 | 287x592x292
| Euro Centoquattro / 20 | cad | 104.2 | 6.03
M.17.01.06.02 | 490x592x292
| Euro Centoventidue / 87 | cad | 122.87 | 5.11
M.17.01.06.03 | 592x592x292
| Euro Centoventisette / 90 | cad | 127.9 | 4.91
M.17.01.07 | F.P.O di piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete completo di serranda elettrica portata Q(mc/h)
M.17.01.07.01 | Q= 220 chiusura griglia manuale
| Euro Centoventisette / 00 | cad | 127 | 19.11
M.17.01.07.02 | Q= 220 chiusura griglia automatica
| Euro Centoquarantanove / 33 | cad | 149.33 | 16.25
M.17.01.07.03 | Q= 620 chiusura griglia manuale
| Euro Duecentodiciotto / 35 | cad | 218.35 | 11.12
M.17.01.07.04 | Q= 620 chiusura griglia automatica
| Euro Duecentosessantotto / 76 | cad | 268.76 | 9.03
M.17.01.07.05 | Q= 1100 chiusura griglia automatica
| Euro Trecentocinquantadue / 76 | cad | 352.76 | 6.88
M.17.01.07.06 | griglia a gravità
| Euro Venticinque / 98 | cad | 25.98 | 24.17
M.17.01.08 | F.P.O di piccolo ventilatore per montaggio ad incasso portata Q(mc/h
M.17.01.08.01 | Q= 220
| Euro Duecentotre / 85 | cad | 203.85 | 11.91
M.17.01.08.02 | Q= 620/400 reversibile
| Euro Trecentosettantasette / 52 | cad | 377.52 | 6.43
M.17.01.08.03 | Q=1100/750 reversibile 2
| Euro Quattrocentotrentatre / 42 | cad | 433.42 | 5.6
M.17.01.08.04 | regolatore 2 velocità
| Euro Sessanta / 15 | cad | 60.15 | 20.86
M.17.01.09 | F.P.O di piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete.
F.P.O di piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete portata Q (mc/h) diametro D (mm) numero velocità V
M.17.01.09.01 | Q= 90 D=100 V=1
| Euro Sessantaquattro / 27 | cad | 64.27 | 19.53
M.17.01.09.02 | Q= 140 D=125 V=2
| Euro Settantasette / 30 | cad | 77.3 | 16.24
M.17.01.09.03 | Q=280 D=150 V=2
| Euro Centoventisei / 89 | cad | 126.89 | 9.89
M.17.01.09.04 | regolatore 2 velocità
| Euro Sessantaquattro / 67 | cad | 64.67 | 9.71
M.17.01.09.05 | griglia a gravità per mod. 100mm
| Euro Venticinque / 45 | cad | 25.45 | 24.68
M.17.01.09.06 | griglia a gravità per mod. 125 mm
| Euro Venticinque / 98 | cad | 25.98 | 24.17
M.17.01.09.07 | griglia a gravità per mod. 150 mm
| Euro Ventisette / 23 | cad | 27.23 | 23.06
M.17.01.10 | F.P.O. di ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari.
F.P.O. di ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari portata di aria Q(mc/h); diametro del condotto di collegamento D (mm)
M.17.01.10.01 | Q = 235 D = 100 in acciaio
| Euro Centoottantasette / 77 | cad | 187.77 | 12.93
M.17.01.10.02 | Q = 325 D = 125 in acciaio
| Euro Centonovantanove / 34 | cad | 199.34 | 12.18
M.17.01.10.03 | Q = 460 D = 250 in acciaio
| Euro Duecentoundici / 13 | cad | 211.13 | 11.5
M.17.01.10.04 | Q = 700 D= 200 in acciaio
| Euro Duecentosessantatre / 81 | cad | 263.81 | 9.2
M.17.01.10.05 | Q = 870 D=200 in acciaio
| Euro Trecentotre / 84 | cad | 303.84 | 7.99
M.17.01.10.06 | Q = 1130 D=250 in acciaio
| Euro Trecentosessantuno / 41 | cad | 361.41 | 6.72
M.17.01.10.07 | Q = 1130 D=250 in acciaio
| Euro Quattrocentotrentadue / 03 | cad | 432.03 | 5.62
M.17.01.10.08 | Q = 235 D = 100 in resina autoestinguente
| Euro Centosettantuno / 31 | cad | 171.31 | 14.17
M.17.01.10.09 | Q = 325 D = 125 in resina autoestinguente
| Euro Centoottantadue / 17 | cad | 182.17 | 13.32
M.17.01.10.10 | Q = 460 D = 250 in resina autoestinguente
| Euro Centonovantadue / 35 | cad | 192.35 | 12.62
M.17.01.10.11 | Q = 700 D= 200 in resina autoestinguente
| Euro Duecentotrentanove / 32 | cad | 239.32 | 10.14
M.17.01.10.12 | Q = 870 D=200 iin resina autoestinguente
| Euro Duecentosettantacinque / 66 | cad | 275.66 | 8.8
M.17.01.10.13 | Q = 1130 D=250 in resina autoestinguente
| Euro Trecentosettantadue / 71 | cad | 372.71 | 6.51
M.17.01.10.14 | Q = 1250 D=315 in resina autoestinguente
| Euro Trecentonovantatre / 61 | cad | 393.61 | 6.17
M.17.01.11 | F.P.O. di torrino di estrazione con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato.
F.P.O. di torrino di estrazione con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in lamiera zincata , rete di protezione antivolatile, motore monofase o trifase con isolamento in classe F e protezione Ip 54. portata min/max Q(mc/h) prevalenza corrispondente H (mbar) potenza motore P (w)
M.17.01.11.01 | Q = 0,8 H = 1 P = 120 1400giri/min
| Euro Novecentosettantanove / 76 | cad | 979.76 | 4.92
M.17.01.11.02 | Q = 3 H = 1 P = 90 900 giri/min
| Euro Milledue / 58 | cad | 1002.58 | 4.8
M.17.01.11.03 | Q = 1,4 H = 1 P =180 1400giri/min
| Euro Millecentotrentanove / 51 | cad | 1139.51 | 4.23
M.17.01.11.04 | Q = 0,7 H = 1 P = 90 900 giri/min
| Euro Millecentocinquanta / 92 | cad | 1150.92 | 4.22
M.17.01.11.05 | Q = 2,6 H = 1 P = 250 1400 giri/min
| Euro Milletrecentonovantotto / 21 | cad | 1398.21 | 6.94
M.17.01.11.06 | Q = 1,3 H = 1 P = 180 900 giri/min
| Euro Millequattrocentoventuno / 04 | cad | 1421.04 | 6.83
M.17.01.11.07 | Q = 0,4 H = 1 P = 90 700 giri/min
| Euro Milleseicentoquattordici / 12 | cad | 1614.12 | 6.01
M.17.01.11.08 | Q = 3,6 H = 1 P = 370 1400 giri/min
| Euro Millequattrocentocinquantacinque / 26 | cad | 1455.26 | 6.67
M.17.01.11.09 | Q = 1,8 H = 1 P = 180 900 giri/min
| Euro Millequattrocentocinquanta / 20 | cad | 1450.2 | 6.69
M.17.01.11.10 | Q = 0,85 H = 1 P = 90 700 giri/min
| Euro Milleseicentoottantadue / 22 | cad | 1682.22 | 5.77
M.17.01.11.11 | Q = 5 H = 1 P =750 1400 giri/min
| Euro Millesettecentoquarantaquattro / 34 | cad | 1744.34 | 5.57
M.17.01.11.12 | Q = 2,65 H = 1 P = 370 900giri/min
| Euro Millesettecentoventidue / 79 | cad | 1722.79 | 5.64
M.17.01.11.13 | Q = 1,5 H = 1 P = 120 700 giri/min
| Euro Milleottocentocinquantatre / 37 | cad | 1853.37 | 5.24
M.17.01.11.14 | Q = 7,4 H = 1 P = 1100 1400 giri/min
| Euro Millenovecentoquarantatre / 39 | cad | 1943.39 | 5
M.17.01.11.15 | Q = 3,7 H = 1 P = 370 900 giri/min
| Euro Milleottocentosessantatre / 52 | cad | 1863.52 | 5.21
M.17.01.11.16 | Q = 2,45 H = 1 P = 180 700 giri/min0
| Euro Duemilatrentaquattro / 67 | cad | 2034.67 | 4.77
M.17.01.11.17 | Q = 5,7 H = 1 P = 750 900giri/min
| Euro Duemilacentoottantuno / 75 | cad | 2181.75 | 4.45
M.17.01.11.18 | Q = 3,8 H = 1 P = 370 700 giri/min
| Euro Duemilacinquecentoquattro / 56 | cad | 2504.56 | 3.88
M.17.01.11.19 | Q = 9,5 H = 1 P = 1100 900 giri/min
| Euro Quattromilacentoquarantasei / 43 | cad | 4146.43 | 2.34
M.17.01.11.20 | Q = 6,6 H = 1 P = 550 700 giri/min
| Euro Quattromiladuecentoquarantatre / 71 | cad | 4243.71 | 2.29
M.17.01.11.21 | Q = 12,2 H = 1 P = 2200 900 giri/min
| Euro Quattromilaseicentosedici / 67 | cad | 4616.67 | 2.1
M.17.01.11.22 | Q = 8,7 H = 1 P = 1100 700 giri/min
| Euro Quattromilasettecentotredici / 95 | cad | 4713.95 | 2.06
M.17.01.11.23 | Q = 16,5 H = 1 P = 3000 900 giri/min
| Euro Cinquemilaquattrocentoundici / 23 | cad | 5411.23 | 1.79
M.17.01.11.24 | Q = 12,5 H = 1 P = 2200 700 giri/min
| Euro Cinquemilasettecentosessantasette / 97 | cad | 5767.97 | 1.68
M.17.01.12 | F.P.O.di accessori per torrino
M.17.01.12.01 | commutatore velocità monofase
| Euro Centodiciotto / 17 | cad | 118.17 | 10.62
M.17.01.12.02 | commutatore velocità trifase
| Euro Centocinquantaquattro / 33 | cad | 154.33 | 8.13
M.17.01.12.03 | regolatore velocità per potenze da 0 a 200 watt
| Euro Duecentosettantaquattro / 54 | cad | 274.54 | 4.57
M.17.01.12.04 | regolatore velocità per potenze da 200 a 600att
| Euro Trecentoventisei / 34 | cad | 326.34 | 3.85
M.17.01.12.05 | regolatore velocità per potenze da 600 a 1000att
| Euro Trecentoottantuno / 59 | cad | 381.59 | 3.29
M.17.01.12.06 | regolatore velocità per potenze da 1000 a 1500 watt
| Euro Quattrocentoventisette / 10 | cad | 427.1 | 2.94
M.17.01.13 | F.P.O. di aspiratore a cassonetto.
F.P.O. di aspiratore a cassonetto o similare, costituito da ventilatore centrifugo a pale avanti, semplice aspirazione, in cassa rettangolare flangiata già predisposta al collegamento su canale; costruzione in lamiera di acciaio zincato Motore a rotore esternoclasse di isolamento B, protezione IP44. Completo di stafaggi e quant'altro necessario per il collegamento all'impianto elettrico e aeraulico
M.17.01.13.01 | 2000 mc/h prevalenza utile 300 Pa
| Euro Ottocentonovantotto / 47 | cad | 898.47 | 10.81
M.17.01.13.02 | 2500 mc/h prevalenza utile 2000 Pa
| Euro Millesessantanove / 65 | cad | 1069.65 | 9.08
M.17.01.13.03 | 3000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Millenovantatre / 11 | cad | 1093.11 | 8.88
M.17.01.13.04 | 4000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Millequattrocentoquarantasei / 59 | cad | 1446.59 | 8.39
M.17.01.13.05 | 5000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Milleseicentonovantotto / 43 | cad | 1698.43 | 7.14
M.17.01.13.06 | 6000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Millenovecentosessantaquattro / 83 | cad | 1964.83 | 6.18
M.17.01.13.07 | 7000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Duemiladuecentocinquantadue / 03 | cad | 2252.03 | 6.47
M.17.01.13.08 | 8000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Duemilacinquecentoquarantatre / 39 | cad | 2543.39 | 5.73
M.17.01.13.09 | 9000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Duemilaottocentotrentaquattro / 14 | cad | 2834.14 | 5.14
M.17.01.13.10 | 10 000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Tremilasettantatre / 07 | cad | 3073.07 | 6.32
M.17.01.13.11 | 12 000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Tremilasettecentosettantotto / 21 | cad | 3778.21 | 5.14
M.17.01.13.12 | 14 000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Quattromilatrecentosessanta / 33 | cad | 4360.33 | 4.45
M.17.01.13.13 | 16 000 mc/h prevalenza utile 200 Pa
| Euro Quattromilanovecentoquarantuno / 83 | cad | 4941.83 | 3.93
M.17.01.14 | F.P.O. di convertitore di frequenza per motori elettrici.
M.17.01.14.01 | potenza uscita fino a 1,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Millecentosettantanove / 86 | cad | 1179.86 | 5.14
M.17.01.14.02 | potenza uscita da 1,1 kw a 2,5 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Milletrecentosessantatre / 75 | cad | 1363.75 | 4.45
M.17.01.14.03 | potenza uscita da 2,6 kw a 3,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Millequattrocentosettantasei / 57 | cad | 1476.57 | 4.11
M.17.01.14.04 | potenza uscita da 3,1 kw a 4,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Millenovecentonovantanove / 42 | cad | 1999.42 | 3.03
M.17.01.14.05 | potenza uscita da 4,1 kw a 5,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Duemilatrecentotrentotto / 39 | cad | 2338.39 | 4.15
M.17.01.14.06 | potenza uscita da 5,1 kw a 6,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Duemilasettecentoundici / 24 | cad | 2711.24 | 3.58
M.17.01.14.07 | potenza uscita da 6,1 kw a 7,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Tremilanovantasei / 15 | cad | 3096.15 | 3.14
M.17.01.14.08 | potenza uscita da 7,1 kw a 8,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Tremilatrecentonovantotto / 40 | cad | 3398.4 | 2.86
M.17.01.14.09 | potenza uscita da 8,1 kw a 11,0 kw tensione 380/400 v trif
| Euro Tremilasettecentoottantasette / 80 | cad | 3787.8 | 2.56
M.17.01.15 | F.P.O. di umidificatore elettrico.
F.P.O. di umidificatore elettrico completo di scheda elettronica di comando e distributore da canale in acciaio INOX lunghezza 350mm.
M.17.01.15.01 | produzione vapore fino a 16 kg/h
| Euro Milleseicentosettantatre / 57 | cad | 1673.57 | 5.8
M.17.01.15.02 | produzione vapore da 16 a 30 kg/h
| Euro Duemilacentocinquantotto / 77 | cad | 2158.77 | 4.5
M.17.01.15.03 | produzione vapore da 30 a 40 kg/h
| Euro Duemilaquattrocentocinquantanove / 50 | cad | 2459.5 | 3.95
M.17.02 | DISTRIBUZIONE ARIA
M.17.02.01 | F.P.O. di canalizzazioni per la distibuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato.
F.P.O. di canalizzazioni per la distibuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,comprensive di pezzi speciali, guarnizioni, bulloneria.spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato massimo fino a 500 mm, 8/10 di mm per misure da 501 a 1000 mm, 10/10 di mm per misure da 1001 mm
M.17.02.01.01 | per quantitativi fino a 1000 kg
| Euro Otto / 22 | kg | 8.22 | 17.64
M.17.02.01.02 | per quantitativi oltre 1000 kg
| Euro Sette / 78 | kg | 7.78 | 18.64
M.17.02.02 | F.P.O. di condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in alluminio preisolato per INSTALLAZIONE INTERNA spessore 20mm AL 80 micron.
F.P.O. di condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in alluminio preisolato per INSTALLAZIONE INTERNA spessore 20mm AL 80 micron goffrato da un lato ed al liscio dall'altro CI 01 80 micron completo di pezzi speciali e curve. conduttivita' termica, come da norme UNI 7891, non inferiore a 0,22W, pari a 0,018 kcal/h alla temperatura di 10°C. reazione al fuoco classe "0-1" con certificato ministeriale ai sensi del D.M. 19/08/96. le condotte sono del tipo sanitario funghicida e battericida ed a tenuta d'aria.
| Euro Sessanta / 17 | mq | 60.17 | 3.22
M.17.02.03 | F.P.O. di condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in alluminio preisolato INSTALLAZIONE ESTERNA spessore 20mm AL 200 micron.
F.P.O. di condotta per il trasporto dell'aria a sezione rettangolare in alluminio preisolato INSTALLAZIONE ESTERNA spessore 20mm AL 200 micron goffrato da un lato ed al liscio dall'altro CI 01 80 micron completo di pezzi speciali e curve. conduttivita' termica, come da norme UNI 7891, non inferiore a 0,22W, pari a 0,018 kcal/h alla temperatura di 10°C. reazione al fuoco classe "0-1" con certificato ministeriale ai sensi del D.M. 19/08/96. le condotte sono del tipo sanitario funghicida e battericida ed a tenuta d'aria.
| Euro Ottantadue / 97 | mq | 82.97 | 2.34
M.17.02.04 | F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione all'interno degli ambienti, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato.
F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione all'interno degli ambienti, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato. deformazione massima 3% della larghezza, rispondenti alle caratteristiche del DM 31-03-03 e ISO 9705, costituiti dalle seguenti parti preassemblate: - alluminio esterno spessore 80 micron, goffrato, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - alluminio interno spessore 80 micron, liscio, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, spessore di 20 mm, classe 0-1 di reazione al fuoco secondo il DM 26-06-84, conduttività 0,024 W/m°K, classe di rigidezza R 200.000, percentuale di celle chiuse >95%; - flange del tipo ""invisibile"" con baionetta a scomparsa, di idonea tenuta pneumatica e meccanica, per la realizzazione delle giunzioni; - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove specificato di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e
quant'altro necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente.
| Euro Sessantadue / 95 | mq | 62.95 | 23.13
M.17.02.05 | F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione all'interno degli ambienti, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato.
F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione all'interno degli ambienti, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato, deformazione massima 3% della larghezza, rispondenti alle caratteristiche del DM 31-03-03 e ISO 9705, costituiti dalle seguenti parti preassemblate: - alluminio interno spessore 200 micron, liscio, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - alluminio esterno spessore 80 micron, goffrato, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, spessore di 20 mm, classe 0-1 di reazione al fuoco secondo il DM 26-06-84, conduttività 0,024 W/m°K, classe di rigidezza R 200.000, percentuale di celle chiuse >95%; - flange del tipo ""invisibile"" con baionetta a scomparsa, di idonea tenuta pneumatica e meccanica, per la realizzazione delle giunzioni; - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove specificato di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e
quant'altro necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente. - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove specificato di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e quant'altro necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente.
| Euro Sessantacinque / 78 | mq | 65.78 | 22.13
M.17.02.06 | F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione all'interno degli ambienti, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato.
F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione esterna, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato, deformazione massima 3% della larghezza, rispondenti alle caratteristiche del DM 31-03-03 e ISO 9705, costituiti dalle seguenti parti preassemblate: - alluminio interno spessore 200 micron, liscio, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - alluminio esterno spessore 80 micron, goffrato, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, spessore di 30 mm, classe 0-1 di reazione al fuoco secondo il DM 26-06-84, conduttività 0,024 W/m°K, classe di rigidezza R 900.000, percentuale di celle chiuse >95%; - resina impermeabilizzante di protezione tipo Gum Skin, senza uso di composti a base di bitume; - flange del tipo ""invisibile"" con baionetta a scomparsa, di idonea tenuta pneumatica e meccanica, per la realizzazione delle giunzioni; - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove specificato
di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e quant'altro necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente.
| Euro Ottantanove / 55 | mq | 89.55 | 16.26
M.17.02.07 | F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione in interni, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato.
F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione in interni, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato, deformazione massima 3% della larghezza, rispondenti alle caratteristiche del DM 31-03-03 e ISO 9705, costituiti dalle seguenti parti preassemblate: - alluminio esterno spessore 200 micron, goffrato, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - alluminio interno spessore 200 micron, liscio, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, spessore di 30 mm, classe 0-1 di reazione al fuoco secondo il DM 26-06-84, conduttività 0,024 W/m°K, classe di rigidezza R 900.000, percentuale di celle chiuse >95%; - flange del tipo ""invisibile"" con baionetta a scomparsa, di idonea tenuta pneumatica e meccanica, per la realizzazione delle giunzioni; - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove specificato di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e quant'altro
necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente.
| Euro Sessantotto / 56 | mq | 68.56 | 21.24
M.17.02.08 | F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione esterna, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato.
F.P.O. di canalizzazioni rettangolari per installazione esterna, realizzate in pannelli sandwich di alluminio preisolato, deformazione massima 3% della larghezza, rispondenti alle caratteristiche del DM 31-03-03 e ISO 9705, costituiti dalle seguenti parti preassemblate: - alluminio esterno spessore 200 micron, goffrato, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - alluminio interno spessore 200 micron, liscio, protetto da lacca antiossidante in poliestere; - isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC, spessore di 30 mm, classe 0-1 di reazione al fuoco secondo il DM 26-06-84, conduttività 0,024 W/m°K, classe di rigidezza R 900.000, percentuale di celle chiuse >95%; - resina impermeabilizzante di protezione tipo Gum Skin, senza uso di composti a base di bitume; - flange del tipo ""invisibile"" con baionetta a scomparsa, di idonea tenuta pneumatica e meccanica, per la realizzazione delle giunzioni; - curve, raccordi, pezzi speciali comprensivi ove
specificato di alette deflettrici; - staffaggi ad intervalli non superiori ai 4 metri, e quant'altro necessario per la corretta installazione e per dare l'opera finita e funzionante. Riferimento P3Ductal, modello PIRAL HD HYDROTEC o equivalente.
| Euro Novantanove / 18 | mq | 99.18 | 14.68
M.17.02.09 | F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata, completa di dima autoadesiva.
Fornitura e posa in opera di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata, completa di dima autoadesiva per l'esecuzione del foro e il fissaggio a canale. Realizzata interamente in policarbonato, conducibilità termica 0.20 W/m°C, classe di reazione al fuoco 1 del materiale costituente, dimensioni 260x335 mm, pressione massima di esercizio 1500 Pa. Tenuta pneumatica all'aria tale da garantire perdite trascurabili a una pressione di 400 Pa, 0,05 l/s a 800 Pa.
| Euro Novantotto / 64 | mq | 98.64 | 14.76
M.17.02.10 | F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata.
F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata. Il portello dovrà garantire la medesima tenuta all'aria delle canalizzazioni su cui è installato e dovrà essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox.
M.17.02.10.01 | Dimensioni 200x300.
| Euro Settantacinque / 23 | cad | 75.23 | 12.91
M.17.02.10.02 | Dimensioni 300x300.
| Euro Ottantatre / 27 | cad | 83.27 | 11.66
M.17.02.11 | F.P.O di canali a sezione rettangolare o circolare in ACCIAIO INOX.
F.P.O di canali a sezione rettangolare o circolare in ACCIAIO INOX posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche: - diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm; - diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm; - diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.
| Euro Tredici / 99 | kg | 13.99 | 10.36
M.17.02.12 | F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio.
F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio, internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo in fibra di vetro. Classe di resistenza al fuoco 1.
M.17.02.12.01 | Ø 80 mm
| Euro Otto / 97 | m | 8.97 | 27.98
M.17.02.12.02 | Ø 100 mm
| Euro Otto / 97 | m | 8.97 | 27.98
M.17.02.12.03 | Ø 125 mm
| Euro Nove / 65 | m | 9.65 | 26.01
M.17.02.12.04 | Ø 150 mm
| Euro Dieci / 33 | m | 10.33 | 24.3
M.17.02.12.05 | Ø 160 mm
| Euro Dieci / 40 | m | 10.4 | 24.13
M.17.02.12.06 | Ø 180 mm
| Euro Undici / 42 | m | 11.42 | 21.98
M.17.02.12.07 | Ø 200 mm
| Euro Undici / 81 | m | 11.81 | 21.25
M.17.02.12.08 | Ø 250 mm
| Euro Quindici / 68 | m | 15.68 | 24.04
M.17.02.12.09 | Ø 300 mm
| Euro Diciassette / 47 | m | 17.47 | 21.58
M.17.02.12.10 | Ø 315 mm
| Euro Diciassette / 88 | m | 17.88 | 21.09
M.17.02.12.11 | Ø 350 mm
| Euro Ventidue / 41 | m | 22.41 | 16.82
M.17.02.12.12 | Ø 400 mm
| Euro Venticinque / 44 | m | 25.44 | 19.73
M.17.02.12.13 | Ø 450 mm
| Euro Ventisei / 24 | m | 26.24 | 19.13
M.17.02.12.14 | Ø 500 mm
| Euro Ventisette / 54 | m | 27.54 | 22.8
M.17.02.12.15 | Ø 600 mm
| Euro Trenta / 32 | m | 30.32 | 20.71
M.17.02.13 | F.P.O. di Tubo flessibile realizzato con tessuto reticolare in fibra rinforzato sui due lati da un film in PVC.
F.P.O. di Tubo flessibile realizzato con tessuto reticolare in fibra rinforzato sui due lati da un film in PVC, supportato da una struttura a spirale in filo di acciaio rivestito di PVC. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm (16 kg/mc). Rivestimento esterno anticondensa in tessuto di PVC. Classe di resistenza al fuoco 1.
M.17.02.13.01 | Ø 80 mm
| Euro Dieci / 24 | m | 10.24 | 24.51
M.17.02.13.02 | Ø 100 mm
| Euro Undici / 06 | m | 11.06 | 22.69
M.17.02.13.03 | Ø 125 mm
| Euro Dodici / 09 | m | 12.09 | 20.76
M.17.02.13.04 | Ø 150 mm
| Euro Tredici / 76 | m | 13.76 | 18.24
M.17.02.13.05 | Ø 160 mm
| Euro Quattordici / 19 | m | 14.19 | 17.69
M.17.02.13.06 | Ø 180 mm
| Euro Quindici / 68 | m | 15.68 | 16.01
M.17.02.13.07 | Ø 200 mm
| Euro Sedici / 62 | m | 16.62 | 15.1
M.17.02.13.08 | Ø 250 mm
| Euro Ventidue / 21 | m | 22.21 | 16.97
M.17.02.13.09 | Ø 300 mm
| Euro Ventisei / 17 | m | 26.17 | 14.41
M.17.02.13.10 | Ø 315 mm
| Euro Ventisette / 52 | m | 27.52 | 13.7
M.17.02.13.11 | Ø 350 mm
| Euro Trentuno / 85 | m | 31.85 | 11.84
M.17.02.13.12 | Ø 400 mm
| Euro Trentasei / 88 | m | 36.88 | 13.61
M.17.02.13.13 | Ø 450 mm
| Euro Trentasette / 65 | m | 37.65 | 13.33
M.17.02.13.14 | Ø 500 mm
| Euro Trentotto / 62 | m | 38.62 | 16.26
M.17.02.13.15 | Ø 600 mmm
| Euro Cinquanta / 24 | m | 50.24 | 12.5
M.17.02.14 | F.P.O. di canale flessibile circolare isolato interno in alluminio.
F.P.O. di canale flessibile circolare isolato, interno in alluminio costituiti da due canalizzazioni concentriche in alluminio a doppio aggraffaggio con interposto strato di lana di vetro da 25 mm, esterno in alluminio armato. Tutti i raccordi e le giunzioni dei condotti flessibili tra loro o ai condotti rigidi, saranno del tipo a manicotto, in acciaio zincato coibentato con fascette stringitubo in lamiera d'acciaio zincato a caldo e vite di serraggio. La fascetta stringitubo sarà installata con l'interposizione di gomma o altro materiale elastico. Classe di resistenza al fuoco M0 interno, M1 esterno. Pressione massima 2500 Pa, diametro di curvatura 0,7D, campo di temperatura -30/250 °C.
M.17.02.14.01 | Nel diametro 80 mm.
| Euro Nove / 59 | m | 9.59 | 15.12
M.17.02.14.02 | Nel diametro 100 mm.
| Euro Undici / 03 | m | 11.03 | 13.15
M.17.02.14.03 | Nel diametro 125 mm.
| Euro Quattordici / 07 | m | 14.07 | 17.27
M.17.02.14.04 | Nel diametro 150 mm.
| Euro Sedici / 94 | m | 16.94 | 14.34
M.17.02.14.05 | Nel diametro 160 mm.
| Euro Diciotto / 62 | m | 18.62 | 20.89
M.17.02.14.06 | Nel diametro 200 mm.
| Euro Ventitre / 67 | m | 23.67 | 16.43
M.17.02.14.07 | Nel diametro 250 mm.
| Euro Ventotto / 84 | m | 28.84 | 16.82
M.17.02.14.08 | Nel diametro 315 mm.
| Euro Trentasei / 05 | m | 36.05 | 13.45
M.17.02.14.09 | Nel diametro 355 mm.
| Euro Quarantuno / 47 | m | 41.47 | 17.58
M.17.02.14.10 | Nel diametro 400 mm.
| Euro Quarantasei / 50 | m | 46.5 | 15.68
M.17.02.14.11 | Nel diametro 450 mm.
| Euro Cinquantadue / 66 | m | 52.66 | 18.44
M.17.02.14.12 | Nel diametro 500 mm.
| Euro Cinquantasette / 70 | m | 57.7 | 16.83
M.17.02.15 | Intervento di pulizia, bonifica e sanificazione di condotte aerauliche su impianti di climatizzazione.
Intervento di pulizia, bonifica e sanificazione di condotte aerauliche su impianti di climatizzazione che comprende le seguenti fasi: PRIMA DELL'INIZIO PULIZIA a. Verrà eseguita un.ispezione esterna al sistema areaulico per l.individuazione dei punti di accesso all.interno alla conduttura e l.eventuale necessità della realizzazione di portine di ispezione ausiliarie. b. Saranno realizzate le portine d.ispezione eventualmente necessarie atte a garantire la completa accessibilità della condotta sia in fase d.ispezione che in fase di pulizia. E. quindi compensato nel prezzo la realizzazione delle necessarie aperture con seghetto alternativo e la FpO di portine prefabbricate costituite da due piastre di lamiera zincata stampate e dotate di una giunzione in neoprene che le rende ermetiche in qualunque situazione di trafilamento di aria. c. Verrà quindi eseguita una video ispezione interna della condotta areaulica con registrazione delle immagini su supporto elettronico, con particolare riguardo ai punti
d.ispezione definiti dal progettista e quelli suggeriti dalla UNI ENV 12097 in corrispondenza dei vari componenti che possono creare ostacolo al flusso dell.aria. d. Documentare visiva di eventuali danni e/o problemi presenti all.interno della canalizzazione. Eventuali danni e/o rotture non rilevati in sede di ispezione preventiva, dovranno essere sistemati e/o riparati dalla ditta esecutrice prima della riconsegna dell.impianto. PULIZIA CONDOTTA a. Qualunque sia il metodo scelto per la pulizia, si dovrà operare in modo che durante tutte le fasi sia sempre in uso un sistema di aspirazione sufficientemente potente ed efficace da garantire una pressione negativa all.interno dello stesso, ciò per garantire una totale raccolta dei residui rimossi dal sistema dopo il loro distaccamento, evitando quindi pericoli di dispersioni all.interno degli ambienti trattati. L.impianto dovrà essere dotato di prefiltri, filtri a tasca e filtro assoluto HEPA con efficienza non inferiore al 99,97% e possibilità di trattenere
particelle fino a 0,3 µ. b. Rimozione dei residui con l.impiego di scovoli manuali, spazzole rotanti e/o robot comandati dall.esterno comunque abbinati ad un dispositivo aspirante con prefiltri, filtro a tasca e filtro assoluto HEPA. I metodi di pulizia impiegati non dovranno danneggiare le parti soggette a rottura interne ai condotti o rendere comunque porose le superfici di distribuzione dell.aria, le quali devono assolutamente restare lisce e scorrevoli. c. I diffusori e le griglie presenti nel reparto saranno smontati, insaccati in buste di plastica e trasportati fuori dai locali per la loro pulizia e igienizzazione. d. I detriti e/o le polveri rimosse durante la pulizia verranno immesse in appositi contenitori ermetici che impediscano eventuali inquinamenti deli ambienti. c) Disinfezione della condotta eseguita mediante la nebulizzazione di Sale Quaternario di Ammonio di cui dovrà essere preventivamente fornita la scheda tecnica e di sicurezza al fine di valutarne la compatibilità con l.ambiente
Ospedaliero; o con diversa procedura proposta dalla ditta esecutrice che dovrà comunque ottenere l.esplicita accettazione preventiva della DL. ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORO a. Redazione (o eventuale aggiornamento se presente) di elaborato grafico in formato DWG, con stampa in supporto cartaceo, riportante il censimento (localizzazione, numero, dimensione e tipo) delle portine d.ispezione e degli altri punti di accesso alla condotta b. Video ispezione successiva alle operazioni di pulizia (prima della disinfezione) della condotta areaulica con registrazione delle immagini su supporto elettronico, con particolare riguardo ai punti d.ispezione definiti dal progettista e quelli suggeriti dalla UNI ENV 12097 in corrispondenza dei vari componenti che possono creare ostacolo al flusso dell.aria. c. Analisi e certificazione dei risultati ottenuti secondo la NADCA ACR 2013; paragrafo 5, metodi 1 o 2 se raggiungono risultati certi e condivisi tra appaltatore e DL, oppure analisi con metodo 3 .NADCA Vacuum
Test. con certificazione di laboratorio che il peso netto dei detriti raccolta sul filtro non superi 0,75 mg/100 cm2. d. Analisi quantitativa degli agenti microbiologici presenti all.interno degli impianti trattati da eseguirsi secondo il metodo della determinazione su unità di superficie e limiti entro la .Linea Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del 27/09/2001.: i. Carica batterica totale (CBT) < 300 UFC /100 cm2 ii. Carica micetica totale (CMT) < 150 UFC/100 cm2"
M.17.02.15.01 | Intervento di videoispezione pulizia e sanificazione canalizzazioni
| Euro Quarantuno / 13 | m | 41.13 | 47.22
M.17.02.16 | F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 600 mm.
F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 600 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, matriale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda:
M.17.02.16.01 | sezione lorda fino a 5 dmq
| Euro Centosettantadue / 08 | cad | 172.08 | 14.1
M.17.02.16.02 | Oltre 5 fino a 12 dmq
| Euro Duecentoventi / 72 | cad | 220.72 | 11
M.17.02.16.03 | Oltre 12 fino a 20 dmq
| Euro Trecentosei / 17 | cad | 306.17 | 9.99
M.17.02.16.04 | Oltre 20 fino a 40 dmq
| Euro Quattrocentoquarantasette / 37 | cad | 447.37 | 6.84
M.17.02.16.05 | Oltre 40 fino a 60 dmq
| Euro Cinquecentosessantotto / 89 | cad | 568.89 | 6.4
M.17.02.16.06 | Oltre 60 fino a 90 dmq
| Euro Settecentotrentaquattro / 75 | cad | 734.75 | 4.96
M.17.02.16.07 | Oltre 90 fino a 150 dmq
| Euro Millenove / 99 | cad | 1009.99 | 4.81
M.17.02.17 | F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 900 mm.
F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 900 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, matriale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda.
M.17.02.17.01 | Fino a 5 dmq
| Euro Duecentotre / 89 | cad | 203.89 | 11.9
M.17.02.17.02 | Oltre 5 fino a 12 dmq
| Euro Duecentocinquantatre / 42 | cad | 253.42 | 9.58
M.17.02.17.03 | Oltre 12 fino a 20 dmq
| Euro Trecentoottantuno / 35 | cad | 381.35 | 8.02
M.17.02.17.04 | Oltre 20 fino a 40 dmq
| Euro Cinquecentotrentanove / 21 | cad | 539.21 | 5.67
M.17.02.17.05 | Oltre 40 fino a 60 dmq
| Euro Settecentoventisette / 36 | cad | 727.36 | 5.01
M.17.02.17.06 | Oltre 60 fino a 90 dmq
| Euro Ottocentocinquantasette / 35 | cad | 857.35 | 4.25
M.17.02.17.07 | Oltre 90 fino a 150 dmq
| Euro Milletrecentoventisette / 06 | cad | 1327.06 | 3.66
M.17.02.18 | F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 1500 mm.
F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 1500 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, matriale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda.
M.17.02.18.01 | Fino a 5 dmq
| Euro Duecentosessantasei / 20 | cad | 266.2 | 9.12
M.17.02.18.02 | Otre 5 fino a 12 dmq
| Euro Trecentosettantadue / 24 | cad | 372.24 | 6.52
M.17.02.18.03 | Oltre 12 fino a 20 dmq
| Euro Cinquecentotrentuno / 66 | cad | 531.66 | 5.75
M.17.02.18.04 | Oltre 20 fino a 40 dmq
| Euro Settecentoottantuno / 50 | cad | 781.5 | 3.91
M.17.02.18.05 | Oltre 40 fino a 60 dmq
| Euro Millequarantaquattro / 38 | cad | 1044.38 | 3.49
M.17.02.18.06 | Oltre 60 fino a 90 dmq
| Euro Milleduecentotrentanove / 85 | cad | 1239.85 | 2.94
M.17.02.18.07 | Oltre 90 fino a 150 dmq
| Euro Millenovecentosessantuno / 19 | cad | 1961.19 | 2.48
M.17.02.19 | F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 2000 mm.
F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 2000 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, matriale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda.
M.17.02.19.01 | Fino a 5 dmq
| Euro Duecentosettantatre / 12 | cad | 273.12 | 8.89
M.17.02.19.02 | Otre 5 fino a 12 dmq
| Euro Cinquecentocinquantasei / 70 | cad | 556.7 | 4.36
M.17.02.19.03 | Oltre 12 fino a 20 dmq
| Euro Settecentonovantadue / 53 | cad | 792.53 | 3.86
M.17.02.19.04 | Oltre 20 fino a 40 dmq
| Euro Millecentosettanta / 92 | cad | 1170.92 | 2.61
M.17.02.19.05 | Oltre 40 fino a 60 dmq
| Euro Millecinquecentocinquantotto / 92 | cad | 1558.92 | 2.34
M.17.02.19.06 | Oltre 60 fino a 90 dmq
| Euro Milleottocentocinquantuno / 85 | cad | 1851.85 | 1.97
M.17.02.19.07 | Oltre 90 fino a 150 dmq
| Euro Duemilaottocentonovantotto / 28 | cad | 2898.28 | 1.67
M.17.02.20 | F.P.O di silenziatore a sezione quadrata per fissaggio diretto a torrini di estrazione.
F.P.O di silenziatore a sezione quadrata per fissaggio diretto a torrini di estrazione dimensioni mn/max della girante D(mm) altezza del silenziatore H (mm)
M.17.02.20.01 | D= 200/250 H= 750
| Euro Quattrocentoquarantacinque / 38 | cad | 445.38 | 10.9
M.17.02.20.02 | D= 315/335 H= 750
| Euro Quattrocentosettantacinque / 92 | cad | 475.92 | 10.2
M.17.02.20.03 | D= 355/400 H=750
| Euro Cinquecentotrentacinque / 15 | cad | 535.15 | 9.07
M.17.02.20.04 | D=450/500 H=1000
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 37 | cad | 594.37 | 8.17
M.17.02.20.05 | D=630/710 H=1000
| Euro Seicentocinquantaquattro / 03 | cad | 654.03 | 7.42
M.17.02.20.06 | D=760/800 H=1000
| Euro Settecentosettantatre / 15 | cad | 773.15 | 6.28
M.17.02.21 | F.P.O. di silenziatore rettilineo a sezione circolare.
F.P.O. di silenziatore rettilineo a sezione circolare, lunghezza pari ad una volta il diametro interno del condotto telaio in lamiera di acciao zincata, materiale assorbente lana di roccia. Diametro interno:
M.17.02.21.01 | 250 mm
| Euro Duecentoventicinque / 97 | cad | 225.97 | 10.74
M.17.02.21.02 | 300 mm
| Euro Duecentonovantadue / 55 | cad | 292.55 | 8.3
M.17.02.21.03 | 350 mm
| Euro Trecentocinquantasei / 94 | cad | 356.94 | 6.8
M.17.02.21.04 | 400 mm
| Euro Quattrocentoventidue / 81 | cad | 422.81 | 5.74
M.17.02.21.05 | 450 mm
| Euro Quattrocentoottantaquattro / 56 | cad | 484.56 | 5.01
M.17.02.21.06 | 500 mm
| Euro Cinquecentocinquantaquattro / 20 | cad | 554.2 | 4.38
M.17.02.21.07 | 600 mm
| Euro Seicentonovantaquattro / 95 | cad | 694.95 | 5.24
M.17.02.21.08 | 700 mm
| Euro Ottocentoquarantatre / 96 | cad | 843.96 | 4.31
M.17.02.21.09 | 800 mm
| Euro Novecentoquaranta / 50 | cad | 940.5 | 3.87
M.17.02.21.10 | 900 mm
| Euro Milleduecentodiciotto / 79 | cad | 1218.79 | 2.99
M.17.02.21.11 | 1000 mm
| Euro Milletrecentotrentasei / 87 | cad | 1336.87 | 2.72
M.17.02.21.12 | 1100 mm
| Euro Millecinquecentotrentacinque / 60 | cad | 1535.6 | 3.16
M.17.02.21.13 | 1200 mm
| Euro Millesettecentotrentotto / 69 | cad | 1738.69 | 2.79
M.17.02.21.14 | 1300 mm
| Euro Millenovecentosessantasei / 04 | cad | 1966.04 | 2.47
M.17.02.21.15 | 1400 mm
| Euro Duemiladuecentoventitre / 74 | cad | 2223.74 | 2.18
M.17.02.22 | F.P.O. di silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale.
F.P.O. di silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari ad una volta il diametro interno del condotto telaio in lamiera di acciao zincata, materiale assorbente lana di roccia. Diametro interno:
M.17.02.22.01 | 250 mm
| Euro Trecentoquarantanove / 06 | cad | 349.06 | 6.95
M.17.02.22.02 | 300 mm
| Euro Quattrocentoquarantasei / 29 | cad | 446.29 | 5.44
M.17.02.22.03 | 350 mm
| Euro Cinquecentotrentadue / 76 | cad | 532.76 | 4.56
M.17.02.22.04 | 400 mm
| Euro Seicentoventisette / 69 | cad | 627.69 | 3.87
M.17.02.22.05 | 450 mm
| Euro Settecentodiciassette / 24 | cad | 717.24 | 3.38
M.17.02.22.06 | 500 mm
| Euro Ottocentodiciotto / 28 | cad | 818.28 | 2.97
M.17.02.22.07 | 600 mm
| Euro Novecentotredici / 20 | cad | 913.2 | 3.99
M.17.02.22.08 | 700 mm
| Euro Milleduecentotrentotto / 18 | cad | 1238.18 | 2.94
M.17.02.22.09 | 800 mm
| Euro Millequattrocentosettantadue / 15 | cad | 1472.15 | 2.47
M.17.02.22.10 | 900 mm
| Euro Millesettecentoventotto / 06 | cad | 1728.06 | 2.11
M.17.02.22.11 | 1000 mm
| Euro Millenovecentocinquantadue / 59 | cad | 1952.59 | 1.86
M.17.02.22.12 | 1100 mm
| Euro Duemilacentonovantaquattro / 59 | cad | 2194.59 | 2.21
M.17.02.22.13 | 1200 mm
| Euro Duemilaquattrocentocinquantaquattro / 91 | cad | 2454.91 | 1.98
M.17.02.22.14 | 1300 mm
| Euro Duemilasettecentoquarantuno / 20 | cad | 2741.2 | 1.77
M.17.02.22.15 | 1400 mm
| Euro Tremilasessanta / 13 | cad | 3060.13 | 1.59
M.17.02.23 | F.P.O. di silenziatore passivo.
F.P.O. di silenziatore passivo, per attenuazione delle rumorosità lungo le reti aerauliche, adatto per il montaggio su regolatore di portata rettangolare, costituito da lana minerale e carcassa in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 1 mm, lunghezza minima 1500 mm.
M.17.02.23.01 | Prezzo base per singolo apparecchio.
| Euro Trecentotrentadue / 96 | cad | 332.96 | 21.87
M.17.02.23.02 | Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione.
| Euro Sette / 72 | dm2 | 7.72 | 18.78
M.17.02.24 | F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per installazione su canalizzazioni.
F.P.O. di unità di postriscaldamento ad acqua per installazione su canalizzazioni a sezione quadrangolare, completa di batteria di scambio termico a pacco Cu-Al contenuta in un involucro in acciaio zincato.
M.17.02.24.01 | dimensioni batteria 450x225
| Euro Duecentotrentaquattro / 54 | cad | 234.54 | 31.04
M.17.02.24.02 | dimensioni batteria 475x250 mm
| Euro Duecentoottantaquattro / 58 | cad | 284.58 | 25.59
M.17.02.24.03 | dimensioni batteria 510x275 mm
| Euro Trecentouno / 71 | cad | 301.71 | 24.13
M.17.02.24.04 | dimensioni batteria 550x325
| Euro Trecentoventi / 13 | cad | 320.13 | 22.74
M.17.02.24.05 | dimensioni batteria 600x375 mm
| Euro Trecentoquarantuno / 19 | cad | 341.19 | 21.34
M.17.02.24.06 | dimensioni batteria 665x325 mmm
| Euro Trecentoottantasei / 01 | cad | 386.01 | 18.86
M.17.02.24.07 | dimensioni batteria 705x475 mm
| Euro Quattrocentododici / 30 | cad | 412.3 | 17.66
M.17.02.24.08 | dimensioni batteria 750x525 mm
| Euro Quattrocentotrentotto / 66 | cad | 438.66 | 16.6
M.17.02.24.09 | dimensioni batteria 705x525 mm
| Euro Quattrocentotrentotto / 66 | cad | 438.66 | 16.6
M.17.02.24.10 | dimensioni batteria 850x675 mm
| Euro Cinquecentotrenta / 83 | cad | 530.83 | 13.72
M.17.02.25 | F.P.O. di batteria di postriscaldamento integrata nel regolatore di portata.
F.P.O. di batteria di postriscaldamento integrata nel regolatore di portata, a due ranghi, con telaio in lamiera zincata, tubi di rame, alette di alluminio e flange sui due lati.
M.17.02.25.01 | Prezzo base per singolo apparecchio.
| Euro Trecentoventi / 88 | cad | 320.88 | 22.69
M.17.02.25.02 | Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione.
| Euro Dodici / 99 | dm2 | 12.99 | 11.16
M.17.02.26 | F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di acciaio zincato.
F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di acciaio zincato , alette tamburate in profilato di acciaio zincato con movimento contrapposto a comando manuale e perni di rotazione in nylon, conteggiata per dmq di superfice frontale lorda.
M.17.02.26.01 | fino a 5 dmq
| Euro Ottantasette / 38 | cad | 87.38 | 11.11
M.17.02.26.02 | Otre 5 fino a 20 dmq
| Euro Centodue / 15 | cad | 102.15 | 11.8
M.17.02.26.03 | Oltre 20 fino a 40 dmq
| Euro Centotrentotto / 31 | cad | 138.31 | 10.53
M.17.02.26.04 | oltre a 40 fino a 65 dmq
| Euro Centosettantacinque / 53 | cad | 175.53 | 9.68
M.17.02.26.05 | Oltre 65 fino a 90 dmq
| Euro Duecentoventi / 30 | cad | 220.3 | 8.82
M.17.02.26.06 | Oltre 90 fino a 120 dmq
| Euro Duecentocinquantuno / 25 | cad | 251.25 | 8.7
M.17.02.26.07 | Oltre 120 fino a 165 dmq
| Euro Trecentosette / 57 | cad | 307.57 | 7.89
M.17.02.26.08 | oltre 165 dmq
| Euro Trecentosettantatre / 45 | cad | 373.45 | 7.15
M.17.02.26.09 | Comando manuale per installazione su serranda di taratura
| Euro Trenta / 72 | cad | 30.72 | 16.34
M.17.02.27 | F.P.O. di serranda di regolazione circolare.
F.P.O. di serranda ri golazione circolare con struttura in acciaio zincato, pala regolabile da 0° a 90° con comando manuale e predisposizione per motorizzazione, completa di guarnizioni a tenuta.
M.17.02.27.01 | Ø 80 mm
| Euro Venticinque / 18 | cad | 25.18 | 19.94
M.17.02.27.02 | Ø 100 mm
| Euro Quaranta / 48 | cad | 40.48 | 12.4
M.17.02.27.03 | Ø 125 mm
| Euro Quarantatre / 22 | cad | 43.22 | 11.61
M.17.02.27.04 | Ø 150 mm
| Euro Quarantasei / 64 | cad | 46.64 | 10.76
M.17.02.27.05 | Ø 160 mm
| Euro Quarantotto / 00 | cad | 48 | 10.46
M.17.02.27.06 | Ø 200 mm
| Euro Cinquantotto / 33 | cad | 58.33 | 12.91
M.17.02.27.07 | Ø 250 mm
| Euro Sessantadue / 44 | cad | 62.44 | 12.06
M.17.02.27.08 | Ø 315 mm
| Euro Settantaquattro / 75 | cad | 74.75 | 10.07
M.17.02.27.09 | Ø 355 mm
| Euro Novantasei / 69 | cad | 96.69 | 12.56
M.17.02.27.10 | Ø 400 mm
| Euro Centodieci / 88 | cad | 110.88 | 10.95
M.17.02.27.11 | Ø 450 mm
| Euro Centoventicinque / 36 | cad | 125.36 | 9.68
M.17.02.27.12 | Ø 500 mm
| Euro Centocinquanta / 69 | cad | 150.69 | 12.89
M.17.02.27.13 | Ø 560 mm
| Euro Centosessantasette / 84 | cad | 167.84 | 11.57
M.17.02.27.14 | Ø 600 mm
| Euro Duecentosettantaquattro / 21 | cad | 274.21 | 8.85
M.17.02.27.15 | Ø 630 mm
| Euro Duecentosettantanove / 79 | cad | 279.79 | 8.67
M.17.02.27.16 | Ø 710 mm
| Euro Trecentosei / 45 | cad | 306.45 | 7.92
M.17.02.28 | F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato.
F.P.O. di regolatore di portata costante circolare pretarato con manicotto in PVC, sistema autoregolabile in PVC composto da pala regolata da molla con pistone ammortizzatore e manicotto con guarnizioni di tenuta. Utilizzabile sia in mandata che in ripresa, per equilibrare il circuito, mantenendo la portata d'aria costante per una variazione di pressione da 50 a 200 Pa.
M.17.02.28.01 | Ø 80 mm
| Euro Venticinque / 44 | cad | 25.44 | 19.73
M.17.02.28.02 | Ø 100 mm
| Euro Ventinove / 55 | cad | 29.55 | 16.99
M.17.02.28.03 | Ø 125 mm
| Euro Trentadue / 29 | cad | 32.29 | 15.55
M.17.02.28.04 | Ø 150 mm
| Euro Quarantotto / 08 | cad | 48.08 | 15.66
M.17.02.28.05 | Ø 160 mm
| Euro Cinquantatre / 79 | cad | 53.79 | 14
M.17.02.28.06 | Ø 200 mm
| Euro Settanta / 72 | cad | 70.72 | 14.2
M.17.02.28.07 | Ø 250 mm
| Euro Novantanove / 13 | cad | 99.13 | 11.4
M.17.02.29 | F.P.O. di regolatori di portata in esecuzione rettangolare per sistemi a portata costante.
F.P.O. di regolatori di portata in esecuzione rettangolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata o ripresa. Campo di pressione differenziale da 50 a 1000 Pa; serranda di regolazione montata su cuscinetto, soffietto con contemporanea funzione di smorzatore pneumatico. Involucro in lamiera zincata con flangie su entrambi i lati, asse serranda di regolazione supportato da cuscinetto radente con rivestimento PTFE, soffietto di regolazione in poliuretano.
M.17.02.29.01 | Nella misura 200x100.
| Euro Duecentosessantasei / 10 | cad | 266.1 | 21.89
M.17.02.29.02 | Nella misura 300x150.
| Euro Duecentoottanta / 81 | cad | 280.81 | 20.74
M.17.02.29.03 | Nella misura 300x200.
| Euro Trecentotredici / 82 | cad | 313.82 | 18.56
M.17.02.29.04 | Nella misura 400x200.
| Euro Trecentoventisei / 65 | cad | 326.65 | 17.83
M.17.02.29.05 | Nella misura 500x200.
| Euro Trecentotrentacinque / 40 | cad | 335.4 | 21.71
M.17.02.29.06 | Nella misura 500x250.
| Euro Quattrocentosessanta / 20 | cad | 460.2 | 15.82
M.17.02.29.07 | Nella misura 600x250.
| Euro Quattrocentosessantacinque / 69 | cad | 465.69 | 15.63
M.17.02.29.08 | Nella misura 600x300.
| Euro Settecentotredici / 75 | cad | 713.75 | 17
M.17.02.29.09 | Nella misura 600x400.
| Euro Ottocentoquarantasei / 52 | cad | 846.52 | 14.34
M.17.02.29.10 | Nella misura 300x100.
| Euro Duecentosettantuno / 43 | cad | 271.43 | 17.88
M.17.02.29.11 | Nella misura 600x500.
| Euro Milledieci / 31 | cad | 1010.31 | 14.41
M.17.02.29.12 | Nella misura 600x600.
| Euro Milleduecentoventisette / 77 | cad | 1227.77 | 15.81
M.17.02.29.13 | Nella misura 700x300.
| Euro Settecentoundici / 12 | cad | 711.12 | 20.48
M.17.02.29.14 | Nella misura 400x300.
| Euro Trecentoventotto / 05 | cad | 328.05 | 22.19
M.17.02.30 | F.P.O. di regolatori di portata in esecuzione circolare per sistemi a portata costante.
F.P.O. di regolatori di portata in esecuzione circolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata o ripresa. Campo di pressione differenziale da 50 a 1000 Pa; soffietto di regolazione con funzione di smorzatore ad azione pneumatica. Involucro di lamiera zincata, cuscinetti a strisciamento in materiale plastico, soffietto di regolazione in poliuretano
M.17.02.30.01 | Nella misura ø100.
| Euro Duecentonovantacinque / 58 | cad | 295.58 | 24.63
M.17.02.30.02 | Nella misura ø160.
| Euro Trecentoventisei / 29 | cad | 326.29 | 22.31
M.17.02.30.03 | Nella misura ø200.
| Euro Trecentosessantasei / 51 | cad | 366.51 | 26.49
M.17.02.30.04 | Nella misura ø250.
| Euro Trecentonovanta / 52 | cad | 390.52 | 24.86
M.17.02.30.05 | Nella misura ø315.
| Euro Quattrocentosessantasei / 62 | cad | 466.62 | 20.8
M.17.02.30.06 | Nella misura ø400.
| Euro Seicentoquattordici / 79 | cad | 614.79 | 15.79
M.17.02.31 | F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile.
F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio."
M.17.02.31.01 | Prezzo base per singolo apparecchio.
| Euro Millecinquantuno / 89 | cad | 1051.89 | 9.23
M.17.02.31.02 | Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione.
| Euro Sedici / 90 | dm2 | 16.9 | 5.74
M.17.02.32 | F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata.
F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata costituito da un mantello di 1 mm di lamiera zincata e da lana minerale di spessore 40 mm.
M.17.02.32.01 | Prezzo base.
| Euro Duecentoventi / 51 | cad | 220.51 | 22.01
M.17.02.32.02 | Integrazione prezzo al dm2 di superficie isolata.
| Euro Uno / 93 | dm2 | 1.93 | 24.87
M.17.02.33 | F.P.O. di serranda tagliafuoco rettangolare marchio CE e classe Norme UNI EN 13501-3 e 1366/2.
F.P.O. di serranda tagliafuoco rettangolare marchio CE e classe Norme UNI EN 13501-3 e 1366/2 realizzata con doppio involucro in acciaio zincato di forte spessore, taglio termico intermedio in fibrosilicato. Pala in fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati in bussole di ottone. Flangia esterna per collegamento ai canali e fusibile termico tarato a 72°. Microinterruttore con doppia segnalazione serranda .chiusa. o .aperta.
M.17.02.33.01 | Fino a 5 dmq
| Euro Duecentocinquantacinque / 39 | cad | 255.39 | 4.75
M.17.02.33.02 | Oltre 5 fino a 15 dmq
| Euro Duecentosettantanove / 11 | cad | 279.11 | 5.22
M.17.02.33.03 | Oltre 15 fino a 25 dmq
| Euro Trecentododici / 05 | cad | 312.05 | 5.44
M.17.02.33.04 | Oltre 25 fino a 35 dmq
| Euro Trecentocinquantadue / 11 | cad | 352.11 | 5.52
M.17.02.33.05 | Oltre 35 fino a 45 dmq
| Euro Trecentoottantaquattro / 00 | cad | 384 | 5.69
M.17.02.33.06 | Oltre 45 fino a 65 dmq
| Euro Quattrocentoquarantuno / 42 | cad | 441.42 | 5.5
M.17.02.33.07 | Oltre 65 fino a 85 dmq
| Euro Cinquecentosette / 99 | cad | 507.99 | 5.26
M.17.02.33.08 | Oltre 85 fino a 105 dmq
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 98 | cad | 594.98 | 4.89
M.17.02.33.09 | Oltre 105 dmq
| Euro Seicentosessantadue / 61 | cad | 662.61 | 5.13
M.17.02.34 | F.P.O. di serranda tagliafuoco circolare marchio CE e classe Norme UNI EN 13501-3 e 1366/2.
F.P.O. di serranda tagliafuoco circolare marchio CE e classe Norme UNI EN 13501-3 e 1366/2 realizzata involucro in acciaio zincato con, taglio termico intermedio. Pala in fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati in bussole di ottone. Flangia esterna per connessione ai condotti e fusibile termico tarato a 72°. Microinterruttore con doppia segnalazione serranda .chiusa. o .aperta..
M.17.02.34.01 | Ø 200 mm
| Euro Duecentotrentadue / 93 | cad | 232.93 | 5.21
M.17.02.34.02 | Ø 250 mm
| Euro Duecentoquarantacinque / 86 | cad | 245.86 | 5.92
M.17.02.34.03 | Ø 300 mm
| Euro Duecentosessantuno / 59 | cad | 261.59 | 5.57
M.17.02.34.04 | Ø 315 mm
| Euro Duecentosessantasette / 06 | cad | 267.06 | 5.45
M.17.02.34.05 | Ø 355 mm
| Euro Duecentoottantuno / 41 | cad | 281.41 | 5.17
M.17.02.34.06 | Ø 400 mm
| Euro Trecentosette / 31 | cad | 307.31 | 6.32
M.17.02.34.07 | Ø 450 mm
| Euro Trecentoventisette / 81 | dmq | 327.81 | 5.92
M.17.02.34.08 | Ø 500 mm
| Euro Trecentotrentanove / 90 | cad | 339.9 | 5.71
M.17.02.34.09 | Ø 560 mm
| Euro Quattrocentotrentotto / 43 | cad | 438.43 | 27.88
M.17.02.34.10 | Ø 600 mm
| Euro Quattrocentosessantaquattro / 38 | cad | 464.38 | 26.33
M.17.02.34.11 | Ø 630 mm
| Euro Quattrocentoottanta / 94 | cad | 480.94 | 25.42
M.17.02.34.12 | Ø 710 mm
| Euro Quattrocentocinquantuno / 34 | cad | 451.34 | 5.38
M.17.02.34.13 | Ø 800 mm
| Euro Quattrocentonovantasei / 28 | cad | 496.28 | 4.89
M.17.02.35 | F.P.O di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare EI 120.
Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare, adatta per lintercettazione e la protezione antincendio di settori di impianti di ventilazione e condizionamento, in acciaio zincato, pala in silicato. Certificata di classe EI120 S in conformità allla normativa EN 1366-2 e con le seguenti caratteristiche:
- a tenuta di fumi freddi
- dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione dello scatto di fine corsa per l'arresto dei ventilatori della relativa unità di trattamento aria (UTA).
- completa di servomotore con ritorno a molla - tensione di alimentazione 24V
- completa di modulo di controllo LON
La serranda tagliafuoco dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sgancio elettrico adatto ad essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi.
M.17.02.35.01 | Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentonovantatre / 20 | cad | 493.2 | 19.68
M.17.02.35.02 | Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Otto / 54 | dm2 | 8.54 | 16.98
M.17.02.35.03 | Lunghezza del lato corto fino a 250 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentonovantatre / 20 | cad | 493.2 | 19.68
M.17.02.35.04 | Lunghezza del lato corto fino a 250 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sette / 72 | dm2 | 7.72 | 18.78
M.17.02.35.05 | Lunghezza del lato corto fino a 300 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentonovantotto / 08 | cad | 498.08 | 19.49
M.17.02.35.06 | Lunghezza del lato corto fino a 300 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sette / 33 | dm2 | 7.33 | 19.78
M.17.02.35.07 | Lunghezza del lato corto fino a 350 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentonovantanove / 76 | cad | 499.76 | 24.28
M.17.02.35.08 | Lunghezza del lato corto fino a 350 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sei / 50 | dm2 | 6.5 | 22.31
M.17.02.35.09 | Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentosette / 05 | cad | 507.05 | 23.93
M.17.02.35.10 | Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sei / 09 | dm2 | 6.09 | 23.81
M.17.02.35.11 | Lunghezza del lato corto fino a 450 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentoundici / 91 | cad | 511.91 | 23.71
M.17.02.35.12 | Lunghezza del lato corto fino a 450 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 86 | dm2 | 5.86 | 24.74
M.17.02.35.13 | Lunghezza del lato corto fino a 500 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentosedici / 79 | cad | 516.79 | 23.48
M.17.02.35.14 | Lunghezza del lato corto fino a 500 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 70 | dm2 | 5.7 | 25.44
M.17.02.35.15 | Lunghezza del lato corto fino a 600 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentotrentotto / 67 | cad | 538.67 | 22.53
M.17.02.35.16 | Lunghezza del lato corto fino a 600 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 07 | dm2 | 5.07 | 28.6
M.17.02.35.17 | Lunghezza del lato corto fino a 700 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentoquarantatre / 55 | cad | 543.55 | 22.33
M.17.02.35.18 | Lunghezza del lato corto fino a 700 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Quattro / 87 | dm2 | 4.87 | 29.77
M.17.02.35.19 | Lunghezza del lato corto fino a 800 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentocinquantasei / 04 | cad | 556.04 | 21.82
M.17.02.35.20 | Lunghezza del lato corto fino a 800 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Quattro / 27 | dm2 | 4.27 | 33.96
M.17.02.36 | F.P.O. di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare EI 60.
"Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione quadrata o rettangolare, adatta per lintercettazione e la protezione antincendio di settori di impianti di ventilazione e condizionamento, in acciaio zincato, pala in silicato. Certificata di classe EI60 S in conformità allla normativa EN 1366-2 e con le seguenti caratteristiche:
- a tenuta di fumi freddi
- dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione dello scatto di fine corsa per l'arresto dei ventilatori della relativa unità di trattamento aria (UTA).
- completa di servomotore con ritorno a molla - tensione di alimentazione 24V - completa di modulo di controllo LON
La serranda tagliafuoco dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sgancio elettrico adatto ad essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi.
M.17.02.36.01 | Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentosettantatre / 76 | cad | 473.76 | 20.49
M.17.02.36.02 | Lunghezza del lato corto fino a 200 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sette / 46 | dm2 | 7.46 | 13
M.17.02.36.03 | Lunghezza del lato corto fino a 250 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentosettantatre / 76 | cad | 473.76 | 20.49
M.17.02.36.04 | Lunghezza del lato corto fino a 250 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sei / 63 | dm2 | 6.63 | 14.63
M.17.02.36.05 | Lunghezza del lato corto fino a 300 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentoottantuno / 04 | cad | 481.04 | 20.18
M.17.02.36.06 | Lunghezza del lato corto fino a 300 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Sei / 03 | dm2 | 6.03 | 16.09
M.17.02.36.07 | Lunghezza del lato corto fino a 3500 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentoottantuno / 05 | cad | 481.05 | 20.18
M.17.02.36.08 | Lunghezza del lato corto fino a 350 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 63 | dm2 | 5.63 | 17.23
M.17.02.36.09 | Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentoottantotto / 35 | cad | 488.35 | 19.88
M.17.02.36.10 | Lunghezza del lato corto fino a 400 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 01 | dm2 | 5.01 | 19.36
M.17.02.36.11 | Lunghezza del lato corto fino a 450 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentoottantotto / 35 | cad | 488.35 | 19.88
M.17.02.36.12 | Lunghezza del lato corto fino a 450 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Cinque / 01 | dm2 | 5.01 | 19.36
M.17.02.36.13 | Lunghezza del lato corto fino a 500 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Quattrocentonovantacinque / 66 | cad | 495.66 | 19.59
M.17.02.36.14 | Lunghezza del lato corto fino a 500 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Quattro / 61 | dm2 | 4.61 | 21.04
M.17.02.36.15 | Lunghezza del lato corto fino a 600 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentoventidue / 41 | cad | 522.41 | 18.58
M.17.02.36.16 | Lunghezza del lato corto fino a 600 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Quattro / 20 | dm2 | 4.2 | 23.1
M.17.02.36.17 | Lunghezza del lato corto fino a 700 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentotrentuno / 36 | cad | 531.36 | 22.84
M.17.02.36.18 | Lunghezza del lato corto fino a 700 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Tre / 98 | dm2 | 3.98 | 24.37
M.17.02.36.19 | Lunghezza del lato corto fino a 800 mm, prezzo base per ogni singolo apparecchio.
| Euro Cinquecentoquarantatre / 55 | cad | 543.55 | 22.33
M.17.02.36.20 | Lunghezza del lato corto fino a 800 mm, prezzo al dm2 di superficie nominale.
| Euro Tre / 76 | dm2 | 3.76 | 25.8
M.17.02.37 | F.P.O. di serranda tagliafuoco a sezione circolare EI120
F.P.O. di serranda tagliafuoco a sezione circolare, a tenuta di fumi freddi, adatta per lintercettazione e la protezione antincendio di settori di impianti di ventilazione e condizionamento, in acciaio zincato, pala in silicato. Certificata di classe EI120 S e EI180 S in conformità allla normativa EN 1366-2, completa di fusibile e servomotore a molla di ritorno a mancanza di tensione, interruttore termoelettrico con fusibile per una temp. di sgancio pari a 72°C. Servomotore a molla di ritorno con due fine corsa integrati, U=220V, 50-60Hz, P=8 W, potenza assorbita 12,5 VA, classe di protezione IP54 / 100% ED, tempo di apertura ca. 140 s., tempo di chiusura ca. 16 s., esclusi i collegamenti elettrici. La serranda sarà inoltre dotata di portello d'ispezione, vite di regolazione e microinterruttore di segnalazione dello scatto di fine corsa per l'arresto dei ventilatori della relativa unità di trattamento aria (UTA). La serranda tagliafuoco dovrà essere del tipo con dispositivo di sgancio elettrico adatto ad
essere azionato dall'impianto di rilevazione fumi.
M.17.02.37.01 | Nella misura DN160.
| Euro Settecentotrentacinque / 41 | cad | 735.41 | 16.5
M.17.02.37.02 | Nella misura DN200.
| Euro Settecentotrentasei / 99 | cad | 736.99 | 16.47
M.17.02.37.03 | Nella misura DN250.
| Euro Settecentoquarantasei / 56 | cad | 746.56 | 16.25
M.17.02.37.04 | Nella misura DN315.
| Euro Settecentosessantasette / 76 | cad | 767.76 | 15.81
M.17.02.37.05 | Nella misura DN400.
| Euro Ottocentouno / 25 | cad | 801.25 | 15.15
M.17.02.37.06 | Nella misura DN500.
| Euro Ottocentoventuno / 07 | cad | 821.07 | 14.78
M.17.02.37.07 | Nella misura DN630.
| Euro Ottocentosessantanove / 62 | cad | 869.62 | 13.95
M.17.02.37.08 | Nella misura DN710.
| Euro Milledodici / 50 | cad | 1012.5 | 11.99
M.17.02.38 | F.P.O. di accessori per serrande tagliafuoco.
M.17.02.38.01 | Termofusibile in rame a 72°C
| Euro Diciotto / 87 | cad | 18.87 | 13.3
M.17.02.38.02 | Termofusibile in rame a 100°C
| Euro Venti / 66 | cad | 20.66 | 12.15
M.17.02.38.03 | Microinterruttore per sarranda chiusa/aperta
| Euro Trentotto / 87 | cad | 38.87 | 9.7
M.17.02.38.04 | Elettromagnete alimentazione 220 V normalmente eccitato
| Euro Centoquarantasei / 78 | cad | 146.78 | 5.13
M.17.02.38.05 | Elettromagnete alimentazione 220 V normalmente diseccitato
| Euro Centonovantadue / 73 | cad | 192.73 | 3.91
M.17.02.38.06 | Elettromagnete 24 V normalmente eccitato
| Euro Centoquarantasei / 78 | cad | 146.78 | 5.13
M.17.02.38.07 | Elettromagnete 24 V normalmente diseccitato
| Euro Centonovantadue / 73 | cad | 192.73 | 3.91
M.17.02.38.08 | Servomotore 24 volt on/of ritorno a molla con interruttore fine corsa
| Euro Trecentoquarantotto / 50 | cad | 348.5 | 3.6
M.17.02.38.09 | Servomotore 230 on/off volt ritorno a molla con interruttore fine corsa.
| Euro Quattrocento / 52 | cad | 400.52 | 3.13
M.17.02.39 | F.P.O di giunto antivibrante.
F.P.O di giunto antivibrante realizzato con due flange con interposto un tessuto flessibile ed impermeabile conteggiato al metro lineare di perimetro
| Euro Trentasei / 88 | m | 36.88 | 17.03
M.17.03 | DIFFUSIONE ARIA
M.17.03.01 | F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato.
F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.01.01 | dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantotto / 25 | cad | 48.25 | 26.01
M.17.03.01.02 | dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantatre / 33 | cad | 53.33 | 23.53
M.17.03.01.03 | imensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantotto / 65 | cad | 58.65 | 21.4
M.17.03.01.04 | dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantatre / 23 | cad | 63.23 | 19.85
M.17.03.01.05 | dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantasette / 54 | cad | 57.54 | 21.81
M.17.03.01.06 | dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantatre / 55 | cad | 63.55 | 19.75
M.17.03.01.07 | dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settanta / 80 | cad | 70.8 | 17.73
M.17.03.01.08 | dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantuno / 96 | cad | 81.96 | 15.31
M.17.03.01.09 | dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantacinque / 29 | cad | 95.29 | 13.17
M.17.03.01.10 | dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantaquattro / 61 | cad | 74.61 | 16.82
M.17.03.01.11 | dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantotto / 32 | cad | 78.32 | 16.02
M.17.03.01.12 | dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantanove / 44 | cad | 89.44 | 14.03
M.17.03.01.13 | dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centocinque / 93 | cad | 105.93 | 17.78
M.17.03.01.14 | dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantaquattro / 88 | cad | 94.88 | 19.85
M.17.03.01.15 | dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centoquattro / 92 | cad | 104.92 | 17.95
M.17.03.01.16 | dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centoventiquattro / 93 | cad | 124.93 | 15.07
M.17.03.01.17 | dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centoquarantaquattro / 83 | cad | 144.83 | 13
M.17.03.02 | F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL.
F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.02.01 | dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantotto / 81 | cad | 58.81 | 21.34
M.17.03.02.02 | dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantaquattro / 79 | cad | 64.79 | 19.37
M.17.03.02.03 | dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantuno / 03 | cad | 71.03 | 17.67
M.17.03.02.04 | dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantasei / 10 | cad | 76.1 | 16.49
M.17.03.02.05 | dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantanove / 26 | cad | 69.26 | 18.12
M.17.03.02.06 | dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantasette / 45 | cad | 77.45 | 16.2
M.17.03.02.07 | dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantaquattro / 01 | cad | 84.01 | 14.94
M.17.03.02.08 | dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centocinque / 67 | cad | 105.67 | 11.88
M.17.03.02.09 | dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centodiciassette / 98 | cad | 117.98 | 10.64
M.17.03.02.10 | dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantadue / 18 | cad | 92.18 | 13.61
M.17.03.02.11 | dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantaquattro / 27 | cad | 94.27 | 13.31
M.17.03.02.12 | dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centoundici / 82 | cad | 111.82 | 11.22
M.17.03.02.13 | dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centotrenta / 55 | cad | 130.55 | 14.42
M.17.03.02.14 | dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centocinquanta / 40 | cad | 150.4 | 12.52
M.17.03.02.15 | dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centosedici / 57 | cad | 116.57 | 16.15
M.17.03.02.16 | dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centotrenta / 77 | cad | 130.77 | 14.4
M.17.03.02.17 | dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centocinquantanove / 04 | cad | 159.04 | 11.84
M.17.03.02.18 | dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Centoottantasette / 40 | cad | 187.4 | 10.05
M.17.03.03 | F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente.
F.P.O di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.03.01 | dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quaranta / 23 | cad | 40.23 | 31.2
M.17.03.03.02 | dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantatre / 07 | cad | 43.07 | 29.14
M.17.03.03.03 | dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantasei / 17 | cad | 46.17 | 27.18
M.17.03.03.04 | dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantotto / 13 | cad | 48.13 | 26.08
M.17.03.03.05 | dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantacinque / 52 | cad | 45.52 | 27.57
M.17.03.03.06 | dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantanove / 15 | cad | 49.15 | 25.53
M.17.03.03.07 | dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantuno / 34 | cad | 51.34 | 24.44
M.17.03.03.08 | dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantatre / 27 | cad | 63.27 | 19.84
M.17.03.03.09 | dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantuno / 02 | cad | 71.02 | 17.67
M.17.03.03.10 | dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessanta / 20 | cad | 60.2 | 20.85
M.17.03.03.11 | dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantasei / 66 | cad | 56.66 | 22.15
M.17.03.03.12 | dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantasette / 88 | cad | 67.88 | 18.49
M.17.03.03.13 | dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantacinque / 26 | cad | 75.26 | 25.02
M.17.03.03.14 | dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantatre / 03 | cad | 83.03 | 22.68
M.17.03.03.15 | dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantanove / 54 | cad | 69.54 | 27.08
M.17.03.03.16 | dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantaquattro / 93 | cad | 74.93 | 25.13
M.17.03.03.17 | dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantacinque / 84 | cad | 85.84 | 21.94
M.17.03.03.18 | dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantasei / 44 | cad | 96.44 | 19.53
M.17.03.04 | F.P.O di bocchette ripresa aria ambiente in acciaio verniciato tinta RAL.
F.P.O di bocchette in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.04.01 | dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantuno / 05 | cad | 41.05 | 30.57
M.17.03.04.02 | dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantatre / 77 | cad | 43.77 | 28.67
M.17.03.04.03 | dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantasei / 57 | cad | 46.57 | 26.95
M.17.03.04.04 | dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantotto / 46 | cad | 48.46 | 25.9
M.17.03.04.05 | dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantacinque / 39 | cad | 45.39 | 27.65
M.17.03.04.06 | dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quarantotto / 88 | cad | 48.88 | 25.68
M.17.03.04.07 | dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquanta / 99 | cad | 50.99 | 24.61
M.17.03.04.08 | dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantatre / 50 | cad | 63.5 | 19.76
M.17.03.04.09 | dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantuno / 17 | cad | 71.17 | 17.63
M.17.03.04.10 | dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantuno / 36 | cad | 61.36 | 20.45
M.17.03.04.11 | dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquantacinque / 85 | cad | 55.85 | 22.47
M.17.03.04.12 | dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantasette / 53 | cad | 67.53 | 18.58
M.17.03.04.13 | dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantaquattro / 50 | cad | 74.5 | 25.28
M.17.03.04.14 | dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantadue / 64 | cad | 82.64 | 22.79
M.17.03.04.15 | dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Sessantasette / 34 | cad | 67.34 | 27.96
M.17.03.04.16 | dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Settantatre / 06 | cad | 73.06 | 25.77
M.17.03.04.17 | dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Ottantaquattro / 63 | cad | 84.63 | 22.25
M.17.03.04.18 | dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Novantacinque / 98 | cad | 95.98 | 19.62
M.17.03.05 | F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari.
F.P.O bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata. È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.05.01 | dimensioni 425x75
| Euro Ottantatre / 79 | cad | 83.79 | 14.98
M.17.03.05.02 | dimensioni 525x75
| Euro Novantadue / 15 | cad | 92.15 | 13.62
M.17.03.05.03 | dimensioni 625x75
| Euro Cento / 52 | cad | 100.52 | 12.49
M.17.03.05.04 | dimensioni 825x75
| Euro Centosedici / 93 | cad | 116.93 | 10.73
M.17.03.05.05 | dimensioni 425x125
| Euro Ottantasette / 40 | cad | 87.4 | 14.36
M.17.03.05.06 | dimensioni 525x125
| Euro Novantasette / 23 | cad | 97.23 | 12.91
M.17.03.05.07 | dimensioni 625x125
| Euro Centosette / 01 | cad | 107.01 | 11.73
M.17.03.05.08 | dimensioni 825x125
| Euro Centoventisei / 49 | cad | 126.49 | 9.92
M.17.03.05.09 | dimensioni 425x225
| Euro Novantaquattro / 79 | cad | 94.79 | 13.24
M.17.03.05.10 | dimensioni 525x225
| Euro Centosette / 44 | cad | 107.44 | 11.68
M.17.03.05.11 | dimensioni 625x225
| Euro Centoventi / 11 | cad | 120.11 | 10.45
M.17.03.05.12 | dimensioni 825x225
| Euro Centoquarantatre / 17 | cad | 143.17 | 13.15
M.17.03.06 | F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari.
F.P.O di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno e doppio ordine di alette orientabili singolarmente. È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.06.01 | dimensioni 425x75
| Euro Cinquantasette / 72 | cad | 57.72 | 21.74
M.17.03.06.02 | dimensioni 525x75
| Euro Sessantadue / 73 | cad | 62.73 | 20.01
M.17.03.06.03 | dimensioni 625x75
| Euro Sessantasette / 63 | cad | 67.63 | 18.56
M.17.03.06.04 | dimensioni 825x75
| Euro Settantasette / 43 | cad | 77.43 | 16.21
M.17.03.06.05 | dimensioni 425x125
| Euro Sessanta / 03 | cad | 60.03 | 20.91
M.17.03.06.06 | dimensioni 525x125
| Euro Sessantasei / 03 | cad | 66.03 | 19.01
M.17.03.06.07 | dimensioni 625x125
| Euro Settantuno / 93 | cad | 71.93 | 17.45
M.17.03.06.08 | dimensioni 825x125
| Euro Ottantatre / 85 | cad | 83.85 | 14.97
M.17.03.06.09 | dimensioni 425x225
| Euro Sessantaquattro / 74 | cad | 64.74 | 19.39
M.17.03.06.10 | dimensioni 525x225
| Euro Settantadue / 64 | cad | 72.64 | 17.28
M.17.03.06.11 | dimensioni 625x225
| Euro Ottanta / 63 | cad | 80.63 | 15.56
M.17.03.06.12 | dimensioni 825x225
| Euro Novantacinque / 44 | cad | 95.44 | 19.73
M.17.03.07 | F.P.O di diffusori multidirezionali quadrati.
F.P.O di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:
- cornice ed alette in alluminio estruso;
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda;
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato.
- getto dell'aria in quattro direzioni. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Montaggio a controsoffitto.
M.17.03.07.01 | dimensioni 150 x 150
| Euro Centoundici / 69 | cad | 111.69 | 16.86
M.17.03.07.02 | dimensioni 225 x 225
| Euro Centotrenta / 72 | cad | 130.72 | 14.4
M.17.03.07.03 | dimensioni 300 x 300
| Euro Centocinquantotto / 32 | cad | 158.32 | 11.89
M.17.03.07.04 | dimensioni 375 x 375
| Euro Centonovantadue / 63 | cad | 192.63 | 9.78
M.17.03.07.05 | dimensioni 450 x 450
| Euro Duecentoquarantotto / 33 | cad | 248.33 | 7.58
M.17.03.07.06 | dimensioni 525 x 525
| Euro Duecentoottantanove / 51 | cad | 289.51 | 8.67
M.17.03.07.07 | dimensioni 600 x 600
| Euro Trecentoquarantasei / 51 | cad | 346.51 | 7.24
M.17.03.08 | F.P.O di diffusori quadrati di mandata e ripresa.
F.P.O di diffusori quadrati di mandata e ripresa costituiti da:
- cornice ed alette in alluminio estruso;
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Montaggio a controsoffitto.
M.17.03.08.01 | dimensioni 150 x 150
| Euro Novantaquattro / 07 | cad | 94.07 | 20.02
M.17.03.08.02 | dimensioni 225 x 225
| Euro Centoundici / 75 | cad | 111.75 | 16.85
M.17.03.08.03 | dimensioni 300 x 300
| Euro Centotrentatre / 34 | cad | 133.34 | 14.12
M.17.03.08.04 | dimensioni 375 x 375
| Euro Centocinquantotto / 63 | cad | 158.63 | 11.87
M.17.03.08.05 | dimensioni 450 x 450
| Euro Centoottantanove / 32 | cad | 189.32 | 9.95
M.17.03.08.06 | dimensioni 525 x 525
| Euro Duecentoventisei / 61 | cad | 226.61 | 11.08
M.17.03.08.07 | dimensioni 600 x 600
| Euro Duecentocinquantasette / 30 | cad | 257.3 | 9.76
M.17.03.09 | F.P.O di diffusore circolare a coni regolabili costruito in alluminio verniciato a fuoco RAL 9010.
F.P.O di diffusore circolare a coni regolabili costruito in alluminio verniciato a fuoco RAL 9010. Completo di serranda di regolazione, captatore ed equalizzatore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.09.01 | Diametro nominale 100
| Euro Novanta / 63 | cad | 90.63 | 13.85
M.17.03.09.02 | Diametro nominale 160
| Euro Novantotto / 84 | cad | 98.84 | 12.7
M.17.03.09.03 | Diametro nominale 200
| Euro Centodiciannove / 82 | cad | 119.82 | 10.47
M.17.03.09.04 | Diametro nominale 250
| Euro Centotrenta / 97 | cad | 130.97 | 9.58
M.17.03.09.05 | Diametro nominale 300
| Euro Centocinquantasei / 94 | cad | 156.94 | 8
M.17.03.09.06 | Diametro nominale 350
| Euro Centoottantuno / 47 | cad | 181.47 | 6.92
M.17.03.09.07 | Diametro nominale 400
| Euro Duecentoventuno / 86 | cad | 221.86 | 5.66
M.17.03.09.08 | Diametro nominale 500
| Euro Duecentosettantanove / 84 | cad | 279.84 | 6.73
M.17.03.09.09 | Diametro nominale 600
| Euro Quattrocentoottanta / 15 | cad | 480.15 | 3.92
M.17.03.10 | F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato.
F.P.O. di diffusore a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato in acciaio verniciato a polvere bianco standard RAL 9010 con deflettori di colore nero regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale completo di plenum in acciaio zincato corredato di kit di fissaggio, lamiera equalizzatrice del flusso e coibentazione esterna con spessore 6 mm. Ingresso laterale plenum con cannotto circolare e serranda di regolazione. Pannello diffusore con foro centrale per passaggio vite di fissaggio al plenum.
M.17.03.10.01 | mm 310x310
| Euro Centotrentuno / 69 | cad | 131.69 | 9.53
M.17.03.10.02 | mm. 400x400
| Euro Centocinquantatre / 93 | cad | 153.93 | 8.15
M.17.03.10.03 | mm. 500x500
| Euro Centonovantaquattro / 76 | cad | 194.76 | 9.67
M.17.03.10.04 | mm. 600x600
| Euro Duecentotrentanove / 25 | cad | 239.25 | 7.87
M.17.03.10.05 | mm 625x625
| Euro Duecentosessantadue / 78 | cad | 262.78 | 9.55
M.17.03.10.06 | mm 825x825
| Euro Quattrocentodue / 18 | cad | 402.18 | 6.24
M.17.03.10.07 | mm 300 su pannello di 600
| Euro Centocinquantatre / 59 | cad | 153.59 | 6.54
M.17.03.10.08 | mm 400 su pannello di 600
| Euro Centosessantasette / 34 | cad | 167.34 | 6
M.17.03.10.09 | mm 500 su pannello di 600
| Euro Duecentouno / 66 | cad | 201.66 | 4.98
M.17.03.11 | F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato.
F.P.O. di diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato, completo di deflettori, equalizzatore, serranda di taratura, cornici di testa ove necessano e ganci per il sostegno a soffitto.
M.17.03.11.01 | a 1 feritoia
| Euro Centoventitre / 78 | m | 123.78 | 15.21
M.17.03.11.02 | a 2 feritoie
| Euro Centotrentotto / 33 | m | 138.33 | 13.61
M.17.03.11.03 | a 3 feritoie
| Euro Centosettantasette / 29 | m | 177.29 | 10.62
M.17.03.11.04 | a 4 feritoie
| Euro Duecentodiciassette / 47 | m | 217.47 | 11.54
M.17.03.12 | F.P.O. di diffusore combinato mandata ripresa.
F.P.O. di diffusore combinato mandata ripresa: parte di mandata costituita da microugelli mobili ad altissima induzione, in materiale plastico, su piastra in lamiera di acciaio. Parte di ripresa costituita da aletta longitudinale a profilo alare, in alluminio estruso con fori svasati sulla cornice. Completo di plenum in acciaio zincato isolato esternamente in classe 1 e cornice perimetrale in alluminio estruso.
M.17.03.12.01 | 500x200 15 microugelli portata 75 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Quattrocentosettantasei / 07 | cad | 476.07 | 7.65
M.17.03.12.02 | 700x200 17 microugelli portata 85 m3/h velocita' 3 m/s.
| Euro Cinquecentoventuno / 69 | cad | 521.69 | 6.98
M.17.03.12.03 | 900x200 21 microugelli portata 105 m3/h velocita' 3 m/s
| Euro Seicentodiciannove / 60 | cad | 619.6 | 7.83
M.17.03.12.04 | 1100x200 25 microugelli portata 125 m3/h velocita' 3 m/s
| Euro Settecentotrenta / 91 | cad | 730.91 | 6.64
M.17.03.12.05 | 1200x200 27 microugelli portata 135 m3/h velocita' 3 m/s
| Euro Settecentosessantanove / 78 | cad | 769.78 | 6.31
M.17.03.12.06 | 1300x200 29 microugelli portata 145 m3/h velocita' 3 m/s
| Euro Ottocentosedici / 31 | cad | 816.31 | 5.95
M.17.03.13 | F.P.O. di diffusore amagnetico a soffitto a flusso elicoidale in alluminio.
F.P.O. di diffusore amagnetico a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato interamente in alluminio 10/10 anodizzato verniciato a polvere bianco standard RAL 9010 con deflettori di colore nero o bianco regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale, completo di plenum realizzato interamente in alluminio corredato di kit di fissaggio in acciaio inox AISI 304, lamiera equalizzatrice del flusso in alluminio e coibentazione esterna con spessore 6 mm certificata secondo le Normative in vigore. Ingresso laterale plenum con cannotto circolare e serranda di regolazione in acciaio inox AISI 30. Pannello diffusore con foro centrale per passaggio vite di fissaggio al plenum.
M.17.03.13.01 | mm 310x310
| Euro Duecentoquattordici / 19 | cad | 214.19 | 5.86
M.17.03.13.02 | mm 400x400
| Euro Duecentosessantuno / 21 | cad | 261.21 | 4.8
M.17.03.13.03 | mm 500x500
| Euro Trecentoquarantotto / 43 | cad | 348.43 | 5.4
M.17.03.13.04 | mm 600x600
| Euro Quattrocentoventinove / 57 | cad | 429.57 | 4.38
M.17.03.13.05 | mm 625x625
| Euro Quattrocentoottantuno / 77 | cad | 481.77 | 5.21
M.17.03.13.06 | mm 825x825
| Euro Settecentotrentanove / 01 | cad | 739.01 | 3.4
M.17.03.14 | F.P.O. di diffusore amagnetico a soffitto a flusso elicoidale in acciaio inox.
F.P.O. di diffusore amagnetico a soffitto a flusso elicoidale realizzato su pannello quadrato interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 protetto da finitura satinata con deflettori di colore nero o bianco regolabili singolarmente e disposti a geometria radiale, completo di plenum realizzato interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 corredato di kit di fissaggio in acciaio inox AISI 304, lamiera equalizzatrice del flusso in ACCIAIO INOX AISI 304 e coibentazione esterna con spessore 6 mm certificata secondo le Normative in vigore. Ingresso laterale plenum con cannotto circolare e serranda di regolazione in acciaio inox AISI 30. Pannello diffusore con foro centrale per passaggio vite di fissaggio al plenum.
M.17.03.14.01 | mm 310x310
| Euro Trecentodieci / 84 | cad | 310.84 | 4.04
M.17.03.14.02 | mm 400x400
| Euro Trecentoottantadue / 73 | cad | 382.73 | 3.28
M.17.03.14.03 | mm 500x500
| Euro Cinquecentoquindici / 17 | cad | 515.17 | 3.66
M.17.03.14.04 | mm 600x600
| Euro Seicentotrentatre / 35 | cad | 633.35 | 2.97
M.17.03.14.05 | mm 625x625
| Euro Settecentosei / 21 | cad | 706.21 | 3.55
M.17.03.14.06 | mm 825x825
| Euro Milleottantasette / 12 | cad | 1087.12 | 2.31
M.17.03.15 | F.P.O. di diffusore con cassone portafiltro e filtro assoluto.
F.P.O. di diffusore con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili, costituito da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con efficienza 99,99% D.O.P., diffusore multidirezionale ad effetto elicoidale.Dimensioni esterne del diffusore LxH (mm). Diametro raccordo circolare D (mm)
M.17.03.15.01 | LxH=595x595 D=150
| Euro Cinquecentosedici / 81 | cad | 516.81 | 4.7
M.17.03.15.02 | LxH=645 x 645 D=240
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 57 | cad | 594.57 | 4.08
M.17.03.15.03 | LxH=750x750 D=240
| Euro Seicentoottanta / 22 | cad | 680.22 | 5.35
M.17.03.16 | F.P.O. di filtro ad alta efficienza assoluto.
"F.P.O. di filtro ad alta efficienza assoluto, costituito da: - telaio in legno trattato oppure in lamiera zincata - media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano - guarnizione in neoprene a cellule chiuse Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.17.03.16.01 | Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 305x305x68
| Euro Centoventotto / 05 | cad | 128.05 | 3.92
M.17.03.16.02 | Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 545x545x68
| Euro Duecentoventidue / 20 | cad | 222.2 | 2.26
M.17.03.16.03 | Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 610x610x68
| Euro Trecentootto / 00 | cad | 308 | 1.63
M.17.03.17 | F.P.O. di diffusore d'aria orizzontale a parete.
F.P.O. di diffusore d'aria a sviluppo orizzontale, per installazione a parete, costruito completamente in acciaio inox AISI 304, composto da una serie di plenum da 1200 o 2400 mm con immissione dell'aria posteriore contenenti o meno filtri assoluti con efficienza del 99,999% D.O.P., da due sezioni terminali di chiusura costruite nelle dimensioni necessarie a che il plafone-diffusore ricopra tutta la parete della stanza in cui è installato e da una serie di pannelli frontali microforellati da 600 mm dotati di due registri di regolazione posti nella parte inferiore e di una o due feritoie atte a regolare il flusso dell'aria verso il basso o l'alto. I collegamenti tra i componenti saranno eseguiti in cantiere in quanto il diffusore non viene fornito assemblato. Plenum ed elementi terminali sono collegati tra loro mediante bulloni in acciaio inox forniti a corredo. I valori di induzione e di velocità finale saranno da certificare, su richiesta della Direzione Lavori, con prove di laboratorio.
M.17.03.17.01 | L = 5,8 m - n°2 plenum da 2400 mm con n°2 filtri assoluti ciascuno
| Euro Quattromiladuecentosettantacinque / 52 | cad | 4275.52 | 15.89
M.17.03.17.02 | L = 5,2 m - n°2 plenum da 2400 mm con n°2 filtri assoluti ciascuno
| Euro Tremilanovecentonove / 52 | cad | 3909.52 | 14.9
M.17.03.17.03 | L = 5,8 m - n°1 plenum da 2400 mm
| Euro Tremilaseicentosessantacinque / 78 | cad | 3665.78 | 13.24
M.17.03.18 | F.P.O. di griglie pedonabili ad alette fisse.
F.P.O. di griglie pedonabili ad alette fisse per mandata e ripresa aria dal pavimento flottante, costruite in alluminio anodizzato, complete di accessori per essere adattate al pavimento flottante che verrà installato.
M.17.03.18.01 | 600 x 300 mm
| Euro Novanta / 06 | cad | 90.06 | 22.3
M.17.03.19 | F.P.O. di griglia di transito in alluminio passo 20 mm.
F.P.O. di griglia di transito in alluminio passo 20 mm con profilo antiluce completa di controtelaio. Applicazione per il transito dell'aria su porte o pareti in cartongesso.
M.17.03.19.01 | Fino a 5 dmq
| Euro Quarantaquattro / 21 | cad | 44.21 | 14.2
M.17.03.19.02 | Oltre 5 fina a 10 dmq
| Euro Sessantatre / 70 | cad | 63.7 | 11.82
M.17.03.19.03 | Oltre 10 fino a 18 dmq
| Euro Ottanta / 80 | cad | 80.8 | 10.88
M.17.03.19.04 | oltre 18 fino a 30 dmq
| Euro Centodiciassette / 79 | cad | 117.79 | 8.52
M.17.03.19.05 | Oltre 30 fino a 40 dmq
| Euro Centosettantotto / 16 | cad | 178.16 | 6.34
M.17.03.19.06 | Oltre 40 dmq
| Euro Centonovantasette / 98 | cad | 197.98 | 6.34
M.17.03.20 | F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio.
F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plovere bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di collarino di fissaggio.
M.17.03.20.01 | Ø 80 mm
| Euro Quattordici / 73 | cad | 14.73 | 25.59
M.17.03.20.02 | Ø 100 mm
| Euro Quattordici / 73 | cad | 14.73 | 25.59
M.17.03.20.03 | Ø 125 mm
| Euro Diciassette / 06 | cad | 17.06 | 29.43
M.17.03.20.04 | Ø 150 mm
| Euro Diciassette / 91 | cad | 17.91 | 28.03
M.17.03.20.05 | Ø 160 mm
| Euro Diciotto / 48 | cad | 18.48 | 27.16
M.17.03.20.06 | Ø 200 mm
| Euro Ventidue / 92 | cad | 22.92 | 27.4
M.17.03.20.07 | Ø 250 mm
| Euro Trenta / 01 | cad | 30.01 | 20.93
M.17.03.21 | Inntervento di pulizia e sanificazione dispositivi di distribuzione aria (bocchette, diffusori ecc....)
| Euro Trentanove / 47 | cad | 39.47 | 38.16
M.18 | VAPORE
M.18.01 | SCARICATORI- SEPARATORI CONDENSA
M.18.01.01 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a galleggiante corpo in ghisa attacchi filettati ff gas.
M.18.01.01.01 | DN 1/2
| Euro Duecentoquattordici / 09 | cad | 214.09 | 5.86
M.18.01.01.02 | DN 3/4
| Euro Duecentoquattordici / 09 | cad | 214.09 | 5.86
M.18.01.01.03 | DN 1
| Euro Duecentoquarantotto / 51 | cad | 248.51 | 5.05
M.18.01.02 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a galleggiante corpo in ghisa attacchi flangiati UNI PN 16
M.18.01.02.01 | DN 15
| Euro Duecentosessantasette / 05 | cad | 267.05 | 7.05
M.18.01.02.02 | DN 20
| Euro Duecentosettantadue / 11 | cad | 272.11 | 6.92
M.18.01.02.03 | DN 25
| Euro Trecentodieci / 44 | cad | 310.44 | 6.07
M.18.01.03 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a secchiello rovesciato corpo in ghisa attacchi filettati ff gas.
M.18.01.03.01 | DN 1/2
| Euro Centosettantatre / 24 | cad | 173.24 | 7.24
M.18.01.03.02 | DN 3/4
| Euro Centosettantanove / 60 | cad | 179.6 | 6.99
M.18.01.03.03 | DN 1
| Euro Trecentouno / 36 | cad | 301.36 | 4.16
M.18.01.03.04 | DN 1 1/2
| Euro Quattrocentocinquantotto / 33 | cad | 458.33 | 2.74
M.18.01.04 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a secchiello rovesciato corpo in ghisa attacchi flangiati UNI PN 16
M.18.01.04.01 | DN 15
| Euro Centoottantuno / 96 | cad | 181.96 | 10.35
M.18.01.04.02 | DN 20
| Euro Centoottantotto / 33 | cad | 188.33 | 10
M.18.01.04.03 | DN 25
| Euro Trecentodieci / 08 | cad | 310.08 | 6.07
M.18.01.05 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo termodinamico corpo in ghisa attacchi filettati ff gas.
M.18.01.05.01 | DN 1/2
| Euro Centotrentadue / 08 | cad | 132.08 | 9.5
M.18.01.05.02 | DN 3/4
| Euro Centoquarantanove / 25 | cad | 149.25 | 8.41
M.18.01.05.03 | DN 1
| Euro Duecentoquaranta / 55 | cad | 240.55 | 5.22
M.18.01.06 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a termodinamico corpo in ghisa attacchi flangiati UNI PN 16
M.18.01.06.01 | DN 15
| Euro Duecentoquarantacinque / 86 | cad | 245.86 | 7.66
M.18.01.06.02 | DN 20
| Euro Trecentouno / 22 | cad | 301.22 | 6.25
M.18.01.06.03 | DN 25
| Euro Trecentoquarantatre / 55 | cad | 343.55 | 5.48
M.18.01.07 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo termostatico a pressione bilanciata corpo in ghisa attacchi filettati ff gas.
M.18.01.07.01 | DN 1/2
| Euro Centotrentotto / 68 | cad | 138.68 | 9.05
M.18.01.07.02 | DN 3/4
| Euro Centoquarantasei / 62 | cad | 146.62 | 8.56
M.18.01.07.03 | DN 1
| Euro Centocinquantaquattro / 54 | cad | 154.54 | 8.12
M.18.01.08 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a termostatico a pressione bilanciata corpo in ghisa attacchi flangiati UNI PN 16.
M.18.01.08.01 | DN 15
| Euro Duecentonovantotto / 80 | cad | 298.8 | 6.3
M.18.01.08.02 | DN 20
| Euro Trecentoquindici / 76 | cad | 315.76 | 5.96
M.18.01.08.03 | DN 25
| Euro Trecentoventisei / 33 | cad | 326.33 | 5.77
M.18.01.09 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo bimetallico corpo in ghisa attacchi filettati ff gas.
M.18.01.09.01 | DN 1/2
| Euro Centosettantanove / 70 | cad | 179.7 | 6.98
M.18.01.09.02 | DN 3/4
| Euro Centoottantasei / 30 | cad | 186.3 | 6.74
M.18.01.10 | F.P.O. di scaricatore di condensa tipo a bimetallico corpo in ghisa attacchi flangiati UNI PN 16.
M.18.01.10.01 | DN 15
| Euro Duecentosettantasei / 30 | cad | 276.3 | 6.82
M.18.01.10.02 | DN 20
| Euro Duecentoottantasei / 65 | cad | 286.65 | 6.57
M.18.01.11 | F.P.O. di separatore di condensa, corpo in ghisa, pressione di esercizio 12 bar, attacchi filettati.
M.18.01.11.01 | DN 1/2
| Euro Duecentoventuno / 51 | cad | 221.51 | 8.5
M.18.01.11.02 | DN 3/4
| Euro Duecentoottantasei / 36 | cad | 286.36 | 6.58
M.18.01.11.03 | DN 1
| Euro Trecentosessantacinque / 99 | cad | 365.99 | 6.86
M.18.01.12 | F.P.O. di separatore di condensa, corpo in acciaio, pressione di esercizio 24 bar, attacchi flangiati.
F.P.O. di separatore di condensa, corpo in acciaio, pressione di esercizio 24 bar, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni.
M.18.01.12.01 | DN 15
| Euro Seicentoottantatre / 50 | cad | 683.5 | 1.84
M.18.01.12.02 | DN 20
| Euro Settecentocinquantasei / 54 | cad | 756.54 | 2.49
M.18.01.12.03 | DN 25
| Euro Settecentosettantacinque / 34 | cad | 775.34 | 2.43
M.18.01.12.04 | DN 32
| Euro Ottocentotrentotto / 07 | cad | 838.07 | 2.99
M.18.01.12.05 | DN 40
| Euro Ottocentosettantasei / 24 | cad | 876.24 | 2.86
M.18.01.12.06 | DN 50
| Euro Novecentosessantanove / 00 | cad | 969 | 2.59
M.18.01.12.07 | Dn 65
| Euro Millecinquecentoquarantasei / 16 | cad | 1546.16 | 2.44
M.18.01.12.08 | DN 80
| Euro Millesettecentoquarantacinque / 80 | cad | 1745.8 | 2.16
M.18.01.12.09 | DN 100
| Euro Duemiladuecentocinquantacinque / 26 | cad | 2255.26 | 2.23
M.18.02 | RIDUTTORI DI PRESSIONE
M.18.02.01 | F.P.O. di riduttore di pressione autoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi filettati
M.18.02.01.01 | DN 1/2
| Euro Trecentosessantaquattro / 43 | cad | 364.43 | 6.89
M.18.02.01.02 | DN 3/4
| Euro Quattrocentonove / 65 | cad | 409.65 | 6.13
M.18.02.01.03 | DN 1
| Euro Quattrocentosessantasei / 53 | cad | 466.53 | 5.38
M.18.02.02 | F.P.O. di riduttore di pressione autoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati.
F.P.O. di riduttore di pressione autoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati comprese controflange bulloni e guarnizioni.
M.18.02.02.01 | DN 15
| Euro Cinquecentoquarantasette / 43 | cad | 547.43 | 4.59
M.18.02.02.02 | DN 20
| Euro Cinquecentoottantacinque / 59 | cad | 585.59 | 4.29
M.18.02.02.03 | DN 25
| Euro Seicentotrentasette / 15 | cad | 637.15 | 3.94
M.18.02.03 | F.P.O. di riduttore di pressione autoservoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi filettati.
M.18.02.03.01 | DN 1/2
| Euro Novecentocinquanta / 63 | cad | 950.63 | 2.64
M.18.02.03.02 | DN 3/4
| Euro Novecentoottantanove / 25 | cad | 989.25 | 2.54
M.18.02.03.03 | DN 1
| Euro Milleduecentoquaranta / 69 | cad | 1240.69 | 2.02
M.18.02.04 | F.P.O. di riduttore di pressione autoservoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati.
F.P.O. di riduttore di pressione autoservoazionato per vapore e acqua surriscaldata corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati comprese controfalnge bulloni e guarnizioni.
M.18.02.04.01 | DN 15
| Euro Novecentosettanta / 89 | cad | 970.89 | 2.59
M.18.02.04.02 | DN 20
| Euro Millecentonovantasei / 93 | cad | 1196.93 | 2.1
M.18.02.04.03 | DN 25
| Euro Milletrecentosessantasette / 75 | cad | 1367.75 | 1.84
M.18.02.04.04 | DN 32
| Euro Millecinquecentoottantasette / 18 | cad | 1587.18 | 1.98
M.18.02.04.05 | DN 40
| Euro Millesettecentonove / 28 | cad | 1709.28 | 1.84
M.18.02.04.06 | DN 50
| Euro Millenovecentoquarantotto / 30 | cad | 1948.3 | 1.61
M.18.03 | VALVOLE SEPARATORI INDICATORI
M.18.03.01 | F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi filettati.
F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi filettati UNI-ISO 7/1 Rp (gas)
M.18.03.01.01 | DN 1/2
| Euro Cinquantatre / 10 | cad | 53.1 | 23.63
M.18.03.01.02 | DN 3/4
| Euro Cinquantacinque / 43 | cad | 55.43 | 22.64
M.18.03.01.03 | DN 1
| Euro Settantatre / 18 | cad | 73.18 | 25.73
M.18.03.01.04 | DN 1 1/4
| Euro Novantuno / 04 | cad | 91.04 | 27.57
M.18.03.01.05 | DN 1 1/2
| Euro Centoventuno / 31 | cad | 121.31 | 20.69
M.18.03.01.06 | DN 2
| Euro Centoventiquattro / 81 | cad | 124.81 | 20.11
M.18.03.02 | F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati.
F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa corpo in ghisa pressione massima di esercizio 16 bar attacchi flangiati comprese controflange bulloni e guarnizioni
M.18.03.02.01 | PN 16 DN 15
| Euro Novantaquattro / 36 | cad | 94.36 | 13.3
M.18.03.02.02 | PN 16 DN 20
| Euro Centootto / 08 | cad | 108.08 | 11.61
M.18.03.02.03 | PN 16 DN 25
| Euro Centodiciotto / 36 | cad | 118.36 | 15.91
M.18.03.02.04 | PN 16 DN 32
| Euro Centocinquantatre / 26 | cad | 153.26 | 16.38
M.18.03.02.05 | PN 16 DN 40
| Euro Centosettantasette / 91 | cad | 177.91 | 14.11
M.18.03.02.06 | PN 16 DN 50
| Euro Centonovanta / 23 | cad | 190.23 | 13.19
M.18.03.02.07 | PN 16 DN 65
| Euro Duecentosessantaquattro / 08 | cad | 264.08 | 11.88
M.18.03.02.08 | PN 16 DN 80
| Euro Trecentosedici / 46 | cad | 316.46 | 9.92
M.18.03.02.09 | PN 16 DN 100
| Euro Quattrocentotrentuno / 96 | cad | 431.96 | 8.72
M.18.03.03 | F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa e soffietto corpo in ghisa attacchi flangiati.
F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa e soffietto corpo in ghisa attacchi flangiati comprese controflange bulloni e guarnizioni
M.18.03.03.01 | PN 16 DN 15
| Euro Centoottantadue / 90 | cad | 182.9 | 6.86
M.18.03.03.02 | PN 16 DN 20
| Euro Duecentosette / 14 | cad | 207.14 | 6.06
M.18.03.03.03 | PN 16 DN 25
| Euro Duecentoventotto / 94 | cad | 228.94 | 8.22
M.18.03.03.04 | PN 16 DN 32
| Euro Duecentosessantadue / 76 | cad | 262.76 | 9.55
M.18.03.03.05 | PN 16 DN 40
| Euro Duecentonovantadue / 19 | cad | 292.19 | 8.59
M.18.03.03.06 | PN 16 DN 50
| Euro Trecentotrentuno / 80 | cad | 331.8 | 7.56
M.18.03.03.07 | PN 16 DN 65
| Euro Quattrocentoquarantasei / 29 | cad | 446.29 | 7.03
M.18.03.03.08 | PN 16 DN 80
| Euro Cinquecentocinque / 84 | cad | 505.84 | 6.2
M.18.03.03.09 | PN 16 DN 100
| Euro Settecentododici / 61 | cad | 712.61 | 5.28
M.18.03.03.10 | PN 25 DN 15
| Euro Duecentocinquantacinque / 70 | cad | 255.7 | 4.91
M.18.03.03.11 | PN 25 DN 20
| Euro Duecentoottanta / 52 | cad | 280.52 | 4.47
M.18.03.03.12 | PN 25 DN 25
| Euro Trecentodiciassette / 50 | cad | 317.5 | 5.93
M.18.03.03.13 | PN 25 DN 32
| Euro Trecentoottantuno / 13 | cad | 381.13 | 6.59
M.18.03.03.14 | PN 25 DN 40
| Euro Quattrocentocinquantaquattro / 11 | cad | 454.11 | 5.53
M.18.03.03.15 | PN 25 DN 50
| Euro Quattrocentoottantasette / 96 | cad | 487.96 | 5.14
M.18.03.03.16 | PN 25 DN 65
| Euro Seicentocinquantanove / 36 | cad | 659.36 | 4.76
M.18.03.03.17 | PN 25 DN 80
| Euro Ottocentoquaranta / 63 | cad | 840.63 | 3.73
M.18.03.03.18 | PN 25 DN 100
| Euro Millesessantuno / 98 | cad | 1061.98 | 3.55
M.18.03.04 | F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa e soffietto corpo in acciaio pressione PN 40 attacchi flangiati.
F.P.O. di valvola a globo a flusso avviato per vapore e acqua surriscaldata tenuta a premistoppa e soffietto corpo in acciaio pressione PN 40 attacchi flangiati comprese controflange bulloni e guarnizioni.
M.18.03.04.01 | PN 40 DN 15
| Euro Quattrocentoquattro / 05 | cad | 404.05 | 3.11
M.18.03.04.02 | PN 40 DN 20
| Euro Quattrocentoquindici / 75 | cad | 415.75 | 3.02
M.18.03.04.03 | PN 40 DN 25
| Euro Trecentoquarantotto / 60 | cad | 348.6 | 5.4
M.18.03.04.04 | PN 40 DN 32
| Euro Cinquecentocinquantotto / 62 | cad | 558.62 | 4.49
M.18.03.04.05 | PN 40 DN 40
| Euro Seicentotrentadue / 34 | cad | 632.34 | 3.97
M.18.03.04.06 | PN 40 DN 50
| Euro Seicentoottantasei / 11 | cad | 686.11 | 3.66
M.18.03.04.07 | PN 40 DN 65
| Euro Novecentotrenta / 72 | cad | 930.72 | 3.37
M.18.03.04.08 | PN 40 DN 80
| Euro Millecentonovantatre / 83 | cad | 1193.83 | 2.63
M.18.03.04.09 | PN 40 DN 100
| Euro Milleseicentonovantotto / 25 | cad | 1698.25 | 2.22
M.18.03.05 | F.P.O. di valvola di sicurezza a molla , tipo ad alzata totale, corpo in ghisa,connessione a squadro, attacchi flangiati PN 16.
F.P.O. di valvola di sicurezza a molla , tipo ad alzata totale, corpo in ghisa,connessione a squadro, attacchi flangiati PN 16 comprese controflange bulloni e guarnizioni. Diametro ingresso/uscita DN; pressione di taratura P
M.18.03.05.01 | DN 25x40 P fino a 6.0 bar
| Euro Novecentoquarantanove / 38 | cad | 949.38 | 2.64
M.18.03.05.02 | DN 32x50 P fino a 6.0 bar
| Euro Millecentotrentacinque / 46 | cad | 1135.46 | 2.21
M.18.03.05.03 | DN 40x65 P fino a 6.0 bar
| Euro Millequattrocentoquattro / 98 | cad | 1404.98 | 1.79
M.18.03.05.04 | DN 50x80 P fino a 6.0 bar
| Euro Millesettecentoottantasei / 61 | cad | 1786.61 | 1.4
M.18.03.05.05 | DN 65x100 P fino a 6.0 bar
| Euro Duemilasettecentocinquantasei / 59 | cad | 2756.59 | 0.91
M.18.03.05.06 | DN 80x125 P fino a 6.0 bar
| Euro Tremilaseicentodiciotto / 68 | cad | 3618.68 | 1.04
M.18.03.05.07 | DN100x125 P fino 6.0 bar
| Euro Cinquemilacentosessantanove / 60 | cad | 5169.6 | 0.73
M.18.03.06 | F.P.O. di valvola di sicurezza a molla , tipo ad alzata totale, corpo in aaciaio connessione a squadro, attacchi flangiati PN 40.
F.P.O. di valvola di sicurezza a molla , tipo ad alzata totale, corpo in aaciaio connessione a squadro, attacchi flangiati PN 40 comprese controflange bulloni e guarnizioni. Diametro ingresso/uscita DN; pressione di taratura P
M.18.03.06.01 | DN 20x40 P fino a 6.0 bar
| Euro Millequattrocentotre / 45 | cad | 1403.45 | 1.79
M.18.03.06.02 | DN 25x40 P fino a 6.0 bar
| Euro Millequattrocentotre / 45 | cad | 1403.45 | 1.79
M.18.03.06.03 | DN 32x50 P fino a 6.0 bar
| Euro Millesettecentosette / 81 | cad | 1707.81 | 1.47
M.18.03.06.04 | DN 40x65 P fino a 6.0 bar
| Euro Duemilaottantaquattro / 96 | cad | 2084.96 | 1.2
M.18.03.06.05 | DN 50x80 P fino a 6.0 bar
| Euro Duemilaseicentotrentacinque / 45 | cad | 2635.45 | 0.95
M.18.03.06.06 | DN 65x100 P fino a 6.0 bar
| Euro Tremilacinquecentosei / 73 | cad | 3506.73 | 0.72
M.18.03.06.07 | DN 80x125 P fino a 6.0 bar
| Euro Quattromilaseicentoquarantanove / 79 | cad | 4649.79 | 0.81
M.18.03.07 | F.P.O di eliminatore di aria tipo termostatico corpo in acciaio attacchi filettati ff gas filtro incorporato.
M.18.03.07.01 | DN 1/2
| Euro Centotrentotto / 68 | cad | 138.68 | 9.05
M.18.03.07.02 | DN 3/4
| Euro Centocinquanta / 67 | cad | 150.67 | 8.33
M.18.03.07.03 | DN 15
| Euro Duecentodieci / 29 | cad | 210.29 | 5.97
M.18.03.07.04 | DN 20
| Euro Duecentoventinove / 44 | cad | 229.44 | 5.47
M.18.03.08 | F.P.O. di valvola di ritegno a fungo, corpo in bronzo, pressione massima di esercizio 13 bar, temperatura massima di esercizio 200° attacchi filettati.
M.18.03.08.01 | DN 1/2
| Euro Trenta / 17 | cad | 30.17 | 41.6
M.18.03.08.02 | DN 3/4
| Euro Trentotto / 12 | cad | 38.12 | 32.92
M.18.03.08.03 | DN 1
| Euro Cinquantasei / 73 | cad | 56.73 | 22.12
M.18.03.08.04 | DN 11/4
| Euro Sessantasei / 45 | cad | 66.45 | 26.44
M.18.03.08.05 | DN 11/2
| Euro Ottantaquattro / 50 | cad | 84.5 | 20.79
M.18.03.08.06 | DN 2
| Euro Centosei / 13 | cad | 106.13 | 16.56
M.18.03.09 | F.P.O. di valvola di ritegno a fungo, corpo in ghisa, pressione massima di esercizio 13 bar, temperatura massima di esercizio 200°, attacchi flangiati.
F.P.O. di valvola di ritegno a fungo, corpo in ghisa, pressione massima di esercizio 13 bar, temperatura massima di esercizio 200°, attacchi flangiati comprese controflange bulloni e guarnizioni.
M.18.03.09.01 | DN 15
| Euro Ottantacinque / 86 | cad | 85.86 | 14.62
M.18.03.09.02 | DN 20
| Euro Centocinque / 63 | cad | 105.63 | 11.88
M.18.03.09.03 | DN 25
| Euro Centosedici / 18 | cad | 116.18 | 10.8
M.18.03.09.04 | DN 32
| Euro Centocinquantacinque / 28 | cad | 155.28 | 11.32
M.18.03.09.05 | DN 40
| Euro Centosessantotto / 38 | cad | 168.38 | 10.43
M.18.03.09.06 | DN 50
| Euro Centosettantotto / 48 | cad | 178.48 | 9.84
M.18.03.10 | F.P.O. di indicatore di passaggio corpo in ottone attacchi filettati ff gas.
M.18.03.10.01 | DN 1/2
| Euro Settantuno / 17 | cad | 71.17 | 17.63
M.18.03.10.02 | DN 3/4
| Euro Novantadue / 35 | cad | 92.35 | 13.59
M.18.03.10.03 | DN 1
| Euro Centotredici / 52 | cad | 113.52 | 11.06
M.18.03.10.04 | DN 1 1/2
| Euro Centocinquantadue / 86 | cad | 152.86 | 8.21
M.18.03.11 | F.P.O. di indicatore di passaggio corpo in ghisa attacchi flangiati PN 16.
F.P.O. di indicatore di passaggio corpo in ghisa attacchi flangiati PN 16 comprese controflange bulloni e guarnizioni.
M.18.03.11.01 | DN 15
| Euro Centoquarantacinque / 30 | cad | 145.3 | 12.96
M.18.03.11.02 | DN 20
| Euro Centoquarantasei / 38 | cad | 146.38 | 12.86
M.18.03.11.03 | DN 25
| Euro Centosettantotto / 11 | cad | 178.11 | 10.57
M.18.03.11.04 | DN 32
| Euro Duecentoventiquattro / 33 | cad | 224.33 | 8.39
M.18.03.11.05 | DN 40
| Euro Duecentotrentacinque / 87 | cad | 235.87 | 7.98
M.18.03.11.06 | DN 50
| Euro Duecentocinquantuno / 64 | cad | 251.64 | 7.48
M.19 | GAS MEDICALI
M.19.01 | PRESE GAS MEDICALI
M.19.01.01 | DA INCASSO
M.19.01.01.01 | F.P.O. presa ossigeno marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventuno / 85 | cad | 121.85 | 10.3
M.19.01.01.02 | F.P.O. presa protossido azoto marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventidue / 36 | cad | 122.36 | 10.26
M.19.01.01.03 | F.P.O. presa VUOTO marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centodiciannove / 38 | cad | 119.38 | 10.51
M.19.01.01.04 | F.P.O.di presa aria medicale marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventidue / 10 | cad | 122.1 | 10.28
M.19.01.01.05 | F.P.O. di presa aria 8 bar marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventisette / 37 | cad | 127.37 | 9.85
M.19.01.01.06 | F.P.O. di cassetta a murare
| Euro Dieci / 59 | cad | 10.59 | 23.7
M.19.01.01.07 | F.P.O. di pannello di copertura per cassetta a murare
| Euro Tre / 17 | cad | 3.17 | 39.75
M.19.01.01.08 | F.P.O. di presa evacuazione gas anestetici tipo Venturi
| Euro Ottocentosessantotto / 24 | cad | 868.24 | 5.59
M.19.01.02 | DA ESTERNO
M.19.01.02.01 | F.P.O. presa ossigeno marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventuno / 85 | cad | 121.85 | 10.3
M.19.01.02.02 | F.P.O. presa protossido azoto marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventidue / 36 | cad | 122.36 | 10.26
M.19.01.02.03 | F.P.O. presa VUOTO marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centodiciannove / 38 | cad | 119.38 | 10.51
M.19.01.02.04 | F.P.O. di presa aria medicale marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventidue / 10 | cad | 122.1 | 10.28
M.19.01.02.05 | F.P.O. di presa aria 8 bar marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventisette / 37 | cad | 127.37 | 9.85
M.19.01.02.06 | F.P.O.di cassetta acciaio verniciato bianco 1 posto
| Euro Cento / 45 | cad | 100.45 | 6.25
M.19.01.02.07 | F.P.O. di cassetta acciaio verniciato bianco 2 posti
| Euro Centodiciassette / 19 | cad | 117.19 | 5.36
M.19.01.02.08 | F.P.O. di cassetta acciaio verniciato bianco 3 posti
| Euro Centoquaranta / 43 | cad | 140.43 | 4.47
M.19.01.03 | PER TRAVE TESTALETTO
M.19.01.03.01 | F.P.O. presa ossigeno marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centotrentuno / 20 | cad | 131.2 | 10.53
M.19.01.03.02 | F.P.O. presa protossido azoto marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centotrentuno / 75 | cad | 131.75 | 10.48
M.19.01.03.03 | F.P.O. presa VUOTO marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centoventotto / 72 | cad | 128.72 | 10.73
M.19.01.03.04 | F.P.O. di presa aria medicale marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centotrentuno / 47 | cad | 131.47 | 10.5
M.19.01.03.05 | F.P.O. di presa aria 8 bar marcata CE completa di dado e bocchello
| Euro Centotrentasei / 74 | cad | 136.74 | 10.1
M.19.02 | TUBAZIONI GAS MEDICALI
M.19.02.01 | F.P.O. di tubazione in rame in verghe per linee (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche).
F.P.O. di tubazione in rame in verghe per linee (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche) fabbricato secondo dpr 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI5649(lega Cu Dhp-Cu 99.9% ) Stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI6507;fabbricate a norma ASTM B 280 (tappato ed imbustato) Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396 utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio Compresi staffaggi, i pezzi speciali, i raccordi alle tubazioni esistenti, gli accessori oneri e sfridi.
M.19.02.01.01 | diametro esterno 10,0 mm
| Euro Ventidue / 37 | m | 22.37 | 32.59
M.19.02.01.02 | diametro esterno 12,0 mm
| Euro Ventitre / 60 | m | 23.6 | 30.89
M.19.02.01.03 | diametro esterno 14,0 mm
| Euro Ventiquattro / 87 | m | 24.87 | 29.31
M.19.02.01.04 | diametro esterno 16,0 mm
| Euro Ventisei / 77 | m | 26.77 | 27.23
M.19.02.01.05 | diametro esterno 18,0 mm
| Euro Ventotto / 05 | m | 28.05 | 25.99
M.19.02.01.06 | diametro esterno 22,0 mm
| Euro Ventotto / 66 | m | 28.66 | 25.44
M.19.02.01.07 | diametro esterno 28,0 mm
| Euro Trentadue / 29 | m | 32.29 | 22.58
M.19.02.01.08 | diametro esterno 35,0 mm
| Euro Sessantadue / 08 | m | 62.08 | 23.28
M.19.02.01.09 | diametro esterno 42,0 mm
| Euro Settantatre / 16 | m | 73.16 | 26.54
M.19.02.01.10 | diametro esterno 54,0 mm
| Euro Centodieci / 13 | m | 110.13 | 22.04
M.19.02.02 | F.P.O. di tubazione in rame in verghe per linee all'interno di centrali tecnologiche.
F.P.O. di tubazione in rame in verghe per linee all'interno di centrali tecnologiche fabbricato secondo dpr 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI5649(lega Cu Dhp-Cu 99.9% ) Stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI6507;fabbricate a norma ASTM B 280 (tappato ed imbustato) Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396 utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio Compresi staffaggi, i pezzi speciali, i raccordi alle tubazioni esistenti, gli accessori oneri e sfridi.
M.19.02.02.01 | diametro esterno 10,0 mm
| Euro Ventiquattro / 70 | m | 24.7 | 35.38
M.19.02.02.02 | diametro esterno 12,0 mm
| Euro Ventisei / 05 | m | 26.05 | 33.55
M.19.02.02.03 | diametro esterno 14,0 mm
| Euro Ventisette / 47 | m | 27.47 | 31.82
M.19.02.02.04 | diametro esterno 16,0 mm
| Euro Ventinove / 55 | m | 29.55 | 29.58
M.19.02.02.05 | diametro esterno 18,0 mm
| Euro Trenta / 95 | m | 30.95 | 28.24
M.19.02.02.06 | diametro esterno 22,0 mm
| Euro Trentuno / 63 | m | 31.63 | 27.63
M.19.02.02.07 | diametro esterno 28,0 mm
| Euro Trentacinque / 46 | m | 35.46 | 24.65
M.19.02.02.08 | diametro esterno 35,0 mm
| Euro Sessantasei / 19 | m | 66.19 | 25.67
M.19.02.02.09 | diametro esterno 42,0 mm
| Euro Ottanta / 70 | m | 80.7 | 33.09
M.19.02.02.10 | diametro esterno 54,0 mm
| Euro Centoventi / 86 | m | 120.86 | 25.7
M.19.02.03 | F.P.O. di tubazione in rame in rotoli.
F.P.O. di tubazione in rame in rotoli per linee all'interno del fabbricato secondo dpr 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI5649(lega Cu Dhp-Cu 99.9% ) Stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI6507;fabbricate a norma ASTM B 280 (tappato ed imbustato) Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396 utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio Compresi staffaggi, i pezzi speciali, i raccordi alle tubazioni esistenti, gli accessori oneri e sfridi.
M.19.02.03.01 | diametro esterno 10,0 mm
| Euro Venti / 14 | m | 20.14 | 21.7
M.19.02.03.02 | diametro esterno 12,0 mm
| Euro Ventuno / 26 | m | 21.26 | 20.56
M.19.02.03.03 | diametro esterno 14,0 mm
| Euro Ventitre / 14 | m | 23.14 | 18.89
M.19.02.03.04 | diametro esterno 16,0 mm
| Euro Ventiquattro / 39 | m | 24.39 | 17.92
M.19.02.03.05 | diametro esterno 18,0 mm
| Euro Ventotto / 33 | m | 28.33 | 23.97
M.19.02.04 | F.P.O. di tubazione in rame per linee all'interno di travi testaletto.
F.P.O. di tubazione in rame per linee all'interno di travi testaletto secondo dpr 1095/68 con trattamento interno e composizione chimica secondo UNI5649(lega Cu Dhp-Cu 99.9% ) Stato fisico, dimensioni e tolleranze secondo UNI6507;fabbricate a norma ASTM B 280 (tappato ed imbustato) Le saldature dovranno essere eseguite secondo le norme ISO 7396 utilizzando come materiale di apporto esclusivamente lega di argento priva di cadmio Compresi staffaggi, i pezzi speciali, i raccordi alle tubazioni esistenti, gli accessori oneri e sfridi.
M.19.02.04.01 | diametro esterno 10,0 mm
| Euro Ventisei / 05 | m | 26.05 | 36.97
M.19.02.04.02 | diametro esterno 12,0 mm
| Euro Ventisette / 41 | m | 27.41 | 35.13
M.19.02.04.03 | diametro esterno 14,0 mm
| Euro Trentadue / 21 | m | 32.21 | 37.41
M.19.02.04.04 | diametro esterno 16,0 mm
| Euro Trentaquattro / 29 | m | 34.29 | 35.14
M.19.02.04.05 | diametro esterno 18,0 mm
| Euro Trentanove / 05 | m | 39.05 | 37
M.19.02.04.06 | diametro esterno 22,0 mm
| Euro Trentanove / 72 | m | 39.72 | 36.38
M.19.03 | VALVOLE GAS MEDICALI
M.19.03.01 | F.P.O. di elettrovalvola intercettazione gas.
F.P.O. di elettrovalvole di intercettazione di gas metano azionate dai sensori delle centraline di rilevazione, del tipo omologato dai VV.F.. Compreso la fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, delle eventuali canalizzazioni, il cablaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
M.19.03.01.01 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 3/4
| Euro Centoventisette / 05 | cad | 127.05 | 19.76
M.19.03.01.02 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 1
| Euro Centoquaranta / 11 | cad | 140.11 | 21.5
M.19.03.01.03 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 1 1/4
| Euro Centonovantasei / 36 | cad | 196.36 | 17.9
M.19.03.01.04 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 1 1/2
| Euro Duecentoventotto / 31 | cad | 228.31 | 18.69
M.19.03.01.05 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 2
| Euro Trecentotre / 40 | cad | 303.4 | 16.55
M.19.03.01.06 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 2 1/2
| Euro Trecentoquarantuno / 90 | cad | 341.9 | 17.62
M.19.03.01.07 | Elettrovalvola intercettazione gas diam. 3
| Euro Trecentoottanta / 38 | cad | 380.38 | 18.48
M.19.03.02 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato maschio.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato a maschio con portagomma per gas, del tipo nichelato completo di guarnizioni di tenuta.
M.19.03.02.01 | ø 3/8
| Euro Venti / 14 | cad | 20.14 | 24.93
M.19.03.02.02 | ø 1/2
| Euro Venti / 34 | cad | 20.34 | 30.88
M.19.03.03 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato femmina.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas, diritto, filettato femmina con portagomma per gas del tipo nichelato completo di guarnizioni di tenuta.
M.19.03.03.01 | ø 3/8
| Euro Quindici / 97 | cad | 15.97 | 31.43
M.19.03.03.02 | ø 1/2
| Euro Diciotto / 05 | cad | 18.05 | 34.79
M.19.03.04 | F.P.O. di rubinetto di arresto gas a squadra.
F.P.O. di rubinetto di arresto gas a squadra, filettato a femmina con portagomma per gas del tipo nichelato completo di guarnizioni di tenuta.
M.19.03.04.01 | ø 3/8
| Euro Diciassette / 97 | cad | 17.97 | 27.94
M.19.03.04.02 | ø 1/2
| Euro Diciotto / 47 | cad | 18.47 | 34
M.19.03.05 | F.P.O. valvola a sfera di intercettazione.
F.P.O. di valvola a sfera per l'intercettazione dei gas medicali e/o tecnici compressi e del vuoto, corpo in ottone nichelato, sfera in ottone cromato, sistema di comando in alluminio plastificato (a farfalla per valvole fino ad 1"", a leva per valvole > di 1"), perno in ottone o-ring in N.B.R. 70 shore, premistoppa in ottone, anello in P.T.F.E. I raccordi di uscita sono filettati con filettatura gas cilindrico. Pressioni di utilizzo pari a 25 bar per le valvole fino ad 1"1/4 e 16 bar per le valvole superiori a 1"1/4.
M.19.03.05.01 | - diam. 3/8
| Euro Quarantatre / 90 | cad | 43.9 | 11.44
M.19.03.05.02 | - diam. 1/2
| Euro Settantasei / 53 | cad | 76.53 | 8.21
M.19.03.05.03 | - diam. 3/4
| Euro Settantotto / 54 | cad | 78.54 | 11.19
M.19.03.05.04 | - diam. 1
| Euro Novantanove / 24 | cad | 99.24 | 12.65
M.19.03.05.05 | - diam. 1 1/4
| Euro Centoventisei / 27 | cad | 126.27 | 11.93
M.19.03.05.06 | - diam. 1 1/2
| Euro Centocinquantuno / 24 | cad | 151.24 | 11.62
M.19.03.05.07 | - diam. 2
| Euro Duecentotrentanove / 65 | cad | 239.65 | 8.38
M.19.03.05.08 | - diam. 2 1/2
| Euro Quattrocentoottantaquattro / 64 | cad | 484.64 | 5.18
M.19.03.06 | F.P.O. di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato.
F.P.O. di valvole di blocco per gas medicali, compatibili con l'ossigeno, realizzate in ottone cromato, guarnizioni in teflon, comando a farfalla per le valvole fino ad 1" , con comando a leva per le valvole superiori ad 1"; complete di raccordi in tre pezzi con filetto idoneo al tipo di valvola e con tasca per giunzione a saldare idonea al tubo di rame.
M.19.03.06.01 | diam. 3/8
| Euro Sessantasette / 68 | cad | 67.68 | 10.77
M.19.03.06.02 | diam. 1/2 con 2 raccordi tre pezzi 14 mm
| Euro Settantacinque / 75 | cad | 75.75 | 9.62
M.19.03.06.03 | diam. 1/2 con 2 raccordi tre pezzi 16 mm
| Euro Settantadue / 63 | cad | 72.63 | 10.04
M.19.03.06.04 | diam. 3/4
| Euro Centotre / 00 | cad | 103 | 9.43
M.19.03.06.05 | diam. 1
| Euro Centoquaranta / 29 | cad | 140.29 | 6.92
M.19.03.06.06 | diam. 1 1/4
| Euro Centonovantanove / 96 | cad | 199.96 | 4.86
M.19.03.06.07 | diam. 1 1/2
| Euro Duecentoottanta / 05 | cad | 280.05 | 5.2
M.19.03.06.08 | diam. 2
| Euro Trecentocinquantasette / 64 | cad | 357.64 | 5.43
M.19.04 | GRUPPI-QUADRI-CENTRALI
M.19.04.01 | F.P.O. di gruppi di blocco area.
F.P.O. di blocco di area con valvole di intercettazione per gas medicali e/o tecnici (Ossigeno, Protossido d'Azoto, Aria, Anidride carbonica, Argon, Vuoto endocavitario), in cassetta da semincasso, con finestratura in materiale plastico frangibile, frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente). Le funzioni del gruppo sono le seguenti: - permette di inserire una interruzione fisica quando si effettuano le manutenzioni a valle della valvola; - fornisce un ulteriore punto di alimentazione di emergenza (presa di emergenza gas specifica); - garantisce un rapido accesso alla valvola di intercettazione in caso di incendio o di notevoli perdite sulla linea. Connessione ingresso / uscita con codolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete. Pressione ingresso massima 15 bar. Temperatura di utilizzo - 5 / + 50°C. Una connessione supplementare, dotata di valvola automatica on/off, è disponibile per il collegamento di un manometro o di un pressostato. Tutti i particolari sono
sgrassati per uso ossigeno e aria medicale. Disconnessione per vuoto costituita da una valvola a sfera, completa di raccordo a tre pezzi con cordolo a saldare per le tubazioni costituenti la rete. In opera compreso collegamenti alle tubazioni, le prove di funzionamento ed ogni altro onere e prestazione necessaria o accessoria per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.01.01 | - per 1 gas + vuoto
| Euro Ottocentoquarantanove / 98 | cad | 849.98 | 22.84
M.19.04.01.02 | - per 2 gas + vuoto
| Euro Milletrenta / 60 | cad | 1030.6 | 23.55
M.19.04.01.03 | - per 3 gas + vuoto
| Euro Milleduecentosessantuno / 70 | cad | 1261.7 | 23.08
M.19.04.01.04 | - per 4 gas + vuoto
| Euro Milletrecentoottantotto / 87 | cad | 1388.87 | 24.46
M.19.04.02 | F.P.O. di gruppo per vuoto centralizzato.
F.P.O.a di gruppo per vuoto centralizzato per aspirazione endocavitaria prodotto secondo la legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, così composti: a) n. 3 pompe per vuoto a sistema volumetrico rotativo a palette, lubrificate ad olio in ciclo chiuso e autoraffreddate ad aria, supportate su cuscinetti e ammortizzatori di base, palette metalliche inusurabili con profilo ad alto scorrimento, lubrificazione aspirata a ciclo chiuso e flussaggio automatico che consente di operare sia in servizio continuo sia in servizio intermittente, vuoto inferiore a 10 mbarA Vuoto; - disoleazione a tre stadi ad alta efficienza con sistema di filtri a fibre coalescenti e indicatore di intasamento; - azionamento con motore elettrico unificato flangiato B5, IP54, CL. F., certificato CE, P = 2,20 kW; - trasmissione di potenza diretta a mezzo di giunto elastico; - raffreddamento forzato ad aria mediante ventilazione centrifuga ad alta prevalenza; - valvola antiritorno incorporata per impedire
perdite di vuoto o riflusso d'olio verso l'aspirazione in arresto; - valvola di zavorra incorporata per favorire lo smaltimento di umidità e vapore senza condensare; b) n. 1 serbatoio polmone verticale omologato CEE 87/404, capacità 500 litri in lamiera zincata, completo di by-pass. c) accessori di impianto: - n. 3 vuotostati per comando avviamento e arresto pompe; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] indicazione a vuoto all'interno del serbatoio; - n. 1 vuotometro analogico scala (0/1) [bar] indicazione a vuoto della linea; - n. 1 vuotostato di allarme per vuoto insufficiente causa intasamento filtri antibatterici; - n. 1 valvola di non ritorno supplementare sulla bocca di aspirazione di ogni singola pompa; - n. 1 giunto elastico di connessione da inserire sulla bocca di aspirazione di ogni singola pompa; d) strutture di supporto: - n. 1 telaio di base per accogliere tre pompe per vuoto e relativo quadro elettrico di comando, disposizione verticale per accogliere fino a tre pompe. e) quadro di
comando elettrico, in versione a massima sicurezza, è fornito fissato al telaio pompe. Il quadro è costituito da una cassetta IP 55, a sezioni, che consente di arrivare con alimentazioni separate, per garantire ogni manovra di emergenza; senza togliere tensione a tutto l'impianto, perciò senza interrompere il servizio. Questa soluzione consente di effettuate la rotazione continua di tutte le tre pompe per garantire sempre la migliore efficienza e ripartire equamente il numero delle ore di esercizio ai fini della manutenzione. Il quadro di comando è composto da: - interruttore generale; - selettore per funzionamento automatico o manuale; - pulsanti di marcia manuale delle singole pompe; - contatore per programmazione dei cicli di manutenzione; - spia luminosa di presenza tensione; - spie luminose per pompa marcia; - spie luminose per allarme intervento protezione motori; - spie luminose per allarme vuoto insufficiente in linea; - spia luminosa per allarme libero; - relé magnetotermici; - temporizzatore di
ritardo arresto pompe da zero a cinque minuti; - trasformatore per circuiti ausiliari (400/24) V; - morsettiera allacciamento alimentazione trifase; - morsettiera per allacciamento a contatti puliti per comandi e allarmi a distanza; ed ha le seguenti funzioni ausiliarie: - rotazione pompe in avviamento per ripartizione usura; - limitatore di avviamenti con ritardo arresto pompe temporizzato. f) n. 1 doppio gruppo filtro battericida completo di: - n. 2 filtri battericidi con indicatore di intasamento cartuccia per mezzo di manometro differenziale; - n. 2 prefiltri con inserto in viledon; - valvole di esclusione a sfera; - trappola per scarico condensa; - valvole di intercettazione; - valvole generali di intercettazione. Nel prezzo sono comprese le assistenze murarie per tracce, fori, scassi e ripristini al finito, il fissaggio del gruppo al basamento in cemento armato antivibrante incluso nel prezzo, allacciamenti idraulici ed elettrici, le prove di funzionamento ed ogni altro onere necessario o accessorio
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.02.01 | - Portata 40+40 mc/h + 40 mc/h riserva
| Euro Ventiduemilaquattrocentododici / 60 | cad | 22412.6 | 5.2
M.19.04.02.02 | - Portata 100+100 mc/h + 100 mc/h riserva
| Euro Ventottomiladuecentoquindici / 11 | cad | 28215.11 | 5.16
M.19.04.03 | F.P.O. di unità terminale per evacuazione gas anestetici.
F.P.O. di unità terminale per impianto di evacuazione dei gas anestetici tipo Venturi, conforme alla relativa legislazione ed alle normative tecniche, UNI 9507: - cassetta di contenimento predisposta per un posto del tipo ad incasso, completa di coperchio in lamiera di protezione a perdere o per il montaggio esterno a parete; - blocco di base in ottone provvisto di un eiettore con sistema venturi per la generazione dell'aspirazione, un otturatore automatico a molla che consente di far funzionare l'eiettore oltre che la sostituzione della parte di completamento, una connessione filettata in uscita per il collegamento con la parte di completamento, un raccordo con filetto UNI 9507 per l'alimentazione dell'aria compressa 4 bar ± 0,5 bar, un tappo di chiusura a perdere per proteggere la connessione filettata in uscita durante le fasi di installazione, un capocorda per il collegamento dell'unità terminale alla rete equipotenziale, una vite di regolazione del flusso completa di dado di blocco per la taratura
dell'aspirazione; - una parte di completamento provvista di una connessione filettata in entrata per il collegamento con il blocco base, un otturatore automatico a molla, un attacco di uscita ad innesto rapido, una ghiera frontale di blocco/sblocco dall'innesto completa di stampa serigrafica di identificazione e colore di riferimento unificato; - una spia pneumatica per l'indicazione dell'attivazione del sistema di evacuazione; - un pannello di copertura in acciaio inossidabile satinato del sistema per un posto; - un bocchello per tubo rame ø est 10 mm. spessore 1 mm adatto per la saldobrasatura alla rete di distribuzione dell'aria compressa a 4 bar + dado con filettatura gas specifica per la connessione al raccordo filettato in entrata del blocco base. Portata di aspirazione 50 litri/minuto. Pressione di lavoro 5 bar. In opera compreso quant'altro necessario per dare il tutto in opera a regola d'arte.
M.19.04.03.01 | unità terminale per evacuazione gas anestetici
| Euro Milletrecentoquarantacinque / 63 | cad | 1345.63 | 21.64
M.19.04.04 | F.P.O. di centrale aria compressa medicale.
F.P.O. di centrale aria compressa, a due uscite (uso medicale), costituita da: - n. 3 compressori d'aria rotativi a vite, lubrificati ad olio, raffreddati ad aria e silenziati, da 20 + 20 mc/h + 20 mc/h di riserva, 12 bar, completi di: * cofanatura insonorizzante * serbatoio polmone da 500 litri * manometro * pressostato di avvio compressori * pressostato di allarme * valvola di sicurezza * scarico condensa * refrigerante ad aria o ad acqua con elettroventilatore * essicatore a ciclo frigorifero, punto di ruggiada con scaricatore automatico di condensa; - n. 1 catena filtrante (aria uso medicale), composta di: * filtri ceramici * n. 1 filtro coalescente a 0,01 microns * filtri disoleatori * n. 1 filtro a carboni attivi. I suddetti filtri sono dotati di scarico automatico della condensa, di manometri differenziali (indicatori di intasamento) e tubazione di raccordo collaudata. - n. 1 quadro elettrico di comando e protezione motore con alimentazione trifase, integrato nel gruppo e composto da: * n. 1
sezionatore * n. 2 interruttori * n. 1 commutatore pre precedenza inserzione * n. 2 contatori di indicazione dei tempi di lavoro di ogni compressore * n. 1 spia di allarme pressione insufficiente * n. 2 avviatori diretti * morsetteria. In opera compreso linee ed allacciamenti elettrici, canalizzazioni metalliche tipo UNI 3824 di contenimento della linea, comprese le cassette di smistamento o derivazione, sezionatore di emergenza, di taratura adeguata posizionato nei pressi del punto di alimentazione. Nel prezzo sono comprese le assistenze murarie, il fissaggio del gruppo al basamento in cemento armato, le prove di funzionamento ed ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare il titolo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.04.01 | - rampe gas con 10+10 bombole complessive
| Euro Quarantottomilanovecentosessantotto / 98 | cad | 48968.98 | 1.98
M.19.04.05 | F.P.O. di centrale di decompressione a scambioautomatico per gas medicali.
F.P.O. di centrale di decompressione a scambio automatico a doppio stadio, realizzata in conformità a quanto richiesto dalla legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, costituita da: - quadro ad inversione automatica per centrali gas medicali per permettere l'inserimento della rampa-riserva ad esaurimento della rampa-servizio; - n. 2 serpentine rampa - quadro; - n. 2 serpentine rampa - rampa; - rampe complete di valvole antiritorno e collegamento flessibile; - serpentine rampa - bombola; - n. 2 valvole di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle; - n. 1 cassetta dotata di chiave di chiusura con presa di emergenza NIST, conforme alla norma EN 739, valvola di intercettazione e valvola di sicurezza; - n. 1 gruppo di controllo composto da pressostati di massima e minima pressione in linea, manometro 0-16 bar e valvola di sicurezza. Nel prezzo sono comprese l'ingresso di emergenza, i componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, l'assemblaggio
degli stessi, gli allacciamenti alle tubazioni, le prove di funzionamento, la certificazione secondo la legislazione e le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, ed ogni altro onere necessario o accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.05.01 | - rampe gas con 10+10 bombole complessive
| Euro Undicimilatrecentosessantuno / 43 | cad | 11361.43 | 7.26
M.19.04.05.02 | - rampe gas con 5+5 bombole complessive
| Euro Novemilacinquecentoquarantatre / 30 | cad | 9543.3 | 8.14
M.19.04.05.03 | - rampe gas con 3+3 bombole complessive
| Euro Ottomiladuecentotrentaquattro / 19 | cad | 8234.19 | 8.84
M.19.04.05.04 | - rampe gas con 2+2 bombole complessive
| Euro Settemilanovecentonovantasei / 98 | cad | 7996.98 | 8.5
M.19.04.06 | F.P.O. di centrale di emergenza.
F.P.O. di centrale emergenza (da utilizzare come terza fonte, secondo la legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali), comprensiva di: - quadro di decompressione per l'alimentazione dell'ingresso di emergenza; - n. 2 serpentine rampa - quadro e rampa - rampa; - rampe complete di antiritorno; - serpentine rampa - bombola; - n. 1 valvola di spurgo; - rastrelliere complete di separatori e catenelle. Nel prezzo sono compresi i componenti nel numero richiesto dalla dimensione della centrale, l'assemblaggio degli stessi, gli allacciamenti alle tubazioni di alimentazioni, le prove di funzionamento ed ogni altro onere necessario o accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.06.01 | - centrale con 10+10 bombole
| Euro Seimilatrecentocinquantatre / 70 | cad | 6353.7 | 9.93
M.19.04.06.02 | - centrale con 5+5 bombole
| Euro Cinquemilatrentasette / 60 | cad | 5037.6 | 11.56
M.19.04.06.03 | - centrale con 3+3 bombole
| Euro Quattromilacinquecentoventi / 29 | cad | 4520.29 | 11.81
M.19.04.06.04 | - centrale con 2+2 bombole
| Euro Quattromilatrecentosette / 25 | cad | 4307.25 | 11.27
M.19.04.07 | F.P.O. di allarme centrale aspirazione.
F.P.O. di allarme di centrale aspirazione con tutti gli ingressi optoisolati per garantire una altissima immunità ai disturbi configurati con allarme in apertura o in chiusura. Tacitazione suoneria tramite un tasto di reset (la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la condizione di allarme sussiste). Il dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. Tensione di alimentazione compatibile con i dispositivi presenti se su impianto esistente; - n. 4 moduli DIN; - n. 1 ingresso allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione di allarme e di led verde per la presenza della tensione di alimentazione. L'allarme deve avere un'uscita con contatti puliti (N.A. o N.C.) in modo che con opportuni collegamenti elettrici (esclusi) sia possibile riportare lo stesso segnale sul sistema di telegestione in essere nella struttura; l'uscita deve avere caratteristiche elettriche compatibili al sistema stesso. Nel dettaglio
risponde ai requisiti delle seguenti direttive: - Direttiva EMC 89/336; - BT 93/68; - EN 50081-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 50082-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 60601-1 ""Specifiche per elettromedicali"" - EN 60601-2 ""Specifiche per elettromedicali"" - EN 5502 ""Specifica per apparecchiature contenenti microprocessori"" - legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali; Nel prezzo sono comprese le assistenze murarie per tracce, fori e ripristini al finito, il pannello di contenimento, il collegamento elettrico e linee di alimentazione e di comunicazione, le prove di funzionamento ed ogni altro onere necessario o accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.07.01 | Allarme di centrale aspirazione.
| Euro Cinquecentodue / 12 | cad | 502.12 | 15
M.19.04.08 | F.P.O. di allarme di centrale in bombole.
F.P.O. di allarme di centrale in bombole per ossigeno, aria medicale, protossido d'azoto, anidride carbonica e azoto, con cassetta da incasso o da esterno, adatto per monitorare lo stato di carica delle sorgenti di gas compresso e la pressione della linea di uscita dalla centrale di primo stadio. I led indicano nell'ordine: - sorgente sinistra in esaurimento - sorgente destra in esaurimento - linea primaria alta pressione - linea bassa pressione - sorgente di riserva (terza fonte) scarica. Gli ingressi optoisolati per garantire una altissima immunità ai disturbi, possono essere configurati con allarme in apertura o in chiusura. Tacitazione suoneria tramite un tasto di reset (la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la condizione di allarme sussiste). Le segnalazioni avvengono anche tramite led ad alta luminosità. Tensione di alimentazione compatibile con i dispositivi presenti se su impianto esistente; Questi allarmi sono stati realizzati per soddisfare i requisiti della secondo la legislazione
nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali. Il dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva ""Bassa tensione e comptabilità elettromagnetica"". - n. 6 moduli DIN; - n. 5 ingressi allarme con segnalazione tramite led ad alta luminosità e visibilità per segnalazione di allarme e di led verde per la presenza della tensione di alimentazione. Ogni allarme deve avere una propria uscita con contatti puliti (N.A. o N.C.) in modo che con opportuni collegamenti elettrici (esclusi) sia possibile riportare lo stesso segnale sul sistema di telegestione in essere nella struttura; tali contatti devono avere caratteristiche elettriche compatibili al sistema stesso. Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive: - Direttiva EMC 89/336; - BT 93/68; - EN 50081-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 50082-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 60601-1 ""Specifiche per elettromedicali"" - EN 60601-2 ""Specifiche per
elettromedicali"" - EN 5502 ""Specifica per apparecchiature contenenti microprocessori"" - la legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali Nel prezzo sono compresi il pannello di contenimento, le prove di funzionamento ed ogni altro onere necessario o accessorio per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.08.01 | F.P.O. allarme centrale in boombole.
| Euro Cinquecentosettantadue / 19 | cad | 572.19 | 13.16
M.19.04.09 | F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica per centrali gas medicali.
F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica con trasduttori di pressione per ossigeno, protossido d'azoto, argon, aria medicale, anidride carbonica ed azoto. Il quadro è costruito in lamiera di acciaio, con struttura interna di sostegno delle apparecchiature in acciaio verniciato e costituito da n. 2 riduttori di pressione completi di: - filtro con rete di porosità 90 mm; - valvola di sicurezza in ottone tarata a 13 bar; - manometro di alta pressione diametro 63 mm scala 0÷315 bar; - manometro di bassa pressione diametro 63 mm scala 0÷16 bar - n. 2 trasduttori di alta pressione (indicanti il grado di riempimento delle bombole); - n. 1 quadro di visualizzazione indicante il grado di riempimento delle bombole; - n. 1 inversore di pressione; - n. 1 manometro diametro 80 mm scala 0¸16 bar, collegato all'inversore di pressione indicante la pressione di uscita; - n. 2 valvole di intercettazione, lato alta pressione, con attacchi filettati e otturatore in rame (per O2 Aria medicale), in nylon (per
N2O, CO2, N2, Ar); - tubi di collegamento in rame lato alta e bassa pressione; - attacchi ingresso uscita con tappo protettivo in plastica; - confezione in polietilene termosaldato contenente un set completo di guarnizioni e le tubazioni per il collegamento alle rampe bombole. Sulla carpenteria del quadro è applicata una targhetta riportante le seguente informazioni: - marcatura CE 0434 dispositivi medici; - nome del fabbricante; - nome del distributore; - numero codice del quadro; - lotto di fabbricazione (numero della settimana ed ultime due cifre dell'anno). Conforme a: - Riduttori di pressione per l'utilizzo nelle centrali per gas medicinali conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - Manometri conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - legislazione e normative tecniche vigenti in materia di gas medicali. In opera sono compresi gli allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per fornire il tutto in opera perfettamente funzionante e collaudabile secondo la relativa
legislazione e le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali (certificazione inclusa).
M.19.04.09.01 | F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica per centrali gas medicali.
| Euro Cinquemiladuecentoottantacinque / 34 | cad | 5285.34 | 11.02
M.19.04.10 | F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica per centrali gas medicali.
F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica con trasduttori di pressione per ossigeno, protossido d'azoto, argon, aria medicale, anidride carbonica ed azoto. Il quadro è costruito in lamiera di acciaio, con struttura interna di sostegno delle apparecchiature in acciaio verniciato e costituito da n. 2 riduttori di pressione completi di: - filtro con rete di porosità 90 mm; - valvola di sicurezza in ottone tarata a 13 bar; - manometro di alta pressione diametro 63 mm scala 0÷315 bar; - manometro di bassa pressione diametro 63 mm scala 0÷16 bar - n. 2 trasduttori di alta pressione (indicanti il grado di riempimento delle bombole); - n. 1 quadro di visualizzazione indicante il grado di riempimento delle bombole; - n. 1 inversore di pressione; - n. 1 manometro diametro 80 mm scala 0¸16 bar, collegato all'inversore di pressione indicante la pressione di uscita; - n. 2 valvole di intercettazione, lato alta pressione, con attacchi filettati e otturatore in rame (per O2 Aria medicale), in nylon (per
N2O, CO2, N2, Ar); - tubi di collegamento in rame lato alta e bassa pressione; - attacchi ingresso uscita con tappo protettivo in plastica; - confezione in polietilene termosaldato contenente un set completo di guarnizioni e le tubazioni per il collegamento alle rampe bombole. Sulla carpenteria del quadro è applicata una targhetta riportante le seguente informazioni: - marcatura CE 0434 dispositivi medici; - nome del fabbricante; - nome del distributore; - numero codice del quadro; - lotto di fabbricazione (numero della settimana ed ultime due cifre dell'anno). Conforme a: - Riduttori di pressione per l'utilizzo nelle centrali per gas medicinali conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - Manometri conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - legislazione e normative tecniche vigenti in materia di gas medicali. In opera sono compresi gli allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per fornire il tutto in opera perfettamente funzionante e collaudabile secondo la relativa
legislazione e le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali (certificazione inclusa).
M.19.04.10.01 | F.P.O. di quadro di decompressione ad inversione automatica per centrali gas medicali.
| Euro Cinquemiladuecentoottantacinque / 34 | cad | 5285.34 | 11.02
M.19.04.11 | F.P.O. di ingresso di emergenza per centrali gas medicali (O2, N2O, Aria, CO2, Ar, N).
F.P.O. di ingresso di emergenza per ossigeno, protossido d'azoto, aria medicale, anidride carbonica, argon ed azoto. L'ingresso ha una struttura interna di sostegno delle apparecchiature in acciaio verniciato. È previsto un pannello di copertura costruito in lamiera di acciaio inox con una finestra frontale in plexiglas trasparente a rottura controllata. L'ingresso è costituito da: - n. 1 valvola di sicurezza in ottone tarata a 13 bar; - n. 1 trasduttore di pressione; - n. 1 quadro di visualizzazione della pressione di rete; - n. 1 manometro diametro 63 mm scala 0¸16 bar; - n. 3 valvole di intercettazione a sfera con attacchi filettati; - n. 1 valvola di non ritorno, con attacchi filettati; - tubi di collegamento in rame; - attacchi a saldare con tappo protettivo in plastica; - attacco NIST specifico per il gas in uso con tappo protettivo. Sulla carpenteria dell'ingresso di emergenza è applicata una targhetta riportante le seguenti informazioni: - marcatura CE 0434 dispositivi medici; - nome del fabbricante;
- nome del distributore; - numero di codice del dispositivo; - lotto di fabbricazione (numero della settimana ed ultime 2 cifre dell'anno). In corrispondenza della connessione di ingresso sono riportati: - la dicitura ""INGRESSO DI EMERGENZA""; - il nome del gas per il quale l'ingresso di emergenza è previsto. Conforme a: - Manometri a molla Bourdon conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - legislazione nonché normative tecniche vigenti in materia di ""Impianti di distribuzione dei gas medicinali"". Massima pressione nominale d'ingresso 10 bar. Condizioni di utilizzo -20°C ÷ +60°C. In opera compresa targa di identificazione, gli allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per fornire il tutto in opera perfettamente funzionante e collaudabile secondo la relativa legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali, (certificazione inclusa).
M.19.04.11.01 | F.P.O. di ingresso di emergenza per cetrali gas medicali I (O2, N2O, Aria, CO2, Ar, N)
| Euro Milletrecentotrentotto / 19 | cad | 1338.19 | 5.63
M.19.04.12 | F.P.O. di targa di identificazione quadro di decompressione.
F.P.O. di targa d'identificazione per quadro di decompressione ad inversione automatica realizzata secondo la legislazione nonché le normative tecniche vigenti in materia di gas medicali.
M.19.04.12.01 | F.P.O. id targa d'identificazione quadro di decompressione.
| Euro Quindici / 69 | cad | 15.69 | 31.99
M.19.04.13 | F.P.O. di valvola di spurgo per rampe. (O2, N2O, Aria, CO2, Ar, N).
F.P.O. di valvola di spurgo HPS a squadra per ossigeno, protossido d'azoto, aria medicale, anidride carbonica, argon ed azoto, adatta a pressioni di esercizio fino a 200 bar. La valvola di spurgo è composta da: - corpo in ottone stampato comprendente gli organi di chiusura e tenuta; - raccordi di entrata atti al collegamento, tramite brasatura, ai tubi dell'impianto di evacuazione; - raccordi di uscita diametro 21,7; - staffa in acciaio di sostegno e fissaggio a parete. Compreso il fissaggio al muro della staffa di sostegno a mezzo di un tappo ad espansione, eseguito sulla base della collocazione della rampa, prevista dal progetto. Dopo aver trasportato i raccordi a saldare, si realizza il collegamento di entrata e di uscita della valvola mediante brasatura di tubo di rame diametro 13 mm - spessore 2,5 mm. Si avvita la tubazione di entrata così realizzata al raccordo terminale del tubo collettore della rampa e della valvola, inserendo nei dadi le guarnizioni di rame in dotazione. In opera compreso fissaggio
delle staffe al muro, collegamento di entrata e uscita della valvola mediante brasatura di tubo di rame, collegamento al tubo collettore della rampa, quant'altro necessario per fornire il tutto in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.
M.19.04.13.01 | F.P.O. di valvola di spurgo per rampe (O2, N2O, Aria, CO2, Ar, N)
| Euro Centootto / 06 | cad | 108.06 | 11.61
M.19.04.14 | F.P.O. di quadro di allarme di reparto in cassetta da incasso o da esterno.
F.P.O. di allarme di reparto in cassetta da incasso o da esterno, idoneo al controllo della pressione della linea di secondo stadio (a valle dei riduttori di piano). I led indicano nell'ordine: - allarme pressione Ossigeno (minima e massima); - allarme pressione Protossido di Azoto (minima e massima); - allarme pressione aria compressa (minima e massima); - allarme pressione CO2 (minima e massima); - allarme perssione Argon (minima e massima); - allarme vuoto endocavitario (singolo). Gli ingressi sono tutti optoisolati per garantire una altissima immunità ai disturbi; essi possono essere configurati con allarme in apertura o in chiusura. La tacitazione suoneria avviene tramite un tasto di reset (la suoneria riprende a suonare dopo 15 minuti se la condizione di allarme sussiste). Il dispositivo è marcato CE in conformità alla direttiva ""Bassa tensione e compatibilità elettromagnetica"". - caratteristiche elettriche compatibili con i dispositivi presenti se su impianto esistente; - n.6 moduli DIN; - n.9
ingressi allarme con segnalazione di allarme tramite led ad alta luminosità e visibilità; - led verde per segnalazione presenza tensione di alimentazione. Ogni allarme deve avere una propria uscita con contatti puliti (N.A. o N.C.) in modo che con opportuni collegamenti elettrici (esclusi) sia possibile riportare lo stesso segnale sul sistema di telegestione in essere nella struttura; tali contatti devono avere caratteristiche elettriche compatibili al sistema stesso. Nel dettaglio risponde ai requisiti delle seguenti direttive: - Direttiva EMC 89/336; - BT 93/68; - EN 50081-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 50082-1 ""Norme generiche per emissioni / immunità elettromagnetiche"" - EN 60601-1 ""Specifiche per elettromedicali"" - EN 60601-2 ""Specifiche per elettromedicali"" - legislazione e normative tecniche vigenti in materia di gas medicali; - UNI EN 475. In particolare rispetta la norma con le seguenti caratteristiche: a) segnali visivi con indicatori led rossi visibili
fino ad una distanza di almeno 4 mt. entro un angolo di osservazione di +30°, frequenza di lampeggio degli indicatori di 2 Hz, ciclo di attività prossimo al 50%; b) segnale sonoro con frequenza di 720Hz con mobilità di ripetizione come da norma e con le seguenti caratteristiche di impulso: T salita = T discesa = 40 mS, durata effettiva dell'impulso T on = 200 mS, distanza tra gli impulsi T off = 190 mS. In opera compreso le prove di funzionamento ed ogni altro onere, prestazione e magistero necessari per dare il titolo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.14.01 | F.P.O. di quadro di allarme di reparto
| Euro Settecentodiciotto / 99 | cad | 718.99 | 20.95
M.19.04.15 | F.P.O. di quadro antincendio d'intercettazione gas medicali.
F.P.O. di quadro antincendio in acciaio inox da incasso o semincasso, verniciato (con colore a discrezione della D.L. e del committente), per il contenimento delle valvole d'intercettazione gas medicali, completo di sportello in plexiglass frangibile e atto a contenere da 1 a 5 valvole a sfera di diametro fino 1"" (valvole escluse); compreso targhetta/cartello di riconoscimento, viti, tasselli metallici ad espansione, dadi, e/o altri accessori nonché quanto altro necessario per fornire il tutto a perfetta regola d'arte.
M.19.04.15.01 | F.P.O. di quadro di intercettazione
| Euro Seicentosettantacinque / 69 | cad | 675.69 | 22.29
M.19.04.16 | F.P.O. di gruppo di riduzione di secondo stadio (singolo).
F.P.O. di gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (Ossigeno, Protossido d'Azoto, Aria, Anidride carbonica, Argon, Vuoto andocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colore a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo di controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera, completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/ 0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio singoli (realizzati in conformità alla relativa legislazione e normativa tecnica), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni singolo riduttore, collegati tramite collettore, prese di emergenza; - codolo a saldare in ingresso e uscita; - manometri di alta e bassa pressione conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - valvole automatiche
ON/OFF che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar, pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva ""Bassa tensione e compatibilità elettromagnetica"". I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla soglia di intervento pari a quelli previsti dalla legislazione nonché dalle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso minima 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h, caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compreso gli allacciamenti alle tubazioni, le prove di funzionamento ed ogni altro onere, prestazione e magistero
necessari per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.16.01 | - quadro per 1 gas
| Euro Millecento / 14 | cad | 1100.14 | 26.47
M.19.04.16.02 | - quadro per 1 gas + vuoto
| Euro Millenovecentosedici / 45 | cad | 1916.45 | 25.33
M.19.04.16.03 | - quadro per 2 gas + vuoto
| Euro Duemilacinquecentoquarantadue / 23 | cad | 2542.23 | 21
M.19.04.16.04 | - quadro per 3 gas + vuoto
| Euro Tremiladuecentoottantotto / 27 | cad | 3288.27 | 17.71
M.19.04.16.05 | - quadro per 4 gas + vuoto
| Euro Tremilanovecentosessantacinque / 35 | cad | 3965.35 | 15.91
M.19.04.17 | F.P.O. di quadro di riduzione di secondo stadio (doppio).
F.P.O. gruppo di riduzione di secondo stadio per gas medicali e/o tecnici (Ossigeno, Protossido d'Azoto, Aria, Anidride carbonica, Argon, Vuoto endocavitario) in cassetta da incasso o da esterno con pressostati, composto da: - cassetta in lamiera zincata completa di pannello frontale in acciaio verniciato (colora a scelta della D.L. e del committente) con finestratura in plexiglass per visualizzazione manometri / vuotometro e chiavi di chiusura; - carpenteria metallica; - gruppo di controllo vuoto endocavitario con valvola a sfera, completa di raccordi a tre pezzi, vuotometro scala -1/ 0 e vuotostato N.A.; - riduttori di secondo stadio doppi (realizzati in conformità alla relativa legislazione e normativa tecnica), con valvole a sfera di intercettazione a monte e a valle di ogni singolo riduttore, collegati tramite collettore, prese di emergenza; - codolo a saldare in ingresso e uscita; - manometri di alta e bassa pressione conformi alla relativa legislazione e normativa tecnica; - valvole automatiche ON/OFF
che permettono la manutenzione dei manometri e pressostati senza che sia necessario interrompere il flusso del gas; - pressostato di alta tarato 5,4 bar, pressostato di bassa tarato 3,6 bar, forniti sgrassati per ossigeno e marcati CE in conformità alla direttiva ""Bassa tensione e compatibilità elettromagnetica"". I dispositivi con valore di intervento pretarato hanno un errore sulla soglia di intervento pari a quelli previsti dalla legislazione nonché dalle normative tecniche vigenti in materia di gas medicali; - componenti sgrassati per ossigeno in impianto di lavaggio ad ultrasuoni; - presa di emergenza per by-pass a valle dei riduttori; - corpo monoblocco in ottone nichelato chimicamente; - pressione ingresso max 1000 kPa; - pressione ingresso minima 800 kPa; - pressione uscita nominale 480 kPa; - portata 30 Nmc/h, caduta di pressione 10%. Diametri come da elaborati grafici. In opera compreso gli allacciamenti alle tubazioni, le prove di funzionamento ed ogni altro onere, prestazione e magistero
necessari per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
M.19.04.17.01 | - quadro per 1 gas
| Euro Duemiladuecentotrentatre / 83 | cad | 2233.83 | 21.73
M.19.04.17.02 | - quadro per 1 gas + vuoto
| Euro Duemilacinquecentotrentasei / 67 | cad | 2536.67 | 22.01
M.19.04.17.03 | - quadro per 2 gas + vuoto
| Euro Quattromilasettanta / 67 | cad | 4070.67 | 15.5
M.19.04.17.04 | - quadro per 3 gas + vuoto
| Euro Cinquemilaseicentonovantadue / 49 | cad | 5692.49 | 12.36
M.19.04.17.05 | - quadro per 4 gas + vuoto
| Euro Seimilasettecentoottantuno / 79 | cad | 6781.79 | 11.45
M.19.05 | SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS
M.19.05.01 | F.P.O. di sistema rivelazione gas a canale unico.
F.P.O. di rivelatore di gas e vapori infiammabili completo di sensore GS11.OE (calibrazione standard per metano - CH4 ). Composto dalle seguenti parti: - custodia Ex-d contenente il sensore. Esecuzione antideflagrante Ex-d IIC T6 / rapporto di prova CESI in accordo alle norme EN50014 e 50018 e al documento CEN/SC 31-27 (Sec) 11 - custodia Ex-e contenente la morsetteria di collegamento. Esecuzione antideflagrante EEx de IIC T6 - Certificazione PTB. Il sensore utilizzato è del tipo semiconduttore caratterizzato da elevata stabilita, rapidità di risposta e durata nel tempo. Dotato di compensatore automatico delle variazioni di temperatura. Il sensore è inoltre realizzato in esecuzione ad innesto facilmente estraibile dalla custodia. Collegamento a centrali mediante conduttore pentapolare ( max 15 ohm per conduttore ). Temperatura di esercizio: -10°C +55°C Umidità consentita: 30%-90% r.h. Grado di protezione: IP54 La distinta base comprende: - 1 rivelatore di gas con custodia e EX-E - 1 sensore solventi.
M.19.05.01.01 | F.P.O. di Ssstema rivelazione gas e vapori infiammabili a canale unico.
| Euro Duecentotrenta / 66 | cad | 230.66 | 21.76
M.19.05.02 | F.P.O. di sistema di rivelazione di gas a canale unico. Centrale di segnalazione con più punt
F.P.O. di sistema di rivelazione di gas a canale unico. Centrale di segnalazione con più punti. Centrale multicanale controllata da microprocessore, per la rivelazione di gas e vapori infiammabili idonea per il collegamento con i sensori. Completa di: unità di alimentazione dotata di sezione relay (n° 5 relais con contatti di scambio) e di n° 1 unità di controllo, predisposta per ampliamento sino a n° 10 unità di controllo. Ogni unità di controllo funziona indipendentemente dalle altre a garanzia di una elevata affidabilità di esercizio, e dispone delle seguenti funzioni: - strumento indicatore della concentrazione di gas, - segnali di preallarme 1-2 e allarme, con indicazione ottica, - pulsante di reset allarme, - segnalazione guasti, - uscita di segnale 4-20 mA, - potenziometri di regolazione zero e sensibilità, La centrale, assemblata in rack 19"", è inoltre dotata di pulsante di tacitazione allarme acustico e funzione TEST. La distinta base comprende: -1 rack19"" 3HE, -1 unità di alimentazione, -1
accessori per unità di alimentazione, -1 unità di controllo, -10 accessori per unità di controllo, -9 piastra di chiusura, -1 cablaggio su rack.
M.19.05.02.01 | Centrale multicanale a 1 canale
| Euro Duemilatrentatre / 23 | cad | 2033.23 | 23.87
M.19.05.02.02 | Centrale multicanale a 2 canali
| Euro Duemilaquattrocentosettantadue / 43 | cad | 2472.43 | 23.56
M.19.05.02.03 | Centrale multicanale a 3 canali
| Euro Duemilanovecentoundici / 60 | cad | 2911.6 | 23.34
M.19.05.02.04 | Centrale multicanale a 4 canali
| Euro Tremilatrecentocinquanta / 82 | cad | 3350.82 | 23.18
M.19.05.02.05 | Centrale multicanale a 9 canali
| Euro Cinquemilacinquecentodue / 93 | cad | 5502.93 | 17.64
M.19.05.02.06 | Centrale multicanale a 10 canali
| Euro Cinquemilanovecentoquarantadue / 11 | cad | 5942.11 | 17.97
M.19.05.02.07 | Per ogni canale aggiuntivo oltre i 10
| Euro Quattrocentotrentanove / 20 | cad | 439.2 | 22.1
M.19.05.03 | F.P.O. di sistema di rivelazione di gas a più canali.
F.P.O. di rivelatore di gas infiammabili completo di sensore precalibrato per la rivelazione di metano (CH4). Equipaggiato con: - Indicatori ottici di preallarme ed allarme - Uscita per ripetizione a distanza delle segnalazioni ottiche - Sensibilità regolabile su quattro livelli. - Collegamento mediante conduttore quadripolare alle centrali. - Completo di zoccolo per montaggio sporgente. - Temperatura di esercizio: -10°C +55°C . - Umidità: 30-90% r.h. - Grado di protezione: IP43 (montaggio a soffitto) IP20 (montaggio a parete). La distinta base comprende: - 1 rivelatore di gas senza sensore - 1 sensore metano (CH4) - 1 zoccolo per montaggio sporgente.
M.19.05.03.01 | F.P.O. di sistema di rivelazione di gas a più canali.
| Euro Trecentosettantasei / 82 | cad | 376.82 | 19.98
M.19.05.04 | F.P.O. di rivelazione gas antideflagrante -sistema a più canali.
F.P.O. di rivelatore di gas infiammabili completo di sensore precalibrato per la rivelazione di gas metano (CH4). Realizzato in esecuzione antideflagrante EEx d e II C T6 (certificato PTB). Equipaggiato con: - indicatori ottici di preallarme ed allarme - uscita per ripetizione a distanza delle segnalazioni ottiche - sensibilità regolabile su quattro livelli. Collegamento mediante conduttore quadripolare alle centrali. Grado di protezione: IP54 Temperatura di esercizio : -10°C +55°C Umidità: 30-95% r.h. La distinta base comprende: - 1 rivelatore di gas esplosivo senza sensore; - 1 sensore metano (CH4).
M.19.05.04.01 | F.P.O. di rivelatore di gas antideflagrante con sistema a più canali.
| Euro Seicentosettantaquattro / 43 | cad | 674.43 | 25.19
M.19.05.05 | F.P.O. di centrale di rivelazione gas con sistema a più canali.
F.P.O. di rivelazione gas con sistema a più canali. Centrale monozona per la rivelazione di gas infiammabili, idonea al collegamento con rivelatori. In grado di controllare sino a 8 rivelatori installati su di una unica linea elettrica quadripolare. La centrale è dotata di segnalazione ottica e acustica tacitabile degli stadi di preallarme e allarme. Completa, inoltre, di pulsante di ripristino, segnalazione guasti e funzione test. Predisposta per alimentazione di emergenza. Alimentazione: 220v + 10% 50/60 Hz o 23-27 VDC.
M.19.05.05.01 | F.P.O. di centrale monozona rivelazione gas, sistema a più canali.
| Euro Novecentoquarantaquattro / 90 | cad | 944.9 | 23.12
M.19.05.06 | F.P.O. di rilevatori di gas.
F.P.O. di rilevatori di gas, costituita da: - Montaggio sensore - Fornitura e posa in opera di canalizzazione - Fornitura e posa in opera di cavi - Cablaggio compresi gli oneri e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.
M.19.05.06.01 | F.P.O. di rilevatori di gas
| Euro Novantacinque / 29 | cad | 95.29 | 19.76
M.19.06 | COMPONENTI SINGOLI ED ACCESSORI
M.19.06.01 | CASSETTE
M.19.06.01.01 | F.P.O. cassetta per valvola fino a 3/4
| Euro Cinquanta / 86 | cad | 50.86 | 19.74
M.19.06.01.02 | F.P.O. cassetta per valvola fino a 1
| Euro Settantuno / 87 | cad | 71.87 | 17.46
M.19.06.02 | PLACCHE E PANNELLI
M.19.06.02.01 | F.P.O di placca ossigeno per cassette fino a 3/4
| Euro Ventisette / 89 | cad | 27.89 | 13.52
M.19.06.02.02 | F.P.O. di placca protossido per cassette fino a 3/4
| Euro Ventisette / 89 | cad | 27.89 | 13.52
M.19.06.02.03 | F.P.O. di placca aria compressa per cassette fino a 3/4
| Euro Ventisette / 89 | cad | 27.89 | 13.52
M.19.06.02.04 | F.P.O. di placca ossigeno per cassette fino a 1
| Euro Ventinove / 49 | cad | 29.49 | 12.78
M.19.06.02.05 | F.P.O. di placca aspirazione per cassette fino a 1
| Euro Ventisette / 89 | cad | 27.89 | 13.52
M.19.06.02.06 | F.P.O. di pannello per carpenteria quadro valvole 2-3 posti
| Euro Centosessantaquattro / 07 | cad | 164.07 | 3.83
M.19.06.02.07 | F.P.O. di pannello per carpenteria quadro valvole 4-5 posti
| Euro Centoottantasette / 39 | cad | 187.39 | 4.02
M.19.06.02.08 | F.P.O.di pannello per carpenteria quadro valvole 6 posti
| Euro Duecentoquindici / 64 | cad | 215.64 | 5.82
M.19.06.02.09 | F.P.O. di portello ad 1 posto montaggio esterno quadro di riduzione 2° stadio
| Euro Duecentootto / 92 | cad | 208.92 | 6.01
M.19.06.02.10 | pannello quadro 2-3 posti cornice sporgente
| Euro Trecentocinquantuno / 29 | cad | 351.29 | 7.15
M.19.06.02.11 | pannello quadro 4-5 posti cornice sporgente
| Euro Cinquecento / 47 | cad | 500.47 | 5.02
M.19.06.03 | CARPENTERIE
M.19.06.03.01 | F.P.O. di carpenteria per quadro valvole 2-3 posti
| Euro Trecentoventotto / 25 | cad | 328.25 | 5.74
M.19.06.03.02 | F.P.O. di carpenteria quadro valvole 2-3 posti
| Euro Quattrocentoventisei / 48 | cad | 426.48 | 5.89
M.19.06.03.03 | F.P.O.di carpenteria quadro valvole 6 posti
| Euro Seicentocinquantotto / 67 | cad | 658.67 | 5.72
M.19.06.03.04 | F.P.O. di quadro incasso per ridut. 2° stadio
| Euro Zero / 00 | -
M.19.06.03.05 | F.P.O. di carpenteria quadro 1 posto
| Euro Duecentocinquantotto / 60 | cad | 258.6 | 4.85
M.19.06.03.06 | F.P.O. di carpenteria quadro 2-3 posti.
| Euro Trecentotre / 23 | cad | 303.23 | 6.21
M.19.06.03.07 | F.P.O. di carpenteria quadro 4-5 posti
| Euro Quattrocentoundici / 83 | cad | 411.83 | 6.09
M.19.06.04 | COMPONENTI
M.19.06.04.01 | F.P.O. di riduttore di pressione di secondo stadio
| Euro Cinquecentoquarantasette / 13 | cad | 547.13 | 6.88
M.19.06.04.02 | F.P.O. di valvola vuoto 1 con vuotometro
| Euro Duecentosessantatre / 55 | cad | 263.55 | 2.38
M.19.06.04.03 | F.P.O. di valvola vuoto 1 con vuotostato
| Euro Settantacinque / 24 | cad | 75.24 | 8.35
M.19.06.04.04 | F.P.O. di pressostato doppio per gas in inox diam. 1/4
| Euro Centoventisette / 80 | cad | 127.8 | 1.96
M.19.06.04.05 | F.P.O. di pressostato doppio per aria in inox diam. 1/4
| Euro Centoventisette / 80 | cad | 127.8 | 1.96
M.19.07 | ACCESSORI PER BOMBOLE
M.19.07.01 | F.P.O. di rastrelliera per il sostegno bombole.
F.P.O. costituita da profilato in ferro verniciato a fuoco con zanche per il fissaggio a muro completo di separatori e catenelle per sostegno bombole.
M.19.07.01.01 | a 5 posti
| Euro Centocinquantanove / 07 | cad | 159.07 | 3.16
M.19.07.01.02 | a 3 posti
| Euro Centodiciotto / 48 | cad | 118.48 | 4.24
M.19.07.01.03 | a 2 posti
| Euro Ottanta / 45 | cad | 80.45 | 6.24
M.19.07.02 | F.P.O. di rampa per il collegamento delle bombole.
F.P.O. di rampa per il collegamento delle bombole, costituita da collettore in rame per alta pressione supportato da mensola in ferro verniciata a fuoco con zanche per il fissaggio a muro e valvole di intercettazione per ogni posto bombola.
M.19.07.02.01 | a 2 posti
| Euro Trecentotrentuno / 16 | cad | 331.16 | 7.58
M.19.07.02.02 | a 3 posti
| Euro Quattrocentotrentadue / 87 | cad | 432.87 | 5.8
M.19.07.02.03 | a 5 posti
| Euro Seicentodiciannove / 89 | cad | 619.89 | 4.05
M.19.07.03 | F.P.O. di serpentino di collegamento bombole
| Euro Settantanove / 87 | cad | 79.87 | 15.71
M.19.08 | MODULI ALLARME
M.19.08.01 | F.P.O. di moduli allarmi di emergenza.
M.19.08.01.01 | modulo a 5 allarmi di emergenza
| Euro Trecentoottantotto / 95 | cad | 388.95 | 4.84
M.19.08.01.02 | modulo a 8 allarmi di emergenza
| Euro Quattrocentocinquantotto / 73 | cad | 458.73 | 5.47
M.19.08.01.03 | modulo a 9 allarmi operativi
| Euro Quattrocentosessantotto / 39 | cad | 468.39 | 5.36
M.19.08.02 | F.P.O. di quadri per moduli
M.19.08.02.01 | quadro incasso IP 6 moduli con fusibili
| Euro Ottantaquattro / 84 | cad | 84.84 | 7.4
M.19.08.02.02 | quadro incasso IP 40 12+1 moduli
| Euro Centotredici / 94 | cad | 113.94 | 5.51
M.19.08.02.03 | quadro incasso IP 40 24+1 moduli
| Euro Centoottantadue / 61 | cad | 182.61 | 3.44
M.19.08.02.04 | quadro incasso IP 40 36+2 moduli
| Euro Duecentoquarantasei / 72 | cad | 246.72 | 4.07
M.19.08.02.05 | quadro da parete IP 40 8 moduli con fusibili
| Euro Centodiciotto / 71 | cad | 118.71 | 5.29
M.19.08.02.06 | quadro da parete IP 40 12 moduli con fusibili
| Euro Centocinquantuno / 62 | cad | 151.62 | 4.14
M.19.08.02.07 | quadro da parete IP 40 24 moduli con fusibili
| Euro Duecentoquattordici / 48 | cad | 214.48 | 2.93
M.19.08.02.08 | quadro da parete IP 40 36 moduli con fusibili
| Euro Duecentosettantaquattro / 76 | cad | 274.76 | 3.65
M.19.09 | COLLAUDO E MARCATURA CE
M.19.09.01 | Collaudo e marcatura CE di nuovo impianto di distrribuzione gas medicali.
Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come definito nel Disciplinare Tecnico) comprensivo di: - oneri per l'esecuzione di tutti i collaudi funzionali, in conformità alle norme tecniche vigenti, finalizzati alla verifica dei requisiti di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"", così come recepita dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n°46; - oneri per l'esecuzione delle documentazioni tecniche attestanti la conformità alle norme tecniche vigenti, alla direttiva europea 93/42/CEE ""dispositivi medici"" ed al D.Lgs 46/1997. - Rilascio della documentazione attestante la conformità ai requisiti: . dichiarazione di conformità CE ""dispositivo medico""; . disegni ""conformi all'installazione""; . manuale di uso e manutenzione dell'impianto e di tutte le apparecchiature installate; . eventuali ulteriori documentazioni richieste dalle norme tecniche vigenti. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dalla ditta esecutrice dei
lavori alla S.A. in n°2 copie in forma cartacea ed una copia in formato elettronico, quest'ultima conforme alle disposizioni ed ai sistemi operativi della S.A.. Gli oneri sono computati sulla base dell'importo lavori (esclusi di IVA) relativo all'impianto gas medicali.
M.19.09.01.01 | - per impianti di importo fino a € 20.000,00
| Euro Duemilaseicentocinquantadue / 36 | cad | 2652.36 | 65.3
M.19.09.01.02 | - per impianti di importo oltre € 20.000,00 e fino a € 40.000,00
| Euro Tremilanovecentosettantanove / 95 | cad | 3979.95 | 65.59
M.19.09.01.03 | - per impianti di importo oltre € 40.000,00 (Quarantamila)
| Euro Cinquemilatrecentosei / 14 | cad | 5306.14 | 65.52
M.19.10 | FORNELLO DA CUCINA O BECCO BUNSEN
M.19.10.01 | F.P.O.di fornello da cucina o becco tipo O BUNSEN.
F.P.O. di fornello da cucina o di becco Bunsen per laboratori, di tipo di sicurezza, con termocoppia, omologato. Compreso lo smontaggio di quello da sostituire, ed ogni altro onere per dare l'opera finita, collegata e perfettamente funzionante.
M.19.10.01.01 | Fornello o becco di Bunsen
| Euro Settantasette / 57 | cad | 77.57 | 16.18
M.20 | REFRIGERATORI D'ACQUA
M.20.01 | CONDENSATI AD ACQUA
M.20.01.01 | F.P.O di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad acqua.
F.P.O di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad acqua per il funzionamento in raffrescamento lato utenza di climatizzazione estiva e dotato di recuperatore parziale di calore (desurriscaldatore); La scheda della macchina è in grado di gestire anche l'ON-OFF di una sorgente di calore integrativa sull'accumulo termico che fa capo al circuito desurriscaldatore. Il circuito frigorifero comprende due compressori scroll in tandem per ottenere maggiore efficienza a carichi parziali (due gradini di parzializzazione), ottimizzati per il funzionamento a R410A, scambiatori a piastre su tutti i circuiti; gli attacchi idraulici dei vari circuiti sono posti sulla parte superiore della macchina per rendere agevole l'esecuzione dei collegamenti. La macchina dotata di valvola di laminazione elettronica, può produrre acqua refrigerata con temperature in uscita dall'evaporatore a +4 °C con temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore da 25 °C fino a 60 °C. Nella configurazione con recupero parziale di calore, viene
utilizzato in serie al condensatore posto sul circuito esterno, uno scambiatore a piastre con funzione di recupero parziale, attacchi dedicati sia all'acqua di condensazione che al circuito di recupero. La temperatura massima dell'acqua calda prodotta è 60 °C. Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, verniciata con polveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici (colore RAL 9002). Valvola termostatica elettronica con possibilità di produrre acqua a più bassa temperatura (fino a +4 °C). Tutti gli scambiatori (scambiatore circuito utenza, circuito esterno e circuito recupero eventuale) sono a piastre, ottimizzati per R410A. Il circuito frigorifero è realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente la valvola termostatica, filtro deidratatore, spia del liquido, valvola solenoide. La macchina è pure dotata di : - Quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle
sicurezze. Conforme alle norme CEI 60204-1 e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE. Sulla porta del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo dell'apparecchio. Alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con magnetotermici. - regolazione elettronica costituita da una scheda di controllo e da un pannello di comando con display. Su ogni scheda sono collegati trasduttori, carichi e allarmi. Il programma ed i parametri impostati sono memorizzati in modo permanente su FLASH memory consentendo la loro conservazione anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica; - controllo a distanza mediante pannello remoto con le funzioni principali; Il prezzo sarà comprensivo degli allacciamenti idraulici, elettrici, manuale di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio, targhetta con riportato il marchio CE, la prima messa in servizio e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
M.20.01.01.01 | Potenzialita' frigorifera kW 50; resa termica kW 53
| Euro Tredicimilanovecentocinquantadue / 69 | cad | 13952.69 | 4.17
M.20.01.01.02 | Potenzialita' frigorifera kW 65; resa termica kW 72
| Euro Quattordicimilatrecentoottantasette / 07 | cad | 14387.07 | 5.06
M.20.01.01.03 | Potenzialita' frigorifera kW 75; resa termica kW 80
| Euro Quindicimiladuecentoquattordici / 97 | cad | 15214.97 | 4.79
M.20.01.01.04 | Potenzialita' frigorifera kW 85; resa termica kW 90
| Euro Sedicimiladuecentoottantatre / 98 | cad | 16283.98 | 5.96
M.20.01.01.05 | Potenzialita' frigorifera kW 100; resa termica kW 105
| Euro Diciannovemilatrecentosei / 08 | cad | 19306.08 | 5.03
M.20.01.01.06 | Potenzialita' frigorifera kW 130; resa termica kW 145
| Euro Ventunomilanovecentoventisette / 40 | cad | 21927.4 | 5.53
M.20.01.01.07 | Potenzialita' frigorifera kW 150; resa termica kW 165
| Euro Ventitremilacinquecento / 71 | cad | 23500.71 | 5.16
M.20.01.01.08 | Potenzialita' frigorifera kW 170; resa termica kW 185
| Euro Ventiquattromilatrecentoventotto / 60 | cad | 24328.6 | 4.99
M.20.01.02 | F.P.O di refrigeratore d'acqua condensato ad acqua bivite.
F.P.O di refrigeratore d'acqua condensato in acqua bivite, adatto agli usi civili e tecnologici di elevata potenzialità, per installazioni interne. La macchina è predisposta per gestire entrambi i circuiti idraulici (evaporatore e condensatore), consentendo il funzionamento sia in raffreddamento che in pompa di calore, tramite inversione ciclo sul lato idraulico ed è costituita da:
- Circuito frigorifero caratterizzato da due circuiti frigoriferi ciascuno con un compressore bivite, ottimizzato per funzionare con R134a, in grado di modulare in modo continuo (12,5 ÷ 100%) la potenza frigorifera. I due circuiti frigo hanno controlli indipendenti consentendo così di mantenere sempre in funzione la macchina anche quando un compressore deve essere riparato. Un solo evaporatore ed un solo condensatore, entrambi con due circuiti frigo indipendenti ed uno idraulico.
- Refrigeratore adatto per produrre acqua refrigerata o acqua calda, tramite inversione del ciclo realizzato sul lato idraulico. L' acqua refrigerata è prodotta fino a +4°C con temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore fino a 55 °C e l'acqua calda è prodotta fino a 55 °C con temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore fino a 15,5 °C.
- Copertura di protezione acustica costituita da una cofanatura di pannelli in lamiera zincata di spessore opportuno, verniciati con polveri poliestere colore RAL 9002 e rivestiti internamente di materiale fonoassorbente in grado di isolare il rumore prodotto dai compressori per un abbattimento della potenza sonora di 8 db(A).
- Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, verniciata con polveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici (colore RAL 9002).
- Compressori semiermetici bivite ad alta efficienza e bassa rumorosità, con protezione termica del motore incorporata, ottimizzati per il funzionamento con R134a. Provvisti di serie del controllo della temperatura di scarico dell'olio, pulsante di reset, resistenza elettrica per il preriscaldamento dell'olio nel carter a compressore fermo e trasformatore amperometrico. Sono in grado di modulare in modo continuo la potenza frigorifera erogata dalla macchina.
- Valvola termostatica elettronica per regolazioni più ampie rispetto alle tradizionali valvole meccaniche e con tempi di reazioni molto più veloci, per permettere di far lavorare i compressori sempre nelle migliori condizioni, con conseguente aumento della loro resa e della loro vita.
- Scambiatore del tipo a piastre, ad espansione secca e ad alta efficienza, ottimizzato per R134a, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con due circuiti indipendenti lato refrigerante ed isolamento esterno a celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Conforme alle norme PED.
- Economizzatore a piastre in acciaio inox AISI 316, con la funzione di sottoraffreddare ulteriormente il refrigerante liquido in uscita dal condensatore così da rendere disponibile al tempo stesso una certa portata di vapore da iniettare in un punto intermedio del processo di compressione, riducendo così sia la temperatura di mandata che l'assorbimento elettrico. La macchina è pure dotata di:
- quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. Conforme alle norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE.. Sulla porta del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo dell'apparecchio ed il controllo della tensione di alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con fusibili; - doppio pressostato di alta pressione, manuale e automatico, trasduttore di bassa pressione, trasduttore di alta pressione, valvole di sicurezza del circuito frigorifero, di alta e bassa pressione, valvole solenoidi di intercettazione degli economizzatori.
- regolazione elettronica costituita da una scheda di controllo per ogni compressore, collegate tra loro in rete, e da un pannello di comando con display. Ad ogni scheda sono collegati i trasduttori, i carichi e gli allarmi relativi al compressore controllato.
Controllo a distanza mediante pannello remoto con funzioni principali.
L'unità sarà dotata di sezione di recupero di calore totale del tipo a piastre, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato sulla linea di mandata del gas e una valvola a tre vie che provvederà all'inserimento del recupero di calore per riscaldare l'acqua. Lo scambiatore sarà opportunamente dimensionato per garantire il recupero di tutto il calore di condensazione per la produzione di acqua calda, per uso sanitario od altro;
- pressione sonora a 2 metri (EN ISO 3744) non superiore a 60 dB(A);
Il prezzo sarà comprensivo degli allacciamenti idraulici, elettrici, manuale di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio .
M.20.01.02.01 | potenza frigo kW 170; resa termica kW 180
| Euro Trentaseimilaottocentosettantasei / 28 | cad | 36876.28 | 2.63
M.20.01.02.02 | potenza frigo kW 220; resa termica kW 240
| Euro Quarantunomilaseicentosette / 19 | cad | 41607.19 | 2.33
M.20.01.02.03 | potenza frigo kW 350; resa termica kW 360
| Euro Sessantacinquemilanovantotto / 61 | cad | 65098.61 | 1.86
M.20.01.02.04 | potenza frigo kW 450; resa termica kW 470
| Euro Settantaduemilacentonovantaquattro / 90 | cad | 72194.9 | 1.68
M.20.01.02.05 | potenza frigo kW 560; resa termica kW 600
| Euro Ottantasettemilatrecentosettantatre / 11 | cad | 87373.11 | 1.39
M.20.01.02.06 | potenza frigo kW 700; resa termica kW 750
| Euro Novantacinquemilaquattrocentocinquantacinque / 11 | cad | 95455.11 | 1.27
M.20.01.03 | F.P.O di pompa di calore acqua-acqua.
F.P.O di pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda/refrigerata per impianti di riscaldamento/condizionamento e costituita da:
- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche; - compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;
- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;
- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;
- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori; - resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;
- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;
- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;
- tappi di scarico; - evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;
- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;
- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;
- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;
- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero; - spia del liquido per verificare la carica di gas;
- termostato di funzionamento;
- termostato di sicurezza; - pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );
- commutatore estate/inverno;
- termostato di funzionamento estivo; - quadro elettrico composto da teleruttore compressore, teleruttore circuito ausiliario, termostati di sicurezza e di funzionamento, temporizzatore per il controllo della frequenza di avviamento del compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;
- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita dal compressore con valvola solenoide di by-pass.
Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.
M.20.01.03.01 | Potenzialita' 10450 Watt. frig/h 8900
| Euro Settemilatrecentosettantacinque / 86 | cad | 7375.86 | 2.63
M.20.01.03.02 | Potenzialita' 16500 Watt. frig/h 13400
| Euro Settemilacinquecentoquarantadue / 71 | cad | 7542.71 | 2.57
M.20.01.03.03 | Potenzialita' 23800 Watt. frig/h 19000
| Euro Novemiladiciannove / 86 | cad | 9019.86 | 3.23
M.20.01.03.04 | Potenzialita' 32500 Watt. frig/h 26000
| Euro Novemilanovecentocinquantotto / 80 | cad | 9958.8 | 3.9
M.20.01.03.05 | Potenzialita' 44200 Watt. frig/h 35000
| Euro Diecimilanovecentocinquantadue / 29 | cad | 10952.29 | 3.55
M.20.02 | CONDENSATI AD ARIA
M.20.02.01 | F.P.O di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria.
F.P.O di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituiti da:
- mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di passivazione;
- compressore di tipo ermetico ad elevata efficienza, funzionante a R 134a, montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in materiale fonoassorbente;
- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica e completa di griglie di protezione;
- gruppo ventilante costituito da uno o due ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione secondo CEI 107-34;
- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse;
- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore, valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass valvola termostatica, valvola solenoide d'intercettazione liquido;
- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando a distanza dell'unita'; - termostato di lavoro di tipo elettronico;
- termostato antigelo di tipo elettronico; - flussostato; - termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore);
- pressostati di alta e bassa pressione; - interruttore generale con maniglia bloccaporta; - rele' di controllo della sequenza delle fasi; - protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico; - dispositivo per funzionamento a basse temperature; - gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici. Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio.
M.20.02.01.01 | Potenzialita' frigorifera W 6000
| Euro Quattromilaquattrocentotrentanove / 99 | cad | 4439.99 | 4.37
M.20.02.01.02 | Potenzialita' frigorifera W 8500
| Euro Quattromilasettecentoventuno / 18 | cad | 4721.18 | 4.11
M.20.02.01.03 | Potenzialita' frigorifera W 11500
| Euro Cinquemiladuecentoquarantadue / 27 | cad | 5242.27 | 5.56
M.20.02.01.04 | Potenzialita' frigorifera W 13500
| Euro Seimilasessantaquattro / 48 | cad | 6064.48 | 4.8
M.20.02.01.05 | Potenzialita' frigorifera W 17500
| Euro Seimilaseicentoquarantotto / 61 | cad | 6648.61 | 4.38
M.20.02.01.06 | Potenzialita' frigorifera W 28500
| Euro Novemilaottocentocinquantadue / 54 | cad | 9852.54 | 3.94
M.20.02.01.07 | Potenzialita' frigorifera W 32500
| Euro Diecimilasettecentodiciassette / 99 | cad | 10717.99 | 3.62
M.20.02.01.08 | Potenzialita' frigorifera W 6000 pompa di calore W 7000
| Euro Quattromilaottocentocinquantuno / 03 | cad | 4851.03 | 4
M.20.02.01.09 | Potenzialita' frigorifera W 8500 pompa di calore W 10000
| Euro Cinquemilacentocinquantatre / 96 | cad | 5153.96 | 3.77
M.20.02.01.10 | Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W 11500
| Euro Cinquemilasettecentodiciotto / 28 | cad | 5718.28 | 5.09
M.20.02.01.11 | Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W 15000
| Euro Seimilasettecentotredici / 47 | cad | 6713.47 | 4.34
M.20.02.01.12 | Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W 19000
| Euro Settemiladuecentonovantasette / 73 | cad | 7297.73 | 3.99
M.20.02.01.13 | Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W 30000
| Euro Diecimilacinquecentouno / 56 | cad | 10501.56 | 3.7
M.20.02.01.14 | Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W 37000
| Euro Undicimilasettecentonovantanove / 79 | cad | 11799.79 | 3.29
M.20.02.02 | F.P.O di refrigeratore d'acqua silenziato con condensazione ad aria.
F.P.O di refrigeratore d'acqua silenziato con condensazione ad aria costituito da:
- struttura in profilati di acciaio e pannellatura di forte spessore verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;
- vano compressori isolato con materiale ad elevato coefficiente di assorbimento acustico;
- compressori ermetici o semiermetici con giunti antivibranti; - resistenze elettriche di preriscaldamento dell'olio del carter;
- evaporatore a fascio tubiero a due circuiti;
- condensatori in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio del tipo turbolenziato;
- ventilatori elicoidali accoppiati direttamente a motori elettrici a 6 poli con protezione IP 55 e ruotanti a velocita' variabile;
- filtro deidratore; - valvola termostatica; - termostato di sicurezza;
- pressostati di alta e bassa pressione;
- apparecchiatura di regolazione e controllo a microprocessore con controllo della temperatura di condensazione in relazione alla temperatura esterna;
- inserimento ritardato dei compressori;
- rotazione automatica inversione compressori; - interruttore generale con dispositivo bloccaporta;
- carica di R 134a; - termostati di controllo della temperatura dell'acqua a 4 gradini in modo che ciascun compressore possa lavorare a carico ridotto con l'esclusione di alcuni cilindri;
- alimentazione trifase 380 V/50 Hz; - dispositivo per funzionamento a basse temperature (da 20°C a -10°C);
- resistenza elettrica evaporatore. - gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.
Compresi gli allacciamenti idraulici, quelli elettrici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo e la prima messa in servizio.
M.20.02.02.01 | Potenzialita' frigorifera W 70000
| Euro Ventitremilatrecentotrentuno / 28 | cad | 23331.28 | 2.08
M.20.02.02.02 | Potenzialita' frigorifera W 90000
| Euro Ventisettemilacinquecentosessantaquattro / 88 | cad | 27564.88 | 2.11
M.20.02.02.03 | Potenzialita' frigorifera W 105000
| Euro Ventottomilanovecentosettantadue / 28 | cad | 28972.28 | 2.01
M.20.02.02.04 | Potenzialita' frigorifera W 122000
| Euro Trentunomiladuecento / 77 | cad | 31200.77 | 2.33
M.20.02.02.05 | Potenzialita' frigorifera W 156000
| Euro Trentaseimilanovecentotrentuno / 14 | cad | 36931.14 | 1.97
M.20.02.02.06 | Potenzialita' frigorifera W 182000
| Euro Quarantaquattromiladuecentonovantasette / 97 | cad | 44297.97 | 2.19
M.20.02.02.07 | Potenzialita' frigorifera W 215000
| Euro Quarantasettemilasettecentosedici / 00 | cad | 47716 | 2.03
M.20.02.02.08 | Potenzialita' frigorifera W 255000
| Euro Cinquantaduemilatrecentoquaranta / 38 | cad | 52340.38 | 1.85
M.20.02.02.09 | Potenzialita' frigorifera W 65000 pompa di calore W 72000
| Euro Venticinquemilanovecentoquarantacinque / 13 | cad | 25945.13 | 1.87
M.20.02.02.10 | Potenzialita' frigorifera W 85000 pompa di calore W 104000
| Euro Trentamilacinquecentoottanta / 83 | cad | 30580.83 | 1.9
M.20.02.02.11 | Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W 129000
| Euro Trentaduemilacentoottantanove / 27 | cad | 32189.27 | 1.81
M.20.02.02.12 | Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W 135000
| Euro Trentaquattromilaottocentodiciannove / 94 | cad | 34819.94 | 2.09
M.20.02.02.13 | Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W 185000
| Euro Trentanovemilatrecentoquarantatre / 56 | cad | 39343.56 | 1.85
M.20.02.02.14 | Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W 200000
| Euro Quarantanovemilatrecentoventiquattro / 47 | cad | 49324.47 | 1.97
M.20.02.02.15 | Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W 235000
| Euro Cinquantasettemiladuecentosessantasei / 57 | cad | 57266.57 | 1.7
M.20.02.02.16 | Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W 270000
| Euro Cinquantanovemilaquattrocentoquarantaquattro / 67 | cad | 59444.67 | 1.63
M.20.02.03 | F.P.O. di unità polivalente con condensazione in aria, costituita da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive da 40 a 500 KW in versione alta efficienza, silenziate con ventilatori assiali.
F.P.O. di unità polivalente per la produzione contemporanea di acqua calda ed acqua refrigerata con condensazione in aria, costituita da uno o più compressori scroll per potenze frigorifere nominali complessive da 40 a 500 kW in versione ALTA EFFICIENZA e SILENZIATA per circuiti a 2 e 4 tubi, funzionante con gas frigorifero R410A, completa di evaporatore con scambiatore a piastre o a fascio tubiero, condensatore con batterie in alluminio, ventilatori di espulsione aria di tipo ASSIALE, griglia di protezione per batterie del condensatore, supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, resistenza elettrica antigelo sull'evaporatore, dispositivi di controllo, protezione e sicurezza quali termometri, manometri, termostati, pressostati di minima e massima, pressostato differenziale, scheda elettronica di gestione e controllo a microprocessore, interfaccia per gestione remota, pannello comandi remoto, telaio, mobile di copertura per installazione diretta
all'aperto, compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento ed il basamento in cls. Lunità è valutata con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale, valutata secondo le procedure EUROVENT con acqua in uscita a 7° C, salto termico 5° C, aria esterna 35° C.
M.20.02.03.01 | Quota fissa per ciascuna unità.
| Euro Dodicimilanovecentoquarantasei / 10 | cad | 12946.1 | 5.62
M.20.02.03.02 | Quota variabile per kW di potenza frigorifera.
| Euro Duecentocinquantanove / 99 | kW | 259.99 | 9.33
M.20.03 | AD ASSORBIMENTO
M.20.03.01 | F.P.O.di gruppi refrigeratori d'acqua ad assorbimento ciclo bromuro di litio.
F.P.O. di gruppi refrigeratori d'acqua ad assorbimento, ciclo a bromuro di litio, con condensazione ad acqua di torre corredati di: - Quadro elettrico con sezionatore generale; - sistema ecomizzatore; - sistema di prevenzione cristallizzazione; - regolazione elttronica a microprocessore, con logica PID collegabile a sistemi di telegestione; - valvola di regolazione a due vie sull'alimentazione del vapore e gruppo di drenaggio condensa; - tubi dell'assorbitore, concentratore e evaporatore in Cu/Ni; - alimentazione primaria: vapore (temperatura acqua refrigerata 7/12°C); - torre evaporativa con ventilatori di tipo centrifugo e silenziatori a setti in ingresso (temperatura acqua entrata/uscita dalla torre evaporativa 29/34°C); - livelli di runorosità misurati a 15 m: - lato ventilatore 46 db(A) - lato fianchi 45 db(A) - lato posteriore 48 db(A) - impianto di depurazione, dosaggio e antialghe per l'alimentazione idrica della torre; - centralina di controllo salinità; - basamenti, putrelle di sostegno, staffaggi,
ogni onere per il posizionamento delle apaprecchiature.
M.20.03.01.01 | Potenza frigorifera: 175 kW
| Euro Ventottomilasettecentoquarantatre / 86 | cad | 28743.86 | 6.75
M.20.03.01.02 | Potenza frigorifera: 186 kW
| Euro Ventinovemilasettecentonove / 23 | cad | 29709.23 | 7.68
M.20.03.01.03 | Potenza frigorifera: 210 kW
| Euro Trentaduemilacentonovantaquattro / 09 | cad | 32194.09 | 8.29
M.20.03.01.04 | Potenza frigorifera: 230 kW
| Euro Trentaseimilaottocentoundici / 21 | cad | 36811.21 | 8.57
M.20.03.01.05 | Potenza frigorifera: 250 kW
| Euro Trentasettemilasettecentoventisei / 24 | cad | 37726.24 | 8.49
M.20.03.01.06 | Potenza frigorifera: 532 kW
| Euro Settantaduemilacentosessantuno / 85 | cad | 72161.85 | 6.73
M.20.03.02 | F.P.O. di produttore di acqua refrigerata ad assorbimento alimentato a gas combustibile per potenze frigorifere da 140 a 350 Kw.
F.P.O. di produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 140 a 350 kW, alimentato a gas combustibile e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore, in grado di erogare energia frigorifera ed energia termica di pari potenzialità, è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12° ed acqua al condensatore a 32° C.
M.20.03.02.01 | Quota fissa per ciascuna unità.
| Euro Cinquantacinquemilaseicentosessantatre / 71 | cad | 55663.71 | 2.62
M.20.03.02.02 | Quota variabile per kW di potenza frigorifera.
| Euro Quattrocentoottantanove / 39 | kW | 489.39 | 9.92
M.20.03.03 | F.P.O. di produttore di acqua refrigerata ad assorbimento alimentato ad acqua calda per potenze frigorifere da 350 a 2100 Kw.
F.P.O. di produttore di acqua refrigerata con ciclo ad assorbimento a bromuro di litio del tipo a semplice effetto per potenze frigorifere da 350 a 2100 kW, alimentato ad acqua calda (o surriscaldata o vapore) e condensato in acqua di torre (o di pozzo), corredato dei dispositivi di regolazione e sicurezza. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del refrigeratore, i collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione ed il collaudo escluso le linee idrauliche ed elettriche di collegamento. Il refrigeratore è valutato con una quota fissa più una quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale valutata con acqua all'evaporatore 7°/12°, acqua surriscaldata a 150°C ed acqua al condensatore a 32° C.
M.20.03.03.01 | Quota fissa per ciascuna unità.
| Euro Centodiciannovemilaottocentosessantuno / 51 | cad | 119861.51 | 2.02
M.20.03.03.02 | Quota variabile per kW di potenza frigorifera.
| Euro Ottantuno / 68 | kW | 81.68 | 11.89
M.21 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO
M.21.01 | F.P.O di torre di raffreddamento.
F.P.O di torre di raffreddamento costituita da: - pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato, completi di portello d'ispezione, di attacchi di ingresso, uscita, scarico, troppo pieno, reintegro;
- gruppo ventilante con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con giranti a pale in avanti equilibrate staticamente e dinamicamente, motore elettrico 380/3/50 ventilato esternamente e protetto per l'installazione all'aperto, rete metallica di protezione per la trasmissione dei ventilatori;
- pacco di scambio in materiale imputrescibile sintetico ed incombustibile, ad elevata resistenza meccanica, costituito da piu' strati ondulati e sovrapposti per un'ampia superficie di scambio;
- collettore centrale in acciaio zincato per la distribuzione dell'acqua con ugelli in gomma e plastica autopulenti di grande portata;- separatore di gocce in lamiera di acciaio zincato opportunamente piegata, facilmente amovibile per l'accesso al distributore d'acqua;
- resistenza elettrica completa di termostato;
- termostato da esterno per l'intercettazione dei ventilatori.
La torre di raffreddamento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 ed il relativo regolamento di esecuzione e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 dB(a) e notturno 30 dB(a). Le rese della torre di rafreddamento sono riferite a: - temperatura aria entrante 23.5°C B.U.; - temperatura acqua entrante 35°C; - temperatura acqua uscente 29°C. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, la formazione di idoneo basamento, supporti antivibranti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte."
M.21.01.01 | Pot. 32 kW - portata aria 4100 m3/h - portata acqua 4700 l/h
| Euro Quattromiladuecentocinquantasei / 20 | cad | 4256.2 | 4.56
M.21.01.02 | Pot. 44 kW - portata aria 4800 m3/h - portata acqua 6330 l/h
| Euro Quattromilaquattrocentosessantacinque / 70 | cad | 4465.7 | 4.35
M.21.01.03 | Pot. 50 kW - portata aria 4500 m3/h - portata acqua 7170 l/h
| Euro Trentaduemilanovantanove / 24 | cad | 32099.24 | 0.91
M.21.01.04 | Pot. 65 kW - portata aria 4500 m3/h - portata acqua 9330 l/h
| Euro Trentatremilatrentanove / 14 | cad | 33039.14 | 0.88
M.21.01.05 | Pot. 100 kW - portata aria 9100 m3/h - portata acqua 14330 l/h
| Euro Trentacinquemilacinquecentoventuno / 24 | cad | 35521.24 | 0.82
M.21.01.06 | Pot. 116 kW - portata aria 9100 m3/h - portata acqua 16670 l/h
| Euro Trentaseimilaquattrocentosettantaquattro / 69 | cad | 36474.69 | 1.06
M.21.01.07 | Pot. 151 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 21670 l/h
| Euro Quarantunomilacentoquarantatre / 19 | cad | 41143.19 | 0.94
M.21.01.08 | Pot. 174 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 25000 l/h
| Euro Quarantaduemilaseicentonovanta / 49 | cad | 42690.49 | 0.91
M.21.01.09 | Pot. 197 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 28330 l/h
| Euro Quarantatremilaseicentoquarantaquattro / 73 | cad | 43644.73 | 1.11
M.21.01.10 | Pot. 233 kW - portata aria 18100 m3/h - portata acqua 33330 l/h
| Euro Quarantaquattromilacinquecentocinquantuno / 54 | cad | 44551.54 | 1.09
M.21.01.11 | Pot. 302 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 43330 l/h
| Euro Cinquantatremilacinquecentoottantotto / 04 | cad | 53588.04 | 0.91
M.21.01.12 | Pot. 395 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 56670 l/h
| Euro Cinquantasettemilanovecentotrentasei / 89 | cad | 57936.89 | 1.01
M.21.01.13 | Pot. 465 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 66670 l/h
| Euro Sessantaquattromilacentoquarantuno / 89 | cad | 64141.89 | 0.91
M.21.01.14 | Pot. 523 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 75000 l/h
| Euro Settantamilaseicentosessantanove / 08 | cad | 70669.08 | 0.82
M.21.01.15 | Pot. 605 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 86670 l/h
| Euro Settantacinquemilaseicentocinquantotto / 56 | cad | 75658.56 | 0.96
M.21.01.16 | Pot. 698 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 100000 l/h
| Euro Ottantottomilasettecentoventinove / 56 | cad | 88729.56 | 0.82
M.21.01.17 | Pot. 790 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 113330 l/h
| Euro Novantaduemilacentoquarantasei / 16 | cad | 92146.16 | 0.79
M.21.01.18 | Pot. 930 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 133330 l/h
| Euro Novantacinquemiladuecentotrentanove / 97 | cad | 95239.97 | 0.76
M.21.01.19 | Pot.1047 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 150000 l/hPot.1047 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 150000 l/h
| Euro Centoseimilasettecentonovantanove / 51 | cad | 106799.51 | 1.14
M.21.02 | F.P.O di torre di raffreddamento a basso profilo, a circuito chiuso.
F.P.O di torre di raffreddamento a basso profilo, a circuito chiuso, prefabbricate di tipo controcorrente in pressione con aria entrante su un solo lato. La torre sara' di tipo unitario con tutte le parti rotanti montate ed allineate in fabbrica Tutti gli elementi strutturali ed i pannelli saranno in lamiera di acciaio zincato a bagno con punti di taglio protetti da zinco a freddo. Dopo l'assembleggio la torre sara' protetta con vernice a base di zinco e alluminio.
La torre sara' costituita da:
- SEZIONE VASCA costruita in acciaio zincato a bagno di forte spessore con pannelli a doppia flangiatura perfettamente sigillati su tutti i giunti. Completa di portello di accesso per la manutenzione, filtri acqua estraibili di grande superficie con dispositivo antivortice, valvola di reintegro in bronzo con galleggiante in plastica inaffondabile e facilmente regolabile;
- SISTEMA VENTILANTE. I ventilatori ed i motori saranno situati nella corrente d'aria entrante asciutta. Le ventole con pale in avanti saranno equilibrate staticamente e dinamicamente. La cassa del ventilatore sara' dotata di boccagli di aspirazione ad alta efficienza. L'albero del ventilatore sara' montato su cuscinetti a sfere di tipo pesante lubrificabili con supporto in ghisa. La slitta del motore di tipo robusto sara' regolabile agendo su un unico bullone. La trasmissione a cinghia sara' dimensionata per il 150 % della potenza di targa del motore. Trasmissione e parti rotanti saranno protette da uno schermo in acciaio zincato a bagno.
- SEZIONE DI SCAMBIO sara' integrata con la sezione vasca e comprendera' pacco di scambio in PVC, rete ugelli e separatori di gocce.
- SEZIONE DI SCAMBIO sara' integrata con la sezione vasca e comprendera' pacco di scambio in PVC, rete ugelli e separatori di gocce. Il pacco di scambio sara' in fogli sagomati di PVC inattaccabile da corrosione o agenti biologici, con propagazione di fiamma classe 5 a norma ASTM E84-77a.
- SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA. L'acqua sara' distribuita uniformemente sulla sezione di scambio. La rete sara' costruita in tubi di PVC e ugelli in plastica di grande diametro non intasabili. Tubi ed ugelli saranno montati con anelli ad innesto rapido per una facilita' di smontaggio e manutenzione.
- SEPARATORI DI GOCCE costruiti in acciaio zincato a bagno in sezioni facilmente amovibili. Avranno un minimo di tre cambiamenti di direzione ed un bordo esterno per dirigere l'aria uscente sul lato opposto al lato aspirazione. Trascinamento massimo 0.002 % dell'acqua ricircolata. La torre di raffreddamento sara' completa di attenuatori acustici di mandata e di aspirazione, supporti antivibranti montati su profilati in ferro, resistenza elettrica montata nella vasca, controllata da termostato ed interbloccata con la pompa di ricircolo, livellostato di sicurezza, carico di glicole nel circuito pari al 30 % del contenuto dello stesso per avere un punto di congelamento del fluido a -16°C. Sono compresi e compensati nel prezzo i collegamenti idraulici, quelli elettrici ed alla rete di scarico, le linee elettriche eseguite con cavi elettrici grado di isolamento 4, tubo e raccordi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Potenzialita' da smaltire: kW 680; Portata d'acqua: l/s 32.5; Temperatura acqua: +34°C / +29°C; Temperatura aria esterna: +24°C B.U; Potenza elettrica motore: kW 15
M.21.02.01 | Torre di raffreddamento a basso profilo 680 kW.
| Euro Diciassettemilaseicentotrentasette / 04 | cad | 17637.04 | 1.65
M.22 | CAMINI-TUBI FUMO TRALICCI DI SOSTEGNO
M.22.01 | CAMINI
M.22.01.01 | F.P.O di camino in refrattario.
F.P.O di camino in refrattario per caldaie pressurizzate, atmosferiche o a condensazione, funzionanti con qualsiasi combustibile. Il camino sara' costituito da:
- elementi modulari realizzati in argilla refrattaria, a sezione circolare (spessore pareti variabile da 8 mm a 30 mm), marchiati CE in conformità alla norma EN 1457,
- strato isolante costituito da pannelli isolanti in lana di roccia (densità 100 kg/mc), spessore 30 mm);
- camicia di rivestimento in calcestruzzo allegerito vibrocompresso a sezione esterna quadrata marcata CE in conformità alla normativa EN 12446;
- zoccolo di base per la raccolta e scarico condensa; - sportello di ispezione in acciaio inox;
- ispezione a tetto con portello in acciaio inox; - manicotto terminale di protezione in acciaio inox; - piastra di chiusura in c. a.;
- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.
La connessione degli elementi modulari di argilla refrattaria è realizzata per mezzo di giunto a bicchiere del tipo maschio/femmina, da sigillare con apposito sigillante antiacido per garantire la resistenza meccanica e la tenuta dei fumi e alle condense. L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:
- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati; - i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316. Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati:
- calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo ultime normative; -- certificato di impermeabilita' ai gas;
- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione; - dichiarazione di conformita' ai sensi del D.M. 37/2008.
Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
M.22.01.01.01 | diametro interno 12 cm. esterno 29 x 29 cm.
| Euro Centotrentasei / 05 | m | 136.05 | 8.92
M.22.01.01.02 | diametro interno 14 cm. esterno 32 x 32 cm.
| Euro Centotrentanove / 25 | m | 139.25 | 8.72
M.22.01.01.03 | iametro interno 16 cm. esterno 35 x 35 cm.
| Euro Centoquarantanove / 25 | m | 149.25 | 8.13
M.22.01.01.04 | diametro interno 18 cm. esterno 37 x 37 cm.
| Euro Centocinquantanove / 71 | m | 159.71 | 7.6
M.22.01.01.05 | diametro interno 20 cm. esterno 39 x 39 cm.
| Euro Duecentoquattordici / 09 | m | 214.09 | 5.67
M.22.01.01.06 | diametro interno 8 cm solo refrattario
| Euro Centoventotto / 73 | m | 128.73 | 9.43
M.22.01.01.07 | diametro interno 10 cm. solo refrattario
| Euro Centotrenta / 71 | m | 130.71 | 9.29
M.22.01.02 | F.P.O di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile.
F.P.O di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm;
Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta.
Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.
Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
M.22.01.02.01 | amino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
| Euro Centosettantasette / 97 | m | 177.97 | 13.64
M.22.01.02.02 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm.
| Euro Centoottantasette / 23 | m | 187.23 | 12.96
M.22.01.02.03 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.
| Euro Duecentoquarantasette / 19 | m | 247.19 | 9.82
M.22.01.02.04 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
| Euro Duecentosessantasei / 90 | m | 266.9 | 9.09
M.22.01.02.05 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.
| Euro Trecentosedici / 79 | m | 316.79 | 7.66
M.22.01.02.06 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.
| Euro Trecentoquarantasette / 52 | m | 347.52 | 10.48
M.22.01.02.07 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.
| Euro Quattrocentoventiquattro / 13 | m | 424.13 | 8.58
M.22.01.02.08 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.
| Euro Quattrocentoquarantaquattro / 09 | m | 444.09 | 8.2
M.22.01.02.09 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.
| Euro Quattrocentonovanta / 73 | m | 490.73 | 7.42
M.22.01.02.10 | Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.
| Euro Cinquecentosettantadue / 64 | m | 572.64 | 6.36
M.22.01.03 | F.P.O di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida.
F.P.O di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida. Spessore 4/10 mm. (<250 mm.) e 5/10 (>300 mm.), monoparete, ad elementi modulari, di sezione circolare, marchiati CE in conformità alla normativa EN 1856-1, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti e/o ridimensionamento, costituito da:
- singoli elementi con saldatura longitudinale della parete interna realizzata con processi LASER o TIG, certificati dall'istituto Italiano della Saldatura;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;
- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo; - ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2"";
- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione; - piastra di copertura con boccaglio; - terminale parapioggia;
All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008. Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 200°C.senza isolamentio, 600°C se isolato e inserito in una controcanna non combustibile. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.22.01.03.01 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm
| Euro Centotre / 28 | m | 103.28 | 23.5
M.22.01.03.02 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm
| Euro Centodiciassette / 51 | m | 117.51 | 20.65
M.22.01.03.03 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm
| Euro Centoventuno / 22 | m | 121.22 | 20.02
M.22.01.03.04 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm
| Euro Centoquarantotto / 56 | m | 148.56 | 16.34
M.22.01.03.05 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm
| Euro Centoquarantanove / 62 | m | 149.62 | 16.22
M.22.01.03.06 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm
| Euro Centocinquantatre / 68 | m | 153.68 | 15.79
M.22.01.03.07 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm
| Euro Centonovantasei / 89 | m | 196.89 | 18.49
M.22.01.03.08 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 200 mm
| Euro Duecentouno / 75 | m | 201.75 | 18.05
M.22.01.03.09 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm
| Euro Duecentoquarantasei / 63 | m | 246.63 | 14.76
M.22.01.03.10 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm
| Euro Duecentosettantatre / 55 | m | 273.55 | 13.31
M.22.01.03.11 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm
| Euro Trecentotrentadue / 73 | m | 332.73 | 10.94
M.22.01.03.12 | Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm
| Euro Trecentoquarantasei / 76 | m | 346.76 | 10.5
M.22.01.04 | F.P.O di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi.
F.P.O di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi per caldaie murali e/o basamento ad alto rendimento e/o condensazione, con potenzialita' fino a 35 KW, costituito da:
-tubo esterno per adduzione aria comburente diametro 125 mm in lamiera zincata verniciata;
- accoppiamento tra i raccordi del tipo ad innesto con guarnizione esterna in silicone e fascetta di bloccaggio;
- tubo interno per lo scarico dei prodotti della combustione diametro 80 mm in lega di alluminio; - accoppiamento tra i raccordi con guarnizione interna in silicone;
- curve concentriche a 90°;
- raccordo a "" T "" per l'ispezione;
- raccordo per attraversamento muro/solaio completo di piastra;
- raccordo per lo scarico condensa; - terminale per installazione a tetto;
- scossalina per terminale a tetto; - temperatura massima fumi 160°C.
Il camino dovrà rispondere alla UNI-EN 1856/1-2 e sara' completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
M.22.01.04.01 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3
| Euro Seicentonovantanove / 92 | a corpo | 699.92 | 6.94
M.22.01.04.02 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5
| Euro Ottocentotrentuno / 35 | a corpo | 831.35 | 8.76
M.22.01.04.03 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7
| Euro Milleventicinque / 39 | a corpo | 1025.39 | 9.47
M.22.01.04.04 | camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10
| Euro Milleduecentootto / 11 | a corpo | 1208.11 | 10.04
M.22.02 | TUBI FUMO
M.22.02.01 | F.P.O di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile.
F.P.O di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm; Il tubo fumo sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisca una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;
Il tubo fumo avrà pendenza minima del 5%, la sua superficie estrena non dovrà in alcun punto superare i 50°C, sarà completo di di accessori e di pezzi speciali previsti dalla normativa vigente e dalla buona tecnica, ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere per la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.
M.22.02.01.01 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
| Euro Centocinquantotto / 70 | m | 158.7 | 3.16
M.22.02.01.02 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm.
| Euro Centosettantotto / 64 | m | 178.64 | 2.81
M.22.02.01.03 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.
| Euro Duecentoquattro / 59 | m | 204.59 | 2.45
M.22.02.01.04 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
| Euro Duecentotrentadue / 95 | m | 232.95 | 2.15
M.22.02.01.05 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.
| Euro Duecentoottantaquattro / 70 | m | 284.7 | 2.21
M.22.02.01.06 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.
| Euro Trecentododici / 16 | m | 312.16 | 2.01
M.22.02.01.07 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.
| Euro Trecentosettantuno / 65 | m | 371.65 | 1.69
M.22.02.01.08 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.
| Euro Quattrocentonove / 13 | m | 409.13 | 2.45
M.22.02.01.09 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.
| Euro Quattrocentoquarantotto / 51 | m | 448.51 | 2.8
M.22.02.01.10 | Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.
| Euro Cinquecentosette / 88 | m | 507.88 | 2.47
M.22.03 | TRALICCI E PALI DI SOSTEGNO
M.22.03.01 | F.P.O di traliccio di sostegno per camini.
F.P.O di traliccio di sostegno per camini, costruito con sezione di base triangolare utilizzando, per i montanti diagonali e verticali, profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo. L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. L'estremita' superiore dei montanti verticali sara' rifinita con calotte sferiche di chiusura. Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata. La finitura esterna del traliccio deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Nel prezzo sono
compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.22.03.01.01 | Traliccio per camini con diametro interno di 130 mm.
| Euro Centocinquantaquattro / 15 | m | 154.15 | 7.88
M.22.03.01.02 | Traliccio per camini con diametro interno di 150 mm.
| Euro Centosettantasette / 64 | m | 177.64 | 6.83
M.22.03.01.03 | Traliccio per camini con diametro interno di 180 mm.
| Euro Duecentododici / 55 | m | 212.55 | 5.71
M.22.03.01.04 | Traliccio per camini con diametro interno di 200 mm.
| Euro Duecentotrentasei / 05 | m | 236.05 | 5.14
M.22.03.01.05 | Traliccio per camini con diametro interno di 250 mm.
| Euro Duecentonovantaquattro / 65 | m | 294.65 | 4.12
M.22.03.01.06 | Traliccio per camini con diametro interno di 300 mm.
| Euro Trecentocinquantotto / 72 | m | 358.72 | 3.38
M.22.03.01.07 | Traliccio per camini con diametro interno di 350 mm.
| Euro Quattrocentodiciassette / 63 | m | 417.63 | 2.91
M.22.03.01.08 | Traliccio per camini con diametro interno di 400 mm.
| Euro Quattrocentosettantacinque / 82 | m | 475.82 | 2.55
M.22.03.01.09 | Traliccio per camini con diametro interno di 450 mm.
| Euro Cinquecentotrentaquattro / 62 | m | 534.62 | 2.27
M.22.03.01.10 | Traliccio per camini con diametro interno di 500 mm.
| Euro Cinquecentonovantasette / 42 | m | 597.42 | 4.06
M.22.03.01.11 | Traliccio per camini con diametro interno di 550 mm.
| Euro Seicentocinquantaquattro / 60 | m | 654.6 | 3.71
M.22.03.01.12 | Traliccio per camini con diametro interno di 600 mm.
| Euro Settecentoundici / 56 | m | 711.56 | 3.41
M.22.03.01.13 | Traliccio per camini con diametro interno di 650 mm.
| Euro Settecentosessantotto / 82 | m | 768.82 | 3.16
M.22.03.01.14 | Traliccio per camini con diametro interno di 700 mm.
| Euro Ottocentotrentuno / 64 | m | 831.64 | 2.92
M.22.03.01.15 | Traliccio per camini con diametro interno di 750 mm.
| Euro Ottocentoottantotto / 72 | m | 888.72 | 2.73
M.22.03.01.16 | Traliccio per camini con diametro interno di 800 mm.
| Euro Novecentocinquantuno / 54 | m | 951.54 | 2.55
M.22.03.01.17 | Traliccio per camini con diametro interno di 850 mm.
| Euro Milledieci / 39 | m | 1010.39 | 3.6
M.22.03.01.18 | Traliccio per camini con diametro interno di 900 mm.
| Euro Millesettantatre / 22 | m | 1073.22 | 3.39
M.22.03.01.19 | Traliccio per camini con diametro interno di 950 mm.
| Euro Millecentoventinove / 88 | m | 1129.88 | 3.22
M.22.03.01.20 | Traliccio per camini con diametro interno di 1000 mm.
| Euro Millecentoottantasette / 55 | m | 1187.55 | 3.07
M.22.03.02 | F.P.O di sostegno a palo per camini.
F.P.O di sostegno a palo per camini, costruito con profilo tubolare in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo. L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. L'estremita' superiore del palo sara' rifinita con calotta sferica di chiusura. Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata. La finitura esterna del palo di sostegno deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico ""a caldo"", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.22.03.02.01 | Palo per camini con diametro interno di 130 mm.
| Euro Novantacinque / 04 | m | 95.04 | 10.22
M.22.03.02.02 | Palo per camini con diametro interno di 150 mm.
| Euro Centoventiquattro / 15 | m | 124.15 | 7.82
M.22.03.02.03 | Palo per camini con diametro interno di 180 mm.
| Euro Centocinquanta / 50 | m | 150.5 | 6.45
M.22.03.02.04 | Palo per camini con diametro interno di 200 mm.
| Euro Centoottantadue / 95 | m | 182.95 | 5.31
M.22.03.02.05 | Palo per camini con diametro interno di 250 mm.
| Euro Duecentonove / 22 | m | 209.22 | 4.64
M.22.03.02.06 | Palo per camini con diametro interno di 300 mm.
| Euro Duecentoquarantuno / 14 | m | 241.14 | 4.03
M.22.03.02.07 | Palo per camini con diametro interno di 350 mm.
| Euro Duecentosettantuno / 03 | m | 271.03 | 3.58
M.22.03.02.08 | Palo per camini con diametro interno di 400 mm.
| Euro Trecento / 07 | m | 300.07 | 3.24
M.22.03.02.09 | Palo per camini con diametro interno di 450 mm.
| Euro Trecentoventinove / 32 | m | 329.32 | 2.95
M.22.03.02.10 | Palo per camini con diametro interno di 500 mm.
| Euro Trecentocinquantanove / 72 | m | 359.72 | 5.4
M.22.03.02.11 | Palo per camini con diametro interno di 550 mm.
| Euro Trecentoottantanove / 38 | m | 389.38 | 4.99
M.22.03.02.12 | Palo per camini con diametro interno di 600 mm.
| Euro Quattrocentodiciotto / 63 | m | 418.63 | 4.64
M.22.03.02.13 | Palo per camini con diametro interno di 650 mm.
| Euro Quattrocentoquarantasette / 58 | m | 447.58 | 4.34
M.22.03.02.14 | Palo per camini con diametro interno di 700 mm.
| Euro Quattrocentosettantasei / 83 | m | 476.83 | 4.07
M.22.03.02.15 | Palo per camini con diametro interno di 750 mm.
| Euro Cinquecentosei / 50 | m | 506.5 | 3.83
M.22.03.02.16 | Palo per camini con diametro interno di 800 mm.
| Euro Cinquecentotrentacinque / 65 | m | 535.65 | 3.63
M.22.03.02.17 | Palo per camini con diametro interno di 850 mm.
| Euro Cinquecentosessantasei / 17 | m | 566.17 | 5.14
M.22.03.02.18 | Palo per camini con diametro interno di 900 mm.
| Euro Cinquecentonovantotto / 10 | m | 598.1 | 4.87
M.22.03.02.19 | Palo per camini con diametro interno di 950 mm.
| Euro Seicentoventisei / 64 | m | 626.64 | 4.65
M.22.03.02.20 | Palo per camini con diametro interno di 1000 mm.
| Euro Seicentocinquantacinque / 27 | m | 655.27 | 4.44
M.23 | PANNELLI SOLARI
M.23.01 | F.P.O di collettore solare a tubi sottovuoto.
F.P.O di collettore solare a tubi sottovuoto spinto funzionante secondo il principio denominato ""Heatpipe"" e costituito da:
- tubi in vetro al boro-silicio ad alta trasparenza nei quali e' stato realizzato il vuoto per eliminare le dispersioni di calore per convezione;
- assorbitore costituito da una piastra in rame con superficie ad alta selettivita' sulla quale e' applicato un tubo in rame nel quale scorre il fluido termovettore;
- giunto flessibile sul terminale della tubazione in rame; - scambiatore in doppio tubo di rame con struttura avvolgente sull'intera superficie del condensatore;
- cassa di contenimento dello scambiatore in alluminio con isolamento su tutti i lati in poliuretano espanso ad alta densita', privo di C.F.C;
- supporto per il montaggio su tetti piani per garantire al collettore un'inclinazione di 45° completo di staffe, viti e bulloni di fissaggio;
- tubi di collegamento flessibili completi di O-ring. Possibilita' di rotazione dei singoli tubi per ottimizzare l'orientamento verso sud del collettore. Pressione di esercizio 6 bar.
Temperatura massima in stand-by 150°C. Completo di allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.23.01.01 | Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 20 tubi/2 m2
| Euro Duemilaquattrocentotrentotto / 79 | cad | 2438.79 | 11.94
M.23.01.02 | Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 30 tubi/3 m2
| Euro Tremilaseicentodieci / 93 | cad | 3610.93 | 8.07
M.23.02 | F.P.O di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria.
F.P.O di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da:
- piastra captante in rame ad alta selettività, saldata ad ultrasuoni su fascio tubiero in rame a sua volta saldato su collettore in rame e dotato di quattro attacchi laterali in ottone da 3/4"" femmina. Cassa esterna in acciaio Inox Aisi 316 con isolamento in schiuma poliuretanica ad spess. mm.25 privo di CFC (norma EU), rivestito internamente con foglio di alluminio e posteriormente con pannello di chiusura in PP.
- Ulteriore strato di isolamento in lana minerale spess. mm. 20. Lastra unica in vetro temperato da mm.3.2 antiabbagliante resistente alle grandinate ad alta rifrazione (ossido di ferro 0,03%, trasmittanza 91%) fissato da guarnizioni in EDPM e da cornici in acciaio Inox Aisi 316. Sarà possibile la sostituzione del vetro senza dover smontare il pannello.
Caratteristiche: - materiale cassa:
-acciaio inox aisi 316
- materiale assorbitore: rame
- tubi collettore: 1 e 1/8"" rame
- fascio tubiero: 8 mm. rame
- cristallo temperato semiriflettente:3.2 mm
- isolamento poliuretano espanso: 25 mm
- isolamento lana minerale: 20.mm
- pressione max di prova: 14 bar - pressione max di esercizio: 12 bar
- coefficienti di dispersione termica (riferiti all'assorbitore): a1= 4,25 W/m2°C a2= 0,015 W/m2°C2 Il prezzo è comprensivo dei collegamento idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.23.02.01 | pannello solare dimensione 1.8 mq
| Euro Novecentocinquantanove / 28 | cad | 959.28 | 30.36
M.23.02.02 | pannello solare dimensione 2.5 mq
| Euro Milleduecentotrentacinque / 25 | cad | 1235.25 | 23.58
M.23.03 | F.P.O di tubo solare.
F.P.O di tubo solare composto da:
- due tubi paralleli in rame con isolamento e cavo in silicone per il collegamento del sensore solare;
- coibentazione in gomma elastica EPDM porosa e compatta, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, senza PVC e con tolleranza di temperatura fino a 125°C;
- pellicola protettiva in PE, resistente ai raggi UV;
- cavo in silicone per il collegamento del sensore solare 2x0.75 mmq, VDE 0295, resistente a tremperature di 180°C;
- sistema di identificazione dei tubi di mandata e ritorno;
- fascette per il fissaggio dei tubi (viti per edilizia e tasselli per applicazioni murarie);
- viti, manicotti di sostegno; - morsetii pe collegare il cavo del sensore;
- 1 rotolo di pellicola protettiva autoadesiva in PE;
- 2 riduzioni per il collegamento alla stazione solare; Il prezzo è comprensivo dei collegamenti idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.23.03.01 | diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri
| Euro Seicentoottantasette / 04 | cad | 687.04 | 14.13
M.23.03.02 | diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri
| Euro Milletrenta / 06 | cad | 1030.06 | 11.78
M.23.03.03 | diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri
| Euro Settecentosessantadue / 94 | cad | 762.94 | 12.72
M.23.03.04 | diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri
| Euro Millecentoquarantaquattro / 40 | cad | 1144.4 | 10.6
M.23.03.05 | diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri
| Euro Ottocentoottantadue / 19 | cad | 882.19 | 11
M.23.03.06 | diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri
| Euro Millequattrocentoventitre / 87 | cad | 1423.87 | 8.52
M.23.03.07 | F.P.O di antigelo premiscelato per impianti solari.
| Euro Nove / 30 | kg | 9.3 | 13.55
M.23.04 | F.P.O di vaso d' espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di tipo chiuso.
F.P.O di vaso d' espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di tipo chiuso. Pressione in entrata 2,5 bar; Temperatura max ammessa 100°C; Pressione max di esercizio 10 bar;
La fornitura comprende:
- n°1 vaso d'espansione con precarica a 2,5 bar;
- n°1 valvola d'intercettazione;
- n°1 tubo flessibile in acciaio inox L=0,5 m;
- n°1 raccordo a T per il collegamento del vaso al ritorno della stazione solare.
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
M.23.04.01 | capacità lt.18
| Euro Duecentocinquantadue / 79 | cad | 252.79 | 9.6
M.23.04.02 | capacità lt.24
| Euro Duecentosessantotto / 57 | cad | 268.57 | 9.04
M.23.04.03 | capacità lt.35
| Euro Duecentoottantanove / 27 | cad | 289.27 | 8.39
M.23.04.04 | capacità lt.50
| Euro Quattrocentotrentanove / 42 | cad | 439.42 | 5.52
M.23.04.05 | capacità lt.80
| Euro Cinquecentonovantaquattro / 59 | cad | 594.59 | 8.16
M.23.04.06 | capacità lt.105
| Euro Settecentocinquantacinque / 80 | cad | 755.8 | 6.42
M.23.04.07 | capacità lt.150
| Euro Novecentotre / 64 | cad | 903.64 | 5.37
M.23.05 | F.P.O di stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari.
F.P.O di stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari. Completa di regolazione solare e di tutte le sonde necessarie per il controllo delle sue funzioni. Adatta ad impianti solari con scambiatore esterno operante su un accumulo inerziale senza scambiatore solare interno. Completa di valvola deviatrice per il carico alto/intermedio dell'accumulo. La pompa solare lavora al 100% del carico mentre la secondaria lavora a velocità variabile.
La fornitura comprende:
- unità preassemblata; - scambiatore termico a piastre;
- pompa primaria e secondaria;
- valvola di sicurezza 8 bar;
- manometro 10 bar;
- termometri per tubo di mandata e ritorno;
- bulbi per mandata e ritorno;
- rubinetti a sfera sul tubo di mandata e di ritorno;
- manicotto di immersione per sensore del tubo ritorno del collettore;
- rubinetto di scarico sullo scambiatore; - n°2 dispositivi antiriflusso;
- regolatore di flusso;
- attacchi Cu 18 mm;
Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'art
M.23.05.01 | per collettore fino a 12 mq
| Euro Duemilaseicentoventicinque / 04 | cad | 2625.04 | 7.4
M.23.05.02 | per collettore fino a 30 mq
| Euro Duemilanovecentosettanta / 00 | cad | 2970 | 6.54
M.23.05.03 | per collettore fino a 60 mq
| Euro Tremiladuecentoundici / 46 | cad | 3211.46 | 6.05
M.23.05.04 | per collettore fino a 100 mq
| Euro Tremilanovecentoottantacinque / 16 | cad | 3985.16 | 4.87
M.24 | MISURA E CONTABILIZZAZIONE
M.24.01 | F.P.O. di contatore volyumeeetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali.
F.P.O. di contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure non fiscali in utenze industriali, completo di generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar.
M.24.01.01 | Portata massima di gas = Stmc/h 100.
| Euro Duemilaottocentonovanta / 34 | cad | 2890.34 | 10.08
M.24.01.02 | Portata massima di gas = Stmc/h 160.
| Euro Tremilanovecentoventinove / 34 | cad | 3929.34 | 7.41
M.24.01.03 | Portata massima di gas = Stmc/h 250.
| Euro Quattromiladuecentotredici / 35 | cad | 4213.35 | 6.91
M.24.01.04 | Portata massima di gas = Stmc/h 400.
| Euro Quattromilatrecentodiciannove / 34 | cad | 4319.34 | 6.74
M.24.01.05 | Portata massima di gas = Stmc/h 650.
| Euro Cinquemilaottocentocinquantuno / 34 | cad | 5851.34 | 4.98
M.24.01.06 | Portata massima di gas = Stmc/h 1000.
| Euro Cinquemilanovecentocinquantasette / 34 | cad | 5957.34 | 4.89
M.24.01.07 | Portata massima di gas = Stmc/h 1600.
| Euro Undicimilasessantasei / 34 | cad | 11066.34 | 2.63
M.24.01.08 | Portata massima di gas = Stmc/h 2500.
| Euro Diciottomiladuecentosessantasette / 34 | cad | 18267.34 | 1.59
M.24.02 | F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta.
F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).
M.24.02.01 | Diametro nominale 15 (1/2 ) Q = 3 PN 16.
| Euro Trentacinque / 38 | cad | 35.38 | 27.44
M.24.02.02 | Diametro nominale 20 (3/4 ) Q = 5 PN 16.
| Euro Quarantasette / 69 | cad | 47.69 | 20.36
M.24.02.03 | Diametro nominale 25 (1 ) Q = 7 PN 16.
| Euro Novantuno / 34 | cad | 91.34 | 21.26
M.24.02.04 | Diametro nominale 32 (1 1/4) Q = 10 PN 16.
| Euro Centoventicinque / 35 | cad | 125.35 | 15.49
M.24.02.05 | Diametro nominale 40 (1 1/2) Q = 20 PN 16.
| Euro Duecentosessantaquattro / 03 | cad | 264.03 | 11.03
M.24.02.06 | Diametro nominale 50 (2 ) Q = 30 PN 16.
| Euro Quattrocentotrentaquattro / 04 | cad | 434.04 | 6.71
M.24.03 | F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta.
F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h).
M.24.03.01 | Diametro nominale 15 (1/2 ) Q = 3 PN 16.
| Euro Trentanove / 28 | cad | 39.28 | 24.72
M.24.03.02 | Diametro nominale 20 (3/4 ) Q = 5 PN 16.
| Euro Cinquantuno / 69 | cad | 51.69 | 18.79
M.24.03.03 | Diametro nominale 25 (1 ) Q = 7 PN 16.
| Euro Novantanove / 35 | cad | 99.35 | 19.55
M.24.03.04 | Diametro nominale 32 (1 1/4) Q = 10 PN 16.
| Euro Centotrentaquattro / 34 | cad | 134.34 | 14.46
M.24.03.05 | Diametro nominale 40 (1 1/2) Q = 20 PN 16.
| Euro Duecentosettantatre / 04 | cad | 273.04 | 10.67
M.24.03.06 | Diametro nominale 50 (2 ) Q = 30 PN 16.
| Euro Quattrocentoquarantasei / 04 | cad | 446.04 | 6.53
M.24.04 | F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta
F.P.O. di contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50° C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (mc/h).
M.24.04.01 | Diametro nominale 50 (2 ) Q = 25 PN 16.
| Euro Seicentoventitre / 39 | cad | 623.39 | 7.79
M.24.04.02 | Diametro nominale 65 (2 1/2) Q = 50 PN 16.
| Euro Settecentoventotto / 39 | cad | 728.39 | 6.66
M.24.04.03 | Diametro nominale 80 (3 ) Q = 80 PN 16.
| Euro Ottocentoquarantatre / 79 | cad | 843.79 | 11.51
M.24.04.04 | Diametro nominale 100 (4 ) Q = 130 PN 16.
| Euro Millecinquantaquattro / 79 | cad | 1054.79 | 9.2
M.24.04.05 | Diametro nominale 125 (5 ) Q = 200 PN 16.
| Euro Milletrecentosedici / 17 | cad | 1316.17 | 11.06
M.24.04.06 | Diametro nominale 150 (6 ) Q = 350 PN 16.
| Euro Millecentocinquantatre / 16 | cad | 1153.16 | 12.63
M.24.05 | F.P.O. di contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera.
F.P.O. di contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa.
M.24.05.01 | Diametro nominale 20 (3/4 ) filettati P = 1,8.
| Euro Millecinquecentonovantacinque / 17 | cad | 1595.17 | 9.13
M.24.05.02 | Diametro nominale 25 (1 ) filettati P = 2,8.
| Euro Millesettecentocinquantatre / 18 | cad | 1753.18 | 8.31
M.24.05.03 | Diametro nominale 25 (1 ) flangiati P = 3,5.
| Euro Duemilaseicentodiciotto / 17 | cad | 2618.17 | 5.56
M.24.05.04 | Diametro nominale 32 (1 1/4) flangiati P = 6,5.
| Euro Duemilasettecentotrentanove / 18 | cad | 2739.18 | 5.32
M.24.05.05 | Diametro nominale 40 (1 1/2) flangiati P = 10.
| Euro Tremilaquattro / 56 | cad | 3004.56 | 6.46
M.24.05.06 | Diametro nominale 50 (2 ) flangiati P = 18.
| Euro Tremiladuecentoquarantasei / 56 | cad | 3246.56 | 5.98
M.24.05.07 | Diametro nominale 65 (2 1/2) flangiati P = 36.
| Euro Tremilaottocentoquarantadue / 56 | cad | 3842.56 | 5.05
M.24.05.08 | Diametro nominale 80 (3 ) flangiati P = 56.
| Euro Quattromilatrecentocinquantaquattro / 57 | cad | 4354.57 | 4.46
M.24.05.09 | Diametro nominale 100 (4 ) flangiati P = 110.
| Euro Seimilasei / 95 | cad | 6006.95 | 4.04
M.24.05.10 | Diametro nominale 125 (5 ) flangiati P = 170.
| Euro Seimilaottocentoventuno / 96 | cad | 6821.96 | 3.56
M.24.05.11 | Diametro nominale 150 (6 ) flangiati P = 250.
| Euro Settemiladuecentosettantaquattro / 12 | cad | 7274.12 | 5.34
M.24.05.12 | Diametro nominale 175 (7 ) flangiati P = 340.
| Euro Ottomilatrecentoventuno / 13 | cad | 8321.13 | 4.67
M.24.05.13 | Diametro nominale 200 (8 ) flangiati P = 425.
| Euro Ottomilaseicentosettantotto / 90 | cad | 8678.9 | 5.59
M.24.05.14 | Modulo a distanza con 1 totalizzatore.
| Euro Ottanta / 21 | cad | 80.21 | 30.26
M.24.05.15 | Modulo a distanza con 2 totalizzatori.
| Euro Centoventitre / 21 | cad | 123.21 | 19.7
M.24.05.16 | Visualizzatore a display.
| Euro Centocinquantaquattro / 21 | cad | 154.21 | 15.74
M.24.05.17 | Opzione per contabilizzazione frigorie.
| Euro Centotrentatre / 21 | cad | 133.21 | 18.22
M.24.05.18 | Opzione per trasmissione segnale impulsivo.
| Euro Centosessantatre / 21 | cad | 163.21 | 14.87
M.24.05.19 | Opzione per trasmissione digitale RS 232C.
| Euro Centosedici / 20 | cad | 116.2 | 20.89
M.24.05.20 | Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite.
| Euro Cinquecentouno / 20 | cad | 501.2 | 4.84
M.25 | STAFFAGGI
M.25.01 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico.
F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Centosei / 29 | n. | 106.29 | 22.83
M.25.02 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico.
F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Centoottantotto / 56 | n. | 188.56 | 12.87
M.25.03 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il telaio in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - il profilo in acciaio zincato per il sostegno delle tubazioni di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Centonovantasette / 20 | n. | 197.2 | 12.31
M.25.04 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il telaio in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - il profilo in acciaio zincato per il sostegno delle tubazioni di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative
vigenti.
| Euro Trecentocinquanta / 61 | n. | 350.61 | 6.92
M.25.05 | F.P.O.a di ancoraggio delle tubazioni a punto fisso in acciaio inossidabile.
F.P.O.a di ancoraggio delle tubazioni a punto fisso in acciaio inossidabile costituito da: - staffe acciaio INOX AISI 316 L - bulloneria e accessori in acciaio INOX AISI 316 L - fissaggio mediante processo di saldatura ad arco visibile, in atmosfera inerte di protezione (TIG), con impiego di elettrodo al tungsteno non fusibile e adatto alla saldatura di acciai inossidabili e rispondenti alla normativa che conferisce alle tubazioni l'idoneità per essere utilizzate per fluidi ad uso umano. Nel prezzo è inoltre compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
| Euro Centosei / 29 | n. | 106.29 | 22.83
M.25.06 | F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Sessantuno / 49 | n. | 61.49 | 39.47
M.25.07 | F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico.
F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Duecentodiciassette / 01 | n. | 217.01 | 11.18
M.25.08 | F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative
vigenti.
| Euro Centoottantadue / 99 | n. | 182.99 | 13.26
M.25.09 | F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il profilo in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - i collari in acciaio serie St 37-2 zincato, per tubazioni da 12.0 mm a 368 mm di diametro con profilo isolante gommato EPDM/SBR per isolamento acustico conforme alle norme. - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo,
timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Trecentocinquanta / 61 | n. | 350.61 | 6.92
M.25.10 | F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il telaio in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - il profilo in acciaio zincato per il sostegno delle tubazioni di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni - la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti.
| Euro Centoottantuno / 89 | n. | 181.89 | 13.34
M.25.11 | F.P.O. di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm.
F.P.O. di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm. Il prezzo comprende: - il telaio in acciaio zincato di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - il profilo in acciaio zincato per il sostegno delle tubazioni di tipo e dimensioni conforme alle normative vigenti - i tiranti in acciaio per stabilizzare il sistema sotto l'azione di forze orizzontali - gli accessori di montaggio con innesti di tipo rapido - profili ad ""U"" completi di dado e controdado per l'acoraggio del canale al sistema di staffaggio - materiale isolante tra i profili ad ""U"" e la canalizzazione per evitare la trasmissione delle vibrazioni- la bulloneria e i tasselli meccanici in acciaio di classe minima 8.8 e ogni altro accessorio tale da permettere da perfetta messa in opera del sistema. Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la
conformità alle normative vigenti.
| Euro Trecentocinquanta / 61 | n. | 350.61 | 6.92
M.25.12 | F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato.
F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.
M.25.12.01 | Per tubazioni fino a DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.
| Euro Tre / 53 | m | 3.53 | 27.48
M.25.12.02 | Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.
| Euro Tre / 84 | m | 3.84 | 25.26
M.25.12.03 | Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.
| Euro Quattro / 22 | m | 4.22 | 22.99
M.25.12.04 | Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.
| Euro Quattro / 40 | m | 4.4 | 22.05
M.25.13 | F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato insonorizzata.
F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni fino al DN 15.
M.25.13.01 | Per tubazioni fino a DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.
| Euro Quattro / 41 | m | 4.41 | 22
M.25.13.02 | Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.
| Euro Quattro / 60 | m | 4.6 | 21.09
M.25.13.03 | Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.
| Euro Cinque / 36 | m | 5.36 | 18.1
M.25.13.04 | Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.
| Euro Sei / 67 | m | 6.67 | 14.54
M.25.14 | F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete.
F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45, realizzata con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della tipologia (con o senza puntone), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare.
M.25.14.01 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 100 kg.
| Euro Ventiquattro / 04 | cad | 24.04 | 20.17
M.25.14.02 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 290 kg.
| Euro Ventiquattro / 34 | cad | 24.34 | 19.93
M.25.14.03 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 50 kg.
| Euro Ventisei / 33 | cad | 26.33 | 18.42
M.25.14.04 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 190 kg.
| Euro Ventisette / 63 | cad | 27.63 | 17.55
M.25.14.05 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 140 kg.
| Euro Trentasette / 08 | cad | 37.08 | 26.19
M.25.14.06 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 420 kg.
| Euro Cinquantatre / 68 | cad | 53.68 | 18.09
M.25.14.07 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 220 kg.
| Euro Cinquantasette / 67 | cad | 57.67 | 16.84
M.25.14.08 | Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 670 kg.
| Euro Cinquantotto / 69 | cad | 58.69 | 16.54
M.25.14.09 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 280 kg.
| Euro Sessantuno / 51 | cad | 61.51 | 23.67
M.25.14.10 | Mensola senza puntone L = 45 cm - Q = 500 kg.
| Euro Sessantadue / 51 | cad | 62.51 | 23.29
M.25.14.11 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 350 kg.
| Euro Settantasei / 52 | cad | 76.52 | 19.03
M.25.14.12 | Mensola senza puntone L = 60 cm - Q = 600 kg.
| Euro Novantatre / 51 | cad | 93.51 | 15.57
M.25.15 | F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso.
F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare.
M.25.15.01 | Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg.
| Euro Quattordici / 14 | cad | 14.14 | 34.3
M.25.15.02 | Binario sospeso L = 50 cm - Q = 350 kg.
| Euro Quattordici / 53 | cad | 14.53 | 33.38
M.25.15.03 | Binario sospeso L = 75 cm - Q = 75 kg.
| Euro Ventuno / 03 | cad | 21.03 | 23.06
M.25.15.04 | Binario sospeso L = 75 cm - Q = 230 kg.
| Euro Ventuno / 63 | cad | 21.63 | 22.42
M.25.15.05 | Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg.
| Euro Ventotto / 66 | cad | 28.66 | 25.44
M.25.15.06 | Binario sospeso L = 100 cm - Q = 520 kg.
| Euro Quarantadue / 46 | cad | 42.46 | 17.17
M.25.15.07 | Binario sospeso L = 150 cm - Q = 115 kg.
| Euro Trentotto / 36 | cad | 38.36 | 19
M.25.15.08 | Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350 kg.
| Euro Cinquantanove / 68 | cad | 59.68 | 16.27
M.25.15.09 | Binario sospeso L = 200 cm - Q = 275 kg.
| Euro Settantacinque / 69 | cad | 75.69 | 12.83
M.25.15.10 | Binario sospeso L = 200 cm - Q = 650 kg.
| Euro Centotrentacinque / 51 | cad | 135.51 | 10.74
M.25.15.11 | Binario sospeso L = 250 cm - Q = 210 kg.
| Euro Novantacinque / 21 | cad | 95.21 | 25.49
M.25.15.12 | Binario sospeso L = 250 cm - Q = 500 kg.
| Euro Centosessantotto / 20 | cad | 168.2 | 14.43
M.25.15.13 | Binario sospeso L = 300 cm - Q = 150 kg.
| Euro Centododici / 21 | cad | 112.21 | 21.63
M.25.15.14 | Binario sospeso L = 300 cm - Q = 420 kg.
| Euro Duecento / 88 | cad | 200.88 | 16.92
M.25.16 | F.P.O. di staffaggio di sostegno costituito da binario fissato a parete.
F.P.O. di staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario fissato in verticale a parete, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della sua altezza H (cm) e sezione S (mm).
M.25.16.01 | Binario verticale: H fino a 50 cm - S max = 40x40.
| Euro Ventidue / 94 | cad | 22.94 | 21.14
M.25.16.02 | Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x40.
| Euro Trentaquattro / 45 | cad | 34.45 | 21.16
M.25.16.03 | Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x40.
| Euro Quarantacinque / 35 | cad | 45.35 | 16.07
M.25.16.04 | Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x40.
| Euro Sessantasette / 25 | cad | 67.25 | 10.84
M.25.16.05 | Binario verticale: H fino a 75 cm - S max = 40x50.
| Euro Trentanove / 28 | cad | 39.28 | 24.72
M.25.16.06 | Binario verticale: H fino a 100 cm - S max = 40x50.
| Euro Cinquantuno / 69 | cad | 51.69 | 18.79
M.25.16.07 | Binario verticale: H fino a 150 cm - S max = 40x50.
| Euro Settantasette / 52 | cad | 77.52 | 18.78
M.25.17 | F.P.O. Accessori per staffaggi.
F.P.O. di accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio zincato a caldo (mensole ad angolo, slitte scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare su profilati di varie misure e sezioni predisposti con apposite asole. Gli accessori comprendono la bulloneria necessaria e la posa in opera. L'accessorio è conteggiato singolarmente in funzione delle sue caratteristiche dimensionali.
M.25.17.01 | Mensola angolare 200x200 mm.
| Euro Trentasette / 96 | cad | 37.96 | 19.2
M.25.17.02 | Slitta scorrevole con punto singolo di attacco.
| Euro Quaranta / 56 | cad | 40.56 | 17.97
M.25.17.03 | Kit punto fisso con doppio tirante.
| Euro Duecentotre / 39 | cad | 203.39 | 23.87
M.26 | IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED INNAFFIAMENTO
M.26.01 | F.P.O. di irrigatori idrodinamici a turbina a funzionamento.
F.P.O. di irrigatori idrodinamici a turbina a funzionamento rientrante per installazione interrata ed aventi il corpo esterno ed il coperchio in ABS antiurto indeformabile, le parti interne in nylon anticorrosivo, perni e molle in acciaio inox, lancio mt. 10/16 raggio regolabile a settore e a giro completo e di idrante portairrigatore collegato alla linea idrica.
M.26.01.01 | Irrigatore a turbina
| Euro Settantanove / 92 | cad | 79.92 | 31.41
M.26.02 | F.P.O. di irrigatori nebulizzatori statici a funzionamento.
F.P.O. di irrigatori nebulizzatori statici a funzionamento rientrante per installazione interrata aventi il corpo esterno, il coperchio e le parti interne in ABS antiurto indeformabile, testina intercambiabile, in PPE avente diverse angolazioni di copertura 90° - 120° - 180° - 270° - 360°, lancio mt 2,5 - 4,2 di raggio e idrante portairrigatore collegato alla linea idrica.
M.26.02.01 | Irrigatori nebulizzatori statici
| Euro Quarantanove / 67 | cad | 49.67 | 50.53
M.27 | CISTERNE E SERBATOI
M.27.01 | F.P.O. di cisterna in polietilene per liquidi sviluppo e fissaggio.
F.P.O. di cisterna in polietilene delle dim. di cm. 100 x 120 x 115h (capacita lt.1000), completa di telaio metallico zincato a caldo e preverniciato, coperchio a vite del diam. di cm. 35, sfiato sul coperchio, innesto portagomma da 3/4"" predisposto, scarico da 2"", completo di bacino di contenimento in pvc saldato da 8 mm, piedi di sostegno con barre distributrici di peso, e bordo rinforzante
M.27.01.01 | cisterna in polietilene capacità lt.1000 dim. cm. 100x120x115h
| Euro Quattrocentosessantotto / 89 | cad | 468.89 | 20.7
M.27.02 | F.P.O. di cisterna ad intercapedine per gasolio.
F.P.O. di cisterna interrata per gasolio, composta da: - serbatoio cilindrico ad intercapedine spessore interno/esterno 5/4 mm.; - boccaporto con attacchi d'uso: n. 2 attacchi aspirazione, n. 2 attacchi ritorno, sfiato, tappo di carico; - tutti gli accessori di legge quali sfiato, valvola a strappo, asta metrica centimetrata, valvola di troppo pieno; - pozzetto copriboccaporto saldato alla cisterna. Rivestimento anticorrosione in vetroresina spessore medio 15/20 mm. Garanzia 10 anni. In opera compreso scavo in terreno di ogni tipo, reinterro, noli di attrezzature e quant'altro necessario per fornire il tutto in opera a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.
M.27.02.01 | - capacità 5.000 litri
| Euro Cinquemilaquattrocentoquarantatre / 70 | cad | 5443.7 | 10.7
M.27.02.02 | - capacità 10.000 litri
| Euro Ottomilasei / 75 | cad | 8006.75 | 9.09
M.27.02.03 | - capacità 15.000 litri
| Euro Diecimilaventotto / 30 | cad | 10028.3 | 8.71
M.27.02.04 | - capacità 20.000 litri
| Euro Undicimilanovecentoventuno / 53 | cad | 11921.53 | 8.55
M.27.03 | F.P.O. Cisterna ovale in acciaio verniciato per raccolta oli usati.
F.P.O. di cisterna ovale in acciaio verniciato con smalto antiruggine per la raccolta oli usati idonea per installazione allesterno. Completa di piedini di sostegno del tipo a sella saldati alle estremità del serbatoio, attacchi per aspirazione, carico, scarico e sfiato.
M.27.03.01 | - capacità 1.100 litri
| Euro Seicentonovantasette / 20 | cad | 697.2 | 22.28
M.27.03.02 | - capacità 1.500 litri
| Euro Ottocentocinquanta / 55 | cad | 850.55 | 22.83
M.27.03.03 | - capacità 2.000 litri
| Euro Millenovantasette / 18 | cad | 1097.18 | 17.7
M.27.04 | F.P.O. Segnalatore di perdite per serbatoi ad intercapedine.
F.P.O. di segnalatore di perdite per cisterne ad intercapedine costituito da: - centralina elettronica di segnalazione; - serbatoio antistatico per liquido di controllo con sonda ad indicatore di livello. In opera compreso giunto isolante sulla tubazione tra cisterna e serbatoio, allacciamenti idraulici ed elettrici, assistenza muraria e quant'altro necessario per fornire il tutto a regola d'arte e perfettamente funzionante.
M.27.04.01 | segnalatore di perdite
| Euro Novecentotredici / 21 | cad | 913.21 | 8.25
M.27.05 | F.P.O. Serbatoio verticale di prima raccolta acqua fredda.
F.P.O. di serbatoio per lo stoccaggio di acqua fredda, cilindrico, per installazione verticale, realizzato in lamiera di acciaio, zincato a caldo, trattato internamente con smaltatura organica idonea all'erogazione di acqua alimentare, formato da fondi bombati in un solo pezzo, saldato internamente ed esternamente con procedimenti completamente automatici. Il serbatoio viene fornito di piedi di sostegno, golfari di sollevamento, bocca di ispezione con flangia cieca (diametro 600 mm min.) ed attacchi per: entrta ed uscita acqua, troppo pieno, scarico, sfogo aria.
M.27.05.01 | Capacità 2000 litri
| Euro Millesettecentoottantanove / 07 | cad | 1789.07 | 10.85
M.27.06 | F.P.O. Serbatoio orizzontale di prima racolta acqua fredda.
F.P.O. di serbatoio per lo stoccaggio di acqua fredda, cilindrico, per installazione orizzontale, realizzato in lamiera di acciaio, zincato a caldo, trattato internamente con smaltatura organica idonea all'erogazione di acqua alimentare, formato da fondi bombati in un solo pezzo, saldato internamente ed esternamente con procedimenti completamente automatici. Il serbatoio viene fornito di piedi di sostegno, golfari di sollevamento, bocca di ispezione con flangia cieca (diametro 800 mm min.) ed attacchi per: entrta ed uscita acqua, troppo pieno, scarico, sfogo aria, comprensivo di staffe di sostegno a parete.
M.27.06.01 | Capacità 500 litri
| Euro Ottocentoquaranta / 24 | cad | 840.24 | 14.44